## sheet
기본정보 | [50 empty] | OPC | [9 empty] | MODBUS
포인트ID | 포인트명 | IP | PDNAME | SIGNALNAME |  |  |  | 장치종류 | 포인트종류 |  |  |  |  | STATUS | [16 empty] | ANALOG | [19 empty] | OPC NAME |  |  |  | OPC 전송여부 |  |  |  | 고속 이벤트 | OFF-Delay | Data Type | Index
|  |  |  | 입력 |  | 출력 |  | IED | 감시 | 제어 | 계측 | 계산 | 장치 | 제어 정보 |  | 메시지 |  |  |  | 색상 |  |  |  | 이원정보 | 접점 | T/C OK | 알람레벨 | 제어지연시간 | 상태태그 |  | 단위ID | 스케일 | 오프셋 | 자리수 | 사활기준 | 상한하한경보 | [14 empty] | 입력 |  | 출력 |  | 입력 |  | 출력
|  |  |  | 입력SIGNALNAME1 | 입력SIGNAL NAME2 | 출력SIGNALNAME1 | 출력SIGNAL NAME2 | [6 empty] | 제어 종류 | 동기제어 IP | 메시지1 | 메시지2 | 메시지3 | 메시지4 | 색상1 | 색상2 | 색상3 | 색상4 | [5 empty] | SOE | 제어금지 | [5 empty] | 상한경보 | 상한Deadband | 하한경보 | 하한Deadband | 계산식 | 계산포인트1 | 계산포인트2 | 계산포인트3 | 계산포인트4 | 계산포인트5 | 계산포인트6 | 계산포인트7 | 계산포인트8 | 계산포인트9 | 계산포인트10 | 입력 OPC Tag1 | 입력 OPC Tag2 | 출력 OPC Tag1 | 출력 OPC Tag2 | 입력1 UCC | 입력2 UCC | 출력1 UCC | 출력2 UCC
1 | 154kV No.2 송풍 3L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.1 | H052F3X | H052F3XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
2 | 154kV No.2 송풍 3L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.1 | H052F3X | H052F3XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
3 | 154kV No.2 송풍 3L CB 상태 | 192.168.31.1 | H052F3X | H052F3XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H052F3XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3X.SV.CB |  | HAE.154KV.H052F3X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10201
4 | 154kV No.2 송풍 3L A Bus DS 상태 | 192.168.31.1 | H052F3X | H052F3XCTRL/Q1XSWI1$ST$Pos$stVal |  | H052F3XCTRL/Q1CSWI2$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3X.SV.ADS |  | HAE.154KV.H052F3X.TC.ADS |  | 1 |  | 1
5 | 154kV No.2 송풍 3L B Bus DS 상태 | 192.168.31.1 | H052F3X | H052F3XCTRL/Q2XSWI2$ST$Pos$stVal |  | H052F3XCTRL/Q2CSWI3$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3X.SV.BDS |  | HAE.154KV.H052F3X.TC.BDS |  | 1 |  | 1
6 | 154kV No.2 송풍 3L Line DS 상태 | 192.168.31.1 | H052F3X | H052F3XCTRL/Q6XSWI3$ST$Pos$stVal |  | H052F3XCTRL/Q6CSWI4$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3X.SV.DS |  | HAE.154KV.H052F3X.TC.DS |  | 1 |  | 1
7 | 154kV No.2 송풍 3L ES1 상태 | 192.168.31.1 | H052F3X | H052F3XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3X.SV.ES1_STATUS |  |  |  | 1
8 | 154kV No.2 송풍 3L ES2 상태 | 192.168.31.1 | H052F3X | H052F3XCTRL/Q92XSWI5$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3X.SV.ES2_STATUS |  |  |  | 1
9 | 154kV No.2 송풍 3L Line ES3 상태 | 192.168.31.1 | H052F3X | H052F3XCTRL/Q96XSWI6$ST$Pos$stVal |  | H052F3XCTRL/Q96CSWI7$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3X.SV.ES3 |  | HAE.154KV.H052F3X.TC.ES3 |  | 1 |  | 1
10 | 154kV No.2 송풍 3L 43 LR CB용 상태 | 192.168.31.1 | H052F3X | H052F3XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
11 | 154kV No.2 송풍 3L 43 LR DS용 상태 | 192.168.31.1 | H052F3X | H052F3XCTRL/VSTSGGIO6$ST$Ind120$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3X.SV.DS_43LR |  |  |  | 1
12 | 154kV No.2 송풍 3L CB SF6 1단 | 192.168.31.1 | H052F3X | H052F3XCTRL/Q0SIMG1$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3X.SV.CB_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
13 | 154kV No.2 송풍 3L CB SF6 2단 | 192.168.31.1 | H052F3X | H052F3XCTRL/Q0SIMG6$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3X.SV.CB_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
14 | 154kV No.2 송풍 3L A-DS SF6 1단 | 192.168.31.1 | H052F3X | H052F3XCTRL/Q1SIMG2$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3X.SV.ADS_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
15 | 154kV No.2 송풍 3L A-DS SF6 2단 | 192.168.31.1 | H052F3X | H052F3XCTRL/Q1SIMG7$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3X.SV.ADS_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
16 | 154kV No.2 송풍 3L B-DS SF6 1단 | 192.168.31.1 | H052F3X | H052F3XCTRL/Q2SIMG3$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3X.SV.BDS_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
17 | 154kV No.2 송풍 3L B-DS SF6 2단 | 192.168.31.1 | H052F3X | H052F3XCTRL/Q2SIMG8$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3X.SV.BDS_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
18 | 154kV No.2 송풍 3L Bus&CHD SF6 1단 | 192.168.31.1 | H052F3X | H052F3XCTRL/Q6SIMG4$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3X.SV.BUS_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
19 | 154kV No.2 송풍 3L Bus&CHD SF6 2단 | 192.168.31.1 | H052F3X | H052F3XCTRL/Q6SIMG9$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3X.SV.BUS_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
20 | 154kV No.2 송풍 3L A Bus DS 순간상승 | 192.168.31.1 | H052F3X | H052F3XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind37$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3X.SV.RISE_PRESS_ALARM |  |  |  | 1
21 | 154kV No.2 송풍 3L B Bus DS 순간상승 | 192.168.31.1 | H052F3X | H052F3XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind38$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3X.SV.RISE_PRESS_ALARM |  |  |  | 1
22 | 154kV No.2 송풍 3L Line DS&상부 Bus&CHD 순간상승 | 192.168.31.1 | H052F3X | H052F3XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind39$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3X.SV.RISE_PRESS_ALARM |  |  |  | 1
23 | 154kV No.2 송풍 3L CB Motor Over Load | 192.168.31.1 | H052F3X | H052F3XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind40$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3X.SV.CB_MOTOR_OCR_ALARM |  |  |  | 1
24 | 154kV No.2 송풍 3L CB Motor Over Time | 192.168.31.1 | H052F3X | H052F3XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind41$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3X.SV.CB_MOTOR_LONG_TIME_ALARM |  |  |  | 1
25 | 154kV No.2 송풍 3L CB Control Power Fail | 192.168.31.1 | H052F3X | H052F3XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind43$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3X.SV.CB_POWER_FAIL |  |  |  | 1
26 | 154kV No.2 송풍 3L CB Motor Power Fail | 192.168.31.1 | H052F3X | H052F3XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind44$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3X.SV.CB_MOTOR_POWER_FAIL |  |  |  | 1
27 | 154kV No.2 송풍 3L DS&ES Control Power Fail | 192.168.31.1 | H052F3X | H052F3XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind45$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3X.SV.DS_ES_POWER_FAIL |  |  |  | 1
28 | 154kV No.2 송풍 3L SF6 GD Power Fail | 192.168.31.1 | H052F3X | H052F3XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind46$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3X.SV.GAS_DETECTOR_POWER_FAIL |  |  |  | 1
29 | 154kV No.2 송풍 3L Lamp&Ann Power Fail | 192.168.31.1 | H052F3X | H052F3XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind47$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3X.SV.LAMP_ANN_POWER_FAIL |  |  |  | 1
30 | 154kV No.2 송풍 3L AC220V Power Fail | 192.168.31.1 | H052F3X | H052F3XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind48$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3X.SV.LIGHTING_HEATER_POWER_FAIL |  |  |  | 1
31 | 154kV No.2 송풍 3L Main MCCB Power Fail | 192.168.31.1 | H052F3X | H052F3XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind51$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3X.SV.MAIN_POWER_FAIL |  |  |  | 1
32 | 154kV No.2 송풍 3L IED Control Power Fail | 192.168.31.1 | H052F3X | H052F3XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind52$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
33 | 154kV No.2 송풍 3L IED Panel Control Power Fail | 192.168.31.1 | H052F3X | H052F3XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind53$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
34 | 154kV No.2 송풍 3L 1st IED Fail | 192.168.31.1 | H052F3X | H052F3XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind57$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
35 | 154kV No.2 송풍 3L BCU 선택 | 192.168.31.1 | H052F3X | H052F3XCTRL/TESTGGIO15$ST$SPCSO1$stVal |  | H052F3XCTRL/TESTGGIO15$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.154KV.H052F3X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
36 | 154kV No.2 송풍 3L 상전류 A상 크기 | 192.168.31.1 | H052F3X | H052F3XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
37 | 154kV No.2 송풍 3L 상전류 B상 크기 | 192.168.31.1 | H052F3X | H052F3XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052F3X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
38 | 154kV No.2 송풍 3L 상전류 C상 크기 | 192.168.31.1 | H052F3X | H052F3XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
39 | 154kV No.2 송풍 3L 선간전압 AB상 크기 | 192.168.31.1 | H052F3X | H052F3XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
40 | 154kV No.2 송풍 3L 선간전압 BC상 크기 | 192.168.31.1 | H052F3X | H052F3XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
41 | 154kV No.2 송풍 3L 선간전압 CA상 크기 | 192.168.31.1 | H052F3X | H052F3XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
42 | 154kV No.2 송풍 3L 유효전력 합계 크기 | 192.168.31.1 | H052F3X | H052F3XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052F3X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
43 | 154kV No.2 송풍 3L 무효전력 합계 크기 | 192.168.31.1 | H052F3X | H052F3XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052F3X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
44 | 154kV No.2 송풍 3L 피상전력 합계 크기 | 192.168.31.1 | H052F3X | H052F3XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVA | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
45 | 154kV No.2 송풍 3L 역률 합계 크기 | 192.168.31.1 | H052F3X | H052F3XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PH | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
46 | 154kV No.2 송풍 3L 모선 주파수 | 192.168.31.1 | H052F3X | H052F3XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
47 | 154kV No.2 송풍 3L 유효전력량 wh+ | 192.168.31.1 | H052F3X | H052F3XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30201
48 | 154kV No.2 송풍 3L 유효전력량 wh- | 192.168.31.1 | H052F3X | H052F3XMEAS/MMTR8$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30203
49 | 154kV No.2 송풍 3L 무효전력량 varh+ | 192.168.31.1 | H052F3X | H052F3XMEAS/MMTR4$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | varh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30205
50 | 154kV No.2 송풍 3L 무효전력량 varh- | 192.168.31.1 | H052F3X | H052F3XMEAS/MMTR8$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | varh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30207
51 | 154kV No.2 송풍 3L CB SF6 | 192.168.31.1 | H052F3X | H052F3XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.071 | -0.382 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052F3X.TM.SF6_CB |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31401
52 | 154kV No.2 송풍 3L A-DS SF6 | 192.168.31.1 | H052F3X | H052F3XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.071 | -0.382 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052F3X.TM.SF6_ADS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31403
53 | 154kV No.2 송풍 3L B-DS SF6 | 192.168.31.1 | H052F3X | H052F3XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn3$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.071 | -0.382 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052F3X.TM.SF6_BDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31405
54 | 154kV No.2 송풍 3L Bus&CHD SF6 | 192.168.31.1 | H052F3X | H052F3XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn4$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.071 | -0.382 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052F3X.TM.SF6_BUS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31407
55 | SPARE
56 | SPARE
57 | SPARE
58 | SPARE
59 | SPARE
60 | SPARE
61 | SPARE
62 | SPARE
63 | SPARE
64 | SPARE
65 | SPARE
66 | SPARE
67 | SPARE
68 | SPARE
69 | SPARE
70 | SPARE
71 | SPARE
72 | SPARE
73 | SPARE
74 | SPARE
75 | SPARE
76 | SPARE
77 | SPARE
78 | SPARE
79 | SPARE
80 | SPARE
81 | SPARE
82 | SPARE
83 | SPARE
84 | SPARE
85 | 154kV No.2 송풍 3L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.2 | H052F3Y1 | H052F3Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
86 | 154kV No.2 송풍 3L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.2 | H052F3Y1 | H052F3Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
87 | 154kV No.2 송풍 3L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.31.2 | H052F3Y1 | H052F3Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
88 | 154kV No.2 송풍 3L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.31.2 | H052F3Y1 | H052F3Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
89 | 154kV No.2 송풍 3L 86 LOR | 192.168.31.2 | H052F3Y1 | H052F3Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3Y1.SV.86 |  |  |  | 1
90 | 154kV No.2 송풍 3L 85R LOR | 192.168.31.2 | H052F3Y1 | H052F3Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3Y1.SV.85R |  |  |  | 1
91 | 154kV No.2 송풍 3L Meter Power Fail | 192.168.31.2 | H052F3Y1 | H052F3Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3Y1.SV.METER_POWER_FAIL |  |  |  | 1
92 | 154kV No.2 송풍 3L 87L 43 SW 상태 | 192.168.31.2 | H052F3Y1 | H052F3Y1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
93 | 154kV No.2 송풍 3L 27L Stopper | 192.168.31.2 | H052F3Y1 | H052F3Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
94 | 154kV No.2 송풍 3L 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.31.2 | H052F3Y1 | H052F3Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
95 | 154kV No.2 송풍 3L 2nd IED Fail | 192.168.31.2 | H052F3Y1 | H052F3Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3Y1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
96 | 154kV No.2 송풍 3L 87L Trip | 192.168.31.2 | H052F3Y1 | H052F3Y1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
97 | 154kV No.2 송풍 3L 51H Trip | 192.168.31.2 | H052F3Y1 | H052F3Y1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3Y1.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
98 | 154kV No.2 송풍 3L 51L Trip | 192.168.31.2 | H052F3Y1 | H052F3Y1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3Y1.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
99 | 154kV No.2 송풍 3L 51GH Trip | 192.168.31.2 | H052F3Y1 | H052F3Y1PROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3Y1.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
100 | 154kV No.2 송풍 3L 51GL Trip | 192.168.31.2 | H052F3Y1 | H052F3Y1PROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3Y1.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
101 | 154kV No.2 송풍 3L 67RP Trip | 192.168.31.2 | H052F3Y1 | H052F3Y1PROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3Y1.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
102 | 154kV No.2 송풍 3L 87 CT Failure | 192.168.31.2 | H052F3Y1 | H052F3Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
103 | 154kV No.2 송풍 3L OC CT Failure | 192.168.31.2 | H052F3Y1 | H052F3Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
104 | 154kV No.2 송풍 3L VT Failure | 192.168.31.2 | H052F3Y1 | H052F3Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
105 | 154kV No.2 송풍 3L 고장파형 발생 | 192.168.31.2 | H052F3Y1 | H052F3Y1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
106 | SPARE
107 | SPARE
108 | SPARE
109 | SPARE
110 | SPARE
111 | SPARE
112 | SPARE
113 | SPARE
114 | SPARE
115 | SPARE
116 | SPARE
117 | SPARE
118 | SPARE
119 | SPARE
120 | SPARE
121 | SPARE
122 | SPARE
123 | SPARE
124 | SPARE
125 | SPARE
126 | SPARE
127 | SPARE
128 | SPARE
129 | SPARE
130 | SPARE
131 | SPARE
132 | SPARE
133 | SPARE
134 | SPARE
135 | SPARE
136 | 154kV No.2 송풍 3L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.3 | H052F3Z1 | H052F3Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
137 | 154kV No.2 송풍 3L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.3 | H052F3Z1 | H052F3Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
138 | 154kV No.2 송풍 3L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.31.3 | H052F3Z1 | H052F3Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
139 | 154kV No.2 송풍 3L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.31.3 | H052F3Z1 | H052F3Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
140 | 154kV No.2 송풍 3L 86 LOR | 192.168.31.3 | H052F3Z1 | H052F3Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3Y1.SV.86 |  |  |  | 1
141 | 154kV No.2 송풍 3L 85R LOR | 192.168.31.3 | H052F3Z1 | H052F3Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3Y1.SV.85R |  |  |  | 1
142 | 154kV No.2 송풍 3L 87L 43 SW 상태 | 192.168.31.3 | H052F3Z1 | H052F3Z1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
143 | 154kV No.2 송풍 3L 27L Stopper | 192.168.31.3 | H052F3Z1 | H052F3Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
144 | 154kV No.2 송풍 3L 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.31.3 | H052F3Z1 | H052F3Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
145 | 154kV No.2 송풍 3L BCU IED Fail | 192.168.31.3 | H052F3Z1 | H052F3Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3Z1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
146 | 154kV No.2 송풍 3L 87L Trip | 192.168.31.3 | H052F3Z1 | H052F3Z1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
147 | 154kV No.2 송풍 3L 51H Trip | 192.168.31.3 | H052F3Z1 | H052F3Z1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3Y1.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
148 | 154kV No.2 송풍 3L 51L Trip | 192.168.31.3 | H052F3Z1 | H052F3Z1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3Y1.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
149 | 154kV No.2 송풍 3L 51GH Trip | 192.168.31.3 | H052F3Z1 | H052F3Z1PROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3Y1.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
150 | 154kV No.2 송풍 3L 51GL Trip | 192.168.31.3 | H052F3Z1 | H052F3Z1PROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3Y1.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
151 | 154kV No.2 송풍 3L 67RP Trip | 192.168.31.3 | H052F3Z1 | H052F3Z1PROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3Y1.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
152 | 154kV No.2 송풍 3L 87 CT Failure | 192.168.31.3 | H052F3Z1 | H052F3Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
153 | 154kV No.2 송풍 3L OC CT Failure | 192.168.31.3 | H052F3Z1 | H052F3Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
154 | 154kV No.2 송풍 3L VT Failure | 192.168.31.3 | H052F3Z1 | H052F3Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
155 | 154kV No.2 송풍 3L 고장파형 발생 | 192.168.31.3 | H052F3Z1 | H052F3Z1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
156 | 154kV No.2 송풍 3L Y1Z1 86 LOR | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 89; 계산포인트2: 140
157 | SPARE
158 | SPARE
159 | SPARE
160 | SPARE
161 | SPARE
162 | SPARE
163 | SPARE
164 | SPARE
165 | SPARE
166 | SPARE
167 | SPARE
168 | SPARE
169 | SPARE
170 | SPARE
171 | SPARE
172 | SPARE
173 | SPARE
174 | SPARE
175 | SPARE
176 | SPARE
177 | SPARE
178 | SPARE
179 | SPARE
180 | SPARE
181 | SPARE
182 | SPARE
183 | SPARE
184 | SPARE
185 | SPARE
186 | 154kV No.2 송풍 3L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.4 | H052F3Y2 | H052F3Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
187 | 154kV No.2 송풍 3L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.4 | H052F3Y2 | H052F3Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
188 | 154kV No.2 송풍 3L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.31.4 | H052F3Y2 | H052F3Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
189 | 154kV No.2 송풍 3L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.31.4 | H052F3Y2 | H052F3Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
190 | 154kV No.2 송풍 3L 85H-Fault | 192.168.31.4 | H052F3Y2 | H052F3Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3Y2.SV.TR_H_FAULT |  |  |  | 1
191 | 154kV No.2 송풍 3L 51N Trip | 192.168.31.4 | H052F3Y2 | H052F3Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3Y2.SV.TR_51N |  |  |  | 1
192 | 154kV No.2 송풍 3L 85L-Fault | 192.168.31.4 | H052F3Y2 | H052F3Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3Y2.SV.TR_L_FAULT |  |  |  | 1
193 | SPARE
194 | 154kV No.2 송풍 3L TR 2차 CB 상태 | 192.168.31.4 | H052F3Y2 | H052F3Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3Y2.SV.INCOM_CB_CLOSE |  |  |  | 1
195 | 154kV No.2 송풍 3L FAC 2nd Control Power Fail | 192.168.31.4 | H052F3Y2 | H052F3Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3Y2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
196 | 154kV No.2 송풍 3L FAC 2nd IED Fail | 192.168.31.4 | H052F3Y2 | H052F3Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3Y2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
197 | 154kV No.2 송풍 3L 87L FAC Trip | 192.168.31.4 | H052F3Y2 | H052F3Y2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
198 | 154kV No.2 송풍 3L FAC 고장파형 발생 | 192.168.31.4 | H052F3Y2 | H052F3Y2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
199 | 154kV No.2 송풍 3L 6MB 상태 | 192.168.31.4 | H052F3Y2 | H052F3Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정지 | 가동 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3Y2.SV.6MB_CB_STATUS |  |  |  | 1
200 | SPARE
201 | SPARE
202 | SPARE
203 | SPARE
204 | SPARE
205 | SPARE
206 | SPARE
207 | SPARE
208 | SPARE
209 | SPARE
210 | SPARE
211 | SPARE
212 | SPARE
213 | SPARE
214 | SPARE
215 | SPARE
216 | SPARE
217 | SPARE
218 | SPARE
219 | SPARE
220 | SPARE
221 | SPARE
222 | SPARE
223 | SPARE
224 | SPARE
225 | SPARE
226 | SPARE
227 | SPARE
228 | SPARE
229 | 154kV No.2 송풍 3L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.5 | H052F3Z2 | H052F3Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
230 | 154kV No.2 송풍 3L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.5 | H052F3Z2 | H052F3Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
231 | 154kV No.2 송풍 3L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.31.5 | H052F3Z2 | H052F3Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
232 | 154kV No.2 송풍 3L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.31.5 | H052F3Z2 | H052F3Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
233 | 154kV No.2 송풍 3L 85H-Fault | 192.168.31.5 | H052F3Z2 | H052F3Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3Y2.SV.TR_H_FAULT |  |  |  | 1
234 | 154kV No.2 송풍 3L 51N Trip | 192.168.31.5 | H052F3Z2 | H052F3Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3Y2.SV.TR_51N |  |  |  | 1
235 | 154kV No.2 송풍 3L 85L-Fault | 192.168.31.5 | H052F3Z2 | H052F3Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3Y2.SV.TR_L_FAULT |  |  |  | 1
236 | SPARE
237 | 154kV No.2 송풍 3L TR 2차 CB 상태 | 192.168.31.5 | H052F3Z2 | H052F3Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3Y2.SV.INCOM_CB_CLOSE |  |  |  | 1
238 | 154kV No.2 송풍 3L FAC 1st Control Power Fail | 192.168.31.5 | H052F3Z2 | H052F3Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3Z2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
239 | 154kV No.2 송풍 3L FAC 1st IED Fail | 192.168.31.5 | H052F3Z2 | H052F3Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3Z2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
240 | 154kV No.2 송풍 3L 87L FAC Trip | 192.168.31.5 | H052F3Z2 | H052F3Z2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
241 | 154kV No.2 송풍 3L FAC 고장파형 발생 | 192.168.31.5 | H052F3Z2 | H052F3Z2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
242 | 154kV No.2 송풍 3L 6MB 상태 | 192.168.31.5 | H052F3Z2 | H052F3Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정지 | 가동 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F3Y2.SV.6MB_CB_STATUS |  |  |  | 1
243 | SPARE
244 | 154kV No.2 송풍 3L Y2Z2 F/S Incom CB Status | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 237; 계산포인트2: 194
245 | 154kV No.2 송풍 3L Y2Z2 6MB Status | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 199; 계산포인트2: 242
246 | SPARE
247 | SPARE
248 | SPARE
249 | SPARE
250 | SPARE
251 | SPARE
252 | SPARE
253 | SPARE
254 | SPARE
255 | SPARE
256 | SPARE
257 | SPARE
258 | SPARE
259 | SPARE
260 | SPARE
261 | SPARE
262 | SPARE
263 | SPARE
264 | SPARE
265 | SPARE
266 | SPARE
267 | SPARE
268 | SPARE
269 | SPARE
270 | SPARE
271 | SPARE
272 | 154kV No.1 70MVA TR 1차 #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.11 | H052P1X | H052P1XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
273 | 154kV No.1 70MVA TR 1차 #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.11 | H052P1X | H052P1XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
274 | 154kV No.1 70MVA TR 1차 CB 상태 | 192.168.31.11 | H052P1X | H052P1XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H052P1XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P1X.SV.CB |  | HAE.154KV.H052P1X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10202
275 | 154kV No.1 70MVA TR 1차 A Bus DS 상태 | 192.168.31.11 | H052P1X | H052P1XCTRL/Q1XSWI1$ST$Pos$stVal |  | H052P1XCTRL/Q1CSWI2$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P1X.SV.ADS |  | HAE.154KV.H052P1X.TC.ADS |  | 1 |  | 1
276 | 154kV No.1 70MVA TR 1차 B Bus DS 상태 | 192.168.31.11 | H052P1X | H052P1XCTRL/Q2XSWI2$ST$Pos$stVal |  | H052P1XCTRL/Q2CSWI3$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P1X.SV.BDS |  | HAE.154KV.H052P1X.TC.BDS |  | 1 |  | 1
277 | 154kV No.1 70MVA TR 1차 ES1 상태 | 192.168.31.11 | H052P1X | H052P1XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P1X.SV.ES1_STATUS |  |  |  | 1
278 | 154kV No.1 70MVA TR 1차 ES2 상태 | 192.168.31.11 | H052P1X | H052P1XCTRL/Q92XSWI5$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P1X.SV.ES2_STATUS |  |  |  | 1
279 | 154kV No.1 70MVA TR 1차 43 LR CB용 상태 | 192.168.31.11 | H052P1X | H052P1XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P1X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
280 | 154kV No.1 70MVA TR 1차 43 LR DS용 상태 | 192.168.31.11 | H052P1X | H052P1XCTRL/VSTSGGIO6$ST$Ind120$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P1X.SV.DS_43LR |  |  |  | 1
281 | 154kV No.1 70MVA TR 1차 CB SF6 1단 | 192.168.31.11 | H052P1X | H052P1XCTRL/Q0SIMG1$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P1X.SV.CB_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
282 | 154kV No.1 70MVA TR 1차 CB SF6 2단 | 192.168.31.11 | H052P1X | H052P1XCTRL/Q0SIMG6$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P1X.SV.CB_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
283 | 154kV No.1 70MVA TR 1차 A-DS SF6 1단 | 192.168.31.11 | H052P1X | H052P1XCTRL/Q1SIMG2$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P1X.SV.ADS_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
284 | 154kV No.1 70MVA TR 1차 A-DS SF6 2단 | 192.168.31.11 | H052P1X | H052P1XCTRL/Q1SIMG7$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P1X.SV.ADS_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
285 | 154kV No.1 70MVA TR 1차 B-DS SF6 1단 | 192.168.31.11 | H052P1X | H052P1XCTRL/Q2SIMG3$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P1X.SV.BDS_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
286 | 154kV No.1 70MVA TR 1차 B-DS SF6 2단 | 192.168.31.11 | H052P1X | H052P1XCTRL/Q2SIMG8$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P1X.SV.BDS_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
287 | 154kV No.1 70MVA TR 1차 Bus & CHD SF6 1단 | 192.168.31.11 | H052P1X | H052P1XCTRL/Q6SIMG4$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P1X.SV.BUS_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
288 | 154kV No.1 70MVA TR 1차 Bus & CHD SF6 2단 | 192.168.31.11 | H052P1X | H052P1XCTRL/Q6SIMG9$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P1X.SV.BUS_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
289 | 154kV No.1 70MVA TR 1차 A-Bus DS 순간상승 | 192.168.31.11 | H052P1X | H052P1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind37$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P1X.SV.RISE_PRESS_ALARM |  |  |  | 1
290 | 154kV No.1 70MVA TR 1차 B-Bus DS 순간상승 | 192.168.31.11 | H052P1X | H052P1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind38$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P1X.SV.RISE_PRESS_ALARM |  |  |  | 1
291 | 154kV No.1 70MVA TR 1차 상부 Bus SF6 순간상승 | 192.168.31.11 | H052P1X | H052P1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind39$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P1X.SV.RISE_PRESS_ALARM |  |  |  | 1
292 | 154kV No.1 70MVA TR 1차 CB Motor Over Laod | 192.168.31.11 | H052P1X | H052P1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind40$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P1X.SV.CB_MOTOR_OCR_ALARM |  |  |  | 1
293 | 154kV No.1 70MVA TR 1차 CB Motor Over Time | 192.168.31.11 | H052P1X | H052P1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind41$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P1X.SV.CB_MOTOR_LONG_TIME_ALARM |  |  |  | 1
294 | 154kV No.1 70MVA TR 1차 CB Control Power Fail | 192.168.31.11 | H052P1X | H052P1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind43$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P1X.SV.CB_POWER_FAIL |  |  |  | 1
295 | 154kV No.1 70MVA TR 1차 CB Motor Power Fail | 192.168.31.11 | H052P1X | H052P1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind44$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P1X.SV.CB_MOTOR_POWER_FAIL |  |  |  | 1
296 | 154kV No.1 70MVA TR 1차 DS&ES Control Power Fail | 192.168.31.11 | H052P1X | H052P1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind45$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P1X.SV.DS_ES_POWER_FAIL |  |  |  | 1
297 | 154kV No.1 70MVA TR 1차 SF6 GD Power Fail | 192.168.31.11 | H052P1X | H052P1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind46$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P1X.SV.GAS_DETECTOR_POWER_FAIL |  |  |  | 1
298 | 154kV No.1 70MVA TR 1차 Lamp & Ann Power Fail | 192.168.31.11 | H052P1X | H052P1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind47$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P1X.SV.LAMP_ANN_POWER_FAIL |  |  |  | 1
299 | 154kV No.1 70MVA TR 1차 AC220V Power Fail | 192.168.31.11 | H052P1X | H052P1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind48$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P1X.SV.LIGHTING_HEATER_POWER_FAIL |  |  |  | 1
300 | 154kV No.1 70MVA TR 1차 Main MCCB Power Fail | 192.168.31.11 | H052P1X | H052P1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind51$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P1X.SV.MAIN_POWER_FAIL |  |  |  | 1
301 | 154kV No.1 70MVA TR 1차 IED Control Power Fail | 192.168.31.11 | H052P1X | H052P1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind52$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P1X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
302 | 154kV No.1 70MVA TR 1차 IED Panel Control Power Fail | 192.168.31.11 | H052P1X | H052P1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind53$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P1X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
303 | 154kV No.1 70MVA TR 1차 1st IED Fail | 192.168.31.11 | H052P1X | H052P1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind57$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P1X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
304 | 154kV No.1 70MVA TR 1차 BCU 선택 | 192.168.31.11 | H052P1X | H052P1XCTRL/TESTGGIO15$ST$SPCSO1$stVal |  | H052P1XCTRL/TESTGGIO15$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P1X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.154KV.H052P1X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
305 | 154kV No.1 70MVA TR 1차 상전류 A상 크기 | 192.168.31.11 | H052P1X | H052P1XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
306 | 154kV No.1 70MVA TR 1차 상전류 B상 크기 | 192.168.31.11 | H052P1X | H052P1XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052P1X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
307 | 154kV No.1 70MVA TR 1차 상전류 C상 크기 | 192.168.31.11 | H052P1X | H052P1XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
308 | 154kV No.1 70MVA TR 1차 선간전압 AB상 크기 | 192.168.31.11 | H052P1X | H052P1XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
309 | 154kV No.1 70MVA TR 1차 선간전압 BC상 크기 | 192.168.31.11 | H052P1X | H052P1XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
310 | 154kV No.1 70MVA TR 1차 선간전압 CA상 크기 | 192.168.31.11 | H052P1X | H052P1XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
311 | 154kV No.1 70MVA TR 1차 유효전력 합계 크기 | 192.168.31.11 | H052P1X | H052P1XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052P1X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
312 | 154kV No.1 70MVA TR 1차 무효전력 합계 크기 | 192.168.31.11 | H052P1X | H052P1XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052P1X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
313 | 154kV No.1 70MVA TR 1차 피상전력 합계 크기 | 192.168.31.11 | H052P1X | H052P1XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVA | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052P1X.TM.TOTAL_VA |  |  |  | 1
314 | 154kV No.1 70MVA TR 1차 역률 합계 크기 | 192.168.31.11 | H052P1X | H052P1XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PH | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
315 | 154kV No.1 70MVA TR 1차 모선 주파수 | 192.168.31.11 | H052P1X | H052P1XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
316 | 154kV No.1 70MVA TR 1차 CB SF6 | 192.168.31.11 | H052P1X | H052P1XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.071 | -0.382 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052P1X.TM.SF6_CB |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31409
317 | 154kV No.1 70MVA TR 1차 A-DS SF6 | 192.168.31.11 | H052P1X | H052P1XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.071 | -0.382 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052P1X.TM.SF6_ADS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31411
318 | 154kV No.1 70MVA TR 1차 B-DS SF6 | 192.168.31.11 | H052P1X | H052P1XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn3$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.071 | -0.382 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052P1X.TM.SF6_BDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31413
319 | 154kV No.1 70MVA TR 1차 Bus&CHD SF6 | 192.168.31.11 | H052P1X | H052P1XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn4$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.071 | -0.382 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052P1X.TM.SF6_BUS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31415
320 | SPARE
321 | SPARE
322 | SPARE
323 | SPARE
324 | SPARE
325 | SPARE
326 | SPARE
327 | SPARE
328 | SPARE
329 | SPARE
330 | SPARE
331 | SPARE
332 | SPARE
333 | SPARE
334 | SPARE
335 | SPARE
336 | SPARE
337 | SPARE
338 | SPARE
339 | SPARE
340 | SPARE
341 | SPARE
342 | SPARE
343 | SPARE
344 | SPARE
345 | SPARE
346 | SPARE
347 | SPARE
348 | SPARE
349 | SPARE
350 | 154kV No.1 70MVA TR 1차 #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.12 | H052P1Y | H052P1YCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
351 | 154kV No.1 70MVA TR 1차 #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.12 | H052P1Y | H052P1YCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
352 | 154kV No.1 70MVA TR 1차 86 LOR | 192.168.31.12 | H052P1Y | H052P1YCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P1Y.SV.86 |  |  |  | 1
353 | 154kV No.1 70MVA TR 1차 27L Stopper | 192.168.31.12 | H052P1Y | H052P1YCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
354 | 154kV No.1 70MVA TR 1차 2nd IED Fail | 192.168.31.12 | H052P1Y | H052P1YCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P1Y.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
355 | 154kV No.1 70MVA TR 1차 87T Trip | 192.168.31.12 | H052P1Y | H052P1YPROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P1Y.SV.87T |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
356 | 154kV No.1 70MVA TR 1차 51H Trip | 192.168.31.12 | H052P1Y | H052P1YPROT/P50PIOC1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P1Y.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
357 | 154kV No.1 70MVA TR 1차 51L Trip | 192.168.31.12 | H052P1Y | H052P1YPROT/P51PTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P1Y.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
358 | 154kV No.1 70MVA TR 1차 고장파형 발생 | 192.168.31.12 | H052P1Y | H052P1YPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
359 | SPARE
360 | SPARE
361 | SPARE
362 | SPARE
363 | SPARE
364 | SPARE
365 | SPARE
366 | SPARE
367 | SPARE
368 | SPARE
369 | SPARE
370 | SPARE
371 | SPARE
372 | SPARE
373 | SPARE
374 | SPARE
375 | SPARE
376 | SPARE
377 | SPARE
378 | SPARE
379 | SPARE
380 | SPARE
381 | SPARE
382 | SPARE
383 | SPARE
384 | SPARE
385 | SPARE
386 | SPARE
387 | SPARE
388 | SPARE
389 | 154kV No.1 70MVA TR 1차 #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.13 | H052P1Z | H052P1ZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
390 | 154kV No.1 70MVA TR 1차 #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.13 | H052P1Z | H052P1ZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
391 | 154kV No.1 70MVA TR 1차 86 LOR | 192.168.31.13 | H052P1Z | H052P1ZCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P1Y.SV.86 |  |  |  | 1
392 | 154kV No.1 70MVA TR 1차 27L Stopper | 192.168.31.13 | H052P1Z | H052P1ZCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
393 | 154kV No.1 70MVA TR 1차 BCU Fail | 192.168.31.13 | H052P1Z | H052P1ZCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P1Z.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
394 | 154kV No.1 70MVA TR 1차 87T Trip | 192.168.31.13 | H052P1Z | H052P1ZPROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P1Y.SV.87T |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
395 | 154kV No.1 70MVA TR 1차 51H Trip | 192.168.31.13 | H052P1Z | H052P1ZPROT/P50PIOC1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P1Y.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
396 | 154kV No.1 70MVA TR 1차 51L Trip | 192.168.31.13 | H052P1Z | H052P1ZPROT/P51PTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P1Y.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
397 | 154kV No.1 70MVA TR 1차 고장파형 발생 | 192.168.31.13 | H052P1Z | H052P1ZPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
398 | 154kV No.1 70MVA TR 1차 YZ 86 LOR | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 352; 계산포인트2: 391
399 | SPARE
400 | SPARE
401 | SPARE
402 | SPARE
403 | SPARE
404 | SPARE
405 | SPARE
406 | SPARE
407 | SPARE
408 | SPARE
409 | SPARE
410 | SPARE
411 | SPARE
412 | SPARE
413 | SPARE
414 | SPARE
415 | SPARE
416 | SPARE
417 | SPARE
418 | SPARE
419 | SPARE
420 | SPARE
421 | SPARE
422 | SPARE
423 | SPARE
424 | SPARE
425 | SPARE
426 | SPARE
427 | SPARE
428 | 154kV No.2 송풍 2L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.21 | H052F2X | H052F2XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
429 | 154kV No.2 송풍 2L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.21 | H052F2X | H052F2XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
430 | 154kV No.2 송풍 2L CB 상태 | 192.168.31.21 | H052F2X | H052F2XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H052F2XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2X.SV.CB |  | HAE.154KV.H052F2X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10203
431 | 154kV No.2 송풍 2L A Bus DS 상태 | 192.168.31.21 | H052F2X | H052F2XCTRL/Q1XSWI1$ST$Pos$stVal |  | H052F2XCTRL/Q1CSWI2$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2X.SV.ADS |  | HAE.154KV.H052F2X.TC.ADS |  | 1 |  | 1
432 | 154kV No.2 송풍 2L B Bus DS 상태 | 192.168.31.21 | H052F2X | H052F2XCTRL/Q2XSWI2$ST$Pos$stVal |  | H052F2XCTRL/Q2CSWI3$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2X.SV.BDS |  | HAE.154KV.H052F2X.TC.BDS |  | 1 |  | 1
433 | 154kV No.2 송풍 2L Line DS 상태 | 192.168.31.21 | H052F2X | H052F2XCTRL/Q6XSWI3$ST$Pos$stVal |  | H052F2XCTRL/Q6CSWI4$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2X.SV.DS |  | HAE.154KV.H052F2X.TC.DS |  | 1 |  | 1
434 | 154kV No.2 송풍 2L ES1 상태 | 192.168.31.21 | H052F2X | H052F2XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2X.SV.ES1_STATUS |  |  |  | 1
435 | 154kV No.2 송풍 2L ES2 상태 | 192.168.31.21 | H052F2X | H052F2XCTRL/Q92XSWI5$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2X.SV.ES2_STATUS |  |  |  | 1
436 | 154kV No.2 송풍 2L Line ES3 상태 | 192.168.31.21 | H052F2X | H052F2XCTRL/Q96XSWI6$ST$Pos$stVal |  | H052F2XCTRL/Q96CSWI7$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2X.SV.ES3 |  | HAE.154KV.H052F2X.TC.ES3 |  | 1 |  | 1
437 | 154kV No.2 송풍 2L 43 LR CB용 상태 | 192.168.31.21 | H052F2X | H052F2XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
438 | 154kV No.2 송풍 2L 43 LR DS용 상태 | 192.168.31.21 | H052F2X | H052F2XCTRL/VSTSGGIO6$ST$Ind120$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2X.SV.DS_43LR |  |  |  | 1
439 | 154kV No.2 송풍 2L CB SF6 1단 | 192.168.31.21 | H052F2X | H052F2XCTRL/Q0SIMG1$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2X.SV.CB_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
440 | 154kV No.2 송풍 2L CB SF6 2단 | 192.168.31.21 | H052F2X | H052F2XCTRL/Q0SIMG6$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2X.SV.CB_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
441 | 154kV No.2 송풍 2L A-DS SF6 1단 | 192.168.31.21 | H052F2X | H052F2XCTRL/Q1SIMG2$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2X.SV.ADS_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
442 | 154kV No.2 송풍 2L A-DS SF6 2단 | 192.168.31.21 | H052F2X | H052F2XCTRL/Q1SIMG7$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2X.SV.ADS_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
443 | 154kV No.2 송풍 2L B-DS SF6 1단 | 192.168.31.21 | H052F2X | H052F2XCTRL/Q2SIMG3$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2X.SV.BDS_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
444 | 154kV No.2 송풍 2L B-DS SF6 2단 | 192.168.31.21 | H052F2X | H052F2XCTRL/Q2SIMG8$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2X.SV.BDS_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
445 | 154kV No.2 송풍 2L Bus&CHD SF6 1단 | 192.168.31.21 | H052F2X | H052F2XCTRL/Q6SIMG4$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2X.SV.BUS_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
446 | 154kV No.2 송풍 2L Bus&CHD SF6 2단 | 192.168.31.21 | H052F2X | H052F2XCTRL/Q6SIMG9$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2X.SV.BUS_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
447 | 154kV No.2 송풍 2L A Bus DS 순간상승 | 192.168.31.21 | H052F2X | H052F2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind37$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2X.SV.RISE_PRESS_ALARM |  |  |  | 1
448 | 154kV No.2 송풍 2L B Bus DS 순간상승 | 192.168.31.21 | H052F2X | H052F2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind38$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2X.SV.RISE_PRESS_ALARM |  |  |  | 1
449 | 154kV No.2 송풍 2L Line DS&상부 Bus&CHD 순간상승 | 192.168.31.21 | H052F2X | H052F2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind39$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2X.SV.RISE_PRESS_ALARM |  |  |  | 1
450 | 154kV No.2 송풍 2L CB Motor Over Load | 192.168.31.21 | H052F2X | H052F2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind40$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2X.SV.CB_MOTOR_OCR_ALARM |  |  |  | 1
451 | 154kV No.2 송풍 2L CB Motor Over Time | 192.168.31.21 | H052F2X | H052F2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind41$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2X.SV.CB_MOTOR_LONG_TIME_ALARM |  |  |  | 1
452 | 154kV No.2 송풍 2L CB Control Power Fail | 192.168.31.21 | H052F2X | H052F2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind43$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2X.SV.CB_POWER_FAIL |  |  |  | 1
453 | 154kV No.2 송풍 2L CB Motor Power Fail | 192.168.31.21 | H052F2X | H052F2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind44$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2X.SV.CB_MOTOR_POWER_FAIL |  |  |  | 1
454 | 154kV No.2 송풍 2L DS&ES Control Power Fail | 192.168.31.21 | H052F2X | H052F2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind45$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2X.SV.DS_ES_POWER_FAIL |  |  |  | 1
455 | 154kV No.2 송풍 2L SF6 GD Power Fail | 192.168.31.21 | H052F2X | H052F2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind46$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2X.SV.GAS_DETECTOR_POWER_FAIL |  |  |  | 1
456 | 154kV No.2 송풍 2L Lamp&Ann Power Fail | 192.168.31.21 | H052F2X | H052F2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind47$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2X.SV.LAMP_ANN_POWER_FAIL |  |  |  | 1
457 | 154kV No.2 송풍 2L AC220V Power Fail | 192.168.31.21 | H052F2X | H052F2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind48$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2X.SV.LIGHTING_HEATER_POWER_FAIL |  |  |  | 1
458 | 154kV No.2 송풍 2L Main MCCB Power Fail | 192.168.31.21 | H052F2X | H052F2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind51$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2X.SV.MAIN_POWER_FAIL |  |  |  | 1
459 | 154kV No.2 송풍 2L IED Control Power Fail | 192.168.31.21 | H052F2X | H052F2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind52$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
460 | 154kV No.2 송풍 2L IED Panel Control Power Fail | 192.168.31.21 | H052F2X | H052F2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind53$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
461 | 154kV No.2 송풍 2L 1st IED Fail | 192.168.31.21 | H052F2X | H052F2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind57$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
462 | 154kV No.2 송풍 2L BCU 선택 | 192.168.31.21 | H052F2X | H052F2XCTRL/TESTGGIO15$ST$SPCSO1$stVal |  | H052F2XCTRL/TESTGGIO15$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.154KV.H052F2X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
463 | 154kV No.2 송풍 2L 상전류 A상 크기 | 192.168.31.21 | H052F2X | H052F2XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
464 | 154kV No.2 송풍 2L 상전류 B상 크기 | 192.168.31.21 | H052F2X | H052F2XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052F2X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
465 | 154kV No.2 송풍 2L 상전류 C상 크기 | 192.168.31.21 | H052F2X | H052F2XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
466 | 154kV No.2 송풍 2L 선간전압 AB상 크기 | 192.168.31.21 | H052F2X | H052F2XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
467 | 154kV No.2 송풍 2L 선간전압 BC상 크기 | 192.168.31.21 | H052F2X | H052F2XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
468 | 154kV No.2 송풍 2L 선간전압 CA상 크기 | 192.168.31.21 | H052F2X | H052F2XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
469 | 154kV No.2 송풍 2L 유효전력 합계 크기 | 192.168.31.21 | H052F2X | H052F2XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052F2X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
470 | 154kV No.2 송풍 2L 무효전력 합계 크기 | 192.168.31.21 | H052F2X | H052F2XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052F2X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
471 | 154kV No.2 송풍 2L 피상전력 합계 크기 | 192.168.31.21 | H052F2X | H052F2XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVA | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
472 | 154kV No.2 송풍 2L 역률 합계 크기 | 192.168.31.21 | H052F2X | H052F2XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PH | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
473 | 154kV No.2 송풍 2L 모선 주파수 | 192.168.31.21 | H052F2X | H052F2XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
474 | 154kV No.2 송풍 2L 유효전력량 wh+ | 192.168.31.21 | H052F2X | H052F2XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30209
475 | 154kV No.2 송풍 2L 유효전력량 wh- | 192.168.31.21 | H052F2X | H052F2XMEAS/MMTR8$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30211
476 | 154kV No.2 송풍 2L 무효전력량 varh+ | 192.168.31.21 | H052F2X | H052F2XMEAS/MMTR4$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | varh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30213
477 | 154kV No.2 송풍 2L 무효전력량 varh- | 192.168.31.21 | H052F2X | H052F2XMEAS/MMTR8$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | varh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30215
478 | 154kV No.2 송풍 2L CB SF6 | 192.168.31.21 | H052F2X | H052F2XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.071 | -0.382 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052F2X.TM.SF6_CB |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31417
479 | 154kV No.2 송풍 2L A-DS SF6 | 192.168.31.21 | H052F2X | H052F2XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.071 | -0.382 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052F2X.TM.SF6_ADS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31419
480 | 154kV No.2 송풍 2L B-DS SF6 | 192.168.31.21 | H052F2X | H052F2XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn3$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.071 | -0.382 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052F2X.TM.SF6_BDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31421
481 | 154kV No.2 송풍 2L Bus&CHD SF6 | 192.168.31.21 | H052F2X | H052F2XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn4$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.071 | -0.382 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052F2X.TM.SF6_BUS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31423
482 | SPARE
483 | SPARE
484 | SPARE
485 | SPARE
486 | SPARE
487 | SPARE
488 | SPARE
489 | SPARE
490 | SPARE
491 | SPARE
492 | SPARE
493 | SPARE
494 | SPARE
495 | SPARE
496 | SPARE
497 | SPARE
498 | SPARE
499 | SPARE
500 | SPARE
501 | SPARE
502 | SPARE
503 | SPARE
504 | SPARE
505 | SPARE
506 | SPARE
507 | SPARE
508 | SPARE
509 | SPARE
510 | SPARE
511 | SPARE
512 | No.2 송풍 2L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.22 | H052F2Y1 | H052F2Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
513 | No.2 송풍 2L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.22 | H052F2Y1 | H052F2Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
514 | No.2 송풍 2L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.31.22 | H052F2Y1 | H052F2Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
515 | No.2 송풍 2L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.31.22 | H052F2Y1 | H052F2Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
516 | 154kV No.2 송풍 2L 86 LOR | 192.168.31.22 | H052F2Y1 | H052F2Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2Y1.SV.86 |  |  |  | 1
517 | 154kV No.2 송풍 2L 85R LOR | 192.168.31.22 | H052F2Y1 | H052F2Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2Y1.SV.85R |  |  |  | 1
518 | 154kV No.2 송풍 2L Meter Power Fail | 192.168.31.22 | H052F2Y1 | H052F2Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2Y1.SV.METER_POWER_FAIL |  |  |  | 1
519 | 154kV No.2 송풍 2L 87L 43 SW 상태 | 192.168.31.22 | H052F2Y1 | H052F2Y1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
520 | 154kV No.2 송풍 2L 27L Stopper | 192.168.31.22 | H052F2Y1 | H052F2Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
521 | 154kV No.2 송풍 2L 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.31.22 | H052F2Y1 | H052F2Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
522 | 154kV No.2 송풍 2L 2nd IED Fail | 192.168.31.22 | H052F2Y1 | H052F2Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2Y1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
523 | 154kV No.2 송풍 2L 87L Trip | 192.168.31.22 | H052F2Y1 | H052F2Y1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
524 | 154kV No.2 송풍 2L 51H Trip | 192.168.31.22 | H052F2Y1 | H052F2Y1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2Y1.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
525 | 154kV No.2 송풍 2L 51L Trip | 192.168.31.22 | H052F2Y1 | H052F2Y1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2Y1.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
526 | 154kV No.2 송풍 2L 51GH Trip | 192.168.31.22 | H052F2Y1 | H052F2Y1PROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2Y1.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
527 | 154kV No.2 송풍 2L 51GL Trip | 192.168.31.22 | H052F2Y1 | H052F2Y1PROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2Y1.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
528 | 154kV No.2 송풍 2L 67RP Trip | 192.168.31.22 | H052F2Y1 | H052F2Y1PROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2Y1.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
529 | 154kV No.2 송풍 2L 87 CT Failure | 192.168.31.22 | H052F2Y1 | H052F2Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
530 | 154kV No.2 송풍 2L OC CT Failure | 192.168.31.22 | H052F2Y1 | H052F2Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
531 | 154kV No.2 송풍 2L VT Failure | 192.168.31.22 | H052F2Y1 | H052F2Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
532 | 154kV No.2 송풍 2L 고장파형 발생 | 192.168.31.22 | H052F2Y1 | H052F2Y1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
533 | SPARE
534 | SPARE
535 | SPARE
536 | SPARE
537 | SPARE
538 | SPARE
539 | SPARE
540 | SPARE
541 | SPARE
542 | SPARE
543 | SPARE
544 | SPARE
545 | SPARE
546 | SPARE
547 | SPARE
548 | SPARE
549 | SPARE
550 | SPARE
551 | SPARE
552 | SPARE
553 | SPARE
554 | SPARE
555 | SPARE
556 | SPARE
557 | SPARE
558 | SPARE
559 | SPARE
560 | SPARE
561 | SPARE
562 | SPARE
563 | 154kV No.2 송풍 2L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.23 | H052F2Z1 | H052F2Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
564 | 154kV No.2 송풍 2L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.23 | H052F2Z1 | H052F2Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
565 | 154kV No.2 송풍 2L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.31.23 | H052F2Z1 | H052F2Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
566 | 154kV No.2 송풍 2L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.31.23 | H052F2Z1 | H052F2Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
567 | 154kV No.2 송풍 2L 86 LOR | 192.168.31.23 | H052F2Z1 | H052F2Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2Y1.SV.86 |  |  |  | 1
568 | 154kV No.2 송풍 2L 85R LOR | 192.168.31.23 | H052F2Z1 | H052F2Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2Y1.SV.85R |  |  |  | 1
569 | 154kV No.2 송풍 2L 87L 43 SW 상태 | 192.168.31.23 | H052F2Z1 | H052F2Z1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
570 | 154kV No.2 송풍 2L 27L Stopper | 192.168.31.23 | H052F2Z1 | H052F2Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
571 | 154kV No.2 송풍 2L 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.31.23 | H052F2Z1 | H052F2Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
572 | 154kV No.2 송풍 2L BCU IED Fail | 192.168.31.23 | H052F2Z1 | H052F2Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2Z1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
573 | 154kV No.2 송풍 2L 87L Trip | 192.168.31.23 | H052F2Z1 | H052F2Z1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
574 | 154kV No.2 송풍 2L 51H Trip | 192.168.31.23 | H052F2Z1 | H052F2Z1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2Y1.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
575 | 154kV No.2 송풍 2L 51L Trip | 192.168.31.23 | H052F2Z1 | H052F2Z1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2Y1.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
576 | 154kV No.2 송풍 2L 51GH Trip | 192.168.31.23 | H052F2Z1 | H052F2Z1PROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2Y1.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
577 | 154kV No.2 송풍 2L 51GL Trip | 192.168.31.23 | H052F2Z1 | H052F2Z1PROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2Y1.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
578 | 154kV No.2 송풍 2L 67RP Trip | 192.168.31.23 | H052F2Z1 | H052F2Z1PROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2Y1.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
579 | 154kV No.2 송풍 2L 87 CT Failure | 192.168.31.23 | H052F2Z1 | H052F2Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
580 | 154kV No.2 송풍 2L OC CT Failure | 192.168.31.23 | H052F2Z1 | H052F2Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
581 | 154kV No.2 송풍 2L VT Failure | 192.168.31.23 | H052F2Z1 | H052F2Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
582 | 154kV No.2 송풍 2L 고장파형 발생 | 192.168.31.23 | H052F2Z1 | H052F2Z1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
583 | 154kV No.2 송풍 2L Y1Z1 86 LOR | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 516; 계산포인트2: 567
584 | SPARE
585 | SPARE
586 | SPARE
587 | SPARE
588 | SPARE
589 | SPARE
590 | SPARE
591 | SPARE
592 | SPARE
593 | SPARE
594 | SPARE
595 | SPARE
596 | SPARE
597 | SPARE
598 | SPARE
599 | SPARE
600 | SPARE
601 | SPARE
602 | SPARE
603 | SPARE
604 | SPARE
605 | SPARE
606 | SPARE
607 | SPARE
608 | SPARE
609 | SPARE
610 | SPARE
611 | SPARE
612 | SPARE
613 | 154kV No.2 송풍 2L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.24 | H052F2Y2 | H052F2Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
614 | 154kV No.2 송풍 2L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.24 | H052F2Y2 | H052F2Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
615 | 154kV No.2 송풍 2L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.31.24 | H052F2Y2 | H052F2Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
616 | 154kV No.2 송풍 2L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.31.24 | H052F2Y2 | H052F2Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
617 | 154kV No.2 송풍 2L 85H-Fault | 192.168.31.24 | H052F2Y2 | H052F2Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2Y2.SV.TR_H_FAULT |  |  |  | 1
618 | 154kV No.2 송풍 2L 51N Trip | 192.168.31.24 | H052F2Y2 | H052F2Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2Y2.SV.TR_51N |  |  |  | 1
619 | 154kV No.2 송풍 2L 85L-Fault | 192.168.31.24 | H052F2Y2 | H052F2Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2Y2.SV.TR_L_FAULT |  |  |  | 1
620 | SPARE
621 | 154kV No.2 송풍 2L TR 2차 CB 상태 | 192.168.31.24 | H052F2Y2 | H052F2Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2Y2.SV.INCOM_CB_CLOSE |  |  |  | 1
622 | 154kV No.2 송풍 2L FAC 2nd Control Power Fail | 192.168.31.24 | H052F2Y2 | H052F2Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2Y2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
623 | 154kV No.2 송풍 2L FAC 2nd IED Fail | 192.168.31.24 | H052F2Y2 | H052F2Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2Y2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
624 | 154kV No.2 송풍 2L 87L FAC Trip | 192.168.31.24 | H052F2Y2 | H052F2Y2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
625 | 154kV No.2 송풍 2L FAC 고장파형 발생 | 192.168.31.24 | H052F2Y2 | H052F2Y2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
626 | 154kV No.2 송풍 2L 5MB 상태 | 192.168.31.24 | H052F2Y2 | H052F2Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정지 | 가동 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2Y2.SV.5MB_CB_STATUS |  |  |  | 1
627 | SPARE
628 | SPARE
629 | SPARE
630 | SPARE
631 | SPARE
632 | SPARE
633 | SPARE
634 | SPARE
635 | SPARE
636 | SPARE
637 | SPARE
638 | SPARE
639 | SPARE
640 | SPARE
641 | SPARE
642 | SPARE
643 | SPARE
644 | SPARE
645 | SPARE
646 | SPARE
647 | SPARE
648 | SPARE
649 | SPARE
650 | SPARE
651 | SPARE
652 | SPARE
653 | SPARE
654 | SPARE
655 | SPARE
656 | 154kV No.2 송풍 2L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.25 | H052F2Z2 | H052F2Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
657 | 154kV No.2 송풍 2L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.25 | H052F2Z2 | H052F2Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
658 | 154kV No.2 송풍 2L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.31.25 | H052F2Z2 | H052F2Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
659 | 154kV No.2 송풍 2L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.31.25 | H052F2Z2 | H052F2Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
660 | 154kV No.2 송풍 2L 85H-Fault | 192.168.31.25 | H052F2Z2 | H052F2Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2Y2.SV.TR_H_FAULT |  |  |  | 1
661 | 154kV No.2 송풍 2L 51N Trip | 192.168.31.25 | H052F2Z2 | H052F2Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2Y2.SV.TR_51N |  |  |  | 1
662 | 154kV No.2 송풍 2L 85L-Fault | 192.168.31.25 | H052F2Z2 | H052F2Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2Y2.SV.TR_L_FAULT |  |  |  | 1
663 | SPARE
664 | 154kV No.2 송풍 2L TR 2차 CB 상태 | 192.168.31.25 | H052F2Z2 | H052F2Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2Y2.SV.INCOM_CB_CLOSE |  |  |  | 1
665 | 154kV No.2 송풍 2L FAC 1st Control Power Fail | 192.168.31.25 | H052F2Z2 | H052F2Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2Z2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
666 | 154kV No.2 송풍 2L FAC 1st IED Fail | 192.168.31.25 | H052F2Z2 | H052F2Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2Z2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
667 | 154kV No.2 송풍 2L 87L FAC Trip | 192.168.31.25 | H052F2Z2 | H052F2Z2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
668 | 154kV No.2 송풍 2L FAC 고장파형 발생 | 192.168.31.25 | H052F2Z2 | H052F2Z2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
669 | 154kV No.2 송풍 2L 5MB 상태 | 192.168.31.25 | H052F2Z2 | H052F2Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정지 | 가동 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F2Y2.SV.5MB_CB_STATUS |  |  |  | 1
670 | SPARE
671 | 154kV No.2 송풍 2L Y2Z2 F/S Incom CB Status | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 664; 계산포인트2: 621
672 | 154kV No.2 송풍 2L Y2Z2 5MB Status | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 626; 계산포인트2: 669
673 | SPARE
674 | SPARE
675 | SPARE
676 | SPARE
677 | SPARE
678 | SPARE
679 | SPARE
680 | SPARE
681 | SPARE
682 | SPARE
683 | SPARE
684 | SPARE
685 | SPARE
686 | SPARE
687 | SPARE
688 | SPARE
689 | SPARE
690 | SPARE
691 | SPARE
692 | SPARE
693 | SPARE
694 | SPARE
695 | SPARE
696 | SPARE
697 | SPARE
698 | SPARE
699 | 154kV No.2 송풍 1L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.31 | H052F1X | H052F1XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
700 | 154kV No.2 송풍 1L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.31 | H052F1X | H052F1XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
701 | 154kV No.2 송풍 1L CB 상태 | 192.168.31.31 | H052F1X | H052F1XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H052F1XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1X.SV.CB |  | HAE.154KV.H052F1X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10204
702 | 154kV No.2 송풍 1L A Bus DS 상태 | 192.168.31.31 | H052F1X | H052F1XCTRL/Q1XSWI1$ST$Pos$stVal |  | H052F1XCTRL/Q1CSWI2$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1X.SV.ADS |  | HAE.154KV.H052F1X.TC.ADS |  | 1 |  | 1
703 | 154kV No.2 송풍 1L B Bus DS 상태 | 192.168.31.31 | H052F1X | H052F1XCTRL/Q2XSWI2$ST$Pos$stVal |  | H052F1XCTRL/Q2CSWI3$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1X.SV.BDS |  | HAE.154KV.H052F1X.TC.BDS |  | 1 |  | 1
704 | 154kV No.2 송풍 1L Line DS 상태 | 192.168.31.31 | H052F1X | H052F1XCTRL/Q6XSWI3$ST$Pos$stVal |  | H052F1XCTRL/Q6CSWI4$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1X.SV.DS |  | HAE.154KV.H052F1X.TC.DS |  | 1 |  | 1
705 | 154kV No.2 송풍 1L ES1 상태 | 192.168.31.31 | H052F1X | H052F1XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1X.SV.ES1_STATUS |  |  |  | 1
706 | 154kV No.2 송풍 1L ES2 상태 | 192.168.31.31 | H052F1X | H052F1XCTRL/Q92XSWI5$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1X.SV.ES2_STATUS |  |  |  | 1
707 | 154kV No.2 송풍 1L Line ES3 상태 | 192.168.31.31 | H052F1X | H052F1XCTRL/Q96XSWI6$ST$Pos$stVal |  | H052F1XCTRL/Q96CSWI7$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1X.SV.ES3 |  | HAE.154KV.H052F1X.TC.ES3 |  | 1 |  | 1
708 | 154kV No.2 송풍 1L 43 LR CB용 상태 | 192.168.31.31 | H052F1X | H052F1XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
709 | 154kV No.2 송풍 1L 43 LR DS용 상태 | 192.168.31.31 | H052F1X | H052F1XCTRL/VSTSGGIO6$ST$Ind120$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1X.SV.DS_43LR |  |  |  | 1
710 | 154kV No.2 송풍 1L CB SF6 1단 | 192.168.31.31 | H052F1X | H052F1XCTRL/Q0SIMG1$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1X.SV.CB_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
711 | 154kV No.2 송풍 1L CB SF6 2단 | 192.168.31.31 | H052F1X | H052F1XCTRL/Q0SIMG6$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1X.SV.CB_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
712 | 154kV No.2 송풍 1L A-DS SF6 1단 | 192.168.31.31 | H052F1X | H052F1XCTRL/Q1SIMG2$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1X.SV.ADS_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
713 | 154kV No.2 송풍 1L A-DS SF6 2단 | 192.168.31.31 | H052F1X | H052F1XCTRL/Q1SIMG7$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1X.SV.ADS_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
714 | 154kV No.2 송풍 1L B-DS SF6 1단 | 192.168.31.31 | H052F1X | H052F1XCTRL/Q2SIMG3$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1X.SV.BDS_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
715 | 154kV No.2 송풍 1L B-DS SF6 2단 | 192.168.31.31 | H052F1X | H052F1XCTRL/Q2SIMG8$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1X.SV.BDS_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
716 | 154kV No.2 송풍 1L Bus & CHD SF6 1단 | 192.168.31.31 | H052F1X | H052F1XCTRL/Q6SIMG4$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1X.SV.BUS_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
717 | 154kV No.2 송풍 1L Bus & CHD SF6 2단 | 192.168.31.31 | H052F1X | H052F1XCTRL/Q6SIMG9$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1X.SV.BUS_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
718 | 154kV No.2 송풍 1L A-Bus DS 순간상승 | 192.168.31.31 | H052F1X | H052F1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind37$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1X.SV.RISE_PRESS_ALARM |  |  |  | 1
719 | 154kV No.2 송풍 1L B-Bus DS 순간상승 | 192.168.31.31 | H052F1X | H052F1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind38$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1X.SV.RISE_PRESS_ALARM |  |  |  | 1
720 | 154kV No.2 송풍 1L Line DS & 상부 Bus & CHD 순간상승 | 192.168.31.31 | H052F1X | H052F1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind39$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1X.SV.RISE_PRESS_ALARM |  |  |  | 1
721 | 154kV No.2 송풍 1L CB Motor Over Load | 192.168.31.31 | H052F1X | H052F1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind40$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1X.SV.CB_MOTOR_OCR_ALARM |  |  |  | 1
722 | 154kV No.2 송풍 1L CB Motor Over Time | 192.168.31.31 | H052F1X | H052F1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind41$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1X.SV.CB_MOTOR_LONG_TIME_ALARM |  |  |  | 1
723 | 154kV No.2 송풍 1L CB Control Power Fail | 192.168.31.31 | H052F1X | H052F1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind43$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1X.SV.CB_POWER_FAIL |  |  |  | 1
724 | 154kV No.2 송풍 1L CB Motor Power Fail | 192.168.31.31 | H052F1X | H052F1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind44$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1X.SV.CB_MOTOR_POWER_FAIL |  |  |  | 1
725 | 154kV No.2 송풍 1L DS&ES Control Power Fail | 192.168.31.31 | H052F1X | H052F1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind45$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1X.SV.DS_ES_POWER_FAIL |  |  |  | 1
726 | 154kV No.2 송풍 1L SF6 GD Power Fail | 192.168.31.31 | H052F1X | H052F1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind46$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1X.SV.GAS_DETECTOR_POWER_FAIL |  |  |  | 1
727 | 154kV No.2 송풍 1L Lamp & Ann Power Fail | 192.168.31.31 | H052F1X | H052F1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind47$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1X.SV.LAMP_ANN_POWER_FAIL |  |  |  | 1
728 | 154kV No.2 송풍 1L AC220V Power Fail | 192.168.31.31 | H052F1X | H052F1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind48$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1X.SV.LIGHTING_HEATER_POWER_FAIL |  |  |  | 1
729 | 154kV No.2 송풍 1L Main MCCB Power Fail | 192.168.31.31 | H052F1X | H052F1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind51$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1X.SV.MAIN_POWER_FAIL |  |  |  | 1
730 | 154kV No.2 송풍 1L IED Control Power Fail | 192.168.31.31 | H052F1X | H052F1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind52$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
731 | 154kV No.2 송풍 1L IED Panel Control Power Fail | 192.168.31.31 | H052F1X | H052F1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind53$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
732 | 154kV No.2 송풍 1L 1st IED Fail | 192.168.31.31 | H052F1X | H052F1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind57$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
733 | 154kV No.2 송풍 1L BCU 선택 | 192.168.31.31 | H052F1X | H052F1XCTRL/TESTGGIO15$ST$SPCSO1$stVal |  | H052F1XCTRL/TESTGGIO15$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.154KV.H052F1X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
734 | 154kV No.2 송풍 1L 상전류 A상 크기 | 192.168.31.31 | H052F1X | H052F1XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
735 | 154kV No.2 송풍 1L 상전류 B상 크기 | 192.168.31.31 | H052F1X | H052F1XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052F1X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
736 | 154kV No.2 송풍 1L 상전류 C상 크기 | 192.168.31.31 | H052F1X | H052F1XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
737 | 154kV No.2 송풍 1L 선간전압 AB상 크기 | 192.168.31.31 | H052F1X | H052F1XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
738 | 154kV No.2 송풍 1L 선간전압 BC상 크기 | 192.168.31.31 | H052F1X | H052F1XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
739 | 154kV No.2 송풍 1L 선간전압 CA상 크기 | 192.168.31.31 | H052F1X | H052F1XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
740 | 154kV No.2 송풍 1L 유효전력 합계 크기 | 192.168.31.31 | H052F1X | H052F1XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052F1X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
741 | 154kV No.2 송풍 1L 무효전력 합계 크기 | 192.168.31.31 | H052F1X | H052F1XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052F1X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
742 | 154kV No.2 송풍 1L 피상전력 합계 크기 | 192.168.31.31 | H052F1X | H052F1XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVA | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
743 | 154kV No.2 송풍 1L 역률 합계 크기 | 192.168.31.31 | H052F1X | H052F1XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PH | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
744 | 154kV No.2 송풍 1L 모선 주파수 | 192.168.31.31 | H052F1X | H052F1XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
745 | 154kV No.2 송풍 1L 유효전력량 wh+ | 192.168.31.31 | H052F1X | H052F1XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30217
746 | 154kV No.2 송풍 1L 유효전력량 wh- | 192.168.31.31 | H052F1X | H052F1XMEAS/MMTR8$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30219
747 | 154kV No.2 송풍 1L 무효전력량 varh+ | 192.168.31.31 | H052F1X | H052F1XMEAS/MMTR4$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | varh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30221
748 | 154kV No.2 송풍 1L 무효전력량 varh- | 192.168.31.31 | H052F1X | H052F1XMEAS/MMTR8$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | varh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30223
749 | 154kV No.2 송풍 1L CB SF6 | 192.168.31.31 | H052F1X | H052F1XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.071 | -0.382 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052F1X.TM.SF6_CB |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31425
750 | 154kV No.2 송풍 1L A-DS SF6 | 192.168.31.31 | H052F1X | H052F1XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.071 | -0.382 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052F1X.TM.SF6_ADS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31427
751 | 154kV No.2 송풍 1L B-DS SF6 | 192.168.31.31 | H052F1X | H052F1XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn3$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.071 | -0.382 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052F1X.TM.SF6_BDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31429
752 | 154kV No.2 송풍 1L Bus&CHD SF6 | 192.168.31.31 | H052F1X | H052F1XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn4$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.071 | -0.382 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052F1X.TM.SF6_BUS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31431
753 | SPARE
754 | SPARE
755 | SPARE
756 | SPARE
757 | SPARE
758 | SPARE
759 | SPARE
760 | SPARE
761 | SPARE
762 | SPARE
763 | SPARE
764 | SPARE
765 | SPARE
766 | SPARE
767 | SPARE
768 | SPARE
769 | SPARE
770 | SPARE
771 | SPARE
772 | SPARE
773 | SPARE
774 | SPARE
775 | SPARE
776 | SPARE
777 | SPARE
778 | SPARE
779 | SPARE
780 | SPARE
781 | SPARE
782 | SPARE
783 | 154kV No.2 송풍 1L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.32 | H052F1Y1 | H052F1Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
784 | 154kV No.2 송풍 1L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.32 | H052F1Y1 | H052F1Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
785 | 154kV No.2 송풍 1L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.31.32 | H052F1Y1 | H052F1Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
786 | 154kV No.2 송풍 1L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.31.32 | H052F1Y1 | H052F1Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
787 | 154kV No.2 송풍 1L 86 LOR | 192.168.31.32 | H052F1Y1 | H052F1Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1Y1.SV.86 |  |  |  | 1
788 | 154kV No.2 송풍 1L 85R LOR | 192.168.31.32 | H052F1Y1 | H052F1Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1Y1.SV.85R |  |  |  | 1
789 | 154kV No.2 송풍 1L Meter Power Fail | 192.168.31.32 | H052F1Y1 | H052F1Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1Y1.SV.METER_POWER_FAIL |  |  |  | 1
790 | 154kV No.2 송풍 1L 87L 43 SW 상태 | 192.168.31.32 | H052F1Y1 | H052F1Y1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
791 | 154kV No.2 송풍 1L 27L Stopper | 192.168.31.32 | H052F1Y1 | H052F1Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
792 | 154kV No.2 송풍 1L 27H Stopper & 43-87L S/W | 192.168.31.32 | H052F1Y1 | H052F1Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
793 | 154kV No.2 송풍 1L 2nd IED Fail | 192.168.31.32 | H052F1Y1 | H052F1Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1Y1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
794 | 154kV No.2 송풍 1L 87L Trip | 192.168.31.32 | H052F1Y1 | H052F1Y1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
795 | 154kV No.2 송풍 1L 51H Trip | 192.168.31.32 | H052F1Y1 | H052F1Y1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1Y1.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
796 | 154kV No.2 송풍 1L 51L Trip | 192.168.31.32 | H052F1Y1 | H052F1Y1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1Y1.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
797 | 154kV No.2 송풍 1L 51GH Trip | 192.168.31.32 | H052F1Y1 | H052F1Y1PROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1Y1.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
798 | 154kV No.2 송풍 1L 51GL Trip | 192.168.31.32 | H052F1Y1 | H052F1Y1PROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1Y1.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
799 | 154kV No.2 송풍 1L 67RP Trip | 192.168.31.32 | H052F1Y1 | H052F1Y1PROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1Y1.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
800 | 154kV No.2 송풍 1L 87 CT Failure | 192.168.31.32 | H052F1Y1 | H052F1Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
801 | 154kV No.2 송풍 1L OC CT Failure | 192.168.31.32 | H052F1Y1 | H052F1Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
802 | 154kV No.2 송풍 1L VT Failure | 192.168.31.32 | H052F1Y1 | H052F1Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
803 | 154kV No.2 송풍 1L 고장파형 발생 | 192.168.31.32 | H052F1Y1 | H052F1Y1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
804 | SPARE
805 | SPARE
806 | SPARE
807 | SPARE
808 | SPARE
809 | SPARE
810 | SPARE
811 | SPARE
812 | SPARE
813 | SPARE
814 | SPARE
815 | SPARE
816 | SPARE
817 | SPARE
818 | SPARE
819 | SPARE
820 | SPARE
821 | SPARE
822 | SPARE
823 | SPARE
824 | SPARE
825 | SPARE
826 | SPARE
827 | SPARE
828 | SPARE
829 | SPARE
830 | SPARE
831 | SPARE
832 | SPARE
833 | SPARE
834 | 154kV No.2 송풍 1L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.33 | H052F1Z1 | H052F1Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
835 | 154kV No.2 송풍 1L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.33 | H052F1Z1 | H052F1Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
836 | 154kV No.2 송풍 1L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.31.33 | H052F1Z1 | H052F1Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
837 | 154kV No.2 송풍 1L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.31.33 | H052F1Z1 | H052F1Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
838 | 154kV No.2 송풍 1L 86 LOR | 192.168.31.33 | H052F1Z1 | H052F1Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1Y1.SV.86 |  |  |  | 1
839 | 154kV No.2 송풍 1L 85R LOR | 192.168.31.33 | H052F1Z1 | H052F1Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1Y1.SV.85R |  |  |  | 1
840 | 154kV No.2 송풍 1L 87L 43 SW 상태 | 192.168.31.33 | H052F1Z1 | H052F1Z1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
841 | 154kV No.2 송풍 1L 27L Stopper | 192.168.31.33 | H052F1Z1 | H052F1Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
842 | 154kV No.2 송풍 1L 27H Stopper & 43-87L S/W | 192.168.31.33 | H052F1Z1 | H052F1Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
843 | 154kV No.2 송풍 1L BCU IED Fail | 192.168.31.33 | H052F1Z1 | H052F1Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1Z1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
844 | 154kV No.2 송풍 1L 87L Trip | 192.168.31.33 | H052F1Z1 | H052F1Z1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
845 | 154kV No.2 송풍 1L 51H Trip | 192.168.31.33 | H052F1Z1 | H052F1Z1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1Y1.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
846 | 154kV No.2 송풍 1L 51L Trip | 192.168.31.33 | H052F1Z1 | H052F1Z1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1Y1.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
847 | 154kV No.2 송풍 1L 51GH Trip | 192.168.31.33 | H052F1Z1 | H052F1Z1PROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1Y1.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
848 | 154kV No.2 송풍 1L 51GL Trip | 192.168.31.33 | H052F1Z1 | H052F1Z1PROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1Y1.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
849 | 154kV No.2 송풍 1L 67RP Trip | 192.168.31.33 | H052F1Z1 | H052F1Z1PROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1Y1.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
850 | 154kV No.2 송풍 1L 87 CT Failure | 192.168.31.33 | H052F1Z1 | H052F1Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
851 | 154kV No.2 송풍 1L OC CT Failure | 192.168.31.33 | H052F1Z1 | H052F1Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
852 | 154kV No.2 송풍 1L VT Failure | 192.168.31.33 | H052F1Z1 | H052F1Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
853 | 154kV No.2 송풍 1L 고장파형 발생 | 192.168.31.33 | H052F1Z1 | H052F1Z1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
854 | 154kV No.2 송풍 1L Y1Z1 86 LOR | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 787; 계산포인트2: 838
855 | SPARE
856 | SPARE
857 | SPARE
858 | SPARE
859 | SPARE
860 | SPARE
861 | SPARE
862 | SPARE
863 | SPARE
864 | SPARE
865 | SPARE
866 | SPARE
867 | SPARE
868 | SPARE
869 | SPARE
870 | SPARE
871 | SPARE
872 | SPARE
873 | SPARE
874 | SPARE
875 | SPARE
876 | SPARE
877 | SPARE
878 | SPARE
879 | SPARE
880 | SPARE
881 | SPARE
882 | SPARE
883 | SPARE
884 | 154kV No.2 송풍 1L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.34 | H052F1Y2 | H052F1Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
885 | 154kV No.2 송풍 1L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.34 | H052F1Y2 | H052F1Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
886 | 154kV No.2 송풍 1L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.31.34 | H052F1Y2 | H052F1Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
887 | 154kV No.2 송풍 1L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.31.34 | H052F1Y2 | H052F1Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
888 | 154kV No.2 송풍 1L 85H-Fault | 192.168.31.34 | H052F1Y2 | H052F1Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1Y2.SV.TR_H_FAULT |  |  |  | 1
889 | 154kV No.2 송풍 1L 51N Trip | 192.168.31.34 | H052F1Y2 | H052F1Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1Y2.SV.TR_51N |  |  |  | 1
890 | 154kV No.2 송풍 1L 85L-Fault | 192.168.31.34 | H052F1Y2 | H052F1Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1Y2.SV.TR_L_FAULT |  |  |  | 1
891 | SPARE
892 | 154kV No.2 송풍 1L FAC TR 2차 CB 상태 | 192.168.31.34 | H052F1Y2 | H052F1Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1Y2.SV.INCOM_CB_CLOSE |  |  |  | 1
893 | 154kV No.2 송풍 1L FAC 2nd Control Power Fail | 192.168.31.34 | H052F1Y2 | H052F1Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1Y2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
894 | 154kV No.2 송풍 1L FAC 2nd IED Fail | 192.168.31.34 | H052F1Y2 | H052F1Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1Y2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
895 | 154kV No.2 송풍 1L 87L FAC Trip | 192.168.31.34 | H052F1Y2 | H052F1Y2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
896 | 154kV No.2 송풍 1L FAC 고장파형 발생 | 192.168.31.34 | H052F1Y2 | H052F1Y2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
897 | 154kV No.2 송풍 1L 4MB 상태 | 192.168.31.34 | H052F1Y2 | H052F1Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정지 | 가동 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1Y2.SV.4MB_STATUS |  |  |  | 1
898 | SPARE
899 | SPARE
900 | SPARE
901 | SPARE
902 | SPARE
903 | SPARE
904 | SPARE
905 | SPARE
906 | SPARE
907 | SPARE
908 | SPARE
909 | SPARE
910 | SPARE
911 | SPARE
912 | SPARE
913 | SPARE
914 | SPARE
915 | SPARE
916 | SPARE
917 | SPARE
918 | SPARE
919 | SPARE
920 | SPARE
921 | SPARE
922 | SPARE
923 | SPARE
924 | SPARE
925 | SPARE
926 | SPARE
927 | 154kV No.2 송풍 1L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.35 | H052F1Z2 | H052F1Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
928 | 154kV No.2 송풍 1L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.35 | H052F1Z2 | H052F1Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
929 | 154kV No.2 송풍 1L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.31.35 | H052F1Z2 | H052F1Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
930 | 154kV No.2 송풍 1L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.31.35 | H052F1Z2 | H052F1Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
931 | 154kV No.2 송풍 1L 85H-Fault | 192.168.31.35 | H052F1Z2 | H052F1Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1Y2.SV.TR_H_FAULT |  |  |  | 1
932 | 154kV No.2 송풍 1L 51N Trip | 192.168.31.35 | H052F1Z2 | H052F1Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1Y2.SV.TR_51N |  |  |  | 1
933 | 154kV No.2 송풍 1L 85L-Fault | 192.168.31.35 | H052F1Z2 | H052F1Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1Y2.SV.TR_L_FAULT |  |  |  | 1
934 | SPARE
935 | 154kV No.2 송풍 1L FAC TR 2차 CB 상태 | 192.168.31.35 | H052F1Z2 | H052F1Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1Y2.SV.INCOM_CB_CLOSE |  |  |  | 1
936 | 154kV No.2 송풍 1L FAC 1st Control Power Fail | 192.168.31.35 | H052F1Z2 | H052F1Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1Z2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
937 | 154kV No.2 송풍 1L FAC 1st IED Fail | 192.168.31.35 | H052F1Z2 | H052F1Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1Z2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
938 | 154kV No.2 송풍 1L 87L FAC Trip | 192.168.31.35 | H052F1Z2 | H052F1Z2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
939 | 154kV No.2 송풍 1L FAC 고장파형 발생 | 192.168.31.35 | H052F1Z2 | H052F1Z2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
940 | 154kV No.2 송풍 1L 4MB 상태 | 192.168.31.35 | H052F1Z2 | H052F1Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정지 | 가동 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F1Y2.SV.4MB_STATUS |  |  |  | 1
941 | SPARE
942 | 154kV No.2 송풍 1L Y2Z2 F/S Incom CB Status | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 935; 계산포인트2: 892
943 | 154kV No.2 송풍 1L Y2Z2 MB4 Status | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 897; 계산포인트2: 940
944 | SPARE
945 | SPARE
946 | SPARE
947 | SPARE
948 | SPARE
949 | SPARE
950 | SPARE
951 | SPARE
952 | SPARE
953 | SPARE
954 | SPARE
955 | SPARE
956 | SPARE
957 | SPARE
958 | SPARE
959 | SPARE
960 | SPARE
961 | SPARE
962 | SPARE
963 | SPARE
964 | SPARE
965 | SPARE
966 | SPARE
967 | SPARE
968 | SPARE
969 | SPARE
970 | 154kV No.8 T/G #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.41 | H052G8X | H052G8XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8X.SV.ComFault |  |  |  | 1
971 | 154kV No.8 T/G #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.41 | H052G8X | H052G8XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8X.SV.ComFault |  |  |  | 1
972 | 154kV No.8 T/G CB 상태 | 192.168.31.41 | H052G8X | H052G8XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H052G8XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO | 1 |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8X.SV.CB |  | HAE.154KV.H052G8X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10205
973 | 154kV No.8 T/G A Bus DS 상태 | 192.168.31.41 | H052G8X | H052G8XCTRL/Q1XSWI1$ST$Pos$stVal |  | H052G8XCTRL/Q1CSWI2$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8X.SV.ADS |  | HAE.154KV.H052G8X.TC.ADS |  | 1 |  | 1
974 | 154kV No.8 T/G B Bus DS 상태 | 192.168.31.41 | H052G8X | H052G8XCTRL/Q2XSWI2$ST$Pos$stVal |  | H052G8XCTRL/Q2CSWI3$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8X.SV.BDS |  | HAE.154KV.H052G8X.TC.BDS |  | 1 |  | 1
975 | 154kV No.8 T/G Line DS 상태 | 192.168.31.41 | H052G8X | H052G8XCTRL/Q6XSWI3$ST$Pos$stVal |  | H052G8XCTRL/Q6CSWI4$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8X.SV.DS |  | HAE.154KV.H052G8X.TC.DS |  | 1 |  | 1
976 | 154kV No.8 T/G ES1 상태 | 192.168.31.41 | H052G8X | H052G8XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8X.SV.ES1_STATUS |  |  |  | 1
977 | 154kV No.8 T/G ES2 상태 | 192.168.31.41 | H052G8X | H052G8XCTRL/Q92XSWI5$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8X.SV.ES2_STATUS |  |  |  | 1
978 | 154kV No.8 T/G Line ES3 상태 | 192.168.31.41 | H052G8X | H052G8XCTRL/Q96XSWI6$ST$Pos$stVal |  | H052G8XCTRL/Q96CSWI7$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8X.SV.ES3 |  | HAE.154KV.H052G8X.TC.ES3 |  | 1 |  | 1
979 | 154kV No.8 T/G 43 LR CB용 상태 | 192.168.31.41 | H052G8X | H052G8XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
980 | 154kV No.8 T/G 43 LR DS용 상태 | 192.168.31.41 | H052G8X | H052G8XCTRL/VSTSGGIO6$ST$Ind120$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8X.SV.DS_43LR |  |  |  | 1
981 | 154kV No.8 T/G CB SF6 1단 | 192.168.31.41 | H052G8X | H052G8XCTRL/Q0SIMG1$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8X.SV.CB_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
982 | 154kV No.8 T/G CB SF6 2단 | 192.168.31.41 | H052G8X | H052G8XCTRL/Q0SIMG6$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8X.SV.CB_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
983 | 154kV No.8 T/G A-DS SF6 1단 | 192.168.31.41 | H052G8X | H052G8XCTRL/Q1SIMG2$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8X.SV.ADS_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
984 | 154kV No.8 T/G A-DS SF6 2단 | 192.168.31.41 | H052G8X | H052G8XCTRL/Q1SIMG7$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8X.SV.ADS_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
985 | 154kV No.8 T/G B-DS SF6 1단 | 192.168.31.41 | H052G8X | H052G8XCTRL/Q2SIMG3$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8X.SV.BDS_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
986 | 154kV No.8 T/G B-DS SF6 2단 | 192.168.31.41 | H052G8X | H052G8XCTRL/Q2SIMG8$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8X.SV.BDS_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
987 | 154kV No.8 T/G Bus&CHD SF6 1단 | 192.168.31.41 | H052G8X | H052G8XCTRL/Q6SIMG4$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8X.SV.BUS_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
988 | 154kV No.8 T/G Bus&CHD SF6 2단 | 192.168.31.41 | H052G8X | H052G8XCTRL/Q6SIMG9$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8X.SV.BUS_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
989 | 154kV No.8 T/G A Bus DS 순간상승 | 192.168.31.41 | H052G8X | H052G8XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind37$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8X.SV.RISE_PRESS_ALARM |  |  |  | 1
990 | 154kV No.8 T/G B Bus DS 순간상승 | 192.168.31.41 | H052G8X | H052G8XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind38$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8X.SV.RISE_PRESS_ALARM |  |  |  | 1
991 | 154kV No.8 T/G Line DS&상부 Bus&CHD 순간상승 | 192.168.31.41 | H052G8X | H052G8XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind39$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8X.SV.RISE_PRESS_ALARM |  |  |  | 1
992 | 154kV No.8 T/G CB Motor Over Load | 192.168.31.41 | H052G8X | H052G8XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind40$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8X.SV.CB_MOTOR_OCR_ALARM |  |  |  | 1
993 | 154kV No.8 T/G CB Motor Over Time | 192.168.31.41 | H052G8X | H052G8XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind41$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8X.SV.CB_MOTOR_LONG_TIME_ALARM |  |  |  | 1
994 | 154kV No.8 T/G CB Control Power Fail | 192.168.31.41 | H052G8X | H052G8XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind43$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8X.SV.CB_POWER_FAIL |  |  |  | 1
995 | 154kV No.8 T/G CB Motor Power Fail | 192.168.31.41 | H052G8X | H052G8XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind44$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8X.SV.CB_MOTOR_POWER_FAIL |  |  |  | 1
996 | 154kV No.8 T/G DS&ES Control Power Fail | 192.168.31.41 | H052G8X | H052G8XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind45$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8X.SV.DS_ES_POWER_FAIL |  |  |  | 1
997 | 154kV No.8 T/G SF6 GD Power Fail | 192.168.31.41 | H052G8X | H052G8XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind46$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8X.SV.GAS_DETECTOR_POWER_FAIL |  |  |  | 1
998 | 154kV No.8 T/G Lamp&Ann Power Fail | 192.168.31.41 | H052G8X | H052G8XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind47$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8X.SV.LAMP_ANN_POWER_FAIL |  |  |  | 1
999 | 154kV No.8 T/G AC220V Power Fail | 192.168.31.41 | H052G8X | H052G8XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind48$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8X.SV.LIGHTING_HEATER_POWER_FAIL |  |  |  | 1
1000 | 154kV No.8 T/G Line PT Fuse Fail | 192.168.31.41 | H052G8X | H052G8XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind49$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8X.SV.PT_FUSE_ALARM |  |  |  | 1
1001 | 154kV No.8 T/G Line PT Fuse MCCB Alarm | 192.168.31.41 | H052G8X | H052G8XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind50$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8X.SV.PT_FUSE_MCCB_ALARM |  |  |  | 1
1002 | 154kV No.8 T/G Main MCCB Power Fail | 192.168.31.41 | H052G8X | H052G8XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind51$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8X.SV.MAIN_POWER_FAIL |  |  |  | 1
1003 | 154kV No.8 T/G IED Control Power Fail | 192.168.31.41 | H052G8X | H052G8XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind52$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
1004 | 154kV No.8 T/G IED Panel Control Power Fail | 192.168.31.41 | H052G8X | H052G8XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind53$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
1005 | 154kV No.8 T/G 1st IED Fail | 192.168.31.41 | H052G8X | H052G8XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind57$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
1006 | 154kV No.8 T/G 43 Synchro SW 상태 | 192.168.31.41 | H052G8X | H052G8XCTRL/VSTSGGIO6$ST$Ind97$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 변전소 | 발전소 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8X.SV.PP_SS_SWITCH_PP_STATUS |  |  |  | 1
1007 | 154kV No.8 T/G 43 Synchro SW 상태 | 192.168.31.41 | H052G8X | H052G8XCTRL/VSTSGGIO6$ST$Ind98$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8X.SV.PP_SS_SWITCH_SS_STATUS |  |  |  | 1
1008 | 154kV No.8 T/G Synchro 상태 | 192.168.31.41 | H052G8X | H052G8XPROT/RSYN1$ST$Rel$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | SYNC NG | SYNC OK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8X.SV.SYNC_STATUS |  |  |  | 1
1009 | SPARE
1010 | 154kV No.8 T/G BCU 선택 | 192.168.31.41 | H052G8X | H052G8XCTRL/TESTGGIO15$ST$SPCSO1$stVal |  | H052G8XCTRL/TESTGGIO15$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.154KV.H052G8X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
1011 | 154kV No.8 T/G 상전류 A상 크기 | 192.168.31.41 | H052G8X | H052G8XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
1012 | 154kV No.8 T/G 상전류 B상 크기 | 192.168.31.41 | H052G8X | H052G8XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052G8X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
1013 | 154kV No.8 T/G 상전류 C상 크기 | 192.168.31.41 | H052G8X | H052G8XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
1014 | 154kV No.8 T/G 선간전압 AB상 크기 | 192.168.31.41 | H052G8X | H052G8XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
1015 | 154kV No.8 T/G 선간전압 BC상 크기 | 192.168.31.41 | H052G8X | H052G8XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052G8X.TM.PPV_BC |  |  |  | 1
1016 | 154kV No.8 T/G 선간전압 CA상 크기 | 192.168.31.41 | H052G8X | H052G8XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
1017 | 154kV No.8 T/G 선간전압 BC상 위상각 | 192.168.31.41 | H052G8X | H052G8XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$ang$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | ° | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052G8X.TM.PPV_BC_ANGLE |  |  |  | 1
1018 | 154kV No.8 T/G 선로전압 크기(B상) | 192.168.31.41 | H052G8X | H052G8XMEAS/MMXU2$MX$PhV$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1.732 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052G8X.TM.PhV_BC |  |  |  | 1
1019 | 154kV No.8 T/G 선로전압 위상각(B상) | 192.168.31.41 | H052G8X | H052G8XMEAS/MMXU2$MX$PhV$phsB$cVal$ang$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | ° | 1 | 30 | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052G8X.TM.PhV_BC_ANGLE |  |  |  | 1
1020 | 154kV No.8 T/G 유효전력 합계 크기 | 192.168.31.41 | H052G8X | H052G8XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052G8X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
1021 | 154kV No.8 T/G 무효전력 합계 크기 | 192.168.31.41 | H052G8X | H052G8XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052G8X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
1022 | 154kV No.8 T/G 피상전력 합계 크기 | 192.168.31.41 | H052G8X | H052G8XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVA | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
1023 | 154kV No.8 T/G 역률 합계 크기 | 192.168.31.41 | H052G8X | H052G8XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PH | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
1024 | 154kV No.8 T/G 모선 주파수 | 192.168.31.41 | H052G8X | H052G8XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052G8X.TM.Hz |  |  |  | 1
1025 | 154kV No.8 T/G 선로 주파수 | 192.168.31.41 | H052G8X | H052G8XMEAS/MMXU2$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052G8X.TM.Hz1 |  |  |  | 1
1026 | 154kV No.8 T/G 유효전력량 wh+ | 192.168.31.41 | H052G8X | H052G8XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30225
1027 | 154kV No.8 T/G 유효전력량 wh- | 192.168.31.41 | H052G8X | H052G8XMEAS/MMTR8$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30227
1028 | 154kV No.8 T/G 무효전력량 varh+ | 192.168.31.41 | H052G8X | H052G8XMEAS/MMTR4$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | varh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30229
1029 | 154kV No.8 T/G 무효전력량 varh- | 192.168.31.41 | H052G8X | H052G8XMEAS/MMTR8$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | varh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30231
1030 | 154kV No.8 T/G CB SF6 | 192.168.31.41 | H052G8X | H052G8XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.071 | -0.382 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052G8X.TM.SF6_CB |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31433
1031 | 154kV No.8 T/G A-DS SF6 | 192.168.31.41 | H052G8X | H052G8XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.071 | -0.382 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052G8X.TM.SF6_ADS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31435
1032 | 154kV No.8 T/G B-DS SF6 | 192.168.31.41 | H052G8X | H052G8XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn3$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.071 | -0.382 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052G8X.TM.SF6_BDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31437
1033 | 154kV No.8 T/G Bus&CHD SF6 | 192.168.31.41 | H052G8X | H052G8XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn4$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.071 | -0.382 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052G8X.TM.SF6_BUS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31439
1034 | SPARE
1035 | SPARE
1036 | SPARE
1037 | SPARE
1038 | SPARE
1039 | SPARE
1040 | SPARE
1041 | SPARE
1042 | SPARE
1043 | SPARE
1044 | SPARE
1045 | SPARE
1046 | SPARE
1047 | SPARE
1048 | SPARE
1049 | SPARE
1050 | SPARE
1051 | SPARE
1052 | SPARE
1053 | SPARE
1054 | SPARE
1055 | SPARE
1056 | SPARE
1057 | SPARE
1058 | SPARE
1059 | SPARE
1060 | SPARE
1061 | SPARE
1062 | SPARE
1063 | SPARE
1064 | 154kV No.8 T/G #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.42 | H052G8Y1 | H052G8Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8X.SV.ComFault |  |  |  | 1
1065 | 154kV No.8 T/G #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.42 | H052G8Y1 | H052G8Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8X.SV.ComFault |  |  |  | 1
1066 | 154kV No.8 T/G #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.31.42 | H052G8Y1 | H052G8Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8X.SV.ComFault |  |  |  | 1
1067 | 154kV No.8 T/G #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.31.42 | H052G8Y1 | H052G8Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8X.SV.ComFault |  |  |  | 1
1068 | 154kV No.8 T/G 86 LOR | 192.168.31.42 | H052G8Y1 | H052G8Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8Y1.SV.86 |  |  |  | 1
1069 | 154kV No.8 T/G 85R LOR | 192.168.31.42 | H052G8Y1 | H052G8Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8Y1.SV.85R |  |  |  | 1
1070 | 154kV No.8 T/G Meter Power Fail | 192.168.31.42 | H052G8Y1 | H052G8Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8Y1.SV.METER_POWER_FAIL |  |  |  | 1
1071 | 154kV No.8 T/G 87L 43 SW 상태 | 192.168.31.42 | H052G8Y1 | H052G8Y1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
1072 | 154kV No.8 T/G 27L Stopper | 192.168.31.42 | H052G8Y1 | H052G8Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
1073 | 154kV No.8 T/G 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.31.42 | H052G8Y1 | H052G8Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
1074 | 154kV No.8 T/G 2nd IED Fail | 192.168.31.42 | H052G8Y1 | H052G8Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8Y1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
1075 | 154kV No.8 T/G 87L Trip | 192.168.31.42 | H052G8Y1 | H052G8Y1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
1076 | 154kV No.8 T/G 67SH Trip | 192.168.31.42 | H052G8Y1 | H052G8Y1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8Y1.SV.67SH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
1077 | 154kV No.8 T/G 67SL Trip | 192.168.31.42 | H052G8Y1 | H052G8Y1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8Y1.SV.67SL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
1078 | 154kV No.8 T/G 87 CT Failure | 192.168.31.42 | H052G8Y1 | H052G8Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
1079 | 154kV No.8 T/G OC CT Failure | 192.168.31.42 | H052G8Y1 | H052G8Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
1080 | 154kV No.8 T/G VT Failure | 192.168.31.42 | H052G8Y1 | H052G8Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
1081 | 154kV No.8 T/G 고장파형 발생 | 192.168.31.42 | H052G8Y1 | H052G8Y1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
1082 | SPARE
1083 | SPARE
1084 | SPARE
1085 | SPARE
1086 | SPARE
1087 | SPARE
1088 | SPARE
1089 | SPARE
1090 | SPARE
1091 | SPARE
1092 | SPARE
1093 | SPARE
1094 | SPARE
1095 | SPARE
1096 | SPARE
1097 | SPARE
1098 | SPARE
1099 | SPARE
1100 | SPARE
1101 | SPARE
1102 | SPARE
1103 | SPARE
1104 | SPARE
1105 | SPARE
1106 | SPARE
1107 | SPARE
1108 | SPARE
1109 | SPARE
1110 | SPARE
1111 | SPARE
1112 | 154kV No.8 T/G #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.43 | H052G8Z1 | H052G8Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8X.SV.ComFault |  |  |  | 1
1113 | 154kV No.8 T/G #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.43 | H052G8Z1 | H052G8Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8X.SV.ComFault |  |  |  | 1
1114 | 154kV No.8 T/G #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.31.43 | H052G8Z1 | H052G8Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8X.SV.ComFault |  |  |  | 1
1115 | 154kV No.8 T/G #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.31.43 | H052G8Z1 | H052G8Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8X.SV.ComFault |  |  |  | 1
1116 | 154kV No.8 T/G 86 LOR | 192.168.31.43 | H052G8Z1 | H052G8Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8Y1.SV.86 |  |  |  | 1
1117 | 154kV No.8 T/G 85R LOR | 192.168.31.43 | H052G8Z1 | H052G8Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8Y1.SV.85R |  |  |  | 1
1118 | 154kV No.8 T/G 87L 43 SW 상태 | 192.168.31.43 | H052G8Z1 | H052G8Z1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
1119 | 154kV No.8 T/G 27L Stopper | 192.168.31.43 | H052G8Z1 | H052G8Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
1120 | 154kV No.8 T/G 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.31.43 | H052G8Z1 | H052G8Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
1121 | 154kV No.8 T/G BCU Fail | 192.168.31.43 | H052G8Z1 | H052G8Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8Z1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
1122 | 154kV No.8 T/G 87L Trip | 192.168.31.43 | H052G8Z1 | H052G8Z1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
1123 | 154kV No.8 T/G 67SH Trip | 192.168.31.43 | H052G8Z1 | H052G8Z1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8Y1.SV.67SH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
1124 | 154kV No.8 T/G 67SL Trip | 192.168.31.43 | H052G8Z1 | H052G8Z1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8Y1.SV.67SL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
1125 | 154kV No.8 T/G 87 CT Failure | 192.168.31.43 | H052G8Z1 | H052G8Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
1126 | 154kV No.8 T/G OC CT Failure | 192.168.31.43 | H052G8Z1 | H052G8Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
1127 | 154kV No.8 T/G VT Failure | 192.168.31.43 | H052G8Z1 | H052G8Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
1128 | 154kV No.8 T/G 고장파형 발생 | 192.168.31.43 | H052G8Z1 | H052G8Z1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
1129 | 154kV No.8 T/G Y1Z1 86 LOR | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 1068; 계산포인트2: 1116
1130 | SPARE
1131 | SPARE
1132 | SPARE
1133 | SPARE
1134 | SPARE
1135 | SPARE
1136 | SPARE
1137 | SPARE
1138 | SPARE
1139 | SPARE
1140 | SPARE
1141 | SPARE
1142 | SPARE
1143 | SPARE
1144 | SPARE
1145 | SPARE
1146 | SPARE
1147 | SPARE
1148 | SPARE
1149 | SPARE
1150 | SPARE
1151 | SPARE
1152 | SPARE
1153 | SPARE
1154 | SPARE
1155 | SPARE
1156 | SPARE
1157 | SPARE
1158 | SPARE
1159 | 154kV No.8 T/G #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.44 | H052G8Y2 | H052G8Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8X.SV.ComFault |  |  |  | 1
1160 | 154kV No.8 T/G #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.44 | H052G8Y2 | H052G8Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8X.SV.ComFault |  |  |  | 1
1161 | 154kV No.8 T/G #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.31.44 | H052G8Y2 | H052G8Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8X.SV.ComFault |  |  |  | 1
1162 | 154kV No.8 T/G #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.31.44 | H052G8Y2 | H052G8Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8X.SV.ComFault |  |  |  | 1
1163 | 154kV No.8 T/G Main 85H-Fault | 192.168.31.44 | H052G8Y2 | H052G8Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8Y2.SV.MAIN_TR_H_FAULT |  |  |  | 1
1164 | 154kV No.8 T/G Unit 85H-Fault | 192.168.31.44 | H052G8Y2 | H052G8Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind16$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8Y2.SV.UNIT_TR_H_FAULT |  |  |  | 1
1165 | 154kV No.8 T/G Generator 85H-Fault | 192.168.31.44 | H052G8Y2 | H052G8Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind18$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8Y2.SV.GENERATOR_H_FAULT |  |  |  | 1
1166 | 154kV No.8 T/G ATS Trip | 192.168.31.44 | H052G8Y2 | H052G8Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind22$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8Y2.SV.TRIP_ATS |  |  |  | 1
1167 | 154kV No.8 T/G FCB Trip | 192.168.31.44 | H052G8Y2 | H052G8Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind23$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8Y2.SV.TRIP_FCB |  |  |  | 1
1168 | 154kV No.8 T/G UF Trip | 192.168.31.44 | H052G8Y2 | H052G8Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind24$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8Y2.SV.TRIP_UF |  |  |  | 1
1169 | 154kV No.8 T/G 51N Trip | 192.168.31.44 | H052G8Y2 | H052G8Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8Y2.SV.TR_51N |  |  |  | 1
1170 | 154kV No.8 T/G 5E | 192.168.31.44 | H052G8Y2 | H052G8Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8Y2.SV.5E |  |  |  | 1
1171 | 154kV No.8 T/G 25 Synchro Received | 192.168.31.44 | H052G8Y2 | H052G8Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind30$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1
1172 | 154kV No.8 T/G Unit Incom CB 상태 | 192.168.31.44 | H052G8Y2 | H052G8Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8Y2.SV.UNIT_INCOM_CB_CLOSE |  |  |  | 1
1173 | 154kV No.8 T/G Unit Tie CB 상태 | 192.168.31.44 | H052G8Y2 | H052G8Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8Y2.SV.UNIT_TIE_CB_CLOSE |  |  |  | 1
1174 | 154kV No.8 T/G Main 85L-Fault | 192.168.31.44 | H052G8Y2 | H052G8Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8Y2.SV.MAIN_TR_L_FAULT |  |  |  | 1
1175 | 154kV No.8 T/G Unit 85L-Fault | 192.168.31.44 | H052G8Y2 | H052G8Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind17$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8Y2.SV.UNIT_TR_L_FAULT |  |  |  | 1
1176 | 154kV No.8 T/G Generator 85L-Fault | 192.168.31.44 | H052G8Y2 | H052G8Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind19$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8Y2.SV.GENERATOR_L_FAULT |  |  |  | 1
1177 | 154kV No.8 T/G Generator 가동 상태 ( Run / Stop ) | 192.168.31.44 | H052G8Y2 | H052G8Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind25$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정지 | 가동 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8Y2.SV.GENERATOR_RUN |  |  |  | 1
1178 | 154kV No.8 T/G Turbine 가동신호 | 192.168.31.44 | H052G8Y2 | H052G8Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind26$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정지 | 가동 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1
1179 | 154kV No.8 T/G Generator 해열신호 1ST | 192.168.31.44 | H052G8Y2 | H052G8Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind28$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1
1180 | 154kV No.8 T/G Generator 해열신호 2ND | 192.168.31.44 | H052G8Y2 | H052G8Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind29$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1
1181 | 154kV No.8 T/G ES 상태 | 192.168.31.44 | H052G8Y2 | H052G8Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind27$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8Y2.SV.GENERATOR_ES_CLOSE |  |  |  | 1
1182 | 154kV No.8 T/G FAC 2nd IED Control Power Fail | 192.168.31.44 | H052G8Y2 | H052G8Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8Y2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
1183 | 154kV No.8 T/G FAC 2nd IED Fail | 192.168.31.44 | H052G8Y2 | H052G8Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind22$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8Y2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
1184 | 154kV No.8 T/G 발전 Wh+ | 192.168.31.44 | H052G8Y2 | H052G8Y2CTRL/PCNTGGIO14$ST$IntIn1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 |  | kWh+ | 1 |  |  |  | 9999999 | 10 | -9999999 | 10 | [11 empty] | HAE.154KV.H052G8Y2.TM.WH |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31101
1185 | 154kV No.8 T/G 발전 Varh+ | 192.168.31.44 | H052G8Y2 | H052G8Y2CTRL/PCNTGGIO14$ST$IntIn2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 |  | kVarh+ | 1 |  |  |  | 9999999 | 10 | -9999999 | 10 | [11 empty] | HAE.154KV.H052G8Y2.TM.VARH |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31103
1186 | 154kV No.8 T/G UNIT TR Wh+ | 192.168.31.44 | H052G8Y2 | H052G8Y2CTRL/PCNTGGIO14$ST$IntIn3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 |  | kWh+ | 1 |  |  |  | 9999999 | 10 | -9999999 | 10 | [11 empty] | HAE.154KV.H052G8Y2.TM.UNIT_TR_WH |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31105
1187 | 154kV No.8 T/G UNIT TR Varh+ | 192.168.31.44 | H052G8Y2 | H052G8Y2CTRL/PCNTGGIO14$ST$IntIn4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 9999999 | 10 | -9999999 | 10 | [11 empty] | HAE.154KV.H052G8Y2.TM.UNIT_TR_VARH |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31107
1188 | 154kV No.8 T/G 87L FAC Trip | 192.168.31.44 | H052G8Y2 | H052G8Y2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
1189 | 154kV No.8 T/G FAC 고장파형 발생 | 192.168.31.44 | H052G8Y2 | H052G8Y2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
1190 | 154kV No.8 T/G 발전기 발전량(유효전력량) | 192.168.31.44 | H052G8Y2 | H052G8Y2MEAS/AIGGIO8$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 7.8125 | -31.25 | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052G8Y2.TM.GEN_W |  |  |  | 1
1191 | 154kV No.8 T/G 발전기 발전량(무효전력량) | 192.168.31.44 | H052G8Y2 | H052G8Y2MEAS/AIGGIO8$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 9.5 | -38 | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052G8Y2.TM.GEN_VAR |  |  |  | 1
1192 | SPARE
1193 | SPARE
1194 | SPARE
1195 | SPARE
1196 | SPARE
1197 | SPARE
1198 | SPARE
1199 | SPARE
1200 | SPARE
1201 | SPARE
1202 | SPARE
1203 | SPARE
1204 | SPARE
1205 | SPARE
1206 | SPARE
1207 | SPARE
1208 | SPARE
1209 | SPARE
1210 | SPARE
1211 | SPARE
1212 | SPARE
1213 | SPARE
1214 | SPARE
1215 | SPARE
1216 | SPARE
1217 | SPARE
1218 | SPARE
1219 | SPARE
1220 | SPARE
1221 | SPARE
1222 | 154kV No.8 T/G #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.45 | H052G8Z2 | H052G8Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8X.SV.ComFault |  |  |  | 1
1223 | 154kV No.8 T/G #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.45 | H052G8Z2 | H052G8Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8X.SV.ComFault |  |  |  | 1
1224 | 154kV No.8 T/G #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.31.45 | H052G8Z2 | H052G8Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8X.SV.ComFault |  |  |  | 1
1225 | 154kV No.8 T/G #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.31.45 | H052G8Z2 | H052G8Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8X.SV.ComFault |  |  |  | 1
1226 | 154kV No.8 T/G Main 85H-Fault | 192.168.31.45 | H052G8Z2 | H052G8Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8Y2.SV.MAIN_TR_H_FAULT |  |  |  | 1
1227 | 154kV No.8 T/G Unit 85H-Fault | 192.168.31.45 | H052G8Z2 | H052G8Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind16$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8Y2.SV.UNIT_TR_H_FAULT |  |  |  | 1
1228 | 154kV No.8 T/G Generator 85H-Fault | 192.168.31.45 | H052G8Z2 | H052G8Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind18$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8Y2.SV.GENERATOR_H_FAULT |  |  |  | 1
1229 | 154kV No.8 T/G ATS Trip | 192.168.31.45 | H052G8Z2 | H052G8Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind22$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8Y2.SV.TRIP_ATS |  |  |  | 1
1230 | 154kV No.8 T/G FCB Trip | 192.168.31.45 | H052G8Z2 | H052G8Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind23$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8Y2.SV.TRIP_FCB |  |  |  | 1
1231 | 154kV No.8 T/G UF Trip | 192.168.31.45 | H052G8Z2 | H052G8Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind24$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8Y2.SV.TRIP_UF |  |  |  | 1
1232 | 154kV No.8 T/G 51N Trip | 192.168.31.45 | H052G8Z2 | H052G8Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8Y2.SV.TR_51N |  |  |  | 1
1233 | 154kV No.8 T/G 5E | 192.168.31.45 | H052G8Z2 | H052G8Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8Y2.SV.5E |  |  |  | 1
1234 | 154kV No.8 T/G 25 Synchro Received | 192.168.31.45 | H052G8Z2 | H052G8Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind30$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1
1235 | 154kV No.8 T/G Unit Incom CB 상태 | 192.168.31.45 | H052G8Z2 | H052G8Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8Y2.SV.UNIT_INCOM_CB_CLOSE |  |  |  | 1
1236 | 154kV No.8 T/G Unit Tie CB 상태 | 192.168.31.45 | H052G8Z2 | H052G8Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8Y2.SV.UNIT_TIE_CB_CLOSE |  |  |  | 1
1237 | 154kV No.8 T/G Main 85L-Fault | 192.168.31.45 | H052G8Z2 | H052G8Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8Y2.SV.MAIN_TR_L_FAULT |  |  |  | 1
1238 | 154kV No.8 T/G Unit 85L-Fault | 192.168.31.45 | H052G8Z2 | H052G8Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind17$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8Y2.SV.UNIT_TR_L_FAULT |  |  |  | 1
1239 | 154kV No.8 T/G Generator 85L-Fault | 192.168.31.45 | H052G8Z2 | H052G8Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind19$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8Y2.SV.GENERATOR_L_FAULT |  |  |  | 1
1240 | 154kV No.8 T/G Generator 가동 상태 ( Run / Stop ) | 192.168.31.45 | H052G8Z2 | H052G8Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind25$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정지 | 가동 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8Y2.SV.GENERATOR_RUN |  |  |  | 1
1241 | 154kV No.8 T/G Turbine 가동신호 | 192.168.31.45 | H052G8Z2 | H052G8Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind26$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정지 | 가동 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1
1242 | 154kV No.8 T/G Generator 해열신호 1ST | 192.168.31.45 | H052G8Z2 | H052G8Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind28$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1
1243 | 154kV No.8 T/G Generator 해열신호 2ND | 192.168.31.45 | H052G8Z2 | H052G8Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind29$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1
1244 | 154kV No.8 T/G ES 상태 | 192.168.31.45 | H052G8Z2 | H052G8Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind27$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8Y2.SV.GENERATOR_ES_CLOSE |  |  |  | 1
1245 | 154kV No.8 T/G FAC 1st IED Control Power Fail | 192.168.31.45 | H052G8Z2 | H052G8Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8Z2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
1246 | 154kV No.8 T/G FAC 1st IED Fail | 192.168.31.45 | H052G8Z2 | H052G8Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind22$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8Z2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
1247 | SPARE
1248 | SPARE
1249 | SPARE
1250 | SPARE
1251 | 154kV No.8 T/G 87L FAC Trip | 192.168.31.45 | H052G8Z2 | H052G8Z2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G8Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
1252 | 154kV No.8 T/G FAC 고장파형 발생 | 192.168.31.45 | H052G8Z2 | H052G8Z2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 | [8 empty] | 0 | 4 |  | 1
1253 | SPARE
1254 | 154kV No.8 T/G Y2Z2 Unit Incom CB Status | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 1235; 계산포인트2: 1172
1255 | 154kV No.8 T/G Y2Z2 Unit TIE CB Status | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 1236; 계산포인트2: 1173
1256 | 154kV No.8 T/G Y2Z2 Generator ES Status | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 1244; 계산포인트2: 1181
1257 | 154kV No.8 T/G Y2Z2 Generator 가동 상태 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 정지 | 가동 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 1177; 계산포인트2: 1240
1258 | SPARE
1259 | SPARE
1260 | SPARE
1261 | SPARE
1262 | SPARE
1263 | SPARE
1264 | SPARE
1265 | SPARE
1266 | SPARE
1267 | SPARE
1268 | SPARE
1269 | SPARE
1270 | SPARE
1271 | SPARE
1272 | SPARE
1273 | SPARE
1274 | SPARE
1275 | SPARE
1276 | SPARE
1277 | SPARE
1278 | SPARE
1279 | SPARE
1280 | SPARE
1281 | SPARE
1282 | SPARE
1283 | 154kV No.7 T/G #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.51 | H052G7X | H052G7XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7X.SV.ComFault |  |  |  | 1
1284 | 154kV No.7 T/G #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.51 | H052G7X | H052G7XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7X.SV.ComFault |  |  |  | 1
1285 | 154kV No.7 T/G CB 상태 | 192.168.31.51 | H052G7X | H052G7XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H052G7XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO | 1 |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7X.SV.CB |  | HAE.154KV.H052G7X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10206
1286 | 154kV No.7 T/G A Bus DS 상태 | 192.168.31.51 | H052G7X | H052G7XCTRL/Q1XSWI1$ST$Pos$stVal |  | H052G7XCTRL/Q1CSWI2$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7X.SV.ADS |  | HAE.154KV.H052G7X.TC.ADS |  | 1 |  | 1
1287 | 154kV No.7 T/G B Bus DS 상태 | 192.168.31.51 | H052G7X | H052G7XCTRL/Q2XSWI2$ST$Pos$stVal |  | H052G7XCTRL/Q2CSWI3$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7X.SV.BDS |  | HAE.154KV.H052G7X.TC.BDS |  | 1 |  | 1
1288 | 154kV No.7 T/G Line DS 상태 | 192.168.31.51 | H052G7X | H052G7XCTRL/Q6XSWI3$ST$Pos$stVal |  | H052G7XCTRL/Q6CSWI4$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7X.SV.DS |  | HAE.154KV.H052G7X.TC.DS |  | 1 |  | 1
1289 | 154kV No.7 T/G ES1 상태 | 192.168.31.51 | H052G7X | H052G7XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7X.SV.ES1_STATUS |  |  |  | 1
1290 | 154kV No.7 T/G ES2 상태 | 192.168.31.51 | H052G7X | H052G7XCTRL/Q92XSWI5$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7X.SV.ES2_STATUS |  |  |  | 1
1291 | 154kV No.7 T/G Line ES3 상태 | 192.168.31.51 | H052G7X | H052G7XCTRL/Q96XSWI6$ST$Pos$stVal |  | H052G7XCTRL/Q96CSWI7$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7X.SV.ES3 |  | HAE.154KV.H052G7X.TC.ES3 |  | 1 |  | 1
1292 | 154kV No.7 T/G 43 LR CB용 상태 | 192.168.31.51 | H052G7X | H052G7XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
1293 | 154kV No.7 T/G 43 LR DS용 상태 | 192.168.31.51 | H052G7X | H052G7XCTRL/VSTSGGIO6$ST$Ind120$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7X.SV.DS_43LR |  |  |  | 1
1294 | 154kV No.7 T/G CB SF6 1단 | 192.168.31.51 | H052G7X | H052G7XCTRL/Q0SIMG1$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7X.SV.CB_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
1295 | 154kV No.7 T/G CB SF6 2단 | 192.168.31.51 | H052G7X | H052G7XCTRL/Q0SIMG6$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7X.SV.CB_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
1296 | 154kV No.7 T/G A-DS SF6 1단 | 192.168.31.51 | H052G7X | H052G7XCTRL/Q1SIMG2$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7X.SV.ADS_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
1297 | 154kV No.7 T/G A-DS SF6 2단 | 192.168.31.51 | H052G7X | H052G7XCTRL/Q1SIMG7$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7X.SV.ADS_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
1298 | 154kV No.7 T/G B-DS SF6 1단 | 192.168.31.51 | H052G7X | H052G7XCTRL/Q2SIMG3$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7X.SV.BDS_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
1299 | 154kV No.7 T/G B-DS SF6 2단 | 192.168.31.51 | H052G7X | H052G7XCTRL/Q2SIMG8$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7X.SV.BDS_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
1300 | 154kV No.7 T/G Bus&CHD SF6 1단 | 192.168.31.51 | H052G7X | H052G7XCTRL/Q6SIMG4$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7X.SV.BUS_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
1301 | 154kV No.7 T/G Bus&CHD SF6 2단 | 192.168.31.51 | H052G7X | H052G7XCTRL/Q6SIMG9$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7X.SV.BUS_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
1302 | 154kV No.7 T/G A Bus DS 순간상승 | 192.168.31.51 | H052G7X | H052G7XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind37$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7X.SV.RISE_PRESS_ALARM |  |  |  | 1
1303 | 154kV No.7 T/G B Bus DS 순간상승 | 192.168.31.51 | H052G7X | H052G7XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind38$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7X.SV.RISE_PRESS_ALARM |  |  |  | 1
1304 | 154kV No.7 T/G Line DS&상부 Bus&CHD 순간상승 | 192.168.31.51 | H052G7X | H052G7XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind39$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7X.SV.RISE_PRESS_ALARM |  |  |  | 1
1305 | 154kV No.7 T/G CB Motor Over Load | 192.168.31.51 | H052G7X | H052G7XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind40$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7X.SV.CB_MOTOR_OCR_ALARM |  |  |  | 1
1306 | 154kV No.7 T/G CB Motor Over Time | 192.168.31.51 | H052G7X | H052G7XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind41$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7X.SV.CB_MOTOR_LONG_TIME_ALARM |  |  |  | 1
1307 | 154kV No.7 T/G CB Control Power Fail | 192.168.31.51 | H052G7X | H052G7XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind43$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7X.SV.CB_POWER_FAIL |  |  |  | 1
1308 | 154kV No.7 T/G CB Motor Power Fail | 192.168.31.51 | H052G7X | H052G7XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind44$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7X.SV.CB_MOTOR_POWER_FAIL |  |  |  | 1
1309 | 154kV No.7 T/G DS&ES Control Power Fail | 192.168.31.51 | H052G7X | H052G7XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind45$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7X.SV.DS_ES_POWER_FAIL |  |  |  | 1
1310 | 154kV No.7 T/G SF6 GD Power Fail | 192.168.31.51 | H052G7X | H052G7XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind46$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7X.SV.GAS_DETECTOR_POWER_FAIL |  |  |  | 1
1311 | 154kV No.7 T/G Lamp&Ann Power Fail | 192.168.31.51 | H052G7X | H052G7XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind47$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7X.SV.LAMP_ANN_POWER_FAIL |  |  |  | 1
1312 | 154kV No.7 T/G AC220V Power Fail | 192.168.31.51 | H052G7X | H052G7XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind48$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7X.SV.LIGHTING_HEATER_POWER_FAIL |  |  |  | 1
1313 | 154kV No.7 T/G Line PT Fuse Fail | 192.168.31.51 | H052G7X | H052G7XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind49$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7X.SV.PT_FUSE_ALARM |  |  |  | 1
1314 | 154kV No.7 T/G Line PT Fuse MCCB Alarm | 192.168.31.51 | H052G7X | H052G7XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind50$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7X.SV.PT_FUSE_MCCB_ALARM |  |  |  | 1
1315 | 154kV No.7 T/G Main MCCB Power Fail | 192.168.31.51 | H052G7X | H052G7XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind51$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7X.SV.MAIN_POWER_FAIL |  |  |  | 1
1316 | 154kV No.7 T/G IED Control Power Fail | 192.168.31.51 | H052G7X | H052G7XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind52$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
1317 | 154kV No.7 T/G IED Panel Control Power Fail | 192.168.31.51 | H052G7X | H052G7XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind53$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
1318 | 154kV No.7 T/G 1st IED Fail | 192.168.31.51 | H052G7X | H052G7XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind57$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
1319 | 154kV No.7 T/G 43 Synchro SW 상태 | 192.168.31.51 | H052G7X | H052G7XCTRL/VSTSGGIO6$ST$Ind97$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 변전소 | 발전소 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7X.SV.PP_SS_SWITCH_PP_STATUS |  |  |  | 1
1320 | 154kV No.7 T/G 43 Synchro SW 상태 | 192.168.31.51 | H052G7X | H052G7XCTRL/VSTSGGIO6$ST$Ind98$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7X.SV.PP_SS_SWITCH_SS_STATUS |  |  |  | 1
1321 | 154kV No.7 T/G Synchro 상태 | 192.168.31.51 | H052G7X | H052G7XPROT/RSYN1$ST$Rel$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | SYNC NG | SYNC OK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7X.SV.SYNC_STATUS |  |  |  | 1
1322 | SPARE
1323 | 154kV No.7 T/G BCU 선택 | 192.168.31.51 | H052G7X | H052G7XCTRL/TESTGGIO15$ST$SPCSO1$stVal |  | H052G7XCTRL/TESTGGIO15$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.154KV.H052G7X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
1324 | 154kV No.7 T/G 상전류 A상 크기 | 192.168.31.51 | H052G7X | H052G7XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
1325 | 154kV No.7 T/G 상전류 B상 크기 | 192.168.31.51 | H052G7X | H052G7XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052G7X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
1326 | 154kV No.7 T/G 상전류 C상 크기 | 192.168.31.51 | H052G7X | H052G7XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
1327 | 154kV No.7 T/G 선간전압 AB상 크기 | 192.168.31.51 | H052G7X | H052G7XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
1328 | 154kV No.7 T/G 선간전압 BC상 크기 | 192.168.31.51 | H052G7X | H052G7XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052G7X.TM.PPV_BC |  |  |  | 1
1329 | 154kV No.7 T/G 선간전압 CA상 크기 | 192.168.31.51 | H052G7X | H052G7XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
1330 | 154kV No.7 T/G 선간전압 BC상 위상각 | 192.168.31.51 | H052G7X | H052G7XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$ang$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | ° | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052G7X.TM.PPV_BC_ANGLE |  |  |  | 1
1331 | 154kV No.7 T/G 선로전압 크기(B상) | 192.168.31.51 | H052G7X | H052G7XMEAS/MMXU2$MX$PhV$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1.732 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052G7X.TM.PhV_BC |  |  |  | 1
1332 | 154kV No.7 T/G 선로전압 위상각(B상) | 192.168.31.51 | H052G7X | H052G7XMEAS/MMXU2$MX$PhV$phsB$cVal$ang$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | ° | 1 | 30 | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052G7X.TM.PhV_BC_ANGLE |  |  |  | 1
1333 | 154kV No.7 T/G 유효전력 합계 크기 | 192.168.31.51 | H052G7X | H052G7XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052G7X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
1334 | 154kV No.7 T/G 무효전력 합계 크기 | 192.168.31.51 | H052G7X | H052G7XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052G7X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
1335 | 154kV No.7 T/G 피상전력 합계 크기 | 192.168.31.51 | H052G7X | H052G7XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVA | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
1336 | 154kV No.7 T/G 역률 합계 크기 | 192.168.31.51 | H052G7X | H052G7XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PH | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
1337 | 154kV No.7 T/G 모선 주파수 | 192.168.31.51 | H052G7X | H052G7XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052G7X.TM.Hz |  |  |  | 1
1338 | 154kV No.7 T/G 선로 주파수 | 192.168.31.51 | H052G7X | H052G7XMEAS/MMXU2$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052G7X.TM.Hz1 |  |  |  | 1
1339 | 154kV No.7 T/G 유효전력량 wh+ | 192.168.31.51 | H052G7X | H052G7XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30233
1340 | 154kV No.7 T/G 유효전력량 wh- | 192.168.31.51 | H052G7X | H052G7XMEAS/MMTR8$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30235
1341 | 154kV No.7 T/G 무효전력량 varh+ | 192.168.31.51 | H052G7X | H052G7XMEAS/MMTR4$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | varh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30237
1342 | 154kV No.7 T/G 무효전력량 varh- | 192.168.31.51 | H052G7X | H052G7XMEAS/MMTR8$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | varh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30239
1343 | 154kV No.7 T/G CB SF6 | 192.168.31.51 | H052G7X | H052G7XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.071 | -0.382 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052G7X.TM.SF6_CB |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31441
1344 | 154kV No.7 T/G A-DS SF6 | 192.168.31.51 | H052G7X | H052G7XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.071 | -0.382 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052G7X.TM.SF6_ADS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31443
1345 | 154kV No.7 T/G B-DS SF6 | 192.168.31.51 | H052G7X | H052G7XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn3$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.071 | -0.382 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052G7X.TM.SF6_BDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31445
1346 | 154kV No.7 T/G Bus&CHD SF6 | 192.168.31.51 | H052G7X | H052G7XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn4$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.071 | -0.382 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052G7X.TM.SF6_BUS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31447
1347 | SPARE
1348 | SPARE
1349 | SPARE
1350 | SPARE
1351 | SPARE
1352 | SPARE
1353 | SPARE
1354 | SPARE
1355 | SPARE
1356 | SPARE
1357 | SPARE
1358 | SPARE
1359 | SPARE
1360 | SPARE
1361 | SPARE
1362 | SPARE
1363 | SPARE
1364 | SPARE
1365 | SPARE
1366 | SPARE
1367 | SPARE
1368 | SPARE
1369 | SPARE
1370 | SPARE
1371 | SPARE
1372 | SPARE
1373 | SPARE
1374 | SPARE
1375 | SPARE
1376 | SPARE
1377 | 154kV No.7 T/G #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.52 | H052G7Y1 | H052G7Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7X.SV.ComFault |  |  |  | 1
1378 | 154kV No.7 T/G #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.52 | H052G7Y1 | H052G7Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7X.SV.ComFault |  |  |  | 1
1379 | 154kV No.7 T/G #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.31.52 | H052G7Y1 | H052G7Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7X.SV.ComFault |  |  |  | 1
1380 | 154kV No.7 T/G #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.31.52 | H052G7Y1 | H052G7Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7X.SV.ComFault |  |  |  | 1
1381 | 154kV No.7 T/G 86 LOR | 192.168.31.52 | H052G7Y1 | H052G7Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7Y1.SV.86 |  |  |  | 1
1382 | 154kV No.7 T/G 85R LOR | 192.168.31.52 | H052G7Y1 | H052G7Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7Y1.SV.85R |  |  |  | 1
1383 | 154kV No.7 T/G Meter Power Fail | 192.168.31.52 | H052G7Y1 | H052G7Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7Y1.SV.METER_POWER_FAIL |  |  |  | 1
1384 | 154kV No.7 T/G 87L 43 SW 상태 | 192.168.31.52 | H052G7Y1 | H052G7Y1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
1385 | 154kV No.7 T/G 27L Stopper | 192.168.31.52 | H052G7Y1 | H052G7Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
1386 | 154kV No.7 T/G 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.31.52 | H052G7Y1 | H052G7Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
1387 | 154kV No.7 T/G 2nd IED Fail | 192.168.31.52 | H052G7Y1 | H052G7Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7Y1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
1388 | 154kV No.7 T/G 87L Trip | 192.168.31.52 | H052G7Y1 | H052G7Y1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
1389 | 154kV No.7 T/G 67SH Trip | 192.168.31.52 | H052G7Y1 | H052G7Y1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7Y1.SV.67SH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
1390 | 154kV No.7 T/G 67SL Trip | 192.168.31.52 | H052G7Y1 | H052G7Y1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7Y1.SV.67SL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
1391 | 154kV No.7 T/G 87 CT Failure | 192.168.31.52 | H052G7Y1 | H052G7Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
1392 | 154kV No.7 T/G OC CT Failure | 192.168.31.52 | H052G7Y1 | H052G7Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
1393 | 154kV No.7 T/G VT Failure | 192.168.31.52 | H052G7Y1 | H052G7Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
1394 | 154kV No.7 T/G 고장파형 발생 | 192.168.31.52 | H052G7Y1 | H052G7Y1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
1395 | SPARE
1396 | SPARE
1397 | SPARE
1398 | SPARE
1399 | SPARE
1400 | SPARE
1401 | SPARE
1402 | SPARE
1403 | SPARE
1404 | SPARE
1405 | SPARE
1406 | SPARE
1407 | SPARE
1408 | SPARE
1409 | SPARE
1410 | SPARE
1411 | SPARE
1412 | SPARE
1413 | SPARE
1414 | SPARE
1415 | SPARE
1416 | SPARE
1417 | SPARE
1418 | SPARE
1419 | SPARE
1420 | SPARE
1421 | SPARE
1422 | SPARE
1423 | SPARE
1424 | SPARE
1425 | 154kV No.7 T/G #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.53 | H052G7Z1 | H052G7Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7X.SV.ComFault |  |  |  | 1
1426 | 154kV No.7 T/G #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.53 | H052G7Z1 | H052G7Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7X.SV.ComFault |  |  |  | 1
1427 | 154kV No.7 T/G #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.31.53 | H052G7Z1 | H052G7Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7X.SV.ComFault |  |  |  | 1
1428 | 154kV No.7 T/G #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.31.53 | H052G7Z1 | H052G7Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7X.SV.ComFault |  |  |  | 1
1429 | 154kV No.7 T/G 86 LOR | 192.168.31.53 | H052G7Z1 | H052G7Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7Y1.SV.86 |  |  |  | 1
1430 | 154kV No.7 T/G 85R LOR | 192.168.31.53 | H052G7Z1 | H052G7Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7Y1.SV.85R |  |  |  | 1
1431 | 154kV No.7 T/G 87L 43 SW 상태 | 192.168.31.53 | H052G7Z1 | H052G7Z1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
1432 | 154kV No.7 T/G 27L Stopper | 192.168.31.53 | H052G7Z1 | H052G7Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
1433 | 154kV No.7 T/G 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.31.53 | H052G7Z1 | H052G7Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
1434 | 154kV No.7 T/G BCU Fail | 192.168.31.53 | H052G7Z1 | H052G7Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7Z1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
1435 | 154kV No.7 T/G 87L Trip | 192.168.31.53 | H052G7Z1 | H052G7Z1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
1436 | 154kV No.7 T/G 67SH Trip | 192.168.31.53 | H052G7Z1 | H052G7Z1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7Y1.SV.67SH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
1437 | 154kV No.7 T/G 67SL Trip | 192.168.31.53 | H052G7Z1 | H052G7Z1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7Y1.SV.67SL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
1438 | 154kV No.7 T/G 87 CT Failure | 192.168.31.53 | H052G7Z1 | H052G7Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
1439 | 154kV No.7 T/G OC CT Failure | 192.168.31.53 | H052G7Z1 | H052G7Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
1440 | 154kV No.7 T/G VT Failure | 192.168.31.53 | H052G7Z1 | H052G7Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
1441 | 154kV No.7 T/G 고장파형 발생 | 192.168.31.53 | H052G7Z1 | H052G7Z1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
1442 | 154kV No.7 T/G Y1Z1 86 LOR | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 1381; 계산포인트2: 1429
1443 | SPARE
1444 | SPARE
1445 | SPARE
1446 | SPARE
1447 | SPARE
1448 | SPARE
1449 | SPARE
1450 | SPARE
1451 | SPARE
1452 | SPARE
1453 | SPARE
1454 | SPARE
1455 | SPARE
1456 | SPARE
1457 | SPARE
1458 | SPARE
1459 | SPARE
1460 | SPARE
1461 | SPARE
1462 | SPARE
1463 | SPARE
1464 | SPARE
1465 | SPARE
1466 | SPARE
1467 | SPARE
1468 | SPARE
1469 | SPARE
1470 | SPARE
1471 | SPARE
1472 | 154kV No.7 T/G #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.54 | H052G7Y2 | H052G7Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7X.SV.ComFault |  |  |  | 1
1473 | 154kV No.7 T/G #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.54 | H052G7Y2 | H052G7Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7X.SV.ComFault |  |  |  | 1
1474 | 154kV No.7 T/G #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.31.54 | H052G7Y2 | H052G7Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7X.SV.ComFault |  |  |  | 1
1475 | 154kV No.7 T/G #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.31.54 | H052G7Y2 | H052G7Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7X.SV.ComFault |  |  |  | 1
1476 | 154kV No.7 T/G Main 85H-Fault | 192.168.31.54 | H052G7Y2 | H052G7Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7Y2.SV.MAIN_TR_H_FAULT |  |  |  | 1
1477 | 154kV No.7 T/G Unit 85H-Fault | 192.168.31.54 | H052G7Y2 | H052G7Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind16$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7Y2.SV.UNIT_TR_H_FAULT |  |  |  | 1
1478 | 154kV No.7 T/G Generator 85H-Fault | 192.168.31.54 | H052G7Y2 | H052G7Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind18$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7Y2.SV.GENERATOR_H_FAULT |  |  |  | 1
1479 | 154kV No.7 T/G ATS Trip | 192.168.31.54 | H052G7Y2 | H052G7Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind22$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7Y2.SV.TRIP_ATS |  |  |  | 1
1480 | 154kV No.7 T/G FCB Trip | 192.168.31.54 | H052G7Y2 | H052G7Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind23$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7Y2.SV.TRIP_FCB |  |  |  | 1
1481 | 154kV No.7 T/G UF Trip | 192.168.31.54 | H052G7Y2 | H052G7Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind24$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7Y2.SV.TRIP_UF |  |  |  | 1
1482 | 154kV No.7 T/G 51N Trip | 192.168.31.54 | H052G7Y2 | H052G7Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7Y2.SV.TR_51N |  |  |  | 1
1483 | 154kV No.7 T/G 5E | 192.168.31.54 | H052G7Y2 | H052G7Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7Y2.SV.5E |  |  |  | 1
1484 | 154kV No.7 T/G 25 Synchro Received | 192.168.31.54 | H052G7Y2 | H052G7Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind30$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1
1485 | 154kV No.7 T/G Unit Incom CB 상태 | 192.168.31.54 | H052G7Y2 | H052G7Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7Y2.SV.UNIT_INCOM_CB_CLOSE |  |  |  | 1
1486 | 154kV No.7 T/G Unit Tie CB 상태 | 192.168.31.54 | H052G7Y2 | H052G7Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7Y2.SV.UNIT_TIE_CB_CLOSE |  |  |  | 1
1487 | 154kV No.7 T/G Main 85L-Fault | 192.168.31.54 | H052G7Y2 | H052G7Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7Y2.SV.MAIN_TR_L_FAULT |  |  |  | 1
1488 | 154kV No.7 T/G Unit 85L-Fault | 192.168.31.54 | H052G7Y2 | H052G7Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind17$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7Y2.SV.UNIT_TR_L_FAULT |  |  |  | 1
1489 | 154kV No.7 T/G Generator 85L-Fault | 192.168.31.54 | H052G7Y2 | H052G7Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind19$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7Y2.SV.GENERATOR_L_FAULT |  |  |  | 1
1490 | 154kV No.7 T/G Generator 가동 상태 ( Run / Stop ) | 192.168.31.54 | H052G7Y2 | H052G7Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind25$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정지 | 가동 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7Y2.SV.GENERATOR_RUN |  |  |  | 1
1491 | 154kV No.7 T/G Turbine 가동신호 | 192.168.31.54 | H052G7Y2 | H052G7Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind26$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정지 | 가동 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1
1492 | 154kV No.7 T/G Generator 해열신호 1ST | 192.168.31.54 | H052G7Y2 | H052G7Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind28$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1
1493 | 154kV No.7 T/G Generator 해열신호 2ND | 192.168.31.54 | H052G7Y2 | H052G7Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind29$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1
1494 | 154kV No.7 T/G ES 상태 | 192.168.31.54 | H052G7Y2 | H052G7Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind27$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7Y2.SV.GENERATOR_ES_CLOSE |  |  |  | 1
1495 | 154kV No.7 T/G FAC 2nd IED Control Power Fail | 192.168.31.54 | H052G7Y2 | H052G7Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7Y2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
1496 | 154kV No.7 T/G FAC 2nd IED Fail | 192.168.31.54 | H052G7Y2 | H052G7Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind22$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7Y2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
1497 | 154kV No.7 T/G 발전 Wh+ | 192.168.31.54 | H052G7Y2 | H052G7Y2CTRL/PCNTGGIO14$ST$IntIn1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 |  | kWh+ | 1 |  |  |  | 9999999 | 10 | -9999999 | 10 | [11 empty] | HAE.154KV.H052G7Y2.TM.WH |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31109
1498 | 154kV No.7 T/G 발전 Varh+ | 192.168.31.54 | H052G7Y2 | H052G7Y2CTRL/PCNTGGIO14$ST$IntIn2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 |  | kVarh+ | 1 |  |  |  | 9999999 | 10 | -9999999 | 10 | [11 empty] | HAE.154KV.H052G7Y2.TM.VARH |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31111
1499 | 154kV No.7 T/G UNIT TR Wh+ | 192.168.31.54 | H052G7Y2 | H052G7Y2CTRL/PCNTGGIO14$ST$IntIn3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 |  | kWh+ | 1 |  |  |  | 9999999 | 10 | -9999999 | 10 | [11 empty] | HAE.154KV.H052G7Y2.TM.UNIT_TR_WH |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31113
1500 | 154kV No.7 T/G UNIT TR Varh+ | 192.168.31.54 | H052G7Y2 | H052G7Y2CTRL/PCNTGGIO14$ST$IntIn4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 9999999 | 10 | -9999999 | 10 | [11 empty] | HAE.154KV.H052G7Y2.TM.UNIT_TR_VARH |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31115
1501 | 154kV No.7 T/G 87L FAC Trip | 192.168.31.54 | H052G7Y2 | H052G7Y2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
1502 | 154kV No.7 T/G FAC 고장파형 발생 | 192.168.31.54 | H052G7Y2 | H052G7Y2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
1503 | 154kV No.7 T/G 발전기 발전량(유효전력량) | 192.168.31.54 | H052G7Y2 | H052G7Y2MEAS/AIGGIO8$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 7.8125 | -31.25 | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052G7Y2.TM.GEN_W |  |  |  | 1
1504 | 154kV No.7 T/G 발전기 발전량(무효전력량) | 192.168.31.54 | H052G7Y2 | H052G7Y2MEAS/AIGGIO8$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 9.5 | -38 | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052G7Y2.TM.GEN_VAR |  |  |  | 1
1505 | SPARE
1506 | SPARE
1507 | SPARE
1508 | SPARE
1509 | SPARE
1510 | SPARE
1511 | SPARE
1512 | SPARE
1513 | SPARE
1514 | SPARE
1515 | SPARE
1516 | SPARE
1517 | SPARE
1518 | SPARE
1519 | SPARE
1520 | SPARE
1521 | SPARE
1522 | SPARE
1523 | SPARE
1524 | SPARE
1525 | SPARE
1526 | SPARE
1527 | SPARE
1528 | SPARE
1529 | SPARE
1530 | SPARE
1531 | SPARE
1532 | SPARE
1533 | SPARE
1534 | SPARE
1535 | 154kV No.7 T/G #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.55 | H052G7Z2 | H052G7Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7X.SV.ComFault |  |  |  | 1
1536 | 154kV No.7 T/G #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.55 | H052G7Z2 | H052G7Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7X.SV.ComFault |  |  |  | 1
1537 | 154kV No.7 T/G #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.31.55 | H052G7Z2 | H052G7Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7X.SV.ComFault |  |  |  | 1
1538 | 154kV No.7 T/G #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.31.55 | H052G7Z2 | H052G7Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7X.SV.ComFault |  |  |  | 1
1539 | 154kV No.7 T/G Main 85H-Fault | 192.168.31.55 | H052G7Z2 | H052G7Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7Y2.SV.MAIN_TR_H_FAULT |  |  |  | 1
1540 | 154kV No.7 T/G Unit 85H-Fault | 192.168.31.55 | H052G7Z2 | H052G7Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind16$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7Y2.SV.UNIT_TR_H_FAULT |  |  |  | 1
1541 | 154kV No.7 T/G Generator 85H-Fault | 192.168.31.55 | H052G7Z2 | H052G7Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind18$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7Y2.SV.GENERATOR_H_FAULT |  |  |  | 1
1542 | 154kV No.7 T/G ATS Trip | 192.168.31.55 | H052G7Z2 | H052G7Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind22$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7Y2.SV.TRIP_ATS |  |  |  | 1
1543 | 154kV No.7 T/G FCB Trip | 192.168.31.55 | H052G7Z2 | H052G7Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind23$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7Y2.SV.TRIP_FCB |  |  |  | 1
1544 | 154kV No.7 T/G UF Trip | 192.168.31.55 | H052G7Z2 | H052G7Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind24$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7Y2.SV.TRIP_UF |  |  |  | 1
1545 | 154kV No.7 T/G 51N Trip | 192.168.31.55 | H052G7Z2 | H052G7Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7Y2.SV.TR_51N |  |  |  | 1
1546 | 154kV No.7 T/G 5E | 192.168.31.55 | H052G7Z2 | H052G7Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7Y2.SV.5E |  |  |  | 1
1547 | 154kV No.7 T/G 25 Synchro Received | 192.168.31.55 | H052G7Z2 | H052G7Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind30$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1
1548 | 154kV No.7 T/G Unit Incom CB 상태 | 192.168.31.55 | H052G7Z2 | H052G7Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7Y2.SV.UNIT_INCOM_CB_CLOSE |  |  |  | 1
1549 | 154kV No.7 T/G Unit Tie CB 상태 | 192.168.31.55 | H052G7Z2 | H052G7Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7Y2.SV.UNIT_TIE_CB_CLOSE |  |  |  | 1
1550 | 154kV No.7 T/G Main 85L-Fault | 192.168.31.55 | H052G7Z2 | H052G7Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7Y2.SV.MAIN_TR_L_FAULT |  |  |  | 1
1551 | 154kV No.7 T/G Unit 85L-Fault | 192.168.31.55 | H052G7Z2 | H052G7Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind17$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7Y2.SV.UNIT_TR_L_FAULT |  |  |  | 1
1552 | 154kV No.7 T/G Generator 85L-Fault | 192.168.31.55 | H052G7Z2 | H052G7Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind19$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7Y2.SV.GENERATOR_L_FAULT |  |  |  | 1
1553 | 154kV No.7 T/G Generator 가동 상태 ( Run / Stop ) | 192.168.31.55 | H052G7Z2 | H052G7Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind25$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정지 | 가동 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7Y2.SV.GENERATOR_RUN |  |  |  | 1
1554 | 154kV No.7 T/G Turbine 가동신호 | 192.168.31.55 | H052G7Z2 | H052G7Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind26$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정지 | 가동 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1
1555 | 154kV No.7 T/G Generator 해열신호 1ST | 192.168.31.55 | H052G7Z2 | H052G7Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind28$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1
1556 | 154kV No.7 T/G Generator 해열신호 2ND | 192.168.31.55 | H052G7Z2 | H052G7Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind29$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1
1557 | 154kV No.7 T/G ES 상태 | 192.168.31.55 | H052G7Z2 | H052G7Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind27$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7Y2.SV.GENERATOR_ES_CLOSE |  |  |  | 1
1558 | 154kV No.7 T/G FAC 1st IED Control Power Fail | 192.168.31.55 | H052G7Z2 | H052G7Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7Z2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
1559 | 154kV No.7 T/G FAC 1st IED Fail | 192.168.31.55 | H052G7Z2 | H052G7Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind22$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7Z2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
1560 | SPARE
1561 | SPARE
1562 | SPARE
1563 | SPARE
1564 | 154kV No.7 T/G 87L FAC Trip | 192.168.31.55 | H052G7Z2 | H052G7Z2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G7Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
1565 | 154kV No.7 T/G FAC 고장파형 발생 | 192.168.31.55 | H052G7Z2 | H052G7Z2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
1566 | SPARE
1567 | 154kV No.7 T/G Y2Z2 Unit Incom CB Status | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 1548; 계산포인트2: 1485
1568 | 154kV No.7 T/G Y2Z2 Unit TIE CB Status | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 1549; 계산포인트2: 1486
1569 | 154kV No.7 T/G Y2Z2 Generator ES Status | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 1557; 계산포인트2: 1494
1570 | 154kV No.7 T/G Y2Z2 Generator 가동 상태 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 정지 | 가동 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 1490; 계산포인트2: 1553
1571 | SPARE
1572 | SPARE
1573 | SPARE
1574 | SPARE
1575 | SPARE
1576 | SPARE
1577 | SPARE
1578 | SPARE
1579 | SPARE
1580 | SPARE
1581 | SPARE
1582 | SPARE
1583 | SPARE
1584 | SPARE
1585 | SPARE
1586 | SPARE
1587 | SPARE
1588 | SPARE
1589 | SPARE
1590 | SPARE
1591 | SPARE
1592 | SPARE
1593 | SPARE
1594 | SPARE
1595 | SPARE
1596 | 154kV No.6 T/G #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.61 | H052G6X | H052G6XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6X.SV.ComFault |  |  |  | 1
1597 | 154kV No.6 T/G #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.61 | H052G6X | H052G6XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6X.SV.ComFault |  |  |  | 1
1598 | 154kV No.6 T/G CB 상태 | 192.168.31.61 | H052G6X | H052G6XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H052G6XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO | 1 |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6X.SV.CB |  | HAE.154KV.H052G6X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10207
1599 | 154kV No.6 T/G A Bus DS 상태 | 192.168.31.61 | H052G6X | H052G6XCTRL/Q1XSWI1$ST$Pos$stVal |  | H052G6XCTRL/Q1CSWI2$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6X.SV.ADS |  | HAE.154KV.H052G6X.TC.ADS |  | 1 |  | 1
1600 | 154kV No.6 T/G B Bus DS 상태 | 192.168.31.61 | H052G6X | H052G6XCTRL/Q2XSWI2$ST$Pos$stVal |  | H052G6XCTRL/Q2CSWI3$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6X.SV.BDS |  | HAE.154KV.H052G6X.TC.BDS |  | 1 |  | 1
1601 | 154kV No.6 T/G Line DS 상태 | 192.168.31.61 | H052G6X | H052G6XCTRL/Q6XSWI3$ST$Pos$stVal |  | H052G6XCTRL/Q6CSWI4$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6X.SV.DS |  | HAE.154KV.H052G6X.TC.DS |  | 1 |  | 1
1602 | 154kV No.6 T/G ES1 상태 | 192.168.31.61 | H052G6X | H052G6XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6X.SV.ES1_STATUS |  |  |  | 1
1603 | 154kV No.6 T/G ES2 상태 | 192.168.31.61 | H052G6X | H052G6XCTRL/Q92XSWI5$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6X.SV.ES2_STATUS |  |  |  | 1
1604 | 154kV No.6 T/G Line ES3 상태 | 192.168.31.61 | H052G6X | H052G6XCTRL/Q96XSWI6$ST$Pos$stVal |  | H052G6XCTRL/Q96CSWI7$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6X.SV.ES3 |  | HAE.154KV.H052G6X.TC.ES3 |  | 1 |  | 1
1605 | 154kV No.6 T/G 43 LR CB용 상태 | 192.168.31.61 | H052G6X | H052G6XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
1606 | 154kV No.6 T/G 43 LR DS용 상태 | 192.168.31.61 | H052G6X | H052G6XCTRL/VSTSGGIO6$ST$Ind120$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6X.SV.DS_43LR |  |  |  | 1
1607 | 154kV No.6 T/G CB SF6 1단 | 192.168.31.61 | H052G6X | H052G6XCTRL/Q0SIMG1$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6X.SV.CB_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
1608 | 154kV No.6 T/G CB SF6 2단 | 192.168.31.61 | H052G6X | H052G6XCTRL/Q0SIMG6$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6X.SV.CB_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
1609 | 154kV No.6 T/G A-DS SF6 1단 | 192.168.31.61 | H052G6X | H052G6XCTRL/Q1SIMG2$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6X.SV.ADS_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
1610 | 154kV No.6 T/G A-DS SF6 2단 | 192.168.31.61 | H052G6X | H052G6XCTRL/Q1SIMG7$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6X.SV.ADS_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
1611 | 154kV No.6 T/G B-DS SF6 1단 | 192.168.31.61 | H052G6X | H052G6XCTRL/Q2SIMG3$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6X.SV.BDS_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
1612 | 154kV No.6 T/G B-DS SF6 2단 | 192.168.31.61 | H052G6X | H052G6XCTRL/Q2SIMG8$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6X.SV.BDS_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
1613 | 154kV No.6 T/G Bus&CHD SF6 1단 | 192.168.31.61 | H052G6X | H052G6XCTRL/Q6SIMG4$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6X.SV.BUS_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
1614 | 154kV No.6 T/G Bus&CHD SF6 2단 | 192.168.31.61 | H052G6X | H052G6XCTRL/Q6SIMG9$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6X.SV.BUS_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
1615 | 154kV No.6 T/G A Bus DS 순간상승 | 192.168.31.61 | H052G6X | H052G6XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind37$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6X.SV.RISE_PRESS_ALARM |  |  |  | 1
1616 | 154kV No.6 T/G B Bus DS 순간상승 | 192.168.31.61 | H052G6X | H052G6XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind38$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6X.SV.RISE_PRESS_ALARM |  |  |  | 1
1617 | 154kV No.6 T/G Line DS&상부 Bus&CHD 순간상승 | 192.168.31.61 | H052G6X | H052G6XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind39$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6X.SV.RISE_PRESS_ALARM |  |  |  | 1
1618 | 154kV No.6 T/G CB Motor Over Load | 192.168.31.61 | H052G6X | H052G6XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind40$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6X.SV.CB_MOTOR_OCR_ALARM |  |  |  | 1
1619 | 154kV No.6 T/G CB Motor Over Time | 192.168.31.61 | H052G6X | H052G6XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind41$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6X.SV.CB_MOTOR_LONG_TIME_ALARM |  |  |  | 1
1620 | 154kV No.6 T/G CB Control Power Fail | 192.168.31.61 | H052G6X | H052G6XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind43$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6X.SV.CB_POWER_FAIL |  |  |  | 1
1621 | 154kV No.6 T/G CB Motor Power Fail | 192.168.31.61 | H052G6X | H052G6XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind44$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6X.SV.CB_MOTOR_POWER_FAIL |  |  |  | 1
1622 | 154kV No.6 T/G DS&ES Control Power Fail | 192.168.31.61 | H052G6X | H052G6XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind45$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6X.SV.DS_ES_POWER_FAIL |  |  |  | 1
1623 | 154kV No.6 T/G SF6 GD Power Fail | 192.168.31.61 | H052G6X | H052G6XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind46$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6X.SV.GAS_DETECTOR_POWER_FAIL |  |  |  | 1
1624 | 154kV No.6 T/G Lamp&Ann Power Fail | 192.168.31.61 | H052G6X | H052G6XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind47$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6X.SV.LAMP_ANN_POWER_FAIL |  |  |  | 1
1625 | 154kV No.6 T/G AC220V Power Fail | 192.168.31.61 | H052G6X | H052G6XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind48$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6X.SV.LIGHTING_HEATER_POWER_FAIL |  |  |  | 1
1626 | 154kV No.6 T/G Line PT Fuse Fail | 192.168.31.61 | H052G6X | H052G6XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind49$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6X.SV.PT_FUSE_ALARM |  |  |  | 1
1627 | 154kV No.6 T/G Line PT Fuse MCCB Alarm | 192.168.31.61 | H052G6X | H052G6XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind50$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6X.SV.PT_FUSE_MCCB_ALARM |  |  |  | 1
1628 | 154kV No.6 T/G Main MCCB Power Fail | 192.168.31.61 | H052G6X | H052G6XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind51$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6X.SV.MAIN_POWER_FAIL |  |  |  | 1
1629 | 154kV No.6 T/G IED Control Power Fail | 192.168.31.61 | H052G6X | H052G6XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind52$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
1630 | 154kV No.6 T/G IED Panel Control Power Fail | 192.168.31.61 | H052G6X | H052G6XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind53$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
1631 | 154kV No.6 T/G 1st IED Fail | 192.168.31.61 | H052G6X | H052G6XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind57$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
1632 | 154kV No.6 T/G 43 Synchro SW 상태 | 192.168.31.61 | H052G6X | H052G6XCTRL/VSTSGGIO6$ST$Ind97$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 변전소 | 발전소 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6X.SV.PP_SS_SWITCH_PP_STATUS |  |  |  | 1
1633 | 154kV No.6 T/G 43 Synchro SW 상태 | 192.168.31.61 | H052G6X | H052G6XCTRL/VSTSGGIO6$ST$Ind98$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6X.SV.PP_SS_SWITCH_SS_STATUS |  |  |  | 1
1634 | 154kV No.6 T/G Synchro 상태 | 192.168.31.61 | H052G6X | H052G6XPROT/RSYN1$ST$Rel$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | SYNC NG | SYNC OK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6X.SV.SYNC_STATUS |  |  |  | 1
1635 | SPARE
1636 | 154kV No.6 T/G BCU 선택 | 192.168.31.61 | H052G6X | H052G6XCTRL/TESTGGIO15$ST$SPCSO1$stVal |  | H052G6XCTRL/TESTGGIO15$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.154KV.H052G6X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
1637 | 154kV No.6 T/G 상전류 A상 크기 | 192.168.31.61 | H052G6X | H052G6XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
1638 | 154kV No.6 T/G 상전류 B상 크기 | 192.168.31.61 | H052G6X | H052G6XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052G6X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
1639 | 154kV No.6 T/G 상전류 C상 크기 | 192.168.31.61 | H052G6X | H052G6XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
1640 | 154kV No.6 T/G 선간전압 AB상 크기 | 192.168.31.61 | H052G6X | H052G6XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
1641 | 154kV No.6 T/G 선간전압 BC상 크기 | 192.168.31.61 | H052G6X | H052G6XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052G6X.TM.PPV_BC |  |  |  | 1
1642 | 154kV No.6 T/G 선간전압 CA상 크기 | 192.168.31.61 | H052G6X | H052G6XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
1643 | 154kV No.6 T/G 선간전압 BC상 위상각 | 192.168.31.61 | H052G6X | H052G6XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$ang$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | ° | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052G6X.TM.PPV_BC_ANGLE |  |  |  | 1
1644 | 154kV No.6 T/G 선로전압 크기(B상) | 192.168.31.61 | H052G6X | H052G6XMEAS/MMXU2$MX$PhV$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1.732 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052G6X.TM.PhV_BC |  |  |  | 1
1645 | 154kV No.6 T/G 선로전압 위상각(B상) | 192.168.31.61 | H052G6X | H052G6XMEAS/MMXU2$MX$PhV$phsB$cVal$ang$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | ° | 1 | 30 | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052G6X.TM.PhV_BC_ANGLE |  |  |  | 1
1646 | 154kV No.6 T/G 유효전력 합계 크기 | 192.168.31.61 | H052G6X | H052G6XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052G6X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
1647 | 154kV No.6 T/G 무효전력 합계 크기 | 192.168.31.61 | H052G6X | H052G6XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052G6X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
1648 | 154kV No.6 T/G 피상전력 합계 크기 | 192.168.31.61 | H052G6X | H052G6XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVA | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
1649 | 154kV No.6 T/G 역률 합계 크기 | 192.168.31.61 | H052G6X | H052G6XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PH | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
1650 | 154kV No.6 T/G 모선 주파수 | 192.168.31.61 | H052G6X | H052G6XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052G6X.TM.Hz |  |  |  | 1
1651 | 154kV No.6 T/G 선로 주파수 | 192.168.31.61 | H052G6X | H052G6XMEAS/MMXU2$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052G6X.TM.Hz1 |  |  |  | 1
1652 | 154kV No.6 T/G 유효전력량 wh+ | 192.168.31.61 | H052G6X | H052G6XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30241
1653 | 154kV No.6 T/G 유효전력량 wh- | 192.168.31.61 | H052G6X | H052G6XMEAS/MMTR8$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30243
1654 | 154kV No.6 T/G 무효전력량 varh+ | 192.168.31.61 | H052G6X | H052G6XMEAS/MMTR4$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | varh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30245
1655 | 154kV No.6 T/G 무효전력량 varh- | 192.168.31.61 | H052G6X | H052G6XMEAS/MMTR8$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | varh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30247
1656 | 154kV No.6 T/G CB SF6 | 192.168.31.61 | H052G6X | H052G6XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.071 | -0.382 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052G6X.TM.SF6_CB |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31449
1657 | 154kV No.6 T/G A-DS SF6 | 192.168.31.61 | H052G6X | H052G6XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.071 | -0.382 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052G6X.TM.SF6_ADS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31451
1658 | 154kV No.6 T/G B-DS SF6 | 192.168.31.61 | H052G6X | H052G6XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn3$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.071 | -0.382 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052G6X.TM.SF6_BDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31453
1659 | 154kV No.6 T/G Bus&CHD SF6 | 192.168.31.61 | H052G6X | H052G6XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn4$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.071 | -0.382 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052G6X.TM.SF6_BUS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31455
1660 | SPARE
1661 | SPARE
1662 | SPARE
1663 | SPARE
1664 | SPARE
1665 | SPARE
1666 | SPARE
1667 | SPARE
1668 | SPARE
1669 | SPARE
1670 | SPARE
1671 | SPARE
1672 | SPARE
1673 | SPARE
1674 | SPARE
1675 | SPARE
1676 | SPARE
1677 | SPARE
1678 | SPARE
1679 | SPARE
1680 | SPARE
1681 | SPARE
1682 | SPARE
1683 | SPARE
1684 | SPARE
1685 | SPARE
1686 | SPARE
1687 | SPARE
1688 | SPARE
1689 | SPARE
1690 | 154kV No.6 T/G #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.62 | H052G6Y1 | H052G6Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6X.SV.ComFault |  |  |  | 1
1691 | 154kV No.6 T/G #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.62 | H052G6Y1 | H052G6Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6X.SV.ComFault |  |  |  | 1
1692 | 154kV No.6 T/G #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.31.62 | H052G6Y1 | H052G6Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6X.SV.ComFault |  |  |  | 1
1693 | 154kV No.6 T/G #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.31.62 | H052G6Y1 | H052G6Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6X.SV.ComFault |  |  |  | 1
1694 | 154kV No.6 T/G 86 LOR | 192.168.31.62 | H052G6Y1 | H052G6Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6Y1.SV.86 |  |  |  | 1
1695 | 154kV No.6 T/G 85R LOR | 192.168.31.62 | H052G6Y1 | H052G6Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6Y1.SV.85R |  |  |  | 1
1696 | 154kV No.6 T/G Meter Power Fail | 192.168.31.62 | H052G6Y1 | H052G6Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6Y1.SV.METER_POWER_FAIL |  |  |  | 1
1697 | 154kV No.6 T/G 87L 43 SW 상태 | 192.168.31.62 | H052G6Y1 | H052G6Y1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
1698 | 154kV No.6 T/G 27L Stopper | 192.168.31.62 | H052G6Y1 | H052G6Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
1699 | 154kV No.6 T/G 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.31.62 | H052G6Y1 | H052G6Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
1700 | 154kV No.6 T/G 2nd IED Fail | 192.168.31.62 | H052G6Y1 | H052G6Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6Y1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
1701 | 154kV No.6 T/G 87L Trip | 192.168.31.62 | H052G6Y1 | H052G6Y1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
1702 | 154kV No.6 T/G 67SH Trip | 192.168.31.62 | H052G6Y1 | H052G6Y1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6Y1.SV.67SH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
1703 | 154kV No.6 T/G 67SL Trip | 192.168.31.62 | H052G6Y1 | H052G6Y1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6Y1.SV.67SL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
1704 | 154kV No.6 T/G 87 CT Failure | 192.168.31.62 | H052G6Y1 | H052G6Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
1705 | 154kV No.6 T/G OC CT Failure | 192.168.31.62 | H052G6Y1 | H052G6Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
1706 | 154kV No.6 T/G VT Failure | 192.168.31.62 | H052G6Y1 | H052G6Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
1707 | 154kV No.6 T/G 고장파형 발생 | 192.168.31.62 | H052G6Y1 | H052G6Y1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
1708 | SPARE
1709 | SPARE
1710 | SPARE
1711 | SPARE
1712 | SPARE
1713 | SPARE
1714 | SPARE
1715 | SPARE
1716 | SPARE
1717 | SPARE
1718 | SPARE
1719 | SPARE
1720 | SPARE
1721 | SPARE
1722 | SPARE
1723 | SPARE
1724 | SPARE
1725 | SPARE
1726 | SPARE
1727 | SPARE
1728 | SPARE
1729 | SPARE
1730 | SPARE
1731 | SPARE
1732 | SPARE
1733 | SPARE
1734 | SPARE
1735 | SPARE
1736 | SPARE
1737 | SPARE
1738 | 154kV No.6 T/G #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.63 | H052G6Z1 | H052G6Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6X.SV.ComFault |  |  |  | 1
1739 | 154kV No.6 T/G #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.63 | H052G6Z1 | H052G6Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6X.SV.ComFault |  |  |  | 1
1740 | 154kV No.6 T/G #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.31.63 | H052G6Z1 | H052G6Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6X.SV.ComFault |  |  |  | 1
1741 | 154kV No.6 T/G #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.31.63 | H052G6Z1 | H052G6Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6X.SV.ComFault |  |  |  | 1
1742 | 154kV No.6 T/G 86 LOR | 192.168.31.63 | H052G6Z1 | H052G6Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6Y1.SV.86 |  |  |  | 1
1743 | 154kV No.6 T/G 85R LOR | 192.168.31.63 | H052G6Z1 | H052G6Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6Y1.SV.85R |  |  |  | 1
1744 | 154kV No.6 T/G 87L 43 SW 상태 | 192.168.31.63 | H052G6Z1 | H052G6Z1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
1745 | 154kV No.6 T/G 27L Stopper | 192.168.31.63 | H052G6Z1 | H052G6Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
1746 | 154kV No.6 T/G 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.31.63 | H052G6Z1 | H052G6Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
1747 | 154kV No.6 T/G BCU Fail | 192.168.31.63 | H052G6Z1 | H052G6Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6Z1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
1748 | 154kV No.6 T/G 87L Trip | 192.168.31.63 | H052G6Z1 | H052G6Z1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
1749 | 154kV No.6 T/G 67SH Trip | 192.168.31.63 | H052G6Z1 | H052G6Z1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6Y1.SV.67SH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
1750 | 154kV No.6 T/G 67SL Trip | 192.168.31.63 | H052G6Z1 | H052G6Z1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6Y1.SV.67SL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
1751 | 154kV No.6 T/G 87 CT Failure | 192.168.31.63 | H052G6Z1 | H052G6Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
1752 | 154kV No.6 T/G OC CT Failure | 192.168.31.63 | H052G6Z1 | H052G6Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
1753 | 154kV No.6 T/G VT Failure | 192.168.31.63 | H052G6Z1 | H052G6Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
1754 | 154kV No.6 T/G 고장파형 발생 | 192.168.31.63 | H052G6Z1 | H052G6Z1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
1755 | 154kV No.6 T/G Y1Z1 86 LOR | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 1694; 계산포인트2: 1742
1756 | SPARE
1757 | SPARE
1758 | SPARE
1759 | SPARE
1760 | SPARE
1761 | SPARE
1762 | SPARE
1763 | SPARE
1764 | SPARE
1765 | SPARE
1766 | SPARE
1767 | SPARE
1768 | SPARE
1769 | SPARE
1770 | SPARE
1771 | SPARE
1772 | SPARE
1773 | SPARE
1774 | SPARE
1775 | SPARE
1776 | SPARE
1777 | SPARE
1778 | SPARE
1779 | SPARE
1780 | SPARE
1781 | SPARE
1782 | SPARE
1783 | SPARE
1784 | SPARE
1785 | 154kV No.6 T/G #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.64 | H052G6Y2 | H052G6Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6X.SV.ComFault |  |  |  | 1
1786 | 154kV No.6 T/G #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.64 | H052G6Y2 | H052G6Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6X.SV.ComFault |  |  |  | 1
1787 | 154kV No.6 T/G #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.31.64 | H052G6Y2 | H052G6Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6X.SV.ComFault |  |  |  | 1
1788 | 154kV No.6 T/G #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.31.64 | H052G6Y2 | H052G6Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6X.SV.ComFault |  |  |  | 1
1789 | 154kV No.6 T/G Main 85H-Fault | 192.168.31.64 | H052G6Y2 | H052G6Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6Y2.SV.MAIN_TR_H_FAULT |  |  |  | 1
1790 | 154kV No.6 T/G Unit 85H-Fault | 192.168.31.64 | H052G6Y2 | H052G6Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind16$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6Y2.SV.UNIT_TR_H_FAULT |  |  |  | 1
1791 | 154kV No.6 T/G Generator 85H-Fault | 192.168.31.64 | H052G6Y2 | H052G6Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind18$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6Y2.SV.GENERATOR_H_FAULT |  |  |  | 1
1792 | 154kV No.6 T/G ATS Trip | 192.168.31.64 | H052G6Y2 | H052G6Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind22$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6Y2.SV.TRIP_ATS |  |  |  | 1
1793 | 154kV No.6 T/G FCB Trip | 192.168.31.64 | H052G6Y2 | H052G6Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind23$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6Y2.SV.TRIP_FCB |  |  |  | 1
1794 | 154kV No.6 T/G UF Trip | 192.168.31.64 | H052G6Y2 | H052G6Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind24$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6Y2.SV.TRIP_UF |  |  |  | 1
1795 | 154kV No.6 T/G 51N Trip | 192.168.31.64 | H052G6Y2 | H052G6Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6Y2.SV.TR_51N |  |  |  | 1
1796 | 154kV No.6 T/G 5E | 192.168.31.64 | H052G6Y2 | H052G6Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6Y2.SV.5E |  |  |  | 1
1797 | 154kV No.6 T/G 25 Synchro Received | 192.168.31.64 | H052G6Y2 | H052G6Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind30$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1
1798 | 154kV No.6 T/G Unit Incom CB 상태 | 192.168.31.64 | H052G6Y2 | H052G6Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6Y2.SV.UNIT_INCOM_CB_CLOSE |  |  |  | 1
1799 | 154kV No.6 T/G Unit Tie CB 상태 | 192.168.31.64 | H052G6Y2 | H052G6Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6Y2.SV.UNIT_TIE_CB_CLOSE |  |  |  | 1
1800 | 154kV No.6 T/G Main 85L-Fault | 192.168.31.64 | H052G6Y2 | H052G6Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6Y2.SV.MAIN_TR_L_FAULT |  |  |  | 1
1801 | 154kV No.6 T/G Unit 85L-Fault | 192.168.31.64 | H052G6Y2 | H052G6Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind17$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6Y2.SV.UNIT_TR_L_FAULT |  |  |  | 1
1802 | 154kV No.6 T/G Generator 85L-Fault | 192.168.31.64 | H052G6Y2 | H052G6Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind19$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6Y2.SV.GENERATOR_L_FAULT |  |  |  | 1
1803 | 154kV No.6 T/G Generator 가동 상태 ( Run / Stop ) | 192.168.31.64 | H052G6Y2 | H052G6Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind25$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정지 | 가동 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6Y2.SV.GENERATOR_RUN |  |  |  | 1
1804 | 154kV No.6 T/G Turbine 가동신호 | 192.168.31.64 | H052G6Y2 | H052G6Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind26$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정지 | 가동 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1
1805 | 154kV No.6 T/G Generator 해열신호 1ST | 192.168.31.64 | H052G6Y2 | H052G6Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind28$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1
1806 | 154kV No.6 T/G Generator 해열신호 2ND | 192.168.31.64 | H052G6Y2 | H052G6Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind29$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1
1807 | 154kV No.6 T/G ES 상태 | 192.168.31.64 | H052G6Y2 | H052G6Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind27$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6Y2.SV.GENERATOR_ES_CLOSE |  |  |  | 1
1808 | 154kV No.6 T/G FAC 2nd IED Control Power Fail | 192.168.31.64 | H052G6Y2 | H052G6Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6Y2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
1809 | 154kV No.6 T/G FAC 2nd IED Fail | 192.168.31.64 | H052G6Y2 | H052G6Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind22$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6Y2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
1810 | 154kV No.6 T/G 발전 Wh+ | 192.168.31.64 | H052G6Y2 | H052G6Y2CTRL/PCNTGGIO14$ST$IntIn1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 |  | kWh+ | 1 |  |  |  | 9999999 | 10 | -9999999 | 10 | [11 empty] | HAE.154KV.H052G6Y2.TM.WH |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31117
1811 | 154kV No.6 T/G 발전 Varh+ | 192.168.31.64 | H052G6Y2 | H052G6Y2CTRL/PCNTGGIO14$ST$IntIn2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 |  | kVarh+ | 1 |  |  |  | 9999999 | 10 | -9999999 | 10 | [11 empty] | HAE.154KV.H052G6Y2.TM.VARH |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31119
1812 | 154kV No.6 T/G UNIT TR Wh+ | 192.168.31.64 | H052G6Y2 | H052G6Y2CTRL/PCNTGGIO14$ST$IntIn3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 |  | kWh+ | 1 |  |  |  | 9999999 | 10 | -9999999 | 10 | [11 empty] | HAE.154KV.H052G6Y2.TM.UNIT_TR_WH |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31121
1813 | 154kV No.6 T/G UNIT TR Varh+ | 192.168.31.64 | H052G6Y2 | H052G6Y2CTRL/PCNTGGIO14$ST$IntIn4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 9999999 | 10 | -9999999 | 10 | [11 empty] | HAE.154KV.H052G6Y2.TM.UNIT_TR_VARH |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31123
1814 | 154kV No.6 T/G 87L FAC Trip | 192.168.31.64 | H052G6Y2 | H052G6Y2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
1815 | 154kV No.6 T/G FAC 고장파형 발생 | 192.168.31.64 | H052G6Y2 | H052G6Y2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
1816 | 154kV No.6 T/G 발전기 발전량(유효전력량) | 192.168.31.64 | H052G6Y2 | H052G6Y2MEAS/AIGGIO8$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 7.8125 | -31.25 | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052G6Y2.TM.GEN_W |  |  |  | 1
1817 | 154kV No.6 T/G 발전기 발전량(무효전력량) | 192.168.31.64 | H052G6Y2 | H052G6Y2MEAS/AIGGIO8$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 9.5 | -38 | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052G6Y2.TM.GEN_VAR |  |  |  | 1
1818 | SPARE
1819 | SPARE
1820 | SPARE
1821 | SPARE
1822 | SPARE
1823 | SPARE
1824 | SPARE
1825 | SPARE
1826 | SPARE
1827 | SPARE
1828 | SPARE
1829 | SPARE
1830 | SPARE
1831 | SPARE
1832 | SPARE
1833 | SPARE
1834 | SPARE
1835 | SPARE
1836 | SPARE
1837 | SPARE
1838 | SPARE
1839 | SPARE
1840 | SPARE
1841 | SPARE
1842 | SPARE
1843 | SPARE
1844 | SPARE
1845 | SPARE
1846 | SPARE
1847 | SPARE
1848 | 154kV No.6 T/G #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.65 | H052G6Z2 | H052G6Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6X.SV.ComFault |  |  |  | 1
1849 | 154kV No.6 T/G #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.65 | H052G6Z2 | H052G6Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6X.SV.ComFault |  |  |  | 1
1850 | 154kV No.6 T/G #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.31.65 | H052G6Z2 | H052G6Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6X.SV.ComFault |  |  |  | 1
1851 | 154kV No.6 T/G #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.31.65 | H052G6Z2 | H052G6Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6X.SV.ComFault |  |  |  | 1
1852 | 154kV No.6 T/G Main 85H-Fault | 192.168.31.65 | H052G6Z2 | H052G6Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6Y2.SV.MAIN_TR_H_FAULT |  |  |  | 1
1853 | 154kV No.6 T/G Unit 85H-Fault | 192.168.31.65 | H052G6Z2 | H052G6Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind16$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6Y2.SV.UNIT_TR_H_FAULT |  |  |  | 1
1854 | 154kV No.6 T/G Generator 85H-Fault | 192.168.31.65 | H052G6Z2 | H052G6Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind18$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6Y2.SV.GENERATOR_H_FAULT |  |  |  | 1
1855 | 154kV No.6 T/G ATS Trip | 192.168.31.65 | H052G6Z2 | H052G6Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind22$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6Y2.SV.TRIP_ATS |  |  |  | 1
1856 | 154kV No.6 T/G FCB Trip | 192.168.31.65 | H052G6Z2 | H052G6Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind23$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6Y2.SV.TRIP_FCB |  |  |  | 1
1857 | 154kV No.6 T/G UF Trip | 192.168.31.65 | H052G6Z2 | H052G6Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind24$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6Y2.SV.TRIP_UF |  |  |  | 1
1858 | 154kV No.6 T/G 51N Trip | 192.168.31.65 | H052G6Z2 | H052G6Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6Y2.SV.TR_51N |  |  |  | 1
1859 | 154kV No.6 T/G 5E | 192.168.31.65 | H052G6Z2 | H052G6Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6Y2.SV.5E |  |  |  | 1
1860 | 154kV No.6 T/G 25 Synchro Received | 192.168.31.65 | H052G6Z2 | H052G6Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind30$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1
1861 | 154kV No.6 T/G Unit Incom CB 상태 | 192.168.31.65 | H052G6Z2 | H052G6Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6Y2.SV.UNIT_INCOM_CB_CLOSE |  |  |  | 1
1862 | 154kV No.6 T/G Unit Tie CB 상태 | 192.168.31.65 | H052G6Z2 | H052G6Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6Y2.SV.UNIT_TIE_CB_CLOSE |  |  |  | 1
1863 | 154kV No.6 T/G Main 85L-Fault | 192.168.31.65 | H052G6Z2 | H052G6Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6Y2.SV.MAIN_TR_L_FAULT |  |  |  | 1
1864 | 154kV No.6 T/G Unit 85L-Fault | 192.168.31.65 | H052G6Z2 | H052G6Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind17$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6Y2.SV.UNIT_TR_L_FAULT |  |  |  | 1
1865 | 154kV No.6 T/G Generator 85L-Fault | 192.168.31.65 | H052G6Z2 | H052G6Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind19$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6Y2.SV.GENERATOR_L_FAULT |  |  |  | 1
1866 | 154kV No.6 T/G Generator 가동 상태 ( Run / Stop ) | 192.168.31.65 | H052G6Z2 | H052G6Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind25$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정지 | 가동 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6Y2.SV.GENERATOR_RUN |  |  |  | 1
1867 | 154kV No.6 T/G Turbine 가동신호 | 192.168.31.65 | H052G6Z2 | H052G6Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind26$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정지 | 가동 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1
1868 | 154kV No.6 T/G Generator 해열신호 1ST | 192.168.31.65 | H052G6Z2 | H052G6Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind28$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1
1869 | 154kV No.6 T/G Generator 해열신호 2ND | 192.168.31.65 | H052G6Z2 | H052G6Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind29$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1
1870 | 154kV No.6 T/G ES 상태 | 192.168.31.65 | H052G6Z2 | H052G6Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind27$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6Y2.SV.GENERATOR_ES_CLOSE |  |  |  | 1
1871 | 154kV No.6 T/G FAC 1st IED Control Power Fail | 192.168.31.65 | H052G6Z2 | H052G6Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6Z2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
1872 | 154kV No.6 T/G FAC 1st IED Fail | 192.168.31.65 | H052G6Z2 | H052G6Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind22$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6Z2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
1873 | SPARE
1874 | SPARE
1875 | SPARE
1876 | SPARE
1877 | 154kV No.6 T/G 87L FAC Trip | 192.168.31.65 | H052G6Z2 | H052G6Z2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G6Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
1878 | 154kV No.6 T/G FAC 고장파형 발생 | 192.168.31.65 | H052G6Z2 | H052G6Z2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
1879 | SPARE
1880 | 154kV No.6 T/G Y2Z2 Unit Incom CB Status | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 1861; 계산포인트2: 1798
1881 | 154kV No.6 T/G Y2Z2 Unit TIE CB Status | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 1862; 계산포인트2: 1799
1882 | 154kV No.6 T/G Y2Z2 Generator ES Status | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 1870; 계산포인트2: 1807
1883 | 154kV No.6 T/G Y2Z2 Generator 가동 상태 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 정지 | 가동 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 1803; 계산포인트2: 1866
1884 | SPARE
1885 | SPARE
1886 | SPARE
1887 | SPARE
1888 | SPARE
1889 | SPARE
1890 | SPARE
1891 | SPARE
1892 | SPARE
1893 | SPARE
1894 | SPARE
1895 | SPARE
1896 | SPARE
1897 | SPARE
1898 | SPARE
1899 | SPARE
1900 | SPARE
1901 | SPARE
1902 | SPARE
1903 | SPARE
1904 | SPARE
1905 | SPARE
1906 | SPARE
1907 | SPARE
1908 | SPARE
1909 | 154kV No.2 70MVA TR 1차 #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.71 | H052P2X | H052P2XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
1910 | 154kV No.2 70MVA TR 1차 #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.71 | H052P2X | H052P2XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
1911 | 154kV No.2 70MVA TR 1차 CB 상태 | 192.168.31.71 | H052P2X | H052P2XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H052P2XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P2X.SV.CB |  | HAE.154KV.H052P2X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10208
1912 | 154kV No.2 70MVA TR 1차 A Bus DS 상태 | 192.168.31.71 | H052P2X | H052P2XCTRL/Q1XSWI1$ST$Pos$stVal |  | H052P2XCTRL/Q1CSWI2$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P2X.SV.ADS |  | HAE.154KV.H052P2X.TC.ADS |  | 1 |  | 1
1913 | 154kV No.2 70MVA TR 1차 B Bus DS 상태 | 192.168.31.71 | H052P2X | H052P2XCTRL/Q2XSWI2$ST$Pos$stVal |  | H052P2XCTRL/Q2CSWI3$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P2X.SV.BDS |  | HAE.154KV.H052P2X.TC.BDS |  | 1 |  | 1
1914 | 154kV No.2 70MVA TR 1차 ES1 상태 | 192.168.31.71 | H052P2X | H052P2XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P2X.SV.ES1_STATUS |  |  |  | 1
1915 | 154kV No.2 70MVA TR 1차 ES2 상태 | 192.168.31.71 | H052P2X | H052P2XCTRL/Q92XSWI5$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P2X.SV.ES2_STATUS |  |  |  | 1
1916 | 154kV No.2 70MVA TR 1차 43 LR CB용 상태 | 192.168.31.71 | H052P2X | H052P2XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00ff00 | #ff0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P2X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
1917 | 154kV No.2 70MVA TR 1차 43 LR DS용 상태 | 192.168.31.71 | H052P2X | H052P2XCTRL/VSTSGGIO6$ST$Ind120$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00ff00 | #ff0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P2X.SV.DS_43LR |  |  |  | 1
1918 | 154kV No.2 70MVA TR 1차 CB SF6 1단 | 192.168.31.71 | H052P2X | H052P2XCTRL/Q0SIMG1$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P2X.SV.CB_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
1919 | 154kV No.2 70MVA TR 1차 CB SF6 2단 | 192.168.31.71 | H052P2X | H052P2XCTRL/Q0SIMG6$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P2X.SV.CB_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
1920 | 154kV No.2 70MVA TR 1차 A-DS SF6 1단 | 192.168.31.71 | H052P2X | H052P2XCTRL/Q1SIMG2$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P2X.SV.ADS_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
1921 | 154kV No.2 70MVA TR 1차 A-DS SF6 2단 | 192.168.31.71 | H052P2X | H052P2XCTRL/Q1SIMG7$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P2X.SV.ADS_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
1922 | 154kV No.2 70MVA TR 1차 B-DS SF6 1단 | 192.168.31.71 | H052P2X | H052P2XCTRL/Q2SIMG3$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P2X.SV.BDS_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
1923 | 154kV No.2 70MVA TR 1차 B-DS SF6 2단 | 192.168.31.71 | H052P2X | H052P2XCTRL/Q2SIMG8$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P2X.SV.BDS_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
1924 | 154kV No.2 70MVA TR 1차 상부 Bus SF6 1단 | 192.168.31.71 | H052P2X | H052P2XCTRL/Q6SIMG4$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P2X.SV.BUS_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
1925 | 154kV No.2 70MVA TR 1차 상부 Bus SF6 2단 | 192.168.31.71 | H052P2X | H052P2XCTRL/Q6SIMG9$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P2X.SV.BUS_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
1926 | 154kV No.2 70MVA TR 1차 A-DS SF6 순간상승 | 192.168.31.71 | H052P2X | H052P2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind37$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P2X.SV.RISE_PRESS_ALARM |  |  |  | 1
1927 | 154kV No.2 70MVA TR 1차 B-DS SF6 순간상승 | 192.168.31.71 | H052P2X | H052P2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind38$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P2X.SV.RISE_PRESS_ALARM |  |  |  | 1
1928 | 154kV No.2 70MVA TR 1차 상부 Bus SF6 순간상승 | 192.168.31.71 | H052P2X | H052P2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind39$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P2X.SV.RISE_PRESS_ALARM |  |  |  | 1
1929 | 154kV No.2 70MVA TR 1차 CB Motor Over Load | 192.168.31.71 | H052P2X | H052P2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind40$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P2X.SV.CB_MOTOR_OCR_ALARM |  |  |  | 1
1930 | 154kV No.2 70MVA TR 1차 CB Motor Over Time | 192.168.31.71 | H052P2X | H052P2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind41$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P2X.SV.CB_MOTOR_LONG_TIME_ALARM |  |  |  | 1
1931 | 154kV No.2 70MVA TR 1차 CB Control Power Fail | 192.168.31.71 | H052P2X | H052P2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind43$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P2X.SV.CB_POWER_FAIL |  |  |  | 1
1932 | 154kV No.2 70MVA TR 1차 CB Motor Power Fail | 192.168.31.71 | H052P2X | H052P2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind44$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P2X.SV.CB_MOTOR_POWER_FAIL |  |  |  | 1
1933 | 154kV No.2 70MVA TR 1차 DS&ES Control Power Fail | 192.168.31.71 | H052P2X | H052P2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind45$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P2X.SV.DS_ES_POWER_FAIL |  |  |  | 1
1934 | 154kV No.2 70MVA TR 1차 SF6 GD Power Fail | 192.168.31.71 | H052P2X | H052P2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind46$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P2X.SV.GAS_DETECTOR_POWER_FAIL |  |  |  | 1
1935 | 154kV No.2 70MVA TR 1차 Lamp & Ann Power Fail | 192.168.31.71 | H052P2X | H052P2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind47$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P2X.SV.LAMP_ANN_POWER_FAIL |  |  |  | 1
1936 | 154kV No.2 70MVA TR 1차 AC220V Power Fail | 192.168.31.71 | H052P2X | H052P2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind48$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P2X.SV.LIGHTING_HEATER_POWER_FAIL |  |  |  | 1
1937 | 154kV No.2 70MVA TR 1차 Main MCCB Power Fail | 192.168.31.71 | H052P2X | H052P2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind51$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P2X.SV.MAIN_POWER_FAIL |  |  |  | 1
1938 | 154kV No.2 70MVA TR 1차 IED Control Power Fail | 192.168.31.71 | H052P2X | H052P2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind52$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P2X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
1939 | 154kV No.2 70MVA TR 1차 IED Panel Control Power Fail | 192.168.31.71 | H052P2X | H052P2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind53$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P2X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
1940 | 154kV No.2 70MVA TR 1차 1st IED Fail | 192.168.31.71 | H052P2X | H052P2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind57$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P2X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
1941 | 154kV No.2 70MVA TR 1차 BCU 선택 | 192.168.31.71 | H052P2X | H052P2XCTRL/TESTGGIO15$ST$SPCSO1$stVal |  | H052P2XCTRL/TESTGGIO15$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P2X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.154KV.H052P2X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
1942 | 154kV No.2 70MVA TR 1차 상전류 A상 크기 | 192.168.31.71 | H052P2X | H052P2XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
1943 | 154kV No.2 70MVA TR 1차 상전류 B상 크기 | 192.168.31.71 | H052P2X | H052P2XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052P2X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
1944 | 154kV No.2 70MVA TR 1차 상전류 C상 크기 | 192.168.31.71 | H052P2X | H052P2XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
1945 | 154kV No.2 70MVA TR 1차 선간전압 AB상 크기 | 192.168.31.71 | H052P2X | H052P2XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
1946 | 154kV No.2 70MVA TR 1차 선간전압 BC상 크기 | 192.168.31.71 | H052P2X | H052P2XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
1947 | 154kV No.2 70MVA TR 1차 선간전압 CA상 크기 | 192.168.31.71 | H052P2X | H052P2XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
1948 | 154kV No.2 70MVA TR 1차 유효전력 합계 크기 | 192.168.31.71 | H052P2X | H052P2XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052P2X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
1949 | 154kV No.2 70MVA TR 1차 무효전력 합계 크기 | 192.168.31.71 | H052P2X | H052P2XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052P2X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
1950 | 154kV No.2 70MVA TR 1차 피상전력 합계 크기 | 192.168.31.71 | H052P2X | H052P2XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVA | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052P2X.TM.TOTAL_VA |  |  |  | 1
1951 | 154kV No.2 70MVA TR 1차 역률 합계 크기 | 192.168.31.71 | H052P2X | H052P2XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PH | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
1952 | 154kV No.2 70MVA TR 1차 모선 주파수 | 192.168.31.71 | H052P2X | H052P2XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
1953 | 154kV No.2 70MVA TR 1차 CB SF6 | 192.168.31.71 | H052P2X | H052P2XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.071 | -0.382 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052P2X.TM.SF6_CB |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31457
1954 | 154kV No.2 70MVA TR 1차 A-DS SF6 | 192.168.31.71 | H052P2X | H052P2XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.071 | -0.382 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052P2X.TM.SF6_ADS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31459
1955 | 154kV No.2 70MVA TR 1차 B-DS SF6 | 192.168.31.71 | H052P2X | H052P2XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn3$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.071 | -0.382 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052P2X.TM.SF6_BDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31461
1956 | 154kV No.2 70MVA TR 1차 Bus&CHD SF6 | 192.168.31.71 | H052P2X | H052P2XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn4$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.071 | -0.382 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052P2X.TM.SF6_BUS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31463
1957 | SPARE
1958 | SPARE
1959 | SPARE
1960 | SPARE
1961 | SPARE
1962 | SPARE
1963 | SPARE
1964 | SPARE
1965 | SPARE
1966 | SPARE
1967 | SPARE
1968 | SPARE
1969 | SPARE
1970 | SPARE
1971 | SPARE
1972 | SPARE
1973 | SPARE
1974 | SPARE
1975 | SPARE
1976 | SPARE
1977 | SPARE
1978 | SPARE
1979 | SPARE
1980 | SPARE
1981 | SPARE
1982 | SPARE
1983 | SPARE
1984 | SPARE
1985 | SPARE
1986 | SPARE
1987 | 154kV No.2 70MVA TR 1차 #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.72 | H052P2Y | H052P2YCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
1988 | 154kV No.2 70MVA TR 1차 #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.72 | H052P2Y | H052P2YCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
1989 | 154kV No.2 70MVA TR 1차 86 LOR | 192.168.31.72 | H052P2Y | H052P2YCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P2Y.SV.86 |  |  |  | 1
1990 | 154kV No.2 70MVA TR 1차 27L Stopper | 192.168.31.72 | H052P2Y | H052P2YCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
1991 | 154kV No.2 70MVA TR 1차 2nd IED Fail | 192.168.31.72 | H052P2Y | H052P2YCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P2Y.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
1992 | 154kV No.2 70MVA TR 1차 87T Trip | 192.168.31.72 | H052P2Y | H052P2YPROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P2Y.SV.87T |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
1993 | 154kV No.2 70MVA TR 1차 51H Trip | 192.168.31.72 | H052P2Y | H052P2YPROT/P50PIOC1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P2Y.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
1994 | 154kV No.2 70MVA TR 1차 51L Trip | 192.168.31.72 | H052P2Y | H052P2YPROT/P51PTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P2Y.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
1995 | 154kV No.2 70MVA TR 1차 고장파형 발생 | 192.168.31.72 | H052P2Y | H052P2YPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
1996 | SPARE
1997 | SPARE
1998 | SPARE
1999 | SPARE
2000 | SPARE
2001 | SPARE
2002 | SPARE
2003 | SPARE
2004 | SPARE
2005 | SPARE
2006 | SPARE
2007 | SPARE
2008 | SPARE
2009 | SPARE
2010 | SPARE
2011 | SPARE
2012 | SPARE
2013 | SPARE
2014 | SPARE
2015 | SPARE
2016 | SPARE
2017 | SPARE
2018 | SPARE
2019 | SPARE
2020 | SPARE
2021 | SPARE
2022 | SPARE
2023 | SPARE
2024 | SPARE
2025 | SPARE
2026 | 154kV No.2 70MVA TR 1차 #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.73 | H052P2Z | H052P2ZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
2027 | 154kV No.2 70MVA TR 1차 #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.73 | H052P2Z | H052P2ZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
2028 | 154kV No.2 70MVA TR 1차 86 LOR | 192.168.31.73 | H052P2Z | H052P2ZCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P2Y.SV.86 |  |  |  | 1
2029 | 154kV No.2 70MVA TR 1차 27L Stopper | 192.168.31.73 | H052P2Z | H052P2ZCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
2030 | 154kV No.2 70MVA TR 1차 BCU Fail | 192.168.31.73 | H052P2Z | H052P2ZCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P2Z.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
2031 | 154kV No.2 70MVA TR 1차 87T Trip | 192.168.31.73 | H052P2Z | H052P2ZPROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P2Y.SV.87T |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
2032 | 154kV No.2 70MVA TR 1차 51H Trip | 192.168.31.73 | H052P2Z | H052P2ZPROT/P50PIOC1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P2Y.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
2033 | 154kV No.2 70MVA TR 1차 51L Trip | 192.168.31.73 | H052P2Z | H052P2ZPROT/P51PTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P2Y.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
2034 | 154kV No.2 70MVA TR 1차 고장파형 발생 | 192.168.31.73 | H052P2Z | H052P2ZPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
2035 | 154kV No.2 70MVA TR 1차 YZ 86 LOR | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 1989; 계산포인트2: 2028
2036 | SPARE
2037 | SPARE
2038 | SPARE
2039 | SPARE
2040 | SPARE
2041 | SPARE
2042 | SPARE
2043 | SPARE
2044 | SPARE
2045 | SPARE
2046 | SPARE
2047 | SPARE
2048 | SPARE
2049 | SPARE
2050 | SPARE
2051 | SPARE
2052 | SPARE
2053 | SPARE
2054 | SPARE
2055 | SPARE
2056 | SPARE
2057 | SPARE
2058 | SPARE
2059 | SPARE
2060 | SPARE
2061 | SPARE
2062 | SPARE
2063 | SPARE
2064 | SPARE
2065 | 154kV No.5 T/G #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.81 | H052G5X | H052G5XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5X.SV.ComFault |  |  |  | 1
2066 | 154kV No.5 T/G #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.81 | H052G5X | H052G5XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5X.SV.ComFault |  |  |  | 1
2067 | 154kV No.5 T/G CB 상태 | 192.168.31.81 | H052G5X | H052G5XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H052G5XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO | 1 |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5X.SV.CB |  | HAE.154KV.H052G5X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10209
2068 | 154kV No.5 T/G A Bus DS 상태 | 192.168.31.81 | H052G5X | H052G5XCTRL/Q1XSWI1$ST$Pos$stVal |  | H052G5XCTRL/Q1CSWI2$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5X.SV.ADS |  | HAE.154KV.H052G5X.TC.ADS |  | 1 |  | 1
2069 | 154kV No.5 T/G B Bus DS 상태 | 192.168.31.81 | H052G5X | H052G5XCTRL/Q2XSWI2$ST$Pos$stVal |  | H052G5XCTRL/Q2CSWI3$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5X.SV.BDS |  | HAE.154KV.H052G5X.TC.BDS |  | 1 |  | 1
2070 | 154kV No.5 T/G Line DS 상태 | 192.168.31.81 | H052G5X | H052G5XCTRL/Q6XSWI3$ST$Pos$stVal |  | H052G5XCTRL/Q6CSWI4$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5X.SV.DS |  | HAE.154KV.H052G5X.TC.DS |  | 1 |  | 1
2071 | 154kV No.5 T/G ES1 상태 | 192.168.31.81 | H052G5X | H052G5XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5X.SV.ES1_STATUS |  |  |  | 1
2072 | 154kV No.5 T/G ES2 상태 | 192.168.31.81 | H052G5X | H052G5XCTRL/Q92XSWI5$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5X.SV.ES2_STATUS |  |  |  | 1
2073 | 154kV No.5 T/G Line ES3 상태 | 192.168.31.81 | H052G5X | H052G5XCTRL/Q96XSWI6$ST$Pos$stVal |  | H052G5XCTRL/Q96CSWI7$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5X.SV.ES3 |  | HAE.154KV.H052G5X.TC.ES3 |  | 1 |  | 1
2074 | 154kV No.5 T/G 43 LR CB용 상태 | 192.168.31.81 | H052G5X | H052G5XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
2075 | 154kV No.5 T/G 43 LR DS용 상태 | 192.168.31.81 | H052G5X | H052G5XCTRL/VSTSGGIO6$ST$Ind120$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5X.SV.DS_43LR |  |  |  | 1
2076 | 154kV No.5 T/G CB SF6 1단 | 192.168.31.81 | H052G5X | H052G5XCTRL/Q0SIMG1$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5X.SV.CB_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
2077 | 154kV No.5 T/G CB SF6 2단 | 192.168.31.81 | H052G5X | H052G5XCTRL/Q0SIMG6$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5X.SV.CB_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
2078 | 154kV No.5 T/G A-DS SF6 1단 | 192.168.31.81 | H052G5X | H052G5XCTRL/Q1SIMG2$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5X.SV.ADS_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
2079 | 154kV No.5 T/G A-DS SF6 2단 | 192.168.31.81 | H052G5X | H052G5XCTRL/Q1SIMG7$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5X.SV.ADS_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
2080 | 154kV No.5 T/G B-DS SF6 1단 | 192.168.31.81 | H052G5X | H052G5XCTRL/Q2SIMG3$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5X.SV.BDS_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
2081 | 154kV No.5 T/G B-DS SF6 2단 | 192.168.31.81 | H052G5X | H052G5XCTRL/Q2SIMG8$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5X.SV.BDS_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
2082 | 154kV No.5 T/G Bus & CHD SF6 1단 | 192.168.31.81 | H052G5X | H052G5XCTRL/Q6SIMG4$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5X.SV.BUS_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
2083 | 154kV No.5 T/G Bus & CHD SF6 2단 | 192.168.31.81 | H052G5X | H052G5XCTRL/Q6SIMG9$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5X.SV.BUS_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
2084 | 154kV No.5 T/G A-Bus DS 순간상승 | 192.168.31.81 | H052G5X | H052G5XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind37$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5X.SV.RISE_PRESS_ALARM |  |  |  | 1
2085 | 154kV No.5 T/G B-Bus DS 순간상승 | 192.168.31.81 | H052G5X | H052G5XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind38$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5X.SV.RISE_PRESS_ALARM |  |  |  | 1
2086 | 154kV No.5 T/G Line DS&상부 Bus&CHD 순간상승 | 192.168.31.81 | H052G5X | H052G5XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind39$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5X.SV.RISE_PRESS_ALARM |  |  |  | 1
2087 | 154kV No.5 T/G CB Motor Over Laod | 192.168.31.81 | H052G5X | H052G5XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind40$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5X.SV.CB_MOTOR_OCR_ALARM |  |  |  | 1
2088 | 154kV No.5 T/G CB Motor Over Time | 192.168.31.81 | H052G5X | H052G5XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind41$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5X.SV.CB_MOTOR_LONG_TIME_ALARM |  |  |  | 1
2089 | 154kV No.5 T/G CB Control Power Fail | 192.168.31.81 | H052G5X | H052G5XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind43$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5X.SV.CB_POWER_FAIL |  |  |  | 1
2090 | 154kV No.5 T/G CB Motor Power Fail | 192.168.31.81 | H052G5X | H052G5XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind44$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5X.SV.CB_MOTOR_POWER_FAIL |  |  |  | 1
2091 | 154kV No.5 T/G DS,ES Control Power Fail | 192.168.31.81 | H052G5X | H052G5XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind45$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5X.SV.DS_ES_POWER_FAIL |  |  |  | 1
2092 | 154kV No.5 T/G SF6 GD Power Fail | 192.168.31.81 | H052G5X | H052G5XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind46$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5X.SV.GAS_DETECTOR_POWER_FAIL |  |  |  | 1
2093 | 154kV No.5 T/G Lamp & Ann Power Fail | 192.168.31.81 | H052G5X | H052G5XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind47$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5X.SV.LAMP_ANN_POWER_FAIL |  |  |  | 1
2094 | 154kV No.5 T/G AC220V Power Fail | 192.168.31.81 | H052G5X | H052G5XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind48$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5X.SV.LIGHTING_HEATER_POWER_FAIL |  |  |  | 1
2095 | 154kV No.5 T/G Line PT Fuse Fail | 192.168.31.81 | H052G5X | H052G5XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind49$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5X.SV.PT_FUSE_ALARM |  |  |  | 1
2096 | 154kV No.5 T/G Line PT Fuse MCCB Alarm | 192.168.31.81 | H052G5X | H052G5XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind50$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5X.SV.PT_FUSE_MCCB_ALARM |  |  |  | 1
2097 | 154kV No.5 T/G Main MCCB Power Fail | 192.168.31.81 | H052G5X | H052G5XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind51$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5X.SV.MAIN_POWER_FAIL |  |  |  | 1
2098 | 154kV No.5 T/G IED Control Power Fail | 192.168.31.81 | H052G5X | H052G5XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind52$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
2099 | 154kV No.5 T/G IED Panel Control Power Fail | 192.168.31.81 | H052G5X | H052G5XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind53$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
2100 | 154kV No.5 T/G 1st IED Fail | 192.168.31.81 | H052G5X | H052G5XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind57$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
2101 | 154kV No.5 T/G 43 Synchro SW 상태 | 192.168.31.81 | H052G5X | H052G5XCTRL/VSTSGGIO6$ST$Ind97$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 변전소 | 발전소 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5X.SV.PP_SS_SWITCH_PP_STATUS |  |  |  | 1
2102 | 154kV No.5 T/G 43 Synchro SW 상태 | 192.168.31.81 | H052G5X | H052G5XCTRL/VSTSGGIO6$ST$Ind98$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5X.SV.PP_SS_SWITCH_SS_STATUS |  |  |  | 1
2103 | 154kV No.5 T/G Synchro 상태 | 192.168.31.81 | H052G5X | H052G5XPROT/RSYN1$ST$Rel$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | SYNC NG | SYNC OK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5X.SV.SYNC_STATUS |  |  |  | 1
2104 | SPARE
2105 | 154kV No.5 T/G BCU 선택 | 192.168.31.81 | H052G5X | H052G5XCTRL/TESTGGIO15$ST$SPCSO1$stVal |  | H052G5XCTRL/TESTGGIO15$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.154KV.H052G5X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
2106 | 154kV No.5 T/G 상전류 A상 크기 | 192.168.31.81 | H052G5X | H052G5XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
2107 | 154kV No.5 T/G 상전류 B상 크기 | 192.168.31.81 | H052G5X | H052G5XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052G5X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
2108 | 154kV No.5 T/G 상전류 C상 크기 | 192.168.31.81 | H052G5X | H052G5XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
2109 | 154kV No.5 T/G 선간전압 AB상 크기 | 192.168.31.81 | H052G5X | H052G5XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
2110 | 154kV No.5 T/G 선간전압 BC상 크기 | 192.168.31.81 | H052G5X | H052G5XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052G5X.TM.PPV_BC |  |  |  | 1
2111 | 154kV No.5 T/G 선간전압 CA상 크기 | 192.168.31.81 | H052G5X | H052G5XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
2112 | 154kV No.5 T/G 선간전압 BC상 위상각 | 192.168.31.81 | H052G5X | H052G5XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$ang$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | ° | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052G5X.TM.PPV_BC_ANGLE |  |  |  | 1
2113 | 154kV No.5 T/G 선로전압 크기(B상) | 192.168.31.81 | H052G5X | H052G5XMEAS/MMXU2$MX$PhV$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1.732 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052G5X.TM.PhV_BC |  |  |  | 1
2114 | 154kV No.5 T/G 선로전압 위상각(B상) | 192.168.31.81 | H052G5X | H052G5XMEAS/MMXU2$MX$PhV$phsB$cVal$ang$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | ° | 1 | 30 | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052G5X.TM.PhV_BC_ANGLE |  |  |  | 1
2115 | 154kV No.5 T/G 유효전력 합계 크기 | 192.168.31.81 | H052G5X | H052G5XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052G5X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
2116 | 154kV No.5 T/G 무효전력 합계 크기 | 192.168.31.81 | H052G5X | H052G5XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052G5X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
2117 | 154kV No.5 T/G 피상전력 합계 크기 | 192.168.31.81 | H052G5X | H052G5XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVA | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
2118 | 154kV No.5 T/G 역률 합계 크기 | 192.168.31.81 | H052G5X | H052G5XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PH | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
2119 | 154kV No.5 T/G 모선 주파수 | 192.168.31.81 | H052G5X | H052G5XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052G5X.TM.Hz |  |  |  | 1
2120 | 154kV No.5 T/G 선로 주파수 | 192.168.31.81 | H052G5X | H052G5XMEAS/MMXU2$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052G5X.TM.Hz1 |  |  |  | 1
2121 | 154kV No.5 T/G 유효전력량 wh+ | 192.168.31.81 | H052G5X | H052G5XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30249
2122 | 154kV No.5 T/G 유효전력량 wh- | 192.168.31.81 | H052G5X | H052G5XMEAS/MMTR8$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30251
2123 | 154kV No.5 T/G 무효전력량 varh+ | 192.168.31.81 | H052G5X | H052G5XMEAS/MMTR4$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | varh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30253
2124 | 154kV No.5 T/G 무효전력량 varh- | 192.168.31.81 | H052G5X | H052G5XMEAS/MMTR8$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | varh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30255
2125 | 154kV No.5 T/G CB SF6 | 192.168.31.81 | H052G5X | H052G5XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.071 | -0.382 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052G5X.TM.SF6_CB |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31465
2126 | 154kV No.5 T/G A-DS SF6 | 192.168.31.81 | H052G5X | H052G5XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.071 | -0.382 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052G5X.TM.SF6_ADS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31467
2127 | 154kV No.5 T/G B-DS SF6 | 192.168.31.81 | H052G5X | H052G5XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn3$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.071 | -0.382 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052G5X.TM.SF6_BDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31469
2128 | 154kV No.5 T/G Bus&CHD SF6 | 192.168.31.81 | H052G5X | H052G5XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn4$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.071 | -0.382 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052G5X.TM.SF6_BUS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31471
2129 | SPARE
2130 | SPARE
2131 | SPARE
2132 | SPARE
2133 | SPARE
2134 | SPARE
2135 | SPARE
2136 | SPARE
2137 | SPARE
2138 | SPARE
2139 | SPARE
2140 | SPARE
2141 | SPARE
2142 | SPARE
2143 | SPARE
2144 | SPARE
2145 | SPARE
2146 | SPARE
2147 | SPARE
2148 | SPARE
2149 | SPARE
2150 | SPARE
2151 | SPARE
2152 | SPARE
2153 | SPARE
2154 | SPARE
2155 | SPARE
2156 | SPARE
2157 | SPARE
2158 | SPARE
2159 | 154kV No.5 T/G #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.82 | H052G5Y1 | H052G5Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5X.SV.ComFault |  |  |  | 1
2160 | 154kV No.5 T/G #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.82 | H052G5Y1 | H052G5Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5X.SV.ComFault |  |  |  | 1
2161 | 154kV No.5 T/G #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.31.82 | H052G5Y1 | H052G5Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5X.SV.ComFault |  |  |  | 1
2162 | 154kV No.5 T/G #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.31.82 | H052G5Y1 | H052G5Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5X.SV.ComFault |  |  |  | 1
2163 | 154kV No.5 T/G 86 LOR | 192.168.31.82 | H052G5Y1 | H052G5Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5Y1.SV.86 |  |  |  | 1
2164 | 154kV No.5 T/G 85R LOR | 192.168.31.82 | H052G5Y1 | H052G5Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5Y1.SV.85R |  |  |  | 1
2165 | 154kV No.5 T/G Meter Power Fail | 192.168.31.82 | H052G5Y1 | H052G5Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5Y1.SV.METER_POWER_FAIL |  |  |  | 1
2166 | 154kV No.5 T/G 87L 43 SW 상태 | 192.168.31.82 | H052G5Y1 | H052G5Y1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
2167 | 154kV No.5 T/G 27L Stopper | 192.168.31.82 | H052G5Y1 | H052G5Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
2168 | 154kV No.5 T/G 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.31.82 | H052G5Y1 | H052G5Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
2169 | 154kV No.5 T/G 2nd IED Fail | 192.168.31.82 | H052G5Y1 | H052G5Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5Y1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
2170 | 154kV No.5 T/G 87L Trip | 192.168.31.82 | H052G5Y1 | H052G5Y1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
2171 | 154kV No.5 T/G 67SH Trip | 192.168.31.82 | H052G5Y1 | H052G5Y1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5Y1.SV.67SH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
2172 | 154kV No.5 T/G 67SL Trip | 192.168.31.82 | H052G5Y1 | H052G5Y1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5Y1.SV.67SL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
2173 | 154kV No.5 T/G 87 CT Failure | 192.168.31.82 | H052G5Y1 | H052G5Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
2174 | 154kV No.5 T/G OC CT Failure | 192.168.31.82 | H052G5Y1 | H052G5Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
2175 | 154kV No.5 T/G VT Failure | 192.168.31.82 | H052G5Y1 | H052G5Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
2176 | 154kV No.5 T/G 고장파형 발생 | 192.168.31.82 | H052G5Y1 | H052G5Y1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
2177 | SPARE
2178 | SPARE
2179 | SPARE
2180 | SPARE
2181 | SPARE
2182 | SPARE
2183 | SPARE
2184 | SPARE
2185 | SPARE
2186 | SPARE
2187 | SPARE
2188 | SPARE
2189 | SPARE
2190 | SPARE
2191 | SPARE
2192 | SPARE
2193 | SPARE
2194 | SPARE
2195 | SPARE
2196 | SPARE
2197 | SPARE
2198 | SPARE
2199 | SPARE
2200 | SPARE
2201 | SPARE
2202 | SPARE
2203 | SPARE
2204 | SPARE
2205 | SPARE
2206 | SPARE
2207 | 154kV No.5 T/G #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.83 | H052G5Z1 | H052G5Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5X.SV.ComFault |  |  |  | 1
2208 | 154kV No.5 T/G #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.83 | H052G5Z1 | H052G5Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5X.SV.ComFault |  |  |  | 1
2209 | 154kV No.5 T/G #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.31.83 | H052G5Z1 | H052G5Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5X.SV.ComFault |  |  |  | 1
2210 | 154kV No.5 T/G #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.31.83 | H052G5Z1 | H052G5Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5X.SV.ComFault |  |  |  | 1
2211 | 154kV No.5 T/G 86 LOR | 192.168.31.83 | H052G5Z1 | H052G5Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5Y1.SV.86 |  |  |  | 1
2212 | 154kV No.5 T/G 85R LOR | 192.168.31.83 | H052G5Z1 | H052G5Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5Y1.SV.85R |  |  |  | 1
2213 | 154kV No.5 T/G 87L 43 SW 상태 | 192.168.31.83 | H052G5Z1 | H052G5Z1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
2214 | 154kV No.5 T/G 27L Stopper | 192.168.31.83 | H052G5Z1 | H052G5Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
2215 | 154kV No.5 T/G 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.31.83 | H052G5Z1 | H052G5Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
2216 | 154kV No.5 T/G BCU Fail | 192.168.31.83 | H052G5Z1 | H052G5Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5Z1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
2217 | 154kV No.5 T/G 87L Trip | 192.168.31.83 | H052G5Z1 | H052G5Z1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
2218 | 154kV No.5 T/G 67SH Trip | 192.168.31.83 | H052G5Z1 | H052G5Z1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5Y1.SV.67SH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
2219 | 154kV No.5 T/G 67SL Trip | 192.168.31.83 | H052G5Z1 | H052G5Z1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5Y1.SV.67SL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
2220 | 154kV No.5 T/G 87 CT Failure | 192.168.31.83 | H052G5Z1 | H052G5Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
2221 | 154kV No.5 T/G OC CT Failure | 192.168.31.83 | H052G5Z1 | H052G5Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
2222 | 154kV No.5 T/G VT Failure | 192.168.31.83 | H052G5Z1 | H052G5Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
2223 | 154kV No.5 T/G 고장파형 발생 | 192.168.31.83 | H052G5Z1 | H052G5Z1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
2224 | 154kV No.5 T/G Y1Z1 86 LOR | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 2163; 계산포인트2: 2211
2225 | SPARE
2226 | SPARE
2227 | SPARE
2228 | SPARE
2229 | SPARE
2230 | SPARE
2231 | SPARE
2232 | SPARE
2233 | SPARE
2234 | SPARE
2235 | SPARE
2236 | SPARE
2237 | SPARE
2238 | SPARE
2239 | SPARE
2240 | SPARE
2241 | SPARE
2242 | SPARE
2243 | SPARE
2244 | SPARE
2245 | SPARE
2246 | SPARE
2247 | SPARE
2248 | SPARE
2249 | SPARE
2250 | SPARE
2251 | SPARE
2252 | SPARE
2253 | SPARE
2254 | 154kV No.5 T/G #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.84 | H052G5Y2 | H052G5Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5X.SV.ComFault |  |  |  | 1
2255 | 154kV No.5 T/G #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.84 | H052G5Y2 | H052G5Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5X.SV.ComFault |  |  |  | 1
2256 | 154kV No.5 T/G #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.31.84 | H052G5Y2 | H052G5Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5X.SV.ComFault |  |  |  | 1
2257 | 154kV No.5 T/G #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.31.84 | H052G5Y2 | H052G5Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5X.SV.ComFault |  |  |  | 1
2258 | 154kV No.5 T/G Main 85H-Fault | 192.168.31.84 | H052G5Y2 | H052G5Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5Y2.SV.MAIN_TR_H_FAULT |  |  |  | 1
2259 | 154kV No.5 T/G Unit 85H-Fault | 192.168.31.84 | H052G5Y2 | H052G5Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind16$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5Y2.SV.UNIT_TR_H_FAULT |  |  |  | 1
2260 | 154kV No.5 T/G Generator 85H-Fault | 192.168.31.84 | H052G5Y2 | H052G5Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind18$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5Y2.SV.GENERATOR_H_FAULT |  |  |  | 1
2261 | 154kV No.5 T/G ATS Trip | 192.168.31.84 | H052G5Y2 | H052G5Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind22$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5Y2.SV.TRIP_ATS |  |  |  | 1
2262 | 154kV No.5 T/G FCB Trip | 192.168.31.84 | H052G5Y2 | H052G5Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind23$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5Y2.SV.TRIP_FCB |  |  |  | 1
2263 | 154kV No.5 T/G UF Trip | 192.168.31.84 | H052G5Y2 | H052G5Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind24$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5Y2.SV.TRIP_UF |  |  |  | 1
2264 | 154kV No.5 T/G 51N Trip | 192.168.31.84 | H052G5Y2 | H052G5Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5Y2.SV.TR_51N |  |  |  | 1
2265 | 154kV No.5 T/G 5E | 192.168.31.84 | H052G5Y2 | H052G5Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5Y2.SV.5E |  |  |  | 1
2266 | 154kV No.5 T/G 25 Synchro Received | 192.168.31.84 | H052G5Y2 | H052G5Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind30$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1
2267 | 154kV No.5 T/G Unit Incom CB 상태 | 192.168.31.84 | H052G5Y2 | H052G5Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5Y2.SV.UNIT_INCOM_CB_CLOSE |  |  |  | 1
2268 | 154kV No.5 T/G Unit Tie CB 상태 | 192.168.31.84 | H052G5Y2 | H052G5Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5Y2.SV.UNIT_TIE_CB_CLOSE |  |  |  | 1
2269 | 154kV No.5 T/G Main 85L-Fault | 192.168.31.84 | H052G5Y2 | H052G5Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5Y2.SV.MAIN_TR_L_FAULT |  |  |  | 1
2270 | 154kV No.5 T/G Unit 85L-Fault | 192.168.31.84 | H052G5Y2 | H052G5Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind17$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5Y2.SV.UNIT_TR_L_FAULT |  |  |  | 1
2271 | 154kV No.5 T/G Generator 85L-Fault | 192.168.31.84 | H052G5Y2 | H052G5Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind19$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5Y2.SV.GENERATOR_L_FAULT |  |  |  | 1
2272 | 154kV No.5 T/G Generator 가동 상태 ( Run / Stop ) | 192.168.31.84 | H052G5Y2 | H052G5Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind25$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정지 | 가동 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5Y2.SV.GENERATOR_RUN |  |  |  | 1
2273 | 154kV No.5 T/G Turbine 가동신호 | 192.168.31.84 | H052G5Y2 | H052G5Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind26$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정지 | 가동 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1
2274 | 154kV No.5 T/G Generator 해열신호 1ST | 192.168.31.84 | H052G5Y2 | H052G5Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind28$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1
2275 | 154kV No.5 T/G Generator 해열신호 2ND | 192.168.31.84 | H052G5Y2 | H052G5Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind29$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1
2276 | 154kV No.5 T/G ES 상태 | 192.168.31.84 | H052G5Y2 | H052G5Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind27$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5Y2.SV.GENERATOR_ES_CLOSE |  |  |  | 1
2277 | 154kV No.5 T/G FAC 2nd IED Control Power Fail | 192.168.31.84 | H052G5Y2 | H052G5Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5Y2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
2278 | 154kV No.5 T/G FAC 2nd IED Fail | 192.168.31.84 | H052G5Y2 | H052G5Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind22$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5Y2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
2279 | 154kV No.5 T/G 발전 Wh+ | 192.168.31.84 | H052G5Y2 | H052G5Y2CTRL/PCNTGGIO14$ST$IntIn1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | kWh+ | [9 empty] | 8 | 1 |  | 1 |  | kWh+ | 1 | [18 empty] | HAE.154KV.H052G5Y2.TM.WH |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 32081
2280 | 154kV No.5 T/G 발전 Varh+ | 192.168.31.84 | H052G5Y2 | H052G5Y2CTRL/PCNTGGIO14$ST$IntIn2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | varh+ | [9 empty] | 8 | 1 |  | 1 |  | kVarh+ | 1 | [18 empty] | HAE.154KV.H052G5Y2.TM.VARH |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 32083
2281 | 154kV No.5 T/G UNIT TR Wh+ | 192.168.31.84 | H052G5Y2 | H052G5Y2CTRL/PCNTGGIO14$ST$IntIn3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | kWh+ | [9 empty] | 8 | 1 |  | 1 |  | kWh+ | 1 | [18 empty] | HAE.154KV.H052G5Y2.TM.UNIT_TR_WH |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 32085
2282 | 154kV No.5 T/G UNIT TR Varh+ | 192.168.31.84 | H052G5Y2 | H052G5Y2CTRL/PCNTGGIO14$ST$IntIn4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | varh+ | [9 empty] | 8 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [18 empty] | HAE.154KV.H052G5Y2.TM.UNIT_TR_VARH |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 32087
2283 | 154kV No.5 T/G 87L FAC Trip | 192.168.31.84 | H052G5Y2 | H052G5Y2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
2284 | 154kV No.5 T/G FAC 고장파형 발생 | 192.168.31.84 | H052G5Y2 | H052G5Y2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
2285 | 154kV No.5 T/G 발전기 발전량(유효전력량) | 192.168.31.84 | H052G5Y2 | H052G5Y2MEAS/AIGGIO8$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 7.8125 | -31.25 | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052G5Y2.TM.GEN_W |  |  |  | 1
2286 | 154kV No.5 T/G 발전기 발전량(무효전력량) | 192.168.31.84 | H052G5Y2 | H052G5Y2MEAS/AIGGIO8$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 9.5 | -38 | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052G5Y2.TM.GEN_VAR |  |  |  | 1
2287 | SPARE
2288 | SPARE
2289 | SPARE
2290 | SPARE
2291 | SPARE
2292 | SPARE
2293 | SPARE
2294 | SPARE
2295 | SPARE
2296 | SPARE
2297 | SPARE
2298 | SPARE
2299 | SPARE
2300 | SPARE
2301 | SPARE
2302 | SPARE
2303 | SPARE
2304 | SPARE
2305 | SPARE
2306 | SPARE
2307 | SPARE
2308 | SPARE
2309 | SPARE
2310 | SPARE
2311 | SPARE
2312 | SPARE
2313 | SPARE
2314 | SPARE
2315 | SPARE
2316 | SPARE
2317 | 154kV No.5 T/G #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.85 | H052G5Z2 | H052G5Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5X.SV.ComFault |  |  |  | 1
2318 | 154kV No.5 T/G #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.85 | H052G5Z2 | H052G5Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5X.SV.ComFault |  |  |  | 1
2319 | 154kV No.5 T/G #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.31.85 | H052G5Z2 | H052G5Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5X.SV.ComFault |  |  |  | 1
2320 | 154kV No.5 T/G #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.31.85 | H052G5Z2 | H052G5Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5X.SV.ComFault |  |  |  | 1
2321 | 154kV No.5 T/G Main 85H-Fault | 192.168.31.85 | H052G5Z2 | H052G5Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5Y2.SV.MAIN_TR_H_FAULT |  |  |  | 1
2322 | 154kV No.5 T/G Unit 85H-Fault | 192.168.31.85 | H052G5Z2 | H052G5Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind16$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5Y2.SV.UNIT_TR_H_FAULT |  |  |  | 1
2323 | 154kV No.5 T/G Generator 85H-Fault | 192.168.31.85 | H052G5Z2 | H052G5Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind18$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5Y2.SV.GENERATOR_H_FAULT |  |  |  | 1
2324 | 154kV No.5 T/G ATS Trip | 192.168.31.85 | H052G5Z2 | H052G5Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind22$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5Y2.SV.TRIP_ATS |  |  |  | 1
2325 | 154kV No.5 T/G FCB Trip | 192.168.31.85 | H052G5Z2 | H052G5Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind23$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5Y2.SV.TRIP_FCB |  |  |  | 1
2326 | 154kV No.5 T/G UF Trip | 192.168.31.85 | H052G5Z2 | H052G5Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind24$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5Y2.SV.TRIP_UF |  |  |  | 1
2327 | 154kV No.5 T/G 51N Trip | 192.168.31.85 | H052G5Z2 | H052G5Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5Y2.SV.TR_51N |  |  |  | 1
2328 | 154kV No.5 T/G 5E | 192.168.31.85 | H052G5Z2 | H052G5Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5Y2.SV.5E |  |  |  | 1
2329 | 154kV No.5 T/G 25 Synchro Received | 192.168.31.85 | H052G5Z2 | H052G5Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind30$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1
2330 | 154kV No.5 T/G Unit Incom CB 상태 | 192.168.31.85 | H052G5Z2 | H052G5Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5Y2.SV.UNIT_INCOM_CB_CLOSE |  |  |  | 1
2331 | 154kV No.5 T/G Unit Tie CB 상태 | 192.168.31.85 | H052G5Z2 | H052G5Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5Y2.SV.UNIT_TIE_CB_CLOSE |  |  |  | 1
2332 | 154kV No.5 T/G Main 85L-Fault | 192.168.31.85 | H052G5Z2 | H052G5Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5Y2.SV.MAIN_TR_L_FAULT |  |  |  | 1
2333 | 154kV No.5 T/G Unit 85L-Fault | 192.168.31.85 | H052G5Z2 | H052G5Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind17$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5Y2.SV.UNIT_TR_L_FAULT |  |  |  | 1
2334 | 154kV No.5 T/G Generator 85L-Fault | 192.168.31.85 | H052G5Z2 | H052G5Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind19$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5Y2.SV.GENERATOR_L_FAULT |  |  |  | 1
2335 | 154kV No.5 T/G Generator 가동 상태 ( Run / Stop ) | 192.168.31.85 | H052G5Z2 | H052G5Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind25$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정지 | 가동 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5Y2.SV.GENERATOR_RUN |  |  |  | 1
2336 | 154kV No.5 T/G Turbine 가동신호 | 192.168.31.85 | H052G5Z2 | H052G5Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind26$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정지 | 가동 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1
2337 | 154kV No.5 T/G Generator 해열신호 1ST | 192.168.31.85 | H052G5Z2 | H052G5Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind28$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1
2338 | 154kV No.5 T/G Generator 해열신호 2ND | 192.168.31.85 | H052G5Z2 | H052G5Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind29$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1
2339 | 154kV No.5 T/G ES 상태 | 192.168.31.85 | H052G5Z2 | H052G5Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind27$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5Y2.SV.GENERATOR_ES_CLOSE |  |  |  | 1
2340 | 154kV No.5 T/G FAC 1st IED Control Power Fail | 192.168.31.85 | H052G5Z2 | H052G5Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5Z2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
2341 | 154kV No.5 T/G FAC 1st IED Fail | 192.168.31.85 | H052G5Z2 | H052G5Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind22$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5Z2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
2342 | SPARE
2343 | SPARE
2344 | SPARE
2345 | SPARE
2346 | 154kV No.5 T/G 87L FAC Trip | 192.168.31.85 | H052G5Z2 | H052G5Z2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052G5Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
2347 | 154kV No.5 T/G FAC 고장파형 발생 | 192.168.31.85 | H052G5Z2 | H052G5Z2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
2348 | SPARE
2349 | 154kV No.5 T/G Y2Z2 Unit Incom CB Status | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 2330; 계산포인트2: 2267
2350 | 154kV No.5 T/G Y2Z2 Unit TIE CB Status | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 2331; 계산포인트2: 2268
2351 | 154kV No.5 T/G Y2Z2 Generator ES Status | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 2339; 계산포인트2: 2276
2352 | 154kV No.5 T/G Y2Z2 Generator 가동 상태 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 정지 | 가동 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 2335; 계산포인트2: 2272
2353 | SPARE
2354 | SPARE
2355 | SPARE
2356 | SPARE
2357 | SPARE
2358 | SPARE
2359 | SPARE
2360 | SPARE
2361 | SPARE
2362 | SPARE
2363 | SPARE
2364 | SPARE
2365 | SPARE
2366 | SPARE
2367 | SPARE
2368 | SPARE
2369 | SPARE
2370 | SPARE
2371 | SPARE
2372 | SPARE
2373 | SPARE
2374 | SPARE
2375 | SPARE
2376 | SPARE
2377 | SPARE
2378 | 154kV A-H Tie Line 3L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.91 | H052AT3X | H052AT3XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
2379 | 154kV A-H Tie Line 3L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.91 | H052AT3X | H052AT3XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
2380 | 154kV A-H Tie Line 3L CB 상태 | 192.168.31.91 | H052AT3X | H052AT3XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H052AT3XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO | 1 |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT3X.SV.CB |  | HAE.154KV.H052AT3X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10210
2381 | 154kV A-H Tie Line 3L A Bus DS 상태 | 192.168.31.91 | H052AT3X | H052AT3XCTRL/Q1XSWI1$ST$Pos$stVal |  | H052AT3XCTRL/Q1CSWI2$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT3X.SV.ADS |  | HAE.154KV.H052AT3X.TC.ADS |  | 1 |  | 1
2382 | 154kV A-H Tie Line 3L B Bus DS 상태 | 192.168.31.91 | H052AT3X | H052AT3XCTRL/Q2XSWI2$ST$Pos$stVal |  | H052AT3XCTRL/Q2CSWI3$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT3X.SV.BDS |  | HAE.154KV.H052AT3X.TC.BDS |  | 1 |  | 1
2383 | 154kV A-H Tie Line 3L Line DS 상태 | 192.168.31.91 | H052AT3X | H052AT3XCTRL/Q6XSWI3$ST$Pos$stVal |  | H052AT3XCTRL/Q6CSWI4$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT3X.SV.DS |  | HAE.154KV.H052AT3X.TC.DS |  | 1 |  | 1
2384 | 154kV A-H Tie Line 3L ES1 상태 | 192.168.31.91 | H052AT3X | H052AT3XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT3X.SV.ES1_STATUS |  |  |  | 1
2385 | 154kV A-H Tie Line 3L ES2 상태 | 192.168.31.91 | H052AT3X | H052AT3XCTRL/Q92XSWI5$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT3X.SV.ES2_STATUS |  |  |  | 1
2386 | 154kV A-H Tie Line 3L Line ES3 상태 | 192.168.31.91 | H052AT3X | H052AT3XCTRL/Q96XSWI6$ST$Pos$stVal |  | H052AT3XCTRL/Q96CSWI7$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT3X.SV.ES3 |  | HAE.154KV.H052AT3X.TC.ES3 |  | 1 |  | 1
2387 | 154kV A-H Tie Line 3L 43LR CB용 상태 | 192.168.31.91 | H052AT3X | H052AT3XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT3X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
2388 | 154kV A-H Tie Line 3L 43LR DS용 상태 | 192.168.31.91 | H052AT3X | H052AT3XCTRL/VSTSGGIO6$ST$Ind120$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT3X.SV.DS_43LR |  |  |  | 1
2389 | 154kV A-H Tie Line 3L CB SF6 1단 | 192.168.31.91 | H052AT3X | H052AT3XCTRL/Q0SIMG1$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT3X.SV.CB_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
2390 | 154kV A-H Tie Line 3L CB SF6 2단 | 192.168.31.91 | H052AT3X | H052AT3XCTRL/Q0SIMG6$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT3X.SV.CB_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
2391 | 154kV A-H Tie Line 3L A-DS SF6 1단 | 192.168.31.91 | H052AT3X | H052AT3XCTRL/Q1SIMG2$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT3X.SV.ADS_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
2392 | 154kV A-H Tie Line 3L A-DS SF6 2단 | 192.168.31.91 | H052AT3X | H052AT3XCTRL/Q1SIMG7$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT3X.SV.ADS_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
2393 | 154kV A-H Tie Line 3L B-DS SF6 1단 | 192.168.31.91 | H052AT3X | H052AT3XCTRL/Q2SIMG3$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT3X.SV.BDS_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
2394 | 154kV A-H Tie Line 3L B-DS SF6 2단 | 192.168.31.91 | H052AT3X | H052AT3XCTRL/Q2SIMG8$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT3X.SV.BDS_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
2395 | 154kV A-H Tie Line 3L Bus&CHD SF6 1단 | 192.168.31.91 | H052AT3X | H052AT3XCTRL/Q6SIMG4$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT3X.SV.BUS_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
2396 | 154kV A-H Tie Line 3L Bus&CHD SF6 2단 | 192.168.31.91 | H052AT3X | H052AT3XCTRL/Q6SIMG9$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT3X.SV.BUS_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
2397 | 154kV A-H Tie Line 3L A-DS SF6 순간상승 | 192.168.31.91 | H052AT3X | H052AT3XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind37$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT3X.SV.RISE_PRESS_ALARM |  |  |  | 1
2398 | 154kV A-H Tie Line 3L B-DS SF6 순간상승 | 192.168.31.91 | H052AT3X | H052AT3XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind38$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT3X.SV.RISE_PRESS_ALARM |  |  |  | 1
2399 | 154kV A-H Tie Line 3L Line DS&상부 Bus&CHD 순간상승 | 192.168.31.91 | H052AT3X | H052AT3XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind39$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT3X.SV.RISE_PRESS_ALARM |  |  |  | 1
2400 | 154kV A-H Tie Line 3L CB Motor Over Load | 192.168.31.91 | H052AT3X | H052AT3XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind40$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT3X.SV.CB_MOTOR_OCR_ALARM |  |  |  | 1
2401 | 154kV A-H Tie Line 3L CB Motor Over Time | 192.168.31.91 | H052AT3X | H052AT3XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind41$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT3X.SV.CB_MOTOR_LONG_TIME_ALARM |  |  |  | 1
2402 | 154kV A-H Tie Line 3L CB Control Power Fail | 192.168.31.91 | H052AT3X | H052AT3XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind43$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT3X.SV.CB_POWER_FAIL |  |  |  | 1
2403 | 154kV A-H Tie Line 3L CB Motor Power Fail | 192.168.31.91 | H052AT3X | H052AT3XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind44$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT3X.SV.CB_MOTOR_POWER_FAIL |  |  |  | 1
2404 | 154kV A-H Tie Line 3L DS&ES Control Power Fail | 192.168.31.91 | H052AT3X | H052AT3XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind45$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT3X.SV.DS_ES_POWER_FAIL |  |  |  | 1
2405 | 154kV A-H Tie Line 3L SF6 GD Power Fail | 192.168.31.91 | H052AT3X | H052AT3XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind46$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT3X.SV.GAS_DETECTOR_POWER_FAIL |  |  |  | 1
2406 | 154kV A-H Tie Line 3L Lamp&Ann Power Fail | 192.168.31.91 | H052AT3X | H052AT3XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind47$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT3X.SV.LAMP_ANN_POWER_FAIL |  |  |  | 1
2407 | 154kV A-H Tie Line 3L AC220V Power Fail | 192.168.31.91 | H052AT3X | H052AT3XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind48$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT3X.SV.LIGHTING_HEATER_POWER_FAIL |  |  |  | 1
2408 | 154kV A-H Tie Line 3L Line PT Fuse Fail | 192.168.31.91 | H052AT3X | H052AT3XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind49$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT3X.SV.PT_FUSE_ALARM |  |  |  | 1
2409 | 154kV A-H Tie Line 3L Line PT Fuse MCCB Alarm | 192.168.31.91 | H052AT3X | H052AT3XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind50$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT3X.SV.PT_FUSE_MCCB_ALARM |  |  |  | 1
2410 | 154kV A-H Tie Line 3L Main MCCB Power Fail | 192.168.31.91 | H052AT3X | H052AT3XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind51$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT3X.SV.MAIN_POWER_FAIL |  |  |  | 1
2411 | 154kV A-H Tie Line 3L IED Control Power Fail | 192.168.31.91 | H052AT3X | H052AT3XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind52$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT3X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
2412 | 154kV A-H Tie Line 3L IED Panel Control Power Fail | 192.168.31.91 | H052AT3X | H052AT3XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind53$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT3X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
2413 | 154kV A-H Tie Line 3L 1st IED Fail | 192.168.31.91 | H052AT3X | H052AT3XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind57$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT3X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
2414 | 154kV A-H Tie Line 3L Synchro 상태 | 192.168.31.91 | H052AT3X | H052AT3XPROT/RSYN1$ST$Rel$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | SYNC NG | SYNC OK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT3X.SV.SYNC_STATUS |  |  |  | 1
2415 | SPARE
2416 | 154kV A-H Tie Line 3L BCU 선택 | 192.168.31.91 | H052AT3X | H052AT3XCTRL/TESTGGIO15$ST$SPCSO1$stVal |  | H052AT3XCTRL/TESTGGIO15$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT3X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.154KV.H052AT3X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
2417 | 154kV A-H Tie Line 3L 상전류 A상 크기 | 192.168.31.91 | H052AT3X | H052AT3XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
2418 | 154kV A-H Tie Line 3L 상전류 B상 크기 | 192.168.31.91 | H052AT3X | H052AT3XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052AT3X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
2419 | 154kV A-H Tie Line 3L 상전류 C상 크기 | 192.168.31.91 | H052AT3X | H052AT3XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
2420 | 154kV A-H Tie Line 3L 선간전압 AB상 크기 | 192.168.31.91 | H052AT3X | H052AT3XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
2421 | 154kV A-H Tie Line 3L 선간전압 BC상 크기 | 192.168.31.91 | H052AT3X | H052AT3XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052AT3X.TM.PPV_BC |  |  |  | 1
2422 | 154kV A-H Tie Line 3L 선간전압 CA상 크기 | 192.168.31.91 | H052AT3X | H052AT3XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
2423 | 154kV A-H Tie Line 3L 선간전압 BC상 위상각 | 192.168.31.91 | H052AT3X | H052AT3XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$ang$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | ° | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052AT3X.TM.PPV_BC_ANGLE |  |  |  | 1
2424 | 154kV A-H Tie Line 3L 선로전압 크기(B상) | 192.168.31.91 | H052AT3X | H052AT3XMEAS/MMXU2$MX$PhV$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1.732 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052AT3X.TM.PhV_BC |  |  |  | 1
2425 | 154kV A-H Tie Line 3L 선로전압 위상각(B상) | 192.168.31.91 | H052AT3X | H052AT3XMEAS/MMXU2$MX$PhV$phsB$cVal$ang$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | ° | 1 | 30 | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052AT3X.TM.PhV_BC_ANGLE |  |  |  | 1
2426 | 154kV A-H Tie Line 3L 유효전력 합계 크기 | 192.168.31.91 | H052AT3X | H052AT3XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052AT3X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
2427 | 154kV A-H Tie Line 3L 무효전력 합계 크기 | 192.168.31.91 | H052AT3X | H052AT3XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052AT3X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
2428 | 154kV A-H Tie Line 3L 피상전력 합계 크기 | 192.168.31.91 | H052AT3X | H052AT3XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVA | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
2429 | 154kV A-H Tie Line 3L 역률 합계 크기 | 192.168.31.91 | H052AT3X | H052AT3XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PH | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
2430 | 154kV A-H Tie Line 3L 모선 주파수 | 192.168.31.91 | H052AT3X | H052AT3XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052AT3X.TM.Hz |  |  |  | 1
2431 | 154kV A-H Tie Line 3L 선로 주파수 | 192.168.31.91 | H052AT3X | H052AT3XMEAS/MMXU2$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052AT3X.TM.Hz1 |  |  |  | 1
2432 | 154kV A-H Tie Line 3L 유효전력량 wh+ | 192.168.31.91 | H052AT3X | H052AT3XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30257
2433 | 154kV A-H Tie Line 3L 유효전력량 wh- | 192.168.31.91 | H052AT3X | H052AT3XMEAS/MMTR8$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30259
2434 | 154kV A-H Tie Line 3L 무효전력량 varh+ | 192.168.31.91 | H052AT3X | H052AT3XMEAS/MMTR4$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | varh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30261
2435 | 154kV A-H Tie Line 3L 무효전력량 varh- | 192.168.31.91 | H052AT3X | H052AT3XMEAS/MMTR8$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | varh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30263
2436 | 154kV A-H Tie Line 3L CB SF6 | 192.168.31.91 | H052AT3X | H052AT3XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.071 | -0.382 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052AT3X.TM.SF6_CB |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31473
2437 | 154kV A-H Tie Line 3L A-DS SF6 | 192.168.31.91 | H052AT3X | H052AT3XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.071 | -0.382 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052AT3X.TM.SF6_ADS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31475
2438 | 154kV A-H Tie Line 3L B-DS SF6 | 192.168.31.91 | H052AT3X | H052AT3XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn3$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.071 | -0.382 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052AT3X.TM.SF6_BDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31477
2439 | 154kV A-H Tie Line 3L Bus&CHD SF6 | 192.168.31.91 | H052AT3X | H052AT3XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn4$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.071 | -0.382 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052AT3X.TM.SF6_BUS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31479
2440 | 154kV A-H Tie Line 3L 조류 + | 192.168.31.91 | H052AT3X |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | #8c8c8c | #FFFF00 | [18 empty] | 2 | 계산포인트1: 2426
2441 | 154kV A-H Tie Line 3L 조류 - | 192.168.31.91 | H052AT3X |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | #8c8c8c | #FFFF00 | [18 empty] | 3 | 계산포인트1: 2426
2442 | SPARE
2443 | SPARE
2444 | SPARE
2445 | SPARE
2446 | SPARE
2447 | SPARE
2448 | SPARE
2449 | SPARE
2450 | SPARE
2451 | SPARE
2452 | SPARE
2453 | SPARE
2454 | SPARE
2455 | SPARE
2456 | SPARE
2457 | SPARE
2458 | SPARE
2459 | SPARE
2460 | SPARE
2461 | SPARE
2462 | SPARE
2463 | SPARE
2464 | SPARE
2465 | SPARE
2466 | SPARE
2467 | SPARE
2468 | SPARE
2469 | SPARE
2470 | 154kV A-H Tie Line 3L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.92 | H052AT3Y | H052AT3YCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
2471 | 154kV A-H Tie Line 3L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.92 | H052AT3Y | H052AT3YCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
2472 | 154kV A-H Tie Line 3L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.31.92 | H052AT3Y | H052AT3YCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
2473 | 154kV A-H Tie Line 3L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.31.92 | H052AT3Y | H052AT3YCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
2474 | 154kV A-H Tie Line 3L 86 LOR | 192.168.31.92 | H052AT3Y | H052AT3YCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT3Y.SV.86 |  |  |  | 1
2475 | 154kV A-H Tie Line 3L Meter Power Fail | 192.168.31.92 | H052AT3Y | H052AT3YCTRL/UDIGGIO4$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT3Y.SV.METER_POWER_FAIL |  |  |  | 1
2476 | 154kV A-H Tie Line 3L 87L 43 SW 상태 | 192.168.31.92 | H052AT3Y | H052AT3YCTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT3Y.SV.87L_43 |  |  |  | 1
2477 | 154kV A-H Tie Line 3L 27L Stopper | 192.168.31.92 | H052AT3Y | H052AT3YCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
2478 | 154kV A-H Tie Line 3L 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.31.92 | H052AT3Y | H052AT3YCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
2479 | 154kV A-H Tie Line 3L 2nd IED Fail | 192.168.31.92 | H052AT3Y | H052AT3YCTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT3Y.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
2480 | 154kV A-H Tie Line 3L 87L Trip | 192.168.31.92 | H052AT3Y | H052AT3YPROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT3Y.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
2481 | 154kV A-H Tie Line 3L 67SH Trip | 192.168.31.92 | H052AT3Y | H052AT3YPROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT3Y.SV.67SH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
2482 | 154kV A-H Tie Line 3L 67SL1 Trip | 192.168.31.92 | H052AT3Y | H052AT3YPROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT3Y.SV.67SL1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
2483 | 154kV A-H Tie Line 3L 67SL2 Trip | 192.168.31.92 | H052AT3Y | H052AT3YPROT/x67PTOC11$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT3Y.SV.67SL2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
2484 | 154kV A-H Tie Line 3L 87 CT Failure | 192.168.31.92 | H052AT3Y | H052AT3YPROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT3Y.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
2485 | 154kV A-H Tie Line 3L OC CT Failure | 192.168.31.92 | H052AT3Y | H052AT3YPROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT3Y.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
2486 | 154kV A-H Tie Line 3L VT Failure | 192.168.31.92 | H052AT3Y | H052AT3YPROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT3Y.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
2487 | 154kV A-H Tie Line 3L 고장파형 발생 | 192.168.31.92 | H052AT3Y | H052AT3YPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
2488 | SPARE
2489 | SPARE
2490 | SPARE
2491 | SPARE
2492 | SPARE
2493 | SPARE
2494 | SPARE
2495 | SPARE
2496 | SPARE
2497 | SPARE
2498 | SPARE
2499 | SPARE
2500 | SPARE
2501 | SPARE
2502 | SPARE
2503 | SPARE
2504 | SPARE
2505 | SPARE
2506 | SPARE
2507 | SPARE
2508 | SPARE
2509 | SPARE
2510 | SPARE
2511 | SPARE
2512 | SPARE
2513 | SPARE
2514 | SPARE
2515 | SPARE
2516 | SPARE
2517 | SPARE
2518 | 154kV A-H Tie Line 3L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.93 | H052AT3Z | H052AT3ZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
2519 | 154kV A-H Tie Line 3L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.93 | H052AT3Z | H052AT3ZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
2520 | 154kV A-H Tie Line 3L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.31.93 | H052AT3Z | H052AT3ZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
2521 | 154kV A-H Tie Line 3L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.31.93 | H052AT3Z | H052AT3ZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
2522 | 154kV A-H Tie Line 3L 86 LOR | 192.168.31.93 | H052AT3Z | H052AT3ZCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT3Y.SV.86 |  |  |  | 1
2523 | 154kV A-H Tie Line 3L 87L 43 SW 상태 | 192.168.31.93 | H052AT3Z | H052AT3ZCTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT3Y.SV.87L_43 |  |  |  | 1
2524 | 154kV A-H Tie Line 3L 27L Stopper | 192.168.31.93 | H052AT3Z | H052AT3ZCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
2525 | 154kV A-H Tie Line 3L 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.31.93 | H052AT3Z | H052AT3ZCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
2526 | 154kV A-H Tie Line 3L BCU Fail | 192.168.31.93 | H052AT3Z | H052AT3ZCTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT3Z.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
2527 | 154kV A-H Tie Line 3L 87L Trip | 192.168.31.93 | H052AT3Z | H052AT3ZPROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT3Y.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
2528 | 154kV A-H Tie Line 3L 67SH Trip | 192.168.31.93 | H052AT3Z | H052AT3ZPROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT3Y.SV.67SH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
2529 | 154kV A-H Tie Line 3L 67SL1 Trip | 192.168.31.93 | H052AT3Z | H052AT3ZPROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT3Y.SV.67SL1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
2530 | 154kV A-H Tie Line 3L 67SL2 Trip | 192.168.31.93 | H052AT3Z | H052AT3ZPROT/x67PTOC11$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT3Y.SV.67SL2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
2531 | 154kV A-H Tie Line 3L 87 CT Failure | 192.168.31.93 | H052AT3Z | H052AT3ZPROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT3Y.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
2532 | 154kV A-H Tie Line 3L OC CT Failure | 192.168.31.93 | H052AT3Z | H052AT3ZPROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT3Y.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
2533 | 154kV A-H Tie Line 3L VT Failure | 192.168.31.93 | H052AT3Z | H052AT3ZPROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT3Y.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
2534 | 154kV A-H Tie Line 3L 고장파형 발생 | 192.168.31.93 | H052AT3Z | H052AT3ZPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
2535 | 154kV A-H Tie Line 3L Y1Z1 86 LOR | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 2474; 계산포인트2: 2522
2536 | SPARE
2537 | SPARE
2538 | SPARE
2539 | SPARE
2540 | SPARE
2541 | SPARE
2542 | SPARE
2543 | SPARE
2544 | SPARE
2545 | SPARE
2546 | SPARE
2547 | SPARE
2548 | SPARE
2549 | SPARE
2550 | SPARE
2551 | SPARE
2552 | SPARE
2553 | SPARE
2554 | SPARE
2555 | SPARE
2556 | SPARE
2557 | SPARE
2558 | SPARE
2559 | SPARE
2560 | SPARE
2561 | SPARE
2562 | SPARE
2563 | SPARE
2564 | SPARE
2565 | 154kV A-H TIE Line 3L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.94 | A052HT3Y | A052HT3YCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
2566 | 154kV A-H TIE Line 3L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.94 | A052HT3Y | A052HT3YCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
2567 | 154kV A-H TIE Line 3L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.31.94 | A052HT3Y | A052HT3YCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
2568 | 154kV A-H TIE Line 3L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.31.94 | A052HT3Y | A052HT3YCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
2569 | 154kV A-H TIE Line 3L CB 상태 | 192.168.31.94 | A052HT3Y | A052HT3YCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT3Y.SV.CB_STATUS |  |  |  | 1
2570 | 154kV A-H TIE Line 3L 86 LOR | 192.168.31.94 | A052HT3Y | A052HT3YCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT3Y.SV.86 |  |  |  | 1
2571 | 154kV A-H TIE Line 3L 87L 43 SW 상태 | 192.168.31.94 | A052HT3Y | A052HT3YCTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT3Y.SV.87L_43 |  |  |  | 1
2572 | 154kV A-H TIE Line 3L 27L Stopper | 192.168.31.94 | A052HT3Y | A052HT3YCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
2573 | 154kV A-H TIE Line 3L 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.31.94 | A052HT3Y | A052HT3YCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
2574 | 154kV A-H TIE Line 3L 2nd IED Fail | 192.168.31.94 | A052HT3Y | A052HT3YCTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT3Y.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
2575 | 154kV A-H TIE Line 3L CB Control Power Fail | 192.168.31.94 | A052HT3Y | A052HT3YCTRL/UDIGGIO4$ST$Ind13$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT3Y.SV.CB_POWER_FAIL |  |  |  | 1
2576 | 154kV A-H TIE Line 3L 87L Trip | 192.168.31.94 | A052HT3Y | A052HT3YPROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT3Y.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
2577 | 154kV A-H TIE Line 3L 67SH Trip | 192.168.31.94 | A052HT3Y | A052HT3YPROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT3Y.SV.67SH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
2578 | 154kV A-H TIE Line 3L 67SL1 Trip | 192.168.31.94 | A052HT3Y | A052HT3YPROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT3Y.SV.67SL1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
2579 | 154kV A-H TIE Line 3L 67SL2 Trip | 192.168.31.94 | A052HT3Y | A052HT3YPROT/x67PTOC11$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT3Y.SV.67SL2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
2580 | 154kV A-H TIE Line 3L 87 CT Failure | 192.168.31.94 | A052HT3Y | A052HT3YPROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT3Y.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
2581 | 154kV A-H TIE Line 3L OC CT Failure | 192.168.31.94 | A052HT3Y | A052HT3YPROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT3Y.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
2582 | 154kV A-H TIE Line 3L VT Failure | 192.168.31.94 | A052HT3Y | A052HT3YPROT/PRTGGIO11$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT3Y.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
2583 | 154kV A-H TIE Line 3L 고장파형 발생 | 192.168.31.94 | A052HT3Y | A052HT3YPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
2584 | 압연 154kV A-H T/L ES1 상태 | 192.168.31.94 | A052HT3Y | A052HT3YCTRL/Q96XSWI6$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | SBO |  | Close | Open |  |  | #ff0000 | #00ff00 | #ff0000 |  | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT3Y.SV.ES1_STATUS |  |  |  | 1
2585 | 압연 154kV A-H T/L DS 상태 | 192.168.31.94 | A052HT3Y | A052HT3YCTRL/Q6XSWI3$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | SBO |  | Close | Open |  |  | #ff0000 | #00ff00 | #ff0000 |  | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT3Y.SV.DS_STATUS |  |  |  | 1
2586 | SPARE
2587 | SPARE
2588 | SPARE
2589 | SPARE
2590 | SPARE
2591 | SPARE
2592 | SPARE
2593 | SPARE
2594 | SPARE
2595 | SPARE
2596 | SPARE
2597 | SPARE
2598 | SPARE
2599 | SPARE
2600 | SPARE
2601 | SPARE
2602 | SPARE
2603 | SPARE
2604 | SPARE
2605 | SPARE
2606 | SPARE
2607 | SPARE
2608 | SPARE
2609 | SPARE
2610 | SPARE
2611 | SPARE
2612 | SPARE
2613 | SPARE
2614 | 154kV A-H TIE Line 3L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.95 | A052HT3Z | A052HT3ZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
2615 | 154kV A-H TIE Line 3L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.95 | A052HT3Z | A052HT3ZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
2616 | 154kV A-H TIE Line 3L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.31.95 | A052HT3Z | A052HT3ZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
2617 | 154kV A-H TIE Line 3L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.31.95 | A052HT3Z | A052HT3ZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
2618 | 154kV A-H TIE Line 3L CB 상태 | 192.168.31.95 | A052HT3Z | A052HT3ZCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT3Y.SV.CB |  |  |  | 1
2619 | 154kV A-H TIE Line 3L 86 LOR | 192.168.31.95 | A052HT3Z | A052HT3ZCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT3Y.SV.86 |  |  |  | 1
2620 | 154kV A-H TIE Line 3L 87L 43 SW 상태 | 192.168.31.95 | A052HT3Z | A052HT3ZCTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT3Y.SV.87L_43 |  |  |  | 1
2621 | 154kV A-H TIE Line 3L 27L Stopper | 192.168.31.95 | A052HT3Z | A052HT3ZCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
2622 | 154kV A-H TIE Line 3L 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.31.95 | A052HT3Z | A052HT3ZCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
2623 | 154kV A-H TIE Line 3L 1st IED Fail | 192.168.31.95 | A052HT3Z | A052HT3ZCTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT3Z.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
2624 | 154kV A-H TIE Line 3L 87L Trip | 192.168.31.95 | A052HT3Z | A052HT3ZPROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT3Y.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
2625 | 154kV A-H TIE Line 3L 67SH Trip | 192.168.31.95 | A052HT3Z | A052HT3ZPROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT3Y.SV.67SH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
2626 | 154kV A-H TIE Line 3L 67SL1 Trip | 192.168.31.95 | A052HT3Z | A052HT3ZPROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT3Y.SV.67SL1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
2627 | 154kV A-H TIE Line 3L 67SL2 Trip | 192.168.31.95 | A052HT3Z | A052HT3ZPROT/x67PTOC11$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT3Y.SV.67SL2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
2628 | 154kV A-H TIE Line 3L 87 CT Failure | 192.168.31.95 | A052HT3Z | A052HT3ZPROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT3Y.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
2629 | 154kV A-H TIE Line 3L OC CT Failure | 192.168.31.95 | A052HT3Z | A052HT3ZPROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT3Y.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
2630 | 154kV A-H TIE Line 3L VT Failure | 192.168.31.95 | A052HT3Z | A052HT3ZPROT/PRTGGIO11$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT3Y.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
2631 | 154kV A-H TIE Line 3L 고장파형 발생 | 192.168.31.95 | A052HT3Z | A052HT3ZPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
2632 | SPARE
2633 | SPARE
2634 | 압연 154kV A-H T/L ES1 상태 | 192.168.31.95 | A052HT3Z | A052HT3ZCTRL/Q96XSWI6$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | SBO |  | Close | Open |  |  | #ff0000 | #00ff00 | #ff0000 |  | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT3Y.SV.ES1_STATUS |  |  |  | 1
2635 | 압연 154kV A-H T/L DS 상태 | 192.168.31.95 | A052HT3Z | A052HT3ZCTRL/Q6XSWI3$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | SBO |  | Close | Open |  |  | #ff0000 | #00ff00 | #ff0000 |  | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT3Y.SV.DS_STATUS |  |  |  | 1
2636 | 압연 154kV A-H T/L Y2Z2 ES1 상태 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00ff00 | #ff0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 2584; 계산포인트2: 2634
2637 | 압연 154kV A-H T/L Y2Z2 DS 상태 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 2585; 계산포인트2: 2635
2638 | SPARE
2639 | SPARE
2640 | SPARE
2641 | SPARE
2642 | SPARE
2643 | SPARE
2644 | SPARE
2645 | SPARE
2646 | SPARE
2647 | SPARE
2648 | SPARE
2649 | SPARE
2650 | SPARE
2651 | SPARE
2652 | SPARE
2653 | SPARE
2654 | SPARE
2655 | SPARE
2656 | SPARE
2657 | SPARE
2658 | SPARE
2659 | SPARE
2660 | SPARE
2661 | SPARE
2662 | 154kV A-H Tie Line 2L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.101 | H052AT2X | H052AT2XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
2663 | 154kV A-H Tie Line 2L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.101 | H052AT2X | H052AT2XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
2664 | 154kV A-H Tie Line 2L CB 상태 | 192.168.31.101 | H052AT2X | H052AT2XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H052AT2XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO | 1 |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT2X.SV.CB |  | HAE.154KV.H052AT2X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10211
2665 | 154kV A-H Tie Line 2L A Bus DS 상태 | 192.168.31.101 | H052AT2X | H052AT2XCTRL/Q1XSWI1$ST$Pos$stVal |  | H052AT2XCTRL/Q1CSWI2$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT2X.SV.ADS |  | HAE.154KV.H052AT2X.TC.ADS |  | 1 |  | 1
2666 | 154kV A-H Tie Line 2L B Bus DS 상태 | 192.168.31.101 | H052AT2X | H052AT2XCTRL/Q2XSWI2$ST$Pos$stVal |  | H052AT2XCTRL/Q2CSWI3$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT2X.SV.BDS |  | HAE.154KV.H052AT2X.TC.BDS |  | 1 |  | 1
2667 | 154kV A-H Tie Line 2L Line DS 상태 | 192.168.31.101 | H052AT2X | H052AT2XCTRL/Q6XSWI3$ST$Pos$stVal |  | H052AT2XCTRL/Q6CSWI4$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT2X.SV.DS |  | HAE.154KV.H052AT2X.TC.DS |  | 1 |  | 1
2668 | 154kV A-H Tie Line 2L ES1 상태 | 192.168.31.101 | H052AT2X | H052AT2XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT2X.SV.ES1_STATUS |  |  |  | 1
2669 | 154kV A-H Tie Line 2L ES2 상태 | 192.168.31.101 | H052AT2X | H052AT2XCTRL/Q92XSWI5$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT2X.SV.ES2_STATUS |  |  |  | 1
2670 | 154kV A-H Tie Line 2L Line ES3 상태 | 192.168.31.101 | H052AT2X | H052AT2XCTRL/Q96XSWI6$ST$Pos$stVal |  | H052AT2XCTRL/Q96CSWI7$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT2X.SV.ES3 |  | HAE.154KV.H052AT2X.TC.ES3 |  | 1 |  | 1
2671 | 154kV A-H Tie Line 2L 43LR CB용 상태 | 192.168.31.101 | H052AT2X | H052AT2XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT2X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
2672 | 154kV A-H Tie Line 2L 43LR DS용 상태 | 192.168.31.101 | H052AT2X | H052AT2XCTRL/VSTSGGIO6$ST$Ind120$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT2X.SV.DS_43LR |  |  |  | 1
2673 | 154kV A-H Tie Line 2L CB SF6 1단 | 192.168.31.101 | H052AT2X | H052AT2XCTRL/Q0SIMG1$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT2X.SV.CB_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
2674 | 154kV A-H Tie Line 2L CB SF6 2단 | 192.168.31.101 | H052AT2X | H052AT2XCTRL/Q0SIMG6$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT2X.SV.CB_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
2675 | 154kV A-H Tie Line 2L A-DS SF6 1단 | 192.168.31.101 | H052AT2X | H052AT2XCTRL/Q1SIMG2$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT2X.SV.ADS_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
2676 | 154kV A-H Tie Line 2L A-DS SF6 2단 | 192.168.31.101 | H052AT2X | H052AT2XCTRL/Q1SIMG7$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT2X.SV.ADS_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
2677 | 154kV A-H Tie Line 2L B-DS SF6 1단 | 192.168.31.101 | H052AT2X | H052AT2XCTRL/Q2SIMG3$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT2X.SV.BDS_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
2678 | 154kV A-H Tie Line 2L B-DS SF6 2단 | 192.168.31.101 | H052AT2X | H052AT2XCTRL/Q2SIMG8$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT2X.SV.BDS_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
2679 | 154kV A-H Tie Line 2L Bus&CHD SF6 1단 | 192.168.31.101 | H052AT2X | H052AT2XCTRL/Q6SIMG4$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT2X.SV.BUS_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
2680 | 154kV A-H Tie Line 2L Bus&CHD SF6 2단 | 192.168.31.101 | H052AT2X | H052AT2XCTRL/Q6SIMG9$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT2X.SV.BUS_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
2681 | 154kV A-H Tie Line 2L A-DS SF6 순간상승 | 192.168.31.101 | H052AT2X | H052AT2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind37$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT2X.SV.RISE_PRESS_ALARM |  |  |  | 1
2682 | 154kV A-H Tie Line 2L B-DS SF6 순간상승 | 192.168.31.101 | H052AT2X | H052AT2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind38$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT2X.SV.RISE_PRESS_ALARM |  |  |  | 1
2683 | 154kV A-H Tie Line 2L Line DS&상부 Bus&CHD 순간상승 | 192.168.31.101 | H052AT2X | H052AT2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind39$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT2X.SV.RISE_PRESS_ALARM |  |  |  | 1
2684 | 154kV A-H Tie Line 2L CB Motor Over Load | 192.168.31.101 | H052AT2X | H052AT2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind40$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT2X.SV.CB_MOTOR_OCR_ALARM |  |  |  | 1
2685 | 154kV A-H Tie Line 2L CB Motor Over Time | 192.168.31.101 | H052AT2X | H052AT2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind41$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT2X.SV.CB_MOTOR_LONG_TIME_ALARM |  |  |  | 1
2686 | 154kV A-H Tie Line 2L CB Control Power Fail | 192.168.31.101 | H052AT2X | H052AT2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind43$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT2X.SV.CB_POWER_FAIL |  |  |  | 1
2687 | 154kV A-H Tie Line 2L CB Motor Power Fail | 192.168.31.101 | H052AT2X | H052AT2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind44$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT2X.SV.CB_MOTOR_POWER_FAIL |  |  |  | 1
2688 | 154kV A-H Tie Line 2L DS&ES Control Power Fail | 192.168.31.101 | H052AT2X | H052AT2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind45$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT2X.SV.DS_ES_POWER_FAIL |  |  |  | 1
2689 | 154kV A-H Tie Line 2L SF6 GD Power Fail | 192.168.31.101 | H052AT2X | H052AT2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind46$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT2X.SV.GAS_DETECTOR_POWER_FAIL |  |  |  | 1
2690 | 154kV A-H Tie Line 2L Lamp&Ann Power Fail | 192.168.31.101 | H052AT2X | H052AT2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind47$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT2X.SV.LAMP_ANN_POWER_FAIL |  |  |  | 1
2691 | 154kV A-H Tie Line 2L AC220V Power Fail | 192.168.31.101 | H052AT2X | H052AT2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind48$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT2X.SV.LIGHTING_HEATER_POWER_FAIL |  |  |  | 1
2692 | 154kV A-H Tie Line 2L Line PT Fuse Fail | 192.168.31.101 | H052AT2X | H052AT2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind49$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT2X.SV.PT_FUSE_ALARM |  |  |  | 1
2693 | 154kV A-H Tie Line 2L Line PT Fuse MCCB Alarm | 192.168.31.101 | H052AT2X | H052AT2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind50$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT2X.SV.PT_FUSE_MCCB_ALARM |  |  |  | 1
2694 | 154kV A-H Tie Line 2L Main MCCB Power Fail | 192.168.31.101 | H052AT2X | H052AT2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind51$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT2X.SV.MAIN_POWER_FAIL |  |  |  | 1
2695 | 154kV A-H Tie Line 2L IED Control Power Fail | 192.168.31.101 | H052AT2X | H052AT2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind52$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT2X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
2696 | 154kV A-H Tie Line 2L IED Panel Control Power Fail | 192.168.31.101 | H052AT2X | H052AT2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind53$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT2X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
2697 | 154kV A-H Tie Line 2L 1st IED Fail | 192.168.31.101 | H052AT2X | H052AT2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind57$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT2X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
2698 | 154kV A-H Tie Line 2L Synchro 상태 | 192.168.31.101 | H052AT2X | H052AT2XPROT/RSYN1$ST$Rel$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | SYNC NG | SYNC OK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT2X.SV.SYNC_STATUS |  | HAE.154KV.H052AT2X.TC.CB_AUTO_SEL | HAE.154KV.H052AT2X.TC.CB_MANU_SEL | 1 |  | 1 | 1
2699 | SPARE
2700 | 154kV A-H Tie Line 2L BCU 선택 | 192.168.31.101 | H052AT2X | H052AT2XCTRL/TESTGGIO15$ST$SPCSO1$stVal |  | H052AT2XCTRL/TESTGGIO15$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT2X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.154KV.H052AT2X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
2701 | 154kV A-H Tie Line 2L 상전류 A상 크기 | 192.168.31.101 | H052AT2X | H052AT2XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
2702 | 154kV A-H Tie Line 2L 상전류 B상 크기 | 192.168.31.101 | H052AT2X | H052AT2XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052AT2X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
2703 | 154kV A-H Tie Line 2L 상전류 C상 크기 | 192.168.31.101 | H052AT2X | H052AT2XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
2704 | 154kV A-H Tie Line 2L 선간전압 AB상 크기 | 192.168.31.101 | H052AT2X | H052AT2XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
2705 | 154kV A-H Tie Line 2L 선간전압 BC상 크기 | 192.168.31.101 | H052AT2X | H052AT2XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052AT2X.TM.PPV_BC |  |  |  | 1
2706 | 154kV A-H Tie Line 2L 선간전압 CA상 크기 | 192.168.31.101 | H052AT2X | H052AT2XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
2707 | 154kV A-H Tie Line 2L 선간전압 BC상 위상각 | 192.168.31.101 | H052AT2X | H052AT2XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$ang$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | ° | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052AT2X.TM.PPV_BC_ANGLE |  |  |  | 1
2708 | 154kV A-H Tie Line 2L 선로전압 크기(B상) | 192.168.31.101 | H052AT2X | H052AT2XMEAS/MMXU2$MX$PhV$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1.732 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052AT2X.TM.PhV_BC |  |  |  | 1
2709 | 154kV A-H Tie Line 2L 선로전압 위상각(B상) | 192.168.31.101 | H052AT2X | H052AT2XMEAS/MMXU2$MX$PhV$phsB$cVal$ang$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | ° | 1 | 30 | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052AT2X.TM.PhV_BC_ANGLE |  |  |  | 1
2710 | 154kV A-H Tie Line 2L 유효전력 합계 크기 | 192.168.31.101 | H052AT2X | H052AT2XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052AT2X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
2711 | 154kV A-H Tie Line 2L 무효전력 합계 크기 | 192.168.31.101 | H052AT2X | H052AT2XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052AT2X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
2712 | 154kV A-H Tie Line 2L 피상전력 합계 크기 | 192.168.31.101 | H052AT2X | H052AT2XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVA | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
2713 | 154kV A-H Tie Line 2L 역률 합계 크기 | 192.168.31.101 | H052AT2X | H052AT2XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PH | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
2714 | 154kV A-H Tie Line 2L 모선 주파수 | 192.168.31.101 | H052AT2X | H052AT2XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052AT2X.TM.Hz |  |  |  | 1
2715 | 154kV A-H Tie Line 2L 선로 주파수 | 192.168.31.101 | H052AT2X | H052AT2XMEAS/MMXU2$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052AT2X.TM.Hz1 |  |  |  | 1
2716 | 154kV A-H Tie Line 2L 유효전력량 wh+ | 192.168.31.101 | H052AT2X | H052AT2XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30265
2717 | 154kV A-H Tie Line 2L 유효전력량 wh- | 192.168.31.101 | H052AT2X | H052AT2XMEAS/MMTR8$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30267
2718 | 154kV A-H Tie Line 2L 무효전력량 varh+ | 192.168.31.101 | H052AT2X | H052AT2XMEAS/MMTR4$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | varh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30269
2719 | 154kV A-H Tie Line 2L 무효전력량 varh- | 192.168.31.101 | H052AT2X | H052AT2XMEAS/MMTR8$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | varh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30271
2720 | 154kV A-H Tie Line 2L CB SF6 | 192.168.31.101 | H052AT2X | H052AT2XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.071 | -0.382 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052AT2X.TM.SF6_CB |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31481
2721 | 154kV A-H Tie Line 2L A-DS SF6 | 192.168.31.101 | H052AT2X | H052AT2XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.071 | -0.382 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052AT2X.TM.SF6_ADS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31483
2722 | 154kV A-H Tie Line 2L B-DS SF6 | 192.168.31.101 | H052AT2X | H052AT2XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn3$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.071 | -0.382 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052AT2X.TM.SF6_BDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31485
2723 | 154kV A-H Tie Line 2L Bus&CHD SF6 | 192.168.31.101 | H052AT2X | H052AT2XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn4$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.071 | -0.382 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052AT2X.TM.SF6_BUS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31487
2724 | 154kV A-H Tie Line 2L 조류 + | 192.168.31.101 | H052AT2X |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | #8c8c8c | #FFFF00 | [18 empty] | 2 | 계산포인트1: 2710
2725 | 154kV A-H Tie Line 2L 조류 - | 192.168.31.101 | H052AT2X |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | #8c8c8c | #FFFF00 | [18 empty] | 3 | 계산포인트1: 2710
2726 | SPARE
2727 | SPARE
2728 | SPARE
2729 | SPARE
2730 | SPARE
2731 | SPARE
2732 | SPARE
2733 | SPARE
2734 | SPARE
2735 | SPARE
2736 | SPARE
2737 | SPARE
2738 | SPARE
2739 | SPARE
2740 | SPARE
2741 | SPARE
2742 | SPARE
2743 | SPARE
2744 | SPARE
2745 | SPARE
2746 | SPARE
2747 | SPARE
2748 | SPARE
2749 | SPARE
2750 | SPARE
2751 | SPARE
2752 | SPARE
2753 | SPARE
2754 | 154kV A-H Tie Line 2L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.102 | H052AT2Y | H052AT2YCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
2755 | 154kV A-H Tie Line 2L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.102 | H052AT2Y | H052AT2YCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
2756 | 154kV A-H Tie Line 2L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.31.102 | H052AT2Y | H052AT2YCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
2757 | 154kV A-H Tie Line 2L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.31.102 | H052AT2Y | H052AT2YCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
2758 | 154kV A-H Tie Line 2L 86 LOR | 192.168.31.102 | H052AT2Y | H052AT2YCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT2Y.SV.86 |  |  |  | 1
2759 | 154kV A-H Tie Line 2L Meter Power Fail | 192.168.31.102 | H052AT2Y | H052AT2YCTRL/UDIGGIO4$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT2Y.SV.METER_POWER_FAIL |  |  |  | 1
2760 | 154kV A-H Tie Line 2L 87L 43 SW 상태 | 192.168.31.102 | H052AT2Y | H052AT2YCTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT2Y.SV.87L_43 |  |  |  | 1
2761 | 154kV A-H Tie Line 2L 27L Stopper | 192.168.31.102 | H052AT2Y | H052AT2YCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
2762 | 154kV A-H Tie Line 2L 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.31.102 | H052AT2Y | H052AT2YCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
2763 | 154kV A-H Tie Line 2L 2nd IED Fail | 192.168.31.102 | H052AT2Y | H052AT2YCTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT2Y.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
2764 | 154kV A-H Tie Line 2L 87L Trip | 192.168.31.102 | H052AT2Y | H052AT2YPROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT2Y.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
2765 | 154kV A-H Tie Line 2L 67SH Trip | 192.168.31.102 | H052AT2Y | H052AT2YPROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT2Y.SV.67SH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
2766 | 154kV A-H Tie Line 2L 67SL1 Trip | 192.168.31.102 | H052AT2Y | H052AT2YPROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT2Y.SV.67SL1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
2767 | 154kV A-H Tie Line 2L 67SL2 Trip | 192.168.31.102 | H052AT2Y | H052AT2YPROT/x67PTOC11$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT2Y.SV.67SL2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
2768 | 154kV A-H Tie Line 2L 87 CT Failure | 192.168.31.102 | H052AT2Y | H052AT2YPROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT2Y.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
2769 | 154kV A-H Tie Line 2L OC CT Failure | 192.168.31.102 | H052AT2Y | H052AT2YPROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT2Y.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
2770 | 154kV A-H Tie Line 2L VT Failure | 192.168.31.102 | H052AT2Y | H052AT2YPROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT2Y.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
2771 | 154kV A-H Tie Line 2L 고장파형 발생 | 192.168.31.102 | H052AT2Y | H052AT2YPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
2772 | SPARE
2773 | SPARE
2774 | SPARE
2775 | SPARE
2776 | SPARE
2777 | SPARE
2778 | SPARE
2779 | SPARE
2780 | SPARE
2781 | SPARE
2782 | SPARE
2783 | SPARE
2784 | SPARE
2785 | SPARE
2786 | SPARE
2787 | SPARE
2788 | SPARE
2789 | SPARE
2790 | SPARE
2791 | SPARE
2792 | SPARE
2793 | SPARE
2794 | SPARE
2795 | SPARE
2796 | SPARE
2797 | SPARE
2798 | SPARE
2799 | SPARE
2800 | SPARE
2801 | SPARE
2802 | 154kV A-H Tie Line 2L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.103 | H052AT2Z | H052AT2ZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
2803 | 154kV A-H Tie Line 2L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.103 | H052AT2Z | H052AT2ZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
2804 | 154kV A-H Tie Line 2L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.31.103 | H052AT2Z | H052AT2ZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
2805 | 154kV A-H Tie Line 2L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.31.103 | H052AT2Z | H052AT2ZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
2806 | 154kV A-H Tie Line 2L 86 LOR | 192.168.31.103 | H052AT2Z | H052AT2ZCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT2Y.SV.86 |  |  |  | 1
2807 | 154kV A-H Tie Line 2L 87L 43 SW 상태 | 192.168.31.103 | H052AT2Z | H052AT2ZCTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT2Y.SV.87L_43 |  |  |  | 1
2808 | 154kV A-H Tie Line 2L 27L Stopper | 192.168.31.103 | H052AT2Z | H052AT2ZCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
2809 | 154kV A-H Tie Line 2L 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.31.103 | H052AT2Z | H052AT2ZCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
2810 | 154kV A-H Tie Line 2L BCU Fail | 192.168.31.103 | H052AT2Z | H052AT2ZCTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT2Z.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
2811 | 154kV A-H Tie Line 2L 87L Trip | 192.168.31.103 | H052AT2Z | H052AT2ZPROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT2Y.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
2812 | 154kV A-H Tie Line 2L 67SH Trip | 192.168.31.103 | H052AT2Z | H052AT2ZPROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT2Y.SV.67SH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
2813 | 154kV A-H Tie Line 2L 67SL1 Trip | 192.168.31.103 | H052AT2Z | H052AT2ZPROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT2Y.SV.67SL1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
2814 | 154kV A-H Tie Line 2L 67SL2 Trip | 192.168.31.103 | H052AT2Z | H052AT2ZPROT/x67PTOC11$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT2Y.SV.67SL2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
2815 | 154kV A-H Tie Line 2L 87 CT Failure | 192.168.31.103 | H052AT2Z | H052AT2ZPROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT2Y.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
2816 | 154kV A-H Tie Line 2L OC CT Failure | 192.168.31.103 | H052AT2Z | H052AT2ZPROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT2Y.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
2817 | 154kV A-H Tie Line 2L VT Failure | 192.168.31.103 | H052AT2Z | H052AT2ZPROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT2Y.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
2818 | 154kV A-H Tie Line 2L 고장파형 발생 | 192.168.31.103 | H052AT2Z | H052AT2ZPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
2819 | 154kV A-H Tie Line 2L Y1Z1 86 LOR | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 2758; 계산포인트2: 2806
2820 | SPARE
2821 | SPARE
2822 | SPARE
2823 | SPARE
2824 | SPARE
2825 | SPARE
2826 | SPARE
2827 | SPARE
2828 | SPARE
2829 | SPARE
2830 | SPARE
2831 | SPARE
2832 | SPARE
2833 | SPARE
2834 | SPARE
2835 | SPARE
2836 | SPARE
2837 | SPARE
2838 | SPARE
2839 | SPARE
2840 | SPARE
2841 | SPARE
2842 | SPARE
2843 | SPARE
2844 | SPARE
2845 | SPARE
2846 | SPARE
2847 | SPARE
2848 | SPARE
2849 | 154kV A-H TIE Line 2L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.104 | A052HT2Y | A052HT2YCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
2850 | 154kV A-H TIE Line 2L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.104 | A052HT2Y | A052HT2YCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
2851 | 154kV A-H TIE Line 2L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.31.104 | A052HT2Y | A052HT2YCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
2852 | 154kV A-H TIE Line 2L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.31.104 | A052HT2Y | A052HT2YCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
2853 | 154kV A-H TIE Line 2L CB 상태 | 192.168.31.104 | A052HT2Y | A052HT2YCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT2Y.SV.CB_STATUS |  |  |  | 1
2854 | 154kV A-H TIE Line 2L 86 LOR | 192.168.31.104 | A052HT2Y | A052HT2YCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT2Y.SV.86 |  |  |  | 1
2855 | 154kV A-H TIE Line 2L 87L 43 SW 상태 | 192.168.31.104 | A052HT2Y | A052HT2YCTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT2Y.SV.87L_43 |  |  |  | 1
2856 | 154kV A-H TIE Line 2L 27L Stopper | 192.168.31.104 | A052HT2Y | A052HT2YCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
2857 | 154kV A-H TIE Line 2L 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.31.104 | A052HT2Y | A052HT2YCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
2858 | 154kV A-H TIE Line 2L 2nd IED Fail | 192.168.31.104 | A052HT2Y | A052HT2YCTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT2Y.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
2859 | 154kV A-H TIE Line 2L CB Control Power Fail | 192.168.31.104 | A052HT2Y | A052HT2YCTRL/UDIGGIO4$ST$Ind13$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT2Y.SV.CB_POWER_FAIL |  |  |  | 1
2860 | 154kV A-H TIE Line 2L 87L Trip | 192.168.31.104 | A052HT2Y | A052HT2YPROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT2Y.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
2861 | 154kV A-H TIE Line 2L 67SH Trip | 192.168.31.104 | A052HT2Y | A052HT2YPROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT2Y.SV.67SH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
2862 | 154kV A-H TIE Line 2L 67SL1 Trip | 192.168.31.104 | A052HT2Y | A052HT2YPROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT2Y.SV.67SL1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
2863 | 154kV A-H TIE Line 2L 67SL2 Trip | 192.168.31.104 | A052HT2Y | A052HT2YPROT/x67PTOC11$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT2Y.SV.67SL2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
2864 | 154kV A-H TIE Line 2L 87 CT Failure | 192.168.31.104 | A052HT2Y | A052HT2YPROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT2Y.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
2865 | 154kV A-H TIE Line 2L OC CT Failure | 192.168.31.104 | A052HT2Y | A052HT2YPROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT2Y.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
2866 | 154kV A-H TIE Line 2L VT Failure | 192.168.31.104 | A052HT2Y | A052HT2YPROT/PRTGGIO11$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT2Y.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
2867 | 154kV A-H TIE Line 2L 고장파형 발생 | 192.168.31.104 | A052HT2Y | A052HT2YPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
2868 | 압연 154kV A-H T/L ES1 상태 | 192.168.31.104 | A052HT2Y | A052HT2YCTRL/Q96XSWI6$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | SBO |  | Close | Open |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT2Y.SV.ES1_STATUS |  |  |  | 1
2869 | 압연 154kV A-H T/L DS 상태 | 192.168.31.104 | A052HT2Y | A052HT2YCTRL/Q6XSWI3$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | SBO |  | Close | Open |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT2Y.SV.DS_STATUS |  |  |  | 1
2870 | SPARE
2871 | SPARE
2872 | SPARE
2873 | SPARE
2874 | SPARE
2875 | SPARE
2876 | SPARE
2877 | SPARE
2878 | SPARE
2879 | SPARE
2880 | SPARE
2881 | SPARE
2882 | SPARE
2883 | SPARE
2884 | SPARE
2885 | SPARE
2886 | SPARE
2887 | SPARE
2888 | SPARE
2889 | SPARE
2890 | SPARE
2891 | SPARE
2892 | SPARE
2893 | SPARE
2894 | SPARE
2895 | SPARE
2896 | SPARE
2897 | SPARE
2898 | 154kV A-H TIE Line 2L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.105 | A052HT2Z | A052HT2ZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
2899 | 154kV A-H TIE Line 2L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.105 | A052HT2Z | A052HT2ZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
2900 | 154kV A-H TIE Line 2L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.31.105 | A052HT2Z | A052HT2ZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
2901 | 154kV A-H TIE Line 2L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.31.105 | A052HT2Z | A052HT2ZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
2902 | 154kV A-H TIE Line 2L CB 상태 | 192.168.31.105 | A052HT2Z | A052HT2ZCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT2Y.SV.CB |  |  |  | 1
2903 | 154kV A-H TIE Line 2L 86 LOR | 192.168.31.105 | A052HT2Z | A052HT2ZCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT2Y.SV.86 |  |  |  | 1
2904 | 154kV A-H TIE Line 2L 87L 43 SW 상태 | 192.168.31.105 | A052HT2Z | A052HT2ZCTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT2Y.SV.87L_43 |  |  |  | 1
2905 | 154kV A-H TIE Line 2L 27L Stopper | 192.168.31.105 | A052HT2Z | A052HT2ZCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
2906 | 154kV A-H TIE Line 2L 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.31.105 | A052HT2Z | A052HT2ZCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
2907 | 154kV A-H TIE Line 2L 1st IED Fail | 192.168.31.105 | A052HT2Z | A052HT2ZCTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT2Z.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
2908 | 154kV A-H TIE Line 2L 87L Trip | 192.168.31.105 | A052HT2Z | A052HT2ZPROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT2Y.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
2909 | 154kV A-H TIE Line 2L 67SH Trip | 192.168.31.105 | A052HT2Z | A052HT2ZPROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT2Y.SV.67SH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
2910 | 154kV A-H TIE Line 2L 67SL1 Trip | 192.168.31.105 | A052HT2Z | A052HT2ZPROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT2Y.SV.67SL1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
2911 | 154kV A-H TIE Line 2L 67SL2 Trip | 192.168.31.105 | A052HT2Z | A052HT2ZPROT/x67PTOC11$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT2Y.SV.67SL2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
2912 | 154kV A-H TIE Line 2L 87 CT Failure | 192.168.31.105 | A052HT2Z | A052HT2ZPROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT2Y.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
2913 | 154kV A-H TIE Line 2L OC CT Failure | 192.168.31.105 | A052HT2Z | A052HT2ZPROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT2Y.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
2914 | 154kV A-H TIE Line 2L VT Failure | 192.168.31.105 | A052HT2Z | A052HT2ZPROT/PRTGGIO11$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT2Y.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
2915 | 154kV A-H TIE Line 2L 고장파형 발생 | 192.168.31.105 | A052HT2Z | A052HT2ZPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
2916 | 압연 154kV A-H T/L ES1 상태 | 192.168.31.105 | A052HT2Z | A052HT2ZCTRL/Q96XSWI6$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | SBO |  | Close | Open |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT2Y.SV.ES1_STATUS |  |  |  | 1
2917 | 압연 154kV A-H T/L DS 상태 | 192.168.31.105 | A052HT2Z | A052HT2ZCTRL/Q6XSWI3$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | SBO |  | Close | Open |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT2Y.SV.DS_STATUS |  |  |  | 1
2918 | 압연 154kV A-H T/L Y2Z2 ES1 상태 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 2868; 계산포인트2: 2916
2919 | 압연 154kV A-H T/L Y2Z2 DS 상태 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 2869; 계산포인트2: 2917
2920 | SPARE
2921 | SPARE
2922 | SPARE
2923 | SPARE
2924 | SPARE
2925 | SPARE
2926 | SPARE
2927 | SPARE
2928 | SPARE
2929 | SPARE
2930 | SPARE
2931 | SPARE
2932 | SPARE
2933 | SPARE
2934 | SPARE
2935 | SPARE
2936 | SPARE
2937 | SPARE
2938 | SPARE
2939 | SPARE
2940 | SPARE
2941 | SPARE
2942 | SPARE
2943 | SPARE
2944 | SPARE
2945 | SPARE
2946 | 154kV A Bus PT #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.121 | H0PT1AX | H0PT1AXCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PT1AX.SV.ComFault |  |  |  | 1
2947 | 154kV A Bus PT #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.121 | H0PT1AX | H0PT1AXCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PT1AX.SV.ComFault |  |  |  | 1
2948 | 154kV A Bus PT A Bus PT 과부하 경보 | 192.168.31.121 | H0PT1AX | H0PT1AXCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1
2949 | 154kV A Bus PT A Bus PT Fuse Fault | 192.168.31.121 | H0PT1AX | H0PT1AXCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PT1AX.SV.FUSE_FAIL |  |  |  | 1
2950 | 154kV A Bus PT ES 상태 | 192.168.31.121 | H0PT1AX | H0PT1AXCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PT1AX.SV.ES1_STATUS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 4 | 10213
2951 | 154kV A Bus PT A-PT ES SF6 1단 | 192.168.31.121 | H0PT1AX | H0PT1AXCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PT1AX.SV.A_PT_ES_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
2952 | 154kV A Bus PT A-PT ES SF6 2단 | 192.168.31.121 | H0PT1AX | H0PT1AXCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PT1AX.SV.A_PT_ES_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
2953 | 154kV A Bus PT SF6 순간상승 | 192.168.31.121 | H0PT1AX | H0PT1AXCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PT1AX.SV.RISE_PRESS_ALARM |  |  |  | 1
2954 | 154kV A Bus PT ES Control Power Fail | 192.168.31.121 | H0PT1AX | H0PT1AXCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PT1AX.SV.ES_POWER_FAIL |  |  |  | 1
2955 | 154kV A Bus PT SF6 GD Power Fail | 192.168.31.121 | H0PT1AX | H0PT1AXCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PT1AX.SV.GAS_DETECTOR_POWER_FAIL |  |  |  | 1
2956 | 154kV A Bus PT Lamp&Ann Power Fail | 192.168.31.121 | H0PT1AX | H0PT1AXCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind12$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PT1AX.SV.LAMP_ANN_POWER_FAIL |  |  |  | 1
2957 | 154kV A Bus PT AC220V Power Fail | 192.168.31.121 | H0PT1AX | H0PT1AXCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind13$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PT1AX.SV.LIGHTING_HEATER_POWER_FAIL |  |  |  | 1
2958 | 154kV A Bus PT A Bus PT BCU Control Power Fail (LCP) | 192.168.31.121 | H0PT1AX | H0PT1AXCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind16$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PT1AX.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
2959 | 154kV A Bus PT Main MCCB Power Fail | 192.168.31.121 | H0PT1AX | H0PT1AXCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind17$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PT1AX.SV.MAIN_POWER_FAIL |  |  |  | 1
2960 | 154kV A Bus PT A Bus IED(Y,D) Control Power Fail | 192.168.31.121 | H0PT1AX | H0PT1AXCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind19$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PT1AX.SV.STOPPER_CONTROL_POWER_FAIL |  |  |  | 1
2961 | 154kV A Bus PT A Bus Y결선 IED Fail | 192.168.31.121 | H0PT1AX | H0PT1AXCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PT1AX.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
2962 | 154kV A Bus PT 선간전압 AB상 크기 | 192.168.31.121 | H0PT1AX | H0PT1AXMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
2963 | 154kV A Bus PT 선간전압 BC상 크기 | 192.168.31.121 | H0PT1AX | H0PT1AXMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H0PT1AX.TM.PPV_BC |  |  |  | 1
2964 | 154kV A Bus PT 선간전압 CA상 크기 | 192.168.31.121 | H0PT1AX | H0PT1AXMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
2965 | 154kV A Bus PT 모선 주파수 | 192.168.31.121 | H0PT1AX | H0PT1AXMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H0PT1AX.TM.Hz |  |  |  | 1
2966 | 154kV A Bus PT A-PT ES SF6 | 192.168.31.121 | H0PT1AX | H0PT1AXMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.071 | -0.382 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H0PT1AX.TM.SF6_AES |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31495
2967 | SPARE
2968 | SPARE
2969 | SPARE
2970 | SPARE
2971 | SPARE
2972 | SPARE
2973 | SPARE
2974 | SPARE
2975 | SPARE
2976 | SPARE
2977 | SPARE
2978 | SPARE
2979 | SPARE
2980 | SPARE
2981 | SPARE
2982 | SPARE
2983 | SPARE
2984 | SPARE
2985 | SPARE
2986 | SPARE
2987 | SPARE
2988 | SPARE
2989 | SPARE
2990 | SPARE
2991 | SPARE
2992 | SPARE
2993 | SPARE
2994 | SPARE
2995 | SPARE
2996 | SPARE
2997 | 154kV A Bus PT #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.123 | H0PT1AZ | H0PT1AZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PT1AX.SV.ComFault |  |  |  | 1
2998 | 154kV A Bus PT #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.123 | H0PT1AZ | H0PT1AZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PT1AX.SV.ComFault |  |  |  | 1
2999 | 154kV A Bus PT A-Bus D결선 IED Fail | 192.168.31.123 | H0PT1AZ | H0PT1AZCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PT1AZ.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
3000 | 154kV A Bus PT 저주파수 1단 | 192.168.31.123 | H0PT1AZ | H0PT1AZPROT/x95PTRC1$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PT1AZ.SV.UF_TRIP1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
3001 | 154kV A Bus PT 저주파수 2단 | 192.168.31.123 | H0PT1AZ | H0PT1AZPROT/x95PTRC2$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PT1AZ.SV.UF_TRIP2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
3002 | 154kV A Bus PT 저주파수 3단 | 192.168.31.123 | H0PT1AZ | H0PT1AZPROT/x95PTRC3$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PT1AZ.SV.UF_TRIP3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
3003 | 154kV A Bus PT 저주파수 4단 | 192.168.31.123 | H0PT1AZ | H0PT1AZPROT/x95PTRC4$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PT1AZ.SV.UF_TRIP4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
3004 | 154kV A Bus PT 고주파수 1단 | 192.168.31.123 | H0PT1AZ | H0PT1AZPROT/x95PTRC5$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PT1AZ.SV.OF_TRIP1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
3005 | SPARE
3006 | SPARE
3007 | SPARE
3008 | 154kV A Bus PT A Bus 27 UV(Y) | 192.168.31.123 | H0PT1AZ | H0PT1AZPROT/x27B1PTUV1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PT1AZ.SV.27_HA_LA_STOPPER |  |  |  | 1
3009 | 154kV A Bus PT 고장파형 발생 | 192.168.31.123 | H0PT1AZ | H0PT1AZPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
3010 | SPARE
3011 | SPARE
3012 | SPARE
3013 | SPARE
3014 | SPARE
3015 | SPARE
3016 | SPARE
3017 | SPARE
3018 | SPARE
3019 | SPARE
3020 | SPARE
3021 | SPARE
3022 | SPARE
3023 | SPARE
3024 | SPARE
3025 | SPARE
3026 | SPARE
3027 | SPARE
3028 | SPARE
3029 | SPARE
3030 | SPARE
3031 | SPARE
3032 | SPARE
3033 | SPARE
3034 | SPARE
3035 | SPARE
3036 | SPARE
3037 | SPARE
3038 | SPARE
3039 | SPARE
3040 | 154kV A Bus PT #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.122 | H0PT1AY | H0PT1AYCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PT1AX.SV.ComFault |  |  |  | 1
3041 | 154kV A Bus PT #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.122 | H0PT1AY | H0PT1AYCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PT1AX.SV.ComFault |  |  |  | 1
3042 | 154kV A Bus PT A Bus BCU IED Fail | 192.168.31.122 | H0PT1AY | H0PT1AYCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PT1AY.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
3043 | 154kV A Bus PT A Bus BCU Control Power Fail | 192.168.31.122 | H0PT1AY | H0PT1AYCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PT1AY.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
3044 | 154kV A Bus PT 저주파수 1단 | 192.168.31.122 | H0PT1AY | H0PT1AYPROT/x95PTRC1$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PT1AZ.SV.UF_TRIP1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
3045 | 154kV A Bus PT 저주파수 2단 | 192.168.31.122 | H0PT1AY | H0PT1AYPROT/x95PTRC2$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PT1AZ.SV.UF_TRIP2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
3046 | 154kV A Bus PT 저주파수 3단 | 192.168.31.122 | H0PT1AY | H0PT1AYPROT/x95PTRC3$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PT1AZ.SV.UF_TRIP3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
3047 | 154kV A Bus PT 저주파수 4단 | 192.168.31.122 | H0PT1AY | H0PT1AYPROT/x95PTRC4$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PT1AZ.SV.UF_TRIP4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
3048 | 154kV A Bus PT 고주파수 1단 | 192.168.31.122 | H0PT1AY | H0PT1AYPROT/x95PTRC5$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PT1AZ.SV.OF_TRIP1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
3049 | SPARE
3050 | SPARE
3051 | SPARE
3052 | 154kV A Bus PT A Bus 27 UV(D) | 192.168.31.122 | H0PT1AY | H0PT1AYPROT/x27B2PTUV2$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PT1AZ.SV.27_HA_LA_STOPPER |  |  |  | 1
3053 | 154kV A Bus PT 고장파형 발생 | 192.168.31.122 | H0PT1AY | H0PT1AYPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
3054 | SPARE
3055 | SPARE
3056 | SPARE
3057 | SPARE
3058 | SPARE
3059 | SPARE
3060 | SPARE
3061 | SPARE
3062 | SPARE
3063 | SPARE
3064 | SPARE
3065 | SPARE
3066 | SPARE
3067 | SPARE
3068 | SPARE
3069 | SPARE
3070 | SPARE
3071 | SPARE
3072 | SPARE
3073 | SPARE
3074 | SPARE
3075 | SPARE
3076 | SPARE
3077 | SPARE
3078 | SPARE
3079 | SPARE
3080 | SPARE
3081 | SPARE
3082 | SPARE
3083 | SPARE
3084 | 154kV B Bus PT #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.124 | H0PT1BX | H0PT1BXCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PT1BX.SV.ComFault |  |  |  | 1
3085 | 154kV B Bus PT #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.124 | H0PT1BX | H0PT1BXCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PT1BX.SV.ComFault |  |  |  | 1
3086 | 154kV B Bus PT B-Bus PT 과부하 경보 | 192.168.31.124 | H0PT1BX | H0PT1BXCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1
3087 | 154kV B Bus PT B-Bus PT Fuse Fault | 192.168.31.124 | H0PT1BX | H0PT1BXCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PT1BX.SV.FUSE_FAIL |  |  |  | 1
3088 | 154kV B Bus PT ES 상태 | 192.168.31.124 | H0PT1BX | H0PT1BXCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PT1BX.SV.ES1_STATUS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 4 | 10214
3089 | 154kV B Bus PT B-PT ES SF6 1단 | 192.168.31.124 | H0PT1BX | H0PT1BXCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PT1BX.SV.B_PT_ES_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
3090 | 154kV B Bus PT B-PT ES SF6 2단 | 192.168.31.124 | H0PT1BX | H0PT1BXCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PT1BX.SV.B_PT_ES_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
3091 | 154kV B Bus PT SF6 순간상승 | 192.168.31.124 | H0PT1BX | H0PT1BXCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PT1BX.SV.RISE_PRESS_ALARM |  |  |  | 1
3092 | 154kV B Bus PT B Bus PT BCU Control Power Fail (LCP) | 192.168.31.124 | H0PT1BX | H0PT1BXCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind16$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PT1BX.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
3093 | 154kV B Bus PT B-Bus IED(Y,D) Control Power Fail | 192.168.31.124 | H0PT1BX | H0PT1BXCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind19$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PT1BX.SV.STOPPER_CONTROL_POWER_FAIL |  |  |  | 1
3094 | 154kV B Bus PT B-Bus Y결선 IED Fail | 192.168.31.124 | H0PT1BX | H0PT1BXCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PT1BX.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
3095 | 154kV B Bus PT 선간전압 AB상 크기 | 192.168.31.124 | H0PT1BX | H0PT1BXMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
3096 | 154kV B Bus PT 선간전압 BC상 크기 | 192.168.31.124 | H0PT1BX | H0PT1BXMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H0PT1BX.TM.PPV_BC |  |  |  | 1
3097 | 154kV B Bus PT 선간전압 CA상 크기 | 192.168.31.124 | H0PT1BX | H0PT1BXMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
3098 | 154kV B Bus PT 모선 주파수 | 192.168.31.124 | H0PT1BX | H0PT1BXMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H0PT1BX.TM.Hz |  |  |  | 1
3099 | 154kV B Bus PT B-PT ES SF6 | 192.168.31.124 | H0PT1BX | H0PT1BXMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.071 | -0.382 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H0PT1BX.TM.SF6_BES |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31497
3100 | SPARE
3101 | SPARE
3102 | SPARE
3103 | SPARE
3104 | SPARE
3105 | SPARE
3106 | SPARE
3107 | SPARE
3108 | SPARE
3109 | SPARE
3110 | SPARE
3111 | SPARE
3112 | SPARE
3113 | SPARE
3114 | SPARE
3115 | SPARE
3116 | SPARE
3117 | SPARE
3118 | SPARE
3119 | SPARE
3120 | SPARE
3121 | SPARE
3122 | SPARE
3123 | SPARE
3124 | SPARE
3125 | SPARE
3126 | SPARE
3127 | SPARE
3128 | SPARE
3129 | SPARE
3130 | 154kV B Bus PT #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.126 | H0PT1BZ | H0PT1BZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PT1BX.SV.ComFault |  |  |  | 1
3131 | 154kV B Bus PT #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.126 | H0PT1BZ | H0PT1BZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PT1BX.SV.ComFault |  |  |  | 1
3132 | 154kV B Bus PT B Bus D결선 IED Fail | 192.168.31.126 | H0PT1BZ | H0PT1BZCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PT1BZ.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
3133 | 154kV B Bus PT 저주파수 1단 | 192.168.31.126 | H0PT1BZ | H0PT1BZPROT/x95PTRC1$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PT1BZ.SV.UF_TRIP1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
3134 | 154kV B Bus PT 저주파수 2단 | 192.168.31.126 | H0PT1BZ | H0PT1BZPROT/x95PTRC2$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PT1BZ.SV.UF_TRIP2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
3135 | 154kV B Bus PT 저주파수 3단 | 192.168.31.126 | H0PT1BZ | H0PT1BZPROT/x95PTRC3$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PT1BZ.SV.UF_TRIP3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
3136 | 154kV B Bus PT 저주파수 4단 | 192.168.31.126 | H0PT1BZ | H0PT1BZPROT/x95PTRC4$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PT1BZ.SV.UF_TRIP4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
3137 | 154kV B Bus PT 고주파수 1단 | 192.168.31.126 | H0PT1BZ | H0PT1BZPROT/x95PTRC5$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PT1BZ.SV.OF_TRIP1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
3138 | SPARE
3139 | SPARE
3140 | SPARE
3141 | 154kV B Bus PT B Bus 27 UV(Y) | 192.168.31.126 | H0PT1BZ | H0PT1BZPROT/x27B1PTUV1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PT1BZ.SV.27_HB_LB_STOPPER |  |  |  | 1
3142 | 154kV B Bus PT 고장파형 발생 | 192.168.31.126 | H0PT1BZ | H0PT1BZPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
3143 | SPARE
3144 | SPARE
3145 | SPARE
3146 | SPARE
3147 | SPARE
3148 | SPARE
3149 | SPARE
3150 | SPARE
3151 | SPARE
3152 | SPARE
3153 | SPARE
3154 | SPARE
3155 | SPARE
3156 | SPARE
3157 | SPARE
3158 | SPARE
3159 | SPARE
3160 | SPARE
3161 | SPARE
3162 | SPARE
3163 | SPARE
3164 | SPARE
3165 | SPARE
3166 | SPARE
3167 | SPARE
3168 | SPARE
3169 | SPARE
3170 | SPARE
3171 | SPARE
3172 | SPARE
3173 | 154kV B Bus PT #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.125 | H0PT1BY | H0PT1BYCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PT1BX.SV.ComFault |  |  |  | 1
3174 | 154kV B Bus PT #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.125 | H0PT1BY | H0PT1BYCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PT1BX.SV.ComFault |  |  |  | 1
3175 | 154kV B Bus PT B Bus BCU IED Fail | 192.168.31.125 | H0PT1BY | H0PT1BYCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PT1BY.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
3176 | 154kV B Bus PT B Bus BCU Control Power Fail | 192.168.31.125 | H0PT1BY | H0PT1BYCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PT1BY.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
3177 | 154kV B Bus PT 저주파수 1단 | 192.168.31.125 | H0PT1BY | H0PT1BYPROT/x95PTRC1$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PT1BZ.SV.UF_TRIP1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
3178 | 154kV B Bus PT 저주파수 2단 | 192.168.31.125 | H0PT1BY | H0PT1BYPROT/x95PTRC2$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PT1BZ.SV.UF_TRIP2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
3179 | 154kV B Bus PT 저주파수 3단 | 192.168.31.125 | H0PT1BY | H0PT1BYPROT/x95PTRC3$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PT1BZ.SV.UF_TRIP3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
3180 | 154kV B Bus PT 저주파수 4단 | 192.168.31.125 | H0PT1BY | H0PT1BYPROT/x95PTRC4$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PT1BZ.SV.UF_TRIP4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
3181 | 154kV B Bus PT 고주파수 1단 | 192.168.31.125 | H0PT1BY | H0PT1BYPROT/x95PTRC5$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PT1BZ.SV.OF_TRIP1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
3182 | SPARE
3183 | SPARE
3184 | SPARE
3185 | 154kV B Bus PT B Bus 27 UV(D) | 192.168.31.125 | H0PT1BY | H0PT1BYPROT/x27B2PTUV2$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PT1BZ.SV.27_HB_LB_STOPPER |  |  |  | 1
3186 | 154kV B Bus PT 고장파형 발생 | 192.168.31.125 | H0PT1BY | H0PT1BYPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
3187 | SPARE
3188 | SPARE
3189 | SPARE
3190 | SPARE
3191 | SPARE
3192 | SPARE
3193 | SPARE
3194 | SPARE
3195 | SPARE
3196 | SPARE
3197 | SPARE
3198 | SPARE
3199 | SPARE
3200 | SPARE
3201 | SPARE
3202 | SPARE
3203 | SPARE
3204 | SPARE
3205 | SPARE
3206 | SPARE
3207 | SPARE
3208 | SPARE
3209 | SPARE
3210 | SPARE
3211 | SPARE
3212 | SPARE
3213 | SPARE
3214 | SPARE
3215 | SPARE
3216 | SPARE
3217 | 154kV A-B BUS TIE #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.111 | H052B1X | H052B1XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052B1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
3218 | 154kV A-B BUS TIE #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.111 | H052B1X | H052B1XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052B1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
3219 | 154kV A-B BUS TIE CB 상태 | 192.168.31.111 | H052B1X | H052B1XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H052B1XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO | 1 |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052B1X.SV.CB |  | HAE.154KV.H052B1X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10212
3220 | 154kV A-B BUS TIE A Bus DS 상태 | 192.168.31.111 | H052B1X | H052B1XCTRL/Q1XSWI1$ST$Pos$stVal |  | H052B1XCTRL/Q1CSWI2$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052B1X.SV.ADS |  | HAE.154KV.H052B1X.TC.ADS |  | 1 |  | 1
3221 | 154kV A-B BUS TIE B Bus DS 상태 | 192.168.31.111 | H052B1X | H052B1XCTRL/Q2XSWI2$ST$Pos$stVal |  | H052B1XCTRL/Q2CSWI3$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052B1X.SV.BDS |  | HAE.154KV.H052B1X.TC.BDS |  | 1 |  | 1
3222 | 154kV A-B BUS TIE ES1 상태 A Bus ES | 192.168.31.111 | H052B1X | H052B1XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052B1X.SV.ES1_STATUS |  |  |  | 1
3223 | 154kV A-B BUS TIE ES2 상태 B Bus ES | 192.168.31.111 | H052B1X | H052B1XCTRL/Q92XSWI5$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052B1X.SV.ES2_STATUS |  |  |  | 1
3224 | 154kV A-B BUS TIE 43 LR CB용 상태 | 192.168.31.111 | H052B1X | H052B1XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052B1X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
3225 | 154kV A-B BUS TIE 43 LR DS용 상태 | 192.168.31.111 | H052B1X | H052B1XCTRL/VSTSGGIO6$ST$Ind120$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052B1X.SV.DS_43LR |  |  |  | 1
3226 | 154kV A-B BUS TIE CB SF6 1단 | 192.168.31.111 | H052B1X | H052B1XCTRL/Q0SIMG1$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052B1X.SV.CB_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
3227 | 154kV A-B BUS TIE CB SF6 2단 | 192.168.31.111 | H052B1X | H052B1XCTRL/Q0SIMG6$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052B1X.SV.CB_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
3228 | 154kV A-B BUS TIE A-DS SF6 1단 | 192.168.31.111 | H052B1X | H052B1XCTRL/Q1SIMG2$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052B1X.SV.ADS_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
3229 | 154kV A-B BUS TIE A-DS SF6 2단 | 192.168.31.111 | H052B1X | H052B1XCTRL/Q1SIMG7$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052B1X.SV.ADS_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
3230 | 154kV A-B BUS TIE B-DS SF6 1단 | 192.168.31.111 | H052B1X | H052B1XCTRL/Q2SIMG3$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052B1X.SV.BDS_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
3231 | 154kV A-B BUS TIE B-DS SF6 2단 | 192.168.31.111 | H052B1X | H052B1XCTRL/Q2SIMG8$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052B1X.SV.BDS_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
3232 | 154kV A-B BUS TIE A Bus DS 순간상승 | 192.168.31.111 | H052B1X | H052B1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind37$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052B1X.SV.RISE_PRESS_ALARM |  |  |  | 1
3233 | 154kV A-B BUS TIE B Bus DS 순간상승 | 192.168.31.111 | H052B1X | H052B1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind38$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052B1X.SV.RISE_PRESS_ALARM |  |  |  | 1
3234 | 154kV A-B BUS TIE CB Motor Over Load | 192.168.31.111 | H052B1X | H052B1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind40$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052B1X.SV.CB_MOTOR_OCR_ALARM |  |  |  | 1
3235 | 154kV A-B BUS TIE CB Motor Over Time | 192.168.31.111 | H052B1X | H052B1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind41$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052B1X.SV.CB_MOTOR_LONG_TIME_ALARM |  |  |  | 1
3236 | 154kV A-B BUS TIE CB Control Power Fail | 192.168.31.111 | H052B1X | H052B1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind43$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052B1X.SV.CB_POWER_FAIL |  |  |  | 1
3237 | 154kV A-B BUS TIE CB Motor Power Fail | 192.168.31.111 | H052B1X | H052B1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind44$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052B1X.SV.CB_MOTOR_POWER_FAIL |  |  |  | 1
3238 | 154kV A-B BUS TIE DS&ES Control Power Fail | 192.168.31.111 | H052B1X | H052B1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind45$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052B1X.SV.DS_ES_POWER_FAIL |  |  |  | 1
3239 | 154kV A-B BUS TIE SF6 GD Power Fail | 192.168.31.111 | H052B1X | H052B1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind46$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052B1X.SV.GAS_DETECTOR_POWER_FAIL |  |  |  | 1
3240 | 154kV A-B BUS TIE Lamp&Ann Power Fail | 192.168.31.111 | H052B1X | H052B1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind47$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052B1X.SV.LAMP_ANN_POWER_FAIL |  |  |  | 1
3241 | 154kV A-B BUS TIE AC220V Power Fail | 192.168.31.111 | H052B1X | H052B1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind48$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052B1X.SV.LIGHTING_HEATER_POWER_FAIL |  |  |  | 1
3242 | 154kV A-B BUS TIE Main MCCB Power Fail | 192.168.31.111 | H052B1X | H052B1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind51$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052B1X.SV.MAIN_POWER_FAIL |  |  |  | 1
3243 | 154kV A-B BUS TIE IED Control Power Fail | 192.168.31.111 | H052B1X | H052B1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind52$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052B1X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
3244 | 154kV A-B BUS TIE IED Panel Control Power Fail | 192.168.31.111 | H052B1X | H052B1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind53$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052B1X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
3245 | 154kV A-B BUS TIE 1st IED Fail | 192.168.31.111 | H052B1X | H052B1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind57$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052B1X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
3246 | 154kV A-B BUS TIE Synchro 상태 | 192.168.31.111 | H052B1X | H052B1XPROT/RSYN1$ST$Rel$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | SYNC NG | SYNC OK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052B1X.SV.SYNC_STATUS |  |  |  | 1
3247 | SPARE
3248 | 154kV A-B BUS TIE BCU 선택 | 192.168.31.111 | H052B1X | H052B1XCTRL/TESTGGIO15$ST$SPCSO1$stVal |  | H052B1XCTRL/TESTGGIO15$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052B1X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.154KV.H052B1X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
3249 | 154kV A-B BUS TIE 상전류 A상 크기 | 192.168.31.111 | H052B1X | H052B1XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
3250 | 154kV A-B BUS TIE 상전류 B상 크기 | 192.168.31.111 | H052B1X | H052B1XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052B1X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
3251 | 154kV A-B BUS TIE 상전류 C상 크기 | 192.168.31.111 | H052B1X | H052B1XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
3252 | 154kV A-B BUS TIE 선간전압 AB상 크기 | 192.168.31.111 | H052B1X | H052B1XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
3253 | 154kV A-B BUS TIE 선간전압 BC상 크기 | 192.168.31.111 | H052B1X | H052B1XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052B1X.TM.PPV_BC |  |  |  | 1
3254 | 154kV A-B BUS TIE 선간전압 CA상 크기 | 192.168.31.111 | H052B1X | H052B1XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
3255 | 154kV A-B BUS TIE 선간전압 BC상 위상각 | 192.168.31.111 | H052B1X | H052B1XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$ang$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | ° | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052B1X.TM.PPV_BC_ANGLE |  |  |  | 1
3256 | 154kV A-B BUS TIE 선로전압 크기(B상) | 192.168.31.111 | H052B1X | H052B1XMEAS/MMXU2$MX$PhV$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1.732 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052B1X.TM.PhV_BC |  |  |  | 1
3257 | 154kV A-B BUS TIE 선로전압 위상각(B상) | 192.168.31.111 | H052B1X | H052B1XMEAS/MMXU2$MX$PhV$phsB$cVal$ang$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | ° | 1 | 30 | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052B1X.TM.PhV_BC_ANGLE |  |  |  | 1
3258 | 154kV A-B BUS TIE 유효전력 합계 크기 | 192.168.31.111 | H052B1X | H052B1XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052B1X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 32301
3259 | 154kV A-B BUS TIE 무효전력 합계 크기 | 192.168.31.111 | H052B1X | H052B1XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052B1X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 32303
3260 | 154kV A-B BUS TIE 피상전력 합계 크기 | 192.168.31.111 | H052B1X | H052B1XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVA | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
3261 | 154kV A-B BUS TIE 역률 합계 크기 | 192.168.31.111 | H052B1X | H052B1XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PH | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
3262 | 154kV A-B BUS TIE 모선 주파수 | 192.168.31.111 | H052B1X | H052B1XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052B1X.TM.Hz |  |  |  | 1
3263 | 154kV A-B BUS TIE 선로 주파수 | 192.168.31.111 | H052B1X | H052B1XMEAS/MMXU2$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052B1X.TM.Hz1 |  |  |  | 1
3264 | 154kV A-B BUS TIE CB SF6 | 192.168.31.111 | H052B1X | H052B1XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.071 | -0.382 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052B1X.TM.SF6_CB |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31489
3265 | 154kV A-B BUS TIE A-DS SF6 | 192.168.31.111 | H052B1X | H052B1XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.071 | -0.382 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052B1X.TM.SF6_ADS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31491
3266 | 154kV A-B BUS TIE B-DS SF6 | 192.168.31.111 | H052B1X | H052B1XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn3$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.071 | -0.382 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052B1X.TM.SF6_BDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31493
3267 | 154kV A-B BUS TIE 조류 + | 192.168.31.111 | H052B1X |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | #8c8c8c | #FFFF00 | [18 empty] | 2 | 계산포인트1: 3258
3268 | 154kV A-B BUS TIE 조류 - | 192.168.31.111 | H052B1X |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | #8c8c8c | #FFFF00 | [18 empty] | 3 | 계산포인트1: 3258
3269 | SPARE
3270 | SPARE
3271 | SPARE
3272 | SPARE
3273 | SPARE
3274 | SPARE
3275 | SPARE
3276 | SPARE
3277 | SPARE
3278 | SPARE
3279 | SPARE
3280 | SPARE
3281 | SPARE
3282 | SPARE
3283 | SPARE
3284 | SPARE
3285 | SPARE
3286 | SPARE
3287 | SPARE
3288 | SPARE
3289 | SPARE
3290 | SPARE
3291 | SPARE
3292 | SPARE
3293 | SPARE
3294 | SPARE
3295 | SPARE
3296 | SPARE
3297 | 154kV A-B Bus TIE #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.112 | H052B1Y | H052B1YCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052B1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
3298 | 154kV A-B Bus TIE #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.112 | H052B1Y | H052B1YCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052B1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
3299 | 154kV A-B Bus TIE 86 LOR | 192.168.31.112 | H052B1Y | H052B1YCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052B1Y.SV.86 |  |  |  | 1
3300 | 154kV A-B Bus TIE 27L Stopper | 192.168.31.112 | H052B1Y | H052B1YCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
3301 | 154kV A-B Bus TIE BCU Fail | 192.168.31.112 | H052B1Y | H052B1YCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052B1Y.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
3302 | 154kV A-B Bus TIE 51H Trip | 192.168.31.112 | H052B1Y | H052B1YPROT/PTRC9$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052B1Y.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
3303 | 154kV A-B Bus TIE 51L Trip | 192.168.31.112 | H052B1Y | H052B1YPROT/PTRC11$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052B1Y.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
3304 | 154kV A-B Bus TIE 51GH Trip | 192.168.31.112 | H052B1Y | H052B1YPROT/PTRC10$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052B1Y.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
3305 | 154kV A-B Bus TIE 51GL Trip | 192.168.31.112 | H052B1Y | H052B1YPROT/PTRC12$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052B1Y.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
3306 | 154kV A-B Bus TIE 고장파형발생 | 192.168.31.112 | H052B1Y | H052B1YPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
3307 | SPARE
3308 | SPARE
3309 | SPARE
3310 | SPARE
3311 | SPARE
3312 | SPARE
3313 | SPARE
3314 | SPARE
3315 | SPARE
3316 | SPARE
3317 | SPARE
3318 | SPARE
3319 | SPARE
3320 | SPARE
3321 | SPARE
3322 | SPARE
3323 | SPARE
3324 | SPARE
3325 | SPARE
3326 | SPARE
3327 | SPARE
3328 | SPARE
3329 | SPARE
3330 | SPARE
3331 | SPARE
3332 | SPARE
3333 | SPARE
3334 | SPARE
3335 | SPARE
3336 | SPARE
3337 | 154kV No.3 70MVA TR 1차 #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.131 | H052P3X | H052P3XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
3338 | 154kV No.3 70MVA TR 1차 #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.131 | H052P3X | H052P3XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
3339 | 154kV No.3 70MVA TR 1차 CB 상태 | 192.168.31.131 | H052P3X | H052P3XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H052P3XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P3X.SV.CB |  | HAE.154KV.H052P3X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10215
3340 | 154kV No.3 70MVA TR 1차 A Bus DS 상태 | 192.168.31.131 | H052P3X | H052P3XCTRL/Q1XSWI1$ST$Pos$stVal |  | H052P3XCTRL/Q1CSWI2$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P3X.SV.ADS |  | HAE.154KV.H052P3X.TC.ADS |  | 1 |  | 1
3341 | 154kV No.3 70MVA TR 1차 B Bus DS 상태 | 192.168.31.131 | H052P3X | H052P3XCTRL/Q2XSWI2$ST$Pos$stVal |  | H052P3XCTRL/Q2CSWI3$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P3X.SV.BDS |  | HAE.154KV.H052P3X.TC.BDS |  | 1 |  | 1
3342 | 154kV No.3 70MVA TR 1차 ES1 상태 | 192.168.31.131 | H052P3X | H052P3XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P3X.SV.ES1_STATUS |  |  |  | 1
3343 | 154kV No.3 70MVA TR 1차 ES2 상태 | 192.168.31.131 | H052P3X | H052P3XCTRL/Q92XSWI5$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P3X.SV.ES2_STATUS |  |  |  | 1
3344 | 154kV No.3 70MVA TR 1차 43 LR CB용 상태 | 192.168.31.131 | H052P3X | H052P3XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P3X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
3345 | 154kV No.3 70MVA TR 1차 43 LR DS용 상태 | 192.168.31.131 | H052P3X | H052P3XCTRL/VSTSGGIO6$ST$Ind120$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P3X.SV.DS_43LR |  |  |  | 1
3346 | 154kV No.3 70MVA TR 1차 CB SF6 1단 | 192.168.31.131 | H052P3X | H052P3XCTRL/Q0SIMG1$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P3X.SV.CB_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
3347 | 154kV No.3 70MVA TR 1차 CB SF6 2단 | 192.168.31.131 | H052P3X | H052P3XCTRL/Q0SIMG6$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P3X.SV.CB_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
3348 | 154kV No.3 70MVA TR 1차 A-DS SF6 1단 | 192.168.31.131 | H052P3X | H052P3XCTRL/Q1SIMG2$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P3X.SV.ADS_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
3349 | 154kV No.3 70MVA TR 1차 A-DS SF6 2단 | 192.168.31.131 | H052P3X | H052P3XCTRL/Q1SIMG7$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P3X.SV.ADS_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
3350 | 154kV No.3 70MVA TR 1차 B-DS SF6 1단 | 192.168.31.131 | H052P3X | H052P3XCTRL/Q2SIMG3$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P3X.SV.BDS_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
3351 | 154kV No.3 70MVA TR 1차 B-DS SF6 2단 | 192.168.31.131 | H052P3X | H052P3XCTRL/Q2SIMG8$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P3X.SV.BDS_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
3352 | 154kV No.3 70MVA TR 1차 상부 Bus SF6 1단 | 192.168.31.131 | H052P3X | H052P3XCTRL/Q6SIMG4$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P3X.SV.BUS_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
3353 | 154kV No.3 70MVA TR 1차 상부 Bus SF6 2단 | 192.168.31.131 | H052P3X | H052P3XCTRL/Q6SIMG9$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P3X.SV.BUS_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
3354 | 154kV No.3 70MVA TR 1차 A-DS SF6 순간상승 | 192.168.31.131 | H052P3X | H052P3XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind37$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P3X.SV.RISE_PRESS_ALARM |  |  |  | 1
3355 | 154kV No.3 70MVA TR 1차 B-DS SF6 순간상승 | 192.168.31.131 | H052P3X | H052P3XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind38$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P3X.SV.RISE_PRESS_ALARM |  |  |  | 1
3356 | 154kV No.3 70MVA TR 1차 상부 Bus SF6 순간상승 | 192.168.31.131 | H052P3X | H052P3XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind39$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P3X.SV.RISE_PRESS_ALARM |  |  |  | 1
3357 | 154kV No.3 70MVA TR 1차 CB Motor Over Load | 192.168.31.131 | H052P3X | H052P3XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind40$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P3X.SV.CB_MOTOR_OCR_ALARM |  |  |  | 1
3358 | 154kV No.3 70MVA TR 1차 CB Motor Over Time | 192.168.31.131 | H052P3X | H052P3XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind41$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P3X.SV.CB_MOTOR_LONG_TIME_ALARM |  |  |  | 1
3359 | 154kV No.3 70MVA TR 1차 CB Control Power Fail | 192.168.31.131 | H052P3X | H052P3XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind43$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P3X.SV.CB_POWER_FAIL |  |  |  | 1
3360 | 154kV No.3 70MVA TR 1차 CB Motor Power Fail | 192.168.31.131 | H052P3X | H052P3XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind44$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P3X.SV.CB_MOTOR_POWER_FAIL |  |  |  | 1
3361 | 154kV No.3 70MVA TR 1차 DS&ES Control Power Fail | 192.168.31.131 | H052P3X | H052P3XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind45$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P3X.SV.DS_ES_POWER_FAIL |  |  |  | 1
3362 | 154kV No.3 70MVA TR 1차 SF6 GD Power Fail | 192.168.31.131 | H052P3X | H052P3XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind46$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P3X.SV.GAS_DETECTOR_POWER_FAIL |  |  |  | 1
3363 | 154kV No.3 70MVA TR 1차 Lamp&Ann Power Fail | 192.168.31.131 | H052P3X | H052P3XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind47$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P3X.SV.LAMP_ANN_POWER_FAIL |  |  |  | 1
3364 | 154kV No.3 70MVA TR 1차 AC220V Power Fail | 192.168.31.131 | H052P3X | H052P3XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind48$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P3X.SV.LIGHTING_HEATER_POWER_FAIL |  |  |  | 1
3365 | 154kV No.3 70MVA TR 1차 Main MCCB Power Fail | 192.168.31.131 | H052P3X | H052P3XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind51$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P3X.SV.MAIN_POWER_FAIL |  |  |  | 1
3366 | 154kV No.3 70MVA TR 1차 IED Control Power Fail | 192.168.31.131 | H052P3X | H052P3XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind52$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P3X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
3367 | 154kV No.3 70MVA TR 1차 IED Panel Control Power Fail | 192.168.31.131 | H052P3X | H052P3XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind53$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P3X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
3368 | 154kV No.3 70MVA TR 1차 1st IED Fail | 192.168.31.131 | H052P3X | H052P3XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind57$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P3X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
3369 | 154kV No.3 70MVA TR 1차 BCU 선택 | 192.168.31.131 | H052P3X | H052P3XCTRL/TESTGGIO15$ST$SPCSO1$stVal |  | H052P3XCTRL/TESTGGIO15$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P3X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.154KV.H052P3X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
3370 | 154kV No.3 70MVA TR 1차 상전류 A상 크기 | 192.168.31.131 | H052P3X | H052P3XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
3371 | 154kV No.3 70MVA TR 1차 상전류 B상 크기 | 192.168.31.131 | H052P3X | H052P3XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052P3X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
3372 | 154kV No.3 70MVA TR 1차 상전류 C상 크기 | 192.168.31.131 | H052P3X | H052P3XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
3373 | 154kV No.3 70MVA TR 1차 선간전압 AB상 크기 | 192.168.31.131 | H052P3X | H052P3XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
3374 | 154kV No.3 70MVA TR 1차 선간전압 BC상 크기 | 192.168.31.131 | H052P3X | H052P3XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
3375 | 154kV No.3 70MVA TR 1차 선간전압 CA상 크기 | 192.168.31.131 | H052P3X | H052P3XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
3376 | 154kV No.3 70MVA TR 1차 유효전력 합계 크기 | 192.168.31.131 | H052P3X | H052P3XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052P3X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
3377 | 154kV No.3 70MVA TR 1차 무효전력 합계 크기 | 192.168.31.131 | H052P3X | H052P3XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052P3X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
3378 | 154kV No.3 70MVA TR 1차 피상전력 합계 크기 | 192.168.31.131 | H052P3X | H052P3XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVA | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052P3X.TM.TOTAL_VA |  |  |  | 1
3379 | 154kV No.3 70MVA TR 1차 역률 합계 크기 | 192.168.31.131 | H052P3X | H052P3XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PH | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
3380 | 154kV No.3 70MVA TR 1차 모선 주파수 | 192.168.31.131 | H052P3X | H052P3XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
3381 | 154kV No.3 70MVA TR 1차 CB SF6 | 192.168.31.131 | H052P3X | H052P3XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.071 | -0.382 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052P3X.TM.SF6_CB |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31499
3382 | 154kV No.3 70MVA TR 1차 A-DS SF6 | 192.168.31.131 | H052P3X | H052P3XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.071 | -0.382 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052P3X.TM.SF6_ADS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31501
3383 | 154kV No.3 70MVA TR 1차 B-DS SF6 | 192.168.31.131 | H052P3X | H052P3XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn3$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.071 | -0.382 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052P3X.TM.SF6_BDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31503
3384 | 154kV No.3 70MVA TR 1차 Bus&CHD SF6 | 192.168.31.131 | H052P3X | H052P3XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn4$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.071 | -0.382 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052P3X.TM.SF6_BUS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31505
3385 | SPARE
3386 | SPARE
3387 | SPARE
3388 | SPARE
3389 | SPARE
3390 | SPARE
3391 | SPARE
3392 | SPARE
3393 | SPARE
3394 | SPARE
3395 | SPARE
3396 | SPARE
3397 | SPARE
3398 | SPARE
3399 | SPARE
3400 | SPARE
3401 | SPARE
3402 | SPARE
3403 | SPARE
3404 | SPARE
3405 | SPARE
3406 | SPARE
3407 | SPARE
3408 | SPARE
3409 | SPARE
3410 | SPARE
3411 | SPARE
3412 | SPARE
3413 | SPARE
3414 | SPARE
3415 | 154kV No.3 70MVA TR 1차 #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.132 | H052P3Y | H052P3YCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
3416 | 154kV No.3 70MVA TR 1차 #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.132 | H052P3Y | H052P3YCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
3417 | 154kV No.3 70MVA TR 1차 86 LOR | 192.168.31.132 | H052P3Y | H052P3YCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P3Y.SV.86 |  |  |  | 1
3418 | 154kV No.3 70MVA TR 1차 27L Stopper | 192.168.31.132 | H052P3Y | H052P3YCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
3419 | 154kV No.3 70MVA TR 1차 2nd IED Fail | 192.168.31.132 | H052P3Y | H052P3YCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P3Y.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
3420 | 154kV No.3 70MVA TR 1차 87T Trip | 192.168.31.132 | H052P3Y | H052P3YPROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P3Y.SV.87T |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
3421 | 154kV No.3 70MVA TR 1차 51H Trip | 192.168.31.132 | H052P3Y | H052P3YPROT/P50PIOC1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P3Y.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
3422 | 154kV No.3 70MVA TR 1차 51L Trip | 192.168.31.132 | H052P3Y | H052P3YPROT/P51PTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P3Y.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
3423 | 154kV No.3 70MVA TR 1차 고장파형 발생 | 192.168.31.132 | H052P3Y | H052P3YPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
3424 | SPARE
3425 | SPARE
3426 | SPARE
3427 | SPARE
3428 | SPARE
3429 | SPARE
3430 | SPARE
3431 | SPARE
3432 | SPARE
3433 | SPARE
3434 | SPARE
3435 | SPARE
3436 | SPARE
3437 | SPARE
3438 | SPARE
3439 | SPARE
3440 | SPARE
3441 | SPARE
3442 | SPARE
3443 | SPARE
3444 | SPARE
3445 | SPARE
3446 | SPARE
3447 | SPARE
3448 | SPARE
3449 | SPARE
3450 | SPARE
3451 | SPARE
3452 | SPARE
3453 | SPARE
3454 | No.3 70MVA TR 1차 #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.133 | H052P3Z | H052P3ZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
3455 | No.3 70MVA TR 1차 #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.133 | H052P3Z | H052P3ZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
3456 | 154kV No.3 70MVA TR 1차 86 LOR | 192.168.31.133 | H052P3Z | H052P3ZCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P3Y.SV.86 |  |  |  | 1
3457 | 154kV No.3 70MVA TR 1차 27L Stopper | 192.168.31.133 | H052P3Z | H052P3ZCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
3458 | 154kV No.3 70MVA TR 1차 BCU Fail | 192.168.31.133 | H052P3Z | H052P3ZCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P3Z.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
3459 | 154kV No.3 70MVA TR 1차 87T Trip | 192.168.31.133 | H052P3Z | H052P3ZPROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P3Y.SV.87T |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
3460 | 154kV No.3 70MVA TR 1차 51H Trip | 192.168.31.133 | H052P3Z | H052P3ZPROT/P50PIOC1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P3Y.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
3461 | 154kV No.3 70MVA TR 1차 51L Trip | 192.168.31.133 | H052P3Z | H052P3ZPROT/P51PTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P3Y.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
3462 | 154kV No.3 70MVA TR 1차 고장파형 발생 | 192.168.31.133 | H052P3Z | H052P3ZPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
3463 | No.3 70MVA TR 1차 YZ 86 LOR | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 3417; 계산포인트2: 3456
3464 | SPARE
3465 | SPARE
3466 | SPARE
3467 | SPARE
3468 | SPARE
3469 | SPARE
3470 | SPARE
3471 | SPARE
3472 | SPARE
3473 | SPARE
3474 | SPARE
3475 | SPARE
3476 | SPARE
3477 | SPARE
3478 | SPARE
3479 | SPARE
3480 | SPARE
3481 | SPARE
3482 | SPARE
3483 | SPARE
3484 | SPARE
3485 | SPARE
3486 | SPARE
3487 | SPARE
3488 | SPARE
3489 | SPARE
3490 | SPARE
3491 | SPARE
3492 | SPARE
3493 | 154kV A-H Tie Line 1L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.141 | H052AT1X | H052AT1XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
3494 | 154kV A-H Tie Line 1L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.141 | H052AT1X | H052AT1XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
3495 | 154kV A-H Tie Line 1L CB 상태 | 192.168.31.141 | H052AT1X | H052AT1XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H052AT1XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO | 1 |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT1X.SV.CB |  | HAE.154KV.H052AT1X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10216
3496 | 154kV A-H Tie Line 1L A Bus DS 상태 | 192.168.31.141 | H052AT1X | H052AT1XCTRL/Q1XSWI1$ST$Pos$stVal |  | H052AT1XCTRL/Q1CSWI2$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT1X.SV.ADS |  | HAE.154KV.H052AT1X.TC.ADS |  | 1 |  | 1
3497 | 154kV A-H Tie Line 1L B Bus DS 상태 | 192.168.31.141 | H052AT1X | H052AT1XCTRL/Q2XSWI2$ST$Pos$stVal |  | H052AT1XCTRL/Q2CSWI3$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT1X.SV.BDS |  | HAE.154KV.H052AT1X.TC.BDS |  | 1 |  | 1
3498 | 154kV A-H Tie Line 1L Line DS 상태 | 192.168.31.141 | H052AT1X | H052AT1XCTRL/Q6XSWI3$ST$Pos$stVal |  | H052AT1XCTRL/Q6CSWI4$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT1X.SV.DS |  | HAE.154KV.H052AT1X.TC.DS |  | 1 |  | 1
3499 | 154kV A-H Tie Line 1L ES1 상태 | 192.168.31.141 | H052AT1X | H052AT1XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT1X.SV.ES1_STATUS |  |  |  | 1
3500 | 154kV A-H Tie Line 1L ES2 상태 | 192.168.31.141 | H052AT1X | H052AT1XCTRL/Q92XSWI5$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT1X.SV.ES2_STATUS |  |  |  | 1
3501 | 154kV A-H Tie Line 1L Line ES3 상태 | 192.168.31.141 | H052AT1X | H052AT1XCTRL/Q96XSWI6$ST$Pos$stVal |  | H052AT1XCTRL/Q96CSWI7$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT1X.SV.ES3 |  | HAE.154KV.H052AT1X.TC.ES3 |  | 1 |  | 1
3502 | 154kV A-H Tie Line 1L 43LR CB용 상태 | 192.168.31.141 | H052AT1X | H052AT1XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT1X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
3503 | 154kV A-H Tie Line 1L 43LR DS용 상태 | 192.168.31.141 | H052AT1X | H052AT1XCTRL/VSTSGGIO6$ST$Ind120$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT1X.SV.DS_43LR |  |  |  | 1
3504 | 154kV A-H Tie Line 1L CB SF6 1단 | 192.168.31.141 | H052AT1X | H052AT1XCTRL/Q0SIMG1$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT1X.SV.CB_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
3505 | 154kV A-H Tie Line 1L CB SF6 2단 | 192.168.31.141 | H052AT1X | H052AT1XCTRL/Q0SIMG6$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT1X.SV.CB_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
3506 | 154kV A-H Tie Line 1L A-DS SF6 1단 | 192.168.31.141 | H052AT1X | H052AT1XCTRL/Q1SIMG2$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT1X.SV.ADS_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
3507 | 154kV A-H Tie Line 1L A-DS SF6 2단 | 192.168.31.141 | H052AT1X | H052AT1XCTRL/Q1SIMG7$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT1X.SV.ADS_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
3508 | 154kV A-H Tie Line 1L B-DS SF6 1단 | 192.168.31.141 | H052AT1X | H052AT1XCTRL/Q2SIMG3$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT1X.SV.BDS_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
3509 | 154kV A-H Tie Line 1L B-DS SF6 2단 | 192.168.31.141 | H052AT1X | H052AT1XCTRL/Q2SIMG8$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT1X.SV.BDS_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
3510 | 154kV A-H Tie Line 1L Bus&CHD SF6 1단 | 192.168.31.141 | H052AT1X | H052AT1XCTRL/Q6SIMG4$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT1X.SV.BUS_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
3511 | 154kV A-H Tie Line 1L Bus&CHD SF6 2단 | 192.168.31.141 | H052AT1X | H052AT1XCTRL/Q6SIMG9$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT1X.SV.BUS_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
3512 | 154kV A-H Tie Line 1L A-DS SF6 순간상승 | 192.168.31.141 | H052AT1X | H052AT1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind37$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT1X.SV.RISE_PRESS_ALARM |  |  |  | 1
3513 | 154kV A-H Tie Line 1L B-DS SF6 순간상승 | 192.168.31.141 | H052AT1X | H052AT1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind38$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT1X.SV.RISE_PRESS_ALARM |  |  |  | 1
3514 | 154kV A-H Tie Line 1L Line DS&상부 Bus&CHD 순간상승 | 192.168.31.141 | H052AT1X | H052AT1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind39$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT1X.SV.RISE_PRESS_ALARM |  |  |  | 1
3515 | 154kV A-H Tie Line 1L CB Motor Over Load | 192.168.31.141 | H052AT1X | H052AT1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind40$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT1X.SV.CB_MOTOR_OCR_ALARM |  |  |  | 1
3516 | 154kV A-H Tie Line 1L CB Motor Over Time | 192.168.31.141 | H052AT1X | H052AT1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind41$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT1X.SV.CB_MOTOR_LONG_TIME_ALARM |  |  |  | 1
3517 | 154kV A-H Tie Line 1L CB Control Power Fail | 192.168.31.141 | H052AT1X | H052AT1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind43$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT1X.SV.CB_POWER_FAIL |  |  |  | 1
3518 | 154kV A-H Tie Line 1L CB Motor Power Fail | 192.168.31.141 | H052AT1X | H052AT1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind44$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT1X.SV.CB_MOTOR_POWER_FAIL |  |  |  | 1
3519 | 154kV A-H Tie Line 1L DS&ES Control Power Fail | 192.168.31.141 | H052AT1X | H052AT1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind45$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT1X.SV.DS_ES_POWER_FAIL |  |  |  | 1
3520 | 154kV A-H Tie Line 1L SF6 GD Power Fail | 192.168.31.141 | H052AT1X | H052AT1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind46$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT1X.SV.GAS_DETECTOR_POWER_FAIL |  |  |  | 1
3521 | 154kV A-H Tie Line 1L Lamp&Ann Power Fail | 192.168.31.141 | H052AT1X | H052AT1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind47$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT1X.SV.LAMP_ANN_POWER_FAIL |  |  |  | 1
3522 | 154kV A-H Tie Line 1L AC220V Power Fail | 192.168.31.141 | H052AT1X | H052AT1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind48$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT1X.SV.LIGHTING_HEATER_POWER_FAIL |  |  |  | 1
3523 | 154kV A-H Tie Line 1L Line PT Fuse Fail | 192.168.31.141 | H052AT1X | H052AT1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind49$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT1X.SV.PT_FUSE_ALARM |  |  |  | 1
3524 | 154kV A-H Tie Line 1L Line PT Fuse MCCB Alarm | 192.168.31.141 | H052AT1X | H052AT1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind50$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT1X.SV.PT_FUSE_MCCB_ALARM |  |  |  | 1
3525 | 154kV A-H Tie Line 1L Main MCCB Power Fail | 192.168.31.141 | H052AT1X | H052AT1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind51$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT1X.SV.MAIN_POWER_FAIL |  |  |  | 1
3526 | 154kV A-H Tie Line 1L IED Control Power Fail | 192.168.31.141 | H052AT1X | H052AT1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind52$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT1X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
3527 | 154kV A-H Tie Line 1L IED Panel Control Power Fail | 192.168.31.141 | H052AT1X | H052AT1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind53$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT1X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
3528 | 154kV A-H Tie Line 1L 1st IED Fail | 192.168.31.141 | H052AT1X | H052AT1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind57$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT1X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
3529 | 154kV A-H Tie Line 1L Synchro 상태 | 192.168.31.141 | H052AT1X | H052AT1XPROT/RSYN1$ST$Rel$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | SYNC NG | SYNC OK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT1X.SV.SYNC_STATUS |  | HAE.154KV.H052AT1X.TC.CB_AUTO_SEL | HAE.154KV.H052AT1X.TC.CB_MANU_SEL | 1 |  | 1 | 1
3530 | SPARE
3531 | 154kV A-H Tie Line 1L BCU 선택 | 192.168.31.141 | H052AT1X | H052AT1XCTRL/TESTGGIO15$ST$SPCSO1$stVal |  | H052AT1XCTRL/TESTGGIO15$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT1X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.154KV.H052AT1X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
3532 | 154kV A-H Tie Line 1L 상전류 A상 크기 | 192.168.31.141 | H052AT1X | H052AT1XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
3533 | 154kV A-H Tie Line 1L 상전류 B상 크기 | 192.168.31.141 | H052AT1X | H052AT1XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052AT1X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
3534 | 154kV A-H Tie Line 1L 상전류 C상 크기 | 192.168.31.141 | H052AT1X | H052AT1XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
3535 | 154kV A-H Tie Line 1L 선간전압 AB상 크기 | 192.168.31.141 | H052AT1X | H052AT1XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
3536 | 154kV A-H Tie Line 1L 선간전압 BC상 크기 | 192.168.31.141 | H052AT1X | H052AT1XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052AT1X.TM.PPV_BC
3537 | 154kV A-H Tie Line 1L 선간전압 CA상 크기 | 192.168.31.141 | H052AT1X | H052AT1XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
3538 | 154kV A-H Tie Line 1L 선간전압 BC상 위상각 | 192.168.31.141 | H052AT1X | H052AT1XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$ang$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | ° | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052AT1X.TM.PPV_BC_ANGLE |  |  |  | 1
3539 | 154kV A-H Tie Line 1L 선로전압 크기(B상) | 192.168.31.141 | H052AT1X | H052AT1XMEAS/MMXU2$MX$PhV$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1.732 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052AT1X.TM.PhV_BC
3540 | 154kV A-H Tie Line 1L 선로전압 위상각(B상) | 192.168.31.141 | H052AT1X | H052AT1XMEAS/MMXU2$MX$PhV$phsB$cVal$ang$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | ° | 1 | 30 | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052AT1X.TM.PhV_BC_ANGLE |  |  |  | 1
3541 | 154kV A-H Tie Line 1L 유효전력 합계 크기 | 192.168.31.141 | H052AT1X | H052AT1XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052AT1X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
3542 | 154kV A-H Tie Line 1L 무효전력 합계 크기 | 192.168.31.141 | H052AT1X | H052AT1XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052AT1X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
3543 | 154kV A-H Tie Line 1L 피상전력 합계 크기 | 192.168.31.141 | H052AT1X | H052AT1XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVA | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
3544 | 154kV A-H Tie Line 1L 역률 합계 크기 | 192.168.31.141 | H052AT1X | H052AT1XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PH | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
3545 | 154kV A-H Tie Line 1L 모선 주파수 | 192.168.31.141 | H052AT1X | H052AT1XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052AT1X.TM.Hz |  |  |  | 1
3546 | 154kV A-H Tie Line 1L 선로 주파수 | 192.168.31.141 | H052AT1X | H052AT1XMEAS/MMXU2$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052AT1X.TM.Hz1 |  |  |  | 1
3547 | 154kV A-H Tie Line 1L 유효전력량 wh+ | 192.168.31.141 | H052AT1X | H052AT1XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30273
3548 | 154kV A-H Tie Line 1L 유효전력량 wh- | 192.168.31.141 | H052AT1X | H052AT1XMEAS/MMTR8$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30275
3549 | 154kV A-H Tie Line 1L 무효전력량 varh+ | 192.168.31.141 | H052AT1X | H052AT1XMEAS/MMTR4$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | varh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30277
3550 | 154kV A-H Tie Line 1L 무효전력량 varh- | 192.168.31.141 | H052AT1X | H052AT1XMEAS/MMTR8$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | varh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30279
3551 | 154kV A-H Tie Line 1L CB SF6 | 192.168.31.141 | H052AT1X | H052AT1XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.071 | -0.382 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052AT1X.TM.SF6_CB |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31507
3552 | 154kV A-H Tie Line 1L A-DS SF6 | 192.168.31.141 | H052AT1X | H052AT1XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.071 | -0.382 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052AT1X.TM.SF6_ADS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31509
3553 | 154kV A-H Tie Line 1L B-DS SF6 | 192.168.31.141 | H052AT1X | H052AT1XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn3$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.071 | -0.382 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052AT1X.TM.SF6_BDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31511
3554 | 154kV A-H Tie Line 1L Bus&CHD SF6 | 192.168.31.141 | H052AT1X | H052AT1XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn4$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.071 | -0.382 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052AT1X.TM.SF6_BUS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31513
3555 | 154kV A-H Tie Line 1L 조류 + | 192.168.31.141 | H052AT1X |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | #8c8c8c | #FFFF00 | [18 empty] | 2 | 계산포인트1: 3541
3556 | 154kV A-H Tie Line 1L 조류 - | 192.168.31.141 | H052AT1X |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | #8c8c8c | #FFFF00 | [18 empty] | 3 | 계산포인트1: 3541
3557 | SPARE
3558 | SPARE
3559 | SPARE
3560 | SPARE
3561 | SPARE
3562 | SPARE
3563 | SPARE
3564 | SPARE
3565 | SPARE
3566 | SPARE
3567 | SPARE
3568 | SPARE
3569 | SPARE
3570 | SPARE
3571 | SPARE
3572 | SPARE
3573 | SPARE
3574 | SPARE
3575 | SPARE
3576 | SPARE
3577 | SPARE
3578 | SPARE
3579 | SPARE
3580 | SPARE
3581 | SPARE
3582 | SPARE
3583 | SPARE
3584 | SPARE
3585 | 154kV A-H Tie Line 1L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.142 | H052AT1Y | H052AT1YCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
3586 | 154kV A-H Tie Line 1L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.142 | H052AT1Y | H052AT1YCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
3587 | 154kV A-H Tie Line 1L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.31.142 | H052AT1Y | H052AT1YCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
3588 | 154kV A-H Tie Line 1L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.31.142 | H052AT1Y | H052AT1YCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
3589 | 154kV A-H Tie Line 1L 86 LOR | 192.168.31.142 | H052AT1Y | H052AT1YCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT1Y.SV.86 |  |  |  | 1
3590 | 154kV A-H Tie Line 1L Meter Power Fail | 192.168.31.142 | H052AT1Y | H052AT1YCTRL/UDIGGIO4$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT1Y.SV.METER_POWER_FAIL |  |  |  | 1
3591 | 154kV A-H Tie Line 1L 87L 43 SW 상태 | 192.168.31.142 | H052AT1Y | H052AT1YCTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT1Y.SV.87L_43 |  |  |  | 1
3592 | 154kV A-H Tie Line 1L 27L Stopper | 192.168.31.142 | H052AT1Y | H052AT1YCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
3593 | 154kV A-H Tie Line 1L 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.31.142 | H052AT1Y | H052AT1YCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
3594 | 154kV A-H Tie Line 1L 2nd IED Fail | 192.168.31.142 | H052AT1Y | H052AT1YCTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT1Y.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
3595 | 154kV A-H Tie Line 1L 87L Trip | 192.168.31.142 | H052AT1Y | H052AT1YPROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT1Y.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
3596 | 154kV A-H Tie Line 1L 67SH Trip | 192.168.31.142 | H052AT1Y | H052AT1YPROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT1Y.SV.67SH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
3597 | 154kV A-H Tie Line 1L 67SL1 Trip | 192.168.31.142 | H052AT1Y | H052AT1YPROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT1Y.SV.67SL1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
3598 | 154kV A-H Tie Line 1L 67SL2 Trip | 192.168.31.142 | H052AT1Y | H052AT1YPROT/x67PTOC11$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT1Y.SV.67SL2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
3599 | 154kV A-H Tie Line 1L 87 CT Failure | 192.168.31.142 | H052AT1Y | H052AT1YPROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT1Y.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
3600 | 154kV A-H Tie Line 1L OC CT Failure | 192.168.31.142 | H052AT1Y | H052AT1YPROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT1Y.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
3601 | 154kV A-H Tie Line 1L VT Failure | 192.168.31.142 | H052AT1Y | H052AT1YPROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT1Y.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
3602 | 154kV A-H Tie Line 1L 고장파형 발생 | 192.168.31.142 | H052AT1Y | H052AT1YPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
3603 | SPARE
3604 | SPARE
3605 | SPARE
3606 | SPARE
3607 | SPARE
3608 | SPARE
3609 | SPARE
3610 | SPARE
3611 | SPARE
3612 | SPARE
3613 | SPARE
3614 | SPARE
3615 | SPARE
3616 | SPARE
3617 | SPARE
3618 | SPARE
3619 | SPARE
3620 | SPARE
3621 | SPARE
3622 | SPARE
3623 | SPARE
3624 | SPARE
3625 | SPARE
3626 | SPARE
3627 | SPARE
3628 | SPARE
3629 | SPARE
3630 | SPARE
3631 | SPARE
3632 | SPARE
3633 | 154kV A-H Tie Line 1L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.143 | H052AT1Z | H052AT1ZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
3634 | 154kV A-H Tie Line 1L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.143 | H052AT1Z | H052AT1ZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
3635 | 154kV A-H Tie Line 1L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.31.143 | H052AT1Z | H052AT1ZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
3636 | 154kV A-H Tie Line 1L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.31.143 | H052AT1Z | H052AT1ZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
3637 | 154kV A-H Tie Line 1L 86 LOR | 192.168.31.143 | H052AT1Z | H052AT1ZCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT1Y.SV.86 |  |  |  | 1
3638 | 154kV A-H Tie Line 1L 87L 43 SW 상태 | 192.168.31.143 | H052AT1Z | H052AT1ZCTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT1Y.SV.87L_43 |  |  |  | 1
3639 | 154kV A-H Tie Line 1L 27L Stopper | 192.168.31.143 | H052AT1Z | H052AT1ZCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
3640 | 154kV A-H Tie Line 1L 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.31.143 | H052AT1Z | H052AT1ZCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
3641 | 154kV A-H Tie Line 1L BCU Fail | 192.168.31.143 | H052AT1Z | H052AT1ZCTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT1Z.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
3642 | 154kV A-H Tie Line 1L 87L Trip | 192.168.31.143 | H052AT1Z | H052AT1ZPROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT1Y.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
3643 | 154kV A-H Tie Line 1L 67SH Trip | 192.168.31.143 | H052AT1Z | H052AT1ZPROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT1Y.SV.67SH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
3644 | 154kV A-H Tie Line 1L 67SL1 Trip | 192.168.31.143 | H052AT1Z | H052AT1ZPROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT1Y.SV.67SL1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
3645 | 154kV A-H Tie Line 1L 67SL2 Trip | 192.168.31.143 | H052AT1Z | H052AT1ZPROT/x67PTOC11$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT1Y.SV.67SL2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
3646 | 154kV A-H Tie Line 1L 87 CT Failure | 192.168.31.143 | H052AT1Z | H052AT1ZPROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT1Y.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
3647 | 154kV A-H Tie Line 1L OC CT Failure | 192.168.31.143 | H052AT1Z | H052AT1ZPROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT1Y.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
3648 | 154kV A-H Tie Line 1L VT Failure | 192.168.31.143 | H052AT1Z | H052AT1ZPROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT1Y.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
3649 | 154kV A-H Tie Line 1L 고장파형 발생 | 192.168.31.143 | H052AT1Z | H052AT1ZPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
3650 | 154kV A-H Tie Line 1L Y1Z1 86 LOR | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 3589; 계산포인트2: 3637
3651 | SPARE
3652 | SPARE
3653 | SPARE
3654 | SPARE
3655 | SPARE
3656 | SPARE
3657 | SPARE
3658 | SPARE
3659 | SPARE
3660 | SPARE
3661 | SPARE
3662 | SPARE
3663 | SPARE
3664 | SPARE
3665 | SPARE
3666 | SPARE
3667 | SPARE
3668 | SPARE
3669 | SPARE
3670 | SPARE
3671 | SPARE
3672 | SPARE
3673 | SPARE
3674 | SPARE
3675 | SPARE
3676 | SPARE
3677 | SPARE
3678 | SPARE
3679 | SPARE
3680 | 154kV A-H TIE Line 1L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.144 | A052HT1Y | A052HT1YCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
3681 | 154kV A-H TIE Line 1L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.144 | A052HT1Y | A052HT1YCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
3682 | 154kV A-H TIE Line 1L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.31.144 | A052HT1Y | A052HT1YCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
3683 | 154kV A-H TIE Line 1L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.31.144 | A052HT1Y | A052HT1YCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
3684 | 154kV A-H TIE Line 1L CB 상태 | 192.168.31.144 | A052HT1Y | A052HT1YCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT1Y.SV.CB_STATUS |  |  |  | 1
3685 | 154kV A-H TIE Line 1L 86 LOR | 192.168.31.144 | A052HT1Y | A052HT1YCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT1Y.SV.86 |  |  |  | 1
3686 | 154kV A-H TIE Line 1L 87L 43 SW 상태 | 192.168.31.144 | A052HT1Y | A052HT1YCTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT1Y.SV.87L_43 |  |  |  | 1
3687 | 154kV A-H TIE Line 1L 27L Stopper | 192.168.31.144 | A052HT1Y | A052HT1YCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
3688 | 154kV A-H TIE Line 1L 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.31.144 | A052HT1Y | A052HT1YCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
3689 | 154kV A-H TIE Line 1L 2nd IED Fail | 192.168.31.144 | A052HT1Y | A052HT1YCTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT1Y.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
3690 | 154kV A-H TIE Line 1L CB Control Power Fail | 192.168.31.144 | A052HT1Y | A052HT1YCTRL/UDIGGIO4$ST$Ind13$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT1Y.SV.CB_POWER_FAIL |  |  |  | 1
3691 | 154kV A-H TIE Line 1L 87L Trip | 192.168.31.144 | A052HT1Y | A052HT1YPROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT1Y.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
3692 | 154kV A-H TIE Line 1L 67SH Trip | 192.168.31.144 | A052HT1Y | A052HT1YPROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT1Y.SV.67SH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
3693 | 154kV A-H TIE Line 1L 67SL1 Trip | 192.168.31.144 | A052HT1Y | A052HT1YPROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT1Y.SV.67SL1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
3694 | 154kV A-H TIE Line 1L 67SL2 Trip | 192.168.31.144 | A052HT1Y | A052HT1YPROT/x67PTOC11$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT1Y.SV.67SL2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
3695 | 154kV A-H TIE Line 1L 87 CT Failure | 192.168.31.144 | A052HT1Y | A052HT1YPROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT1Y.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
3696 | 154kV A-H TIE Line 1L OC CT Failure | 192.168.31.144 | A052HT1Y | A052HT1YPROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT1Y.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
3697 | 154kV A-H TIE Line 1L VT Failure | 192.168.31.144 | A052HT1Y | A052HT1YPROT/PRTGGIO11$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT1Y.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
3698 | 154kV A-H TIE Line 1L 고장파형 발생 | 192.168.31.144 | A052HT1Y | A052HT1YPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
3699 | 압연 154kV A-H T/L ES1 상태 | 192.168.31.144 | A052HT1Y | A052HT1YCTRL/Q96XSWI6$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | SBO |  | Close | Open |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT1Y.SV.ES1_STATUS |  |  |  | 1
3700 | 압연 154kV A-H T/L DS 상태 | 192.168.31.144 | A052HT1Y | A052HT1YCTRL/Q6XSWI3$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | SBO |  | Close | Open |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT1Y.SV.DS_STATUS |  |  |  | 1
3701 | SPARE
3702 | SPARE
3703 | SPARE
3704 | SPARE
3705 | SPARE
3706 | SPARE
3707 | SPARE
3708 | SPARE
3709 | SPARE
3710 | SPARE
3711 | SPARE
3712 | SPARE
3713 | SPARE
3714 | SPARE
3715 | SPARE
3716 | SPARE
3717 | SPARE
3718 | SPARE
3719 | SPARE
3720 | SPARE
3721 | SPARE
3722 | SPARE
3723 | SPARE
3724 | SPARE
3725 | SPARE
3726 | SPARE
3727 | SPARE
3728 | SPARE
3729 | 154kV A-H TIE Line 1L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.145 | A052HT1Z | A052HT1ZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
3730 | 154kV A-H TIE Line 1L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.145 | A052HT1Z | A052HT1ZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
3731 | 154kV A-H TIE Line 1L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.31.145 | A052HT1Z | A052HT1ZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
3732 | 154kV A-H TIE Line 1L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.31.145 | A052HT1Z | A052HT1ZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052AT1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
3733 | 154kV A-H TIE Line 1L CB 상태 | 192.168.31.145 | A052HT1Z | A052HT1ZCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT1Y.SV.CB |  |  |  | 1
3734 | 154kV A-H TIE Line 1L 86 LOR | 192.168.31.145 | A052HT1Z | A052HT1ZCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT1Y.SV.86 |  |  |  | 1
3735 | 154kV A-H TIE Line 1L 87L 43 SW 상태 | 192.168.31.145 | A052HT1Z | A052HT1ZCTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT1Y.SV.87L_43 |  |  |  | 1
3736 | 154kV A-H TIE Line 1L 27L Stopper | 192.168.31.145 | A052HT1Z | A052HT1ZCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
3737 | 154kV A-H TIE Line 1L 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.31.145 | A052HT1Z | A052HT1ZCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
3738 | 154kV A-H TIE Line 1L 1st IED Fail | 192.168.31.145 | A052HT1Z | A052HT1ZCTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT1Z.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
3739 | 154kV A-H TIE Line 1L 87L Trip | 192.168.31.145 | A052HT1Z | A052HT1ZPROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT1Y.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
3740 | 154kV A-H TIE Line 1L 67SH Trip | 192.168.31.145 | A052HT1Z | A052HT1ZPROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT1Y.SV.67SH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
3741 | 154kV A-H TIE Line 1L 67SL1 Trip | 192.168.31.145 | A052HT1Z | A052HT1ZPROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT1Y.SV.67SL1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
3742 | 154kV A-H TIE Line 1L 67SL2 Trip | 192.168.31.145 | A052HT1Z | A052HT1ZPROT/x67PTOC11$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT1Y.SV.67SL2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
3743 | 154kV A-H TIE Line 1L 87 CT Failure | 192.168.31.145 | A052HT1Z | A052HT1ZPROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT1Y.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
3744 | 154kV A-H TIE Line 1L OC CT Failure | 192.168.31.145 | A052HT1Z | A052HT1ZPROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT1Y.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
3745 | 154kV A-H TIE Line 1L VT Failure | 192.168.31.145 | A052HT1Z | A052HT1ZPROT/PRTGGIO11$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT1Y.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
3746 | 154kV A-H TIE Line 1L 고장파형 발생 | 192.168.31.145 | A052HT1Z | A052HT1ZPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
3747 | 압연 154kV A-H T/L Y2Z2 ES1 상태 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00ff00 | #ff0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 3699; 계산포인트2: 3749
3748 | 압연 154kV A-H T/L Y2Z2 DS 상태 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00ff00 | #ff0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 3700; 계산포인트2: 3750
3749 | 압연 154kV A-H T/L ES1 상태 | 192.168.31.145 | A052HT1Z | A052HT1ZCTRL/Q96XSWI6$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | SBO |  | Close | Open |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT1Y.SV.ES1_STATUS |  |  |  | 1
3750 | 압연 154kV A-H T/L DS 상태 | 192.168.31.145 | A052HT1Z | A052HT1ZCTRL/Q6XSWI3$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | SBO |  | Close | Open |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.A052HT1Y.SV.DS_STATUS |  |  |  | 1
3751 | SPARE
3752 | SPARE
3753 | SPARE
3754 | SPARE
3755 | SPARE
3756 | SPARE
3757 | SPARE
3758 | SPARE
3759 | SPARE
3760 | SPARE
3761 | SPARE
3762 | SPARE
3763 | SPARE
3764 | SPARE
3765 | SPARE
3766 | SPARE
3767 | SPARE
3768 | SPARE
3769 | SPARE
3770 | SPARE
3771 | SPARE
3772 | SPARE
3773 | SPARE
3774 | SPARE
3775 | SPARE
3776 | SPARE
3777 | 154kV NH-OH TIE Line 2L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.151 | H052OH2X | H052OH2XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
3778 | 154kV NH-OH TIE Line 2L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.151 | H052OH2X | H052OH2XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
3779 | 154kV NH-OH TIE Line 2L CB 상태 | 192.168.31.151 | H052OH2X | H052OH2XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H052OH2XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO | 1 |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH2X.SV.CB |  | HAE.154KV.H052OH2X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10217
3780 | 154kV NH-OH TIE Line 2L A Bus DS 상태 | 192.168.31.151 | H052OH2X | H052OH2XCTRL/Q1XSWI1$ST$Pos$stVal |  | H052OH2XCTRL/Q1CSWI2$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH2X.SV.ADS |  | HAE.154KV.H052OH2X.TC.ADS |  | 1 |  | 1
3781 | 154kV NH-OH TIE Line 2L B Bus DS 상태 | 192.168.31.151 | H052OH2X | H052OH2XCTRL/Q2XSWI2$ST$Pos$stVal |  | H052OH2XCTRL/Q2CSWI3$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH2X.SV.BDS |  | HAE.154KV.H052OH2X.TC.BDS |  | 1 |  | 1
3782 | 154kV NH-OH TIE Line 2L Line DS 상태 | 192.168.31.151 | H052OH2X | H052OH2XCTRL/Q6XSWI3$ST$Pos$stVal |  | H052OH2XCTRL/Q6CSWI4$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH2X.SV.DS |  | HAE.154KV.H052OH2X.TC.DS |  | 1 |  | 1
3783 | 154kV NH-OH TIE Line 2L ES1 상태 | 192.168.31.151 | H052OH2X | H052OH2XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH2X.SV.ES1_STATUS |  |  |  | 1
3784 | 154kV NH-OH TIE Line 2L ES2 상태 | 192.168.31.151 | H052OH2X | H052OH2XCTRL/Q92XSWI5$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH2X.SV.ES2_STATUS |  |  |  | 1
3785 | 154kV NH-OH TIE Line 2L Line ES3 상태 | 192.168.31.151 | H052OH2X | H052OH2XCTRL/Q96XSWI6$ST$Pos$stVal |  | H052OH2XCTRL/Q96CSWI7$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH2X.SV.ES3 |  | HAE.154KV.H052OH2X.TC.ES3 |  | 1 |  | 1
3786 | 154kV NH-OH TIE Line 2L 43LR CB용 상태 | 192.168.31.151 | H052OH2X | H052OH2XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH2X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
3787 | 154kV NH-OH TIE Line 2L 43LR DS용 상태 | 192.168.31.151 | H052OH2X | H052OH2XCTRL/VSTSGGIO6$ST$Ind120$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH2X.SV.DS_43LR |  |  |  | 1
3788 | 154kV NH-OH TIE Line 2L CB SF6 1단 | 192.168.31.151 | H052OH2X | H052OH2XCTRL/Q0SIMG1$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH2X.SV.CB_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
3789 | 154kV NH-OH TIE Line 2L CB SF6 2단 | 192.168.31.151 | H052OH2X | H052OH2XCTRL/Q0SIMG6$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH2X.SV.CB_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
3790 | 154kV NH-OH TIE Line 2L A-DS SF6 1단 | 192.168.31.151 | H052OH2X | H052OH2XCTRL/Q1SIMG2$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH2X.SV.ADS_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
3791 | 154kV NH-OH TIE Line 2L A-DS SF6 2단 | 192.168.31.151 | H052OH2X | H052OH2XCTRL/Q1SIMG7$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH2X.SV.ADS_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
3792 | 154kV NH-OH TIE Line 2L B-DS SF6 1단 | 192.168.31.151 | H052OH2X | H052OH2XCTRL/Q2SIMG3$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH2X.SV.BDS_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
3793 | 154kV NH-OH TIE Line 2L B-DS SF6 2단 | 192.168.31.151 | H052OH2X | H052OH2XCTRL/Q2SIMG8$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH2X.SV.BDS_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
3794 | 154kV NH-OH TIE Line 2L Bus&CHD SF6 1단 | 192.168.31.151 | H052OH2X | H052OH2XCTRL/Q6SIMG4$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH2X.SV.BUS_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
3795 | 154kV NH-OH TIE Line 2L Bus&CHD SF6 2단 | 192.168.31.151 | H052OH2X | H052OH2XCTRL/Q6SIMG9$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH2X.SV.BUS_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
3796 | 154kV NH-OH TIE Line 2L A-DS SF6 순간상승 | 192.168.31.151 | H052OH2X | H052OH2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind37$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH2X.SV.RISE_PRESS_ALARM |  |  |  | 1
3797 | 154kV NH-OH TIE Line 2L B-DS SF6 순간상승 | 192.168.31.151 | H052OH2X | H052OH2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind38$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH2X.SV.RISE_PRESS_ALARM |  |  |  | 1
3798 | 154kV NH-OH TIE Line 2L Line DS&상부 Bus&CHD 순간상승 | 192.168.31.151 | H052OH2X | H052OH2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind39$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH2X.SV.RISE_PRESS_ALARM |  |  |  | 1
3799 | 154kV NH-OH TIE Line 2L CB Motor Over Load | 192.168.31.151 | H052OH2X | H052OH2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind40$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH2X.SV.CB_MOTOR_OCR_ALARM |  |  |  | 1
3800 | 154kV NH-OH TIE Line 2L CB Motor Over Time | 192.168.31.151 | H052OH2X | H052OH2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind41$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH2X.SV.CB_MOTOR_LONG_TIME_ALARM |  |  |  | 1
3801 | 154kV NH-OH TIE Line 2L CB Control Power Fail | 192.168.31.151 | H052OH2X | H052OH2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind43$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH2X.SV.CB_POWER_FAIL |  |  |  | 1
3802 | 154kV NH-OH TIE Line 2L CB Motor Power Fail | 192.168.31.151 | H052OH2X | H052OH2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind44$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH2X.SV.CB_MOTOR_POWER_FAIL |  |  |  | 1
3803 | 154kV NH-OH TIE Line 2L DS&ES Control Power Fail | 192.168.31.151 | H052OH2X | H052OH2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind45$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH2X.SV.DS_ES_POWER_FAIL |  |  |  | 1
3804 | 154kV NH-OH TIE Line 2L SF6 GD Power Fail | 192.168.31.151 | H052OH2X | H052OH2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind46$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH2X.SV.GAS_DETECTOR_POWER_FAIL |  |  |  | 1
3805 | 154kV NH-OH TIE Line 2L Lamp&Ann Power Fail | 192.168.31.151 | H052OH2X | H052OH2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind47$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH2X.SV.LAMP_ANN_POWER_FAIL |  |  |  | 1
3806 | 154kV NH-OH TIE Line 2L AC220V Power Fail | 192.168.31.151 | H052OH2X | H052OH2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind48$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH2X.SV.LIGHTING_HEATER_POWER_FAIL |  |  |  | 1
3807 | 154kV NH-OH TIE Line 2L Line PT Fuse Fail | 192.168.31.151 | H052OH2X | H052OH2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind49$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH2X.SV.PT_FUSE_ALARM |  |  |  | 1
3808 | 154kV NH-OH TIE Line 2L Line PT Fuse MCCB Alarm | 192.168.31.151 | H052OH2X | H052OH2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind50$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH2X.SV.PT_FUSE_MCCB_ALARM |  |  |  | 1
3809 | 154kV NH-OH TIE Line 2L Main MCCB Power Fail | 192.168.31.151 | H052OH2X | H052OH2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind51$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH2X.SV.MAIN_POWER_FAIL |  |  |  | 1
3810 | 154kV NH-OH TIE Line 2L IED Control Power Fail | 192.168.31.151 | H052OH2X | H052OH2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind52$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH2X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
3811 | 154kV NH-OH TIE Line 2L IED Panel Control Power Fail | 192.168.31.151 | H052OH2X | H052OH2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind53$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH2X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
3812 | 154kV NH-OH TIE Line 2L 1st IED Fail | 192.168.31.151 | H052OH2X | H052OH2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind57$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH2X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
3813 | 154kV NH-OH TIE Line 2L Synchro 상태 | 192.168.31.151 | H052OH2X | H052OH2XPROT/RSYN1$ST$Rel$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | SYNC NG | SYNC OK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH2X.SV.SYNC_STATUS |  | HAE.154KV.H052OH2X.TC.CB_AUTO_SEL | HAE.154KV.H052OH2X.TC.CB_MANU_SEL | 1 |  | 1 | 1
3814 | SPARE
3815 | 154kV NH-OH TIE Line 2L BCU 선택 | 192.168.31.151 | H052OH2X | H052OH2XCTRL/TESTGGIO15$ST$SPCSO1$stVal |  | H052OH2XCTRL/TESTGGIO15$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH2X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.154KV.H052OH2X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
3816 | 154kV NH-OH TIE Line 2L 상전류 A상 크기 | 192.168.31.151 | H052OH2X | H052OH2XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
3817 | 154kV NH-OH TIE Line 2L 상전류 B상 크기 | 192.168.31.151 | H052OH2X | H052OH2XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052OH2X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
3818 | 154kV NH-OH TIE Line 2L 상전류 C상 크기 | 192.168.31.151 | H052OH2X | H052OH2XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
3819 | 154kV NH-OH TIE Line 2L 선간전압 AB상 크기 | 192.168.31.151 | H052OH2X | H052OH2XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
3820 | 154kV NH-OH TIE Line 2L 선간전압 BC상 크기 | 192.168.31.151 | H052OH2X | H052OH2XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052OH2X.TM.PPV_BC |  |  |  | 1
3821 | 154kV NH-OH TIE Line 2L 선간전압 CA상 크기 | 192.168.31.151 | H052OH2X | H052OH2XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
3822 | 154kV NH-OH TIE Line 2L 선간전압 BC상 위상각 | 192.168.31.151 | H052OH2X | H052OH2XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$ang$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | ° | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052OH2X.TM.PPV_BC_ANGLE |  |  |  | 1
3823 | 154kV NH-OH TIE Line 2L 선로전압 크기(B상) | 192.168.31.151 | H052OH2X | H052OH2XMEAS/MMXU2$MX$PhV$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1.732 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052OH2X.TM.PhV_BC |  |  |  | 1
3824 | 154kV NH-OH TIE Line 2L 선로전압 위상각(B상) | 192.168.31.151 | H052OH2X | H052OH2XMEAS/MMXU2$MX$PhV$phsB$cVal$ang$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | ° | 1 | 30 | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052OH2X.TM.PhV_BC_ANGLE |  |  |  | 1
3825 | 154kV NH-OH TIE Line 2L 유효전력 합계 크기 | 192.168.31.151 | H052OH2X | H052OH2XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052OH2X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 32305
3826 | 154kV NH-OH TIE Line 2L 무효전력 합계 크기 | 192.168.31.151 | H052OH2X | H052OH2XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052OH2X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 32307
3827 | 154kV NH-OH TIE Line 2L 피상전력 합계 크기 | 192.168.31.151 | H052OH2X | H052OH2XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVA | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
3828 | 154kV NH-OH TIE Line 2L 역률 합계 크기 | 192.168.31.151 | H052OH2X | H052OH2XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PH | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
3829 | 154kV NH-OH TIE Line 2L 모선 주파수 | 192.168.31.151 | H052OH2X | H052OH2XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052OH2X.TM.Hz |  |  |  | 1
3830 | 154kV NH-OH TIE Line 2L 선로 주파수 | 192.168.31.151 | H052OH2X | H052OH2XMEAS/MMXU2$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052OH2X.TM.Hz1 |  |  |  | 1
3831 | 154kV NH-OH TIE Line 2L 유효전력량 wh+ | 192.168.31.151 | H052OH2X | H052OH2XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30281
3832 | 154kV NH-OH TIE Line 2L 유효전력량 wh- | 192.168.31.151 | H052OH2X | H052OH2XMEAS/MMTR8$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30283
3833 | 154kV NH-OH TIE Line 2L 무효전력량 varh+ | 192.168.31.151 | H052OH2X | H052OH2XMEAS/MMTR4$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | varh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30285
3834 | 154kV NH-OH TIE Line 2L 무효전력량 varh- | 192.168.31.151 | H052OH2X | H052OH2XMEAS/MMTR8$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | varh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30287
3835 | 154kV NH-OH TIE Line 2L CB SF6 | 192.168.31.151 | H052OH2X | H052OH2XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.071 | -0.382 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052OH2X.TM.SF6_CB |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31515
3836 | 154kV NH-OH TIE Line 2L A-DS SF6 | 192.168.31.151 | H052OH2X | H052OH2XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.071 | -0.382 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052OH2X.TM.SF6_ADS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31517
3837 | 154kV NH-OH TIE Line 2L B-DS SF6 | 192.168.31.151 | H052OH2X | H052OH2XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn3$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.071 | -0.382 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052OH2X.TM.SF6_BDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31519
3838 | 154kV NH-OH TIE Line 2L Bus&CHD SF6 | 192.168.31.151 | H052OH2X | H052OH2XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn4$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.071 | -0.382 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052OH2X.TM.SF6_BUS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31521
3839 | 154kV NH-OH TIE Line 2L 조류 + | 192.168.31.151 | H052OH2X |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | #8c8c8c | #FFFF00 | [18 empty] | 2 | 계산포인트1: 3825
3840 | 154kV NH-OH TIE Line 2L 조류 - | 192.168.31.151 | H052OH2X |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | #8c8c8c | #FFFF00 | [18 empty] | 3 | 계산포인트1: 3825
3841 | SPARE
3842 | SPARE
3843 | SPARE
3844 | SPARE
3845 | SPARE
3846 | SPARE
3847 | SPARE
3848 | SPARE
3849 | SPARE
3850 | SPARE
3851 | SPARE
3852 | SPARE
3853 | SPARE
3854 | SPARE
3855 | SPARE
3856 | SPARE
3857 | SPARE
3858 | SPARE
3859 | SPARE
3860 | SPARE
3861 | SPARE
3862 | SPARE
3863 | SPARE
3864 | SPARE
3865 | SPARE
3866 | SPARE
3867 | SPARE
3868 | SPARE
3869 | 154kV NH-OH TIE Line 2L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.152 | H052OH2Y | H052OH2YCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
3870 | 154kV NH-OH TIE Line 2L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.152 | H052OH2Y | H052OH2YCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
3871 | 154kV NH-OH TIE Line 2L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.31.152 | H052OH2Y | H052OH2YCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
3872 | 154kV NH-OH TIE Line 2L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.31.152 | H052OH2Y | H052OH2YCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
3873 | 154kV NH-OH TIE Line 2L 86 LOR | 192.168.31.152 | H052OH2Y | H052OH2YCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH2Y.SV.86 |  |  |  | 1
3874 | 154kV NH-OH TIE Line 2L 87L 43 SW 상태 | 192.168.31.152 | H052OH2Y | H052OH2YCTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH2Y.SV.87L_43 |  |  |  | 1
3875 | 154kV NH-OH TIE Line 2L 27L Stopper | 192.168.31.152 | H052OH2Y | H052OH2YCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
3876 | 154kV NH-OH TIE Line 2L 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.31.152 | H052OH2Y | H052OH2YCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
3877 | 154kV NH-OH TIE Line 2L 2nd IED Fail | 192.168.31.152 | H052OH2Y | H052OH2YCTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH2Y.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
3878 | 154kV NH-OH TIE Line 2L 87L Trip | 192.168.31.152 | H052OH2Y | H052OH2YPROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH2Y.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
3879 | 154kV NH-OH TIE Line 2L 67SH Trip | 192.168.31.152 | H052OH2Y | H052OH2YPROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH2Y.SV.67SH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
3880 | 154kV NH-OH TIE Line 2L 67SL1 Trip | 192.168.31.152 | H052OH2Y | H052OH2YPROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH2Y.SV.67SL1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
3881 | 154kV NH-OH TIE Line 2L 67SL2 Trip | 192.168.31.152 | H052OH2Y | H052OH2YPROT/x67PTOC11$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH2Y.SV.67SL2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
3882 | 154kV NH-OH TIE Line 2L 87 CT Failure | 192.168.31.152 | H052OH2Y | H052OH2YPROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH2Y.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
3883 | 154kV NH-OH TIE Line 2L OC CT Failure | 192.168.31.152 | H052OH2Y | H052OH2YPROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH2Y.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
3884 | 154kV NH-OH TIE Line 2L VT Failure | 192.168.31.152 | H052OH2Y | H052OH2YPROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH2Y.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
3885 | 154kV NH-OH TIE Line 2L 고장파형 발생 | 192.168.31.152 | H052OH2Y | H052OH2YPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
3886 | SPARE
3887 | SPARE
3888 | SPARE
3889 | SPARE
3890 | SPARE
3891 | SPARE
3892 | SPARE
3893 | SPARE
3894 | SPARE
3895 | SPARE
3896 | SPARE
3897 | SPARE
3898 | SPARE
3899 | SPARE
3900 | SPARE
3901 | SPARE
3902 | SPARE
3903 | SPARE
3904 | SPARE
3905 | SPARE
3906 | SPARE
3907 | SPARE
3908 | SPARE
3909 | SPARE
3910 | SPARE
3911 | SPARE
3912 | SPARE
3913 | SPARE
3914 | SPARE
3915 | SPARE
3916 | 154kV NH-OH TIE Line 2L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.153 | H052OH2Z | H052OH2ZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
3917 | 154kV NH-OH TIE Line 2L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.153 | H052OH2Z | H052OH2ZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
3918 | 154kV NH-OH TIE Line 2L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.31.153 | H052OH2Z | H052OH2ZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
3919 | 154kV NH-OH TIE Line 2L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.31.153 | H052OH2Z | H052OH2ZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
3920 | 154kV NH-OH TIE Line 2L 86 LOR | 192.168.31.153 | H052OH2Z | H052OH2ZCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH2Y.SV.86 |  |  |  | 1
3921 | 154kV NH-OH TIE Line 2L 87L 43 SW 상태 | 192.168.31.153 | H052OH2Z | H052OH2ZCTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH2Y.SV.87L_43 |  |  |  | 1
3922 | 154kV NH-OH TIE Line 2L 27L Stopper | 192.168.31.153 | H052OH2Z | H052OH2ZCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
3923 | 154kV NH-OH TIE Line 2L 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.31.153 | H052OH2Z | H052OH2ZCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
3924 | 154kV NH-OH TIE Line 2L BCU Fail | 192.168.31.153 | H052OH2Z | H052OH2ZCTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH2Z.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
3925 | 154kV NH-OH TIE Line 2L 87L Trip | 192.168.31.153 | H052OH2Z | H052OH2ZPROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH2Y.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
3926 | 154kV NH-OH TIE Line 2L 67SH Trip | 192.168.31.153 | H052OH2Z | H052OH2ZPROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH2Y.SV.67SH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
3927 | 154kV NH-OH TIE Line 2L 67SL1 Trip | 192.168.31.153 | H052OH2Z | H052OH2ZPROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH2Y.SV.67SL1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
3928 | 154kV NH-OH TIE Line 2L 67SL2 Trip | 192.168.31.153 | H052OH2Z | H052OH2ZPROT/x67PTOC11$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH2Y.SV.67SL2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
3929 | 154kV NH-OH TIE Line 2L 87 CT Failure | 192.168.31.153 | H052OH2Z | H052OH2ZPROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH2Y.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
3930 | 154kV NH-OH TIE Line 2L OC CT Failure | 192.168.31.153 | H052OH2Z | H052OH2ZPROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH2Y.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
3931 | 154kV NH-OH TIE Line 2L VT Failure | 192.168.31.153 | H052OH2Z | H052OH2ZPROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH2Y.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
3932 | 154kV NH-OH TIE Line 2L 고장파형 발생 | 192.168.31.153 | H052OH2Z | H052OH2ZPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
3933 | 154kV NH-OH TIE Line 2L Y1Z1 86 LOR | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 3873; 계산포인트2: 3920
3934 | SPARE
3935 | SPARE
3936 | SPARE
3937 | SPARE
3938 | SPARE
3939 | SPARE
3940 | SPARE
3941 | SPARE
3942 | SPARE
3943 | SPARE
3944 | SPARE
3945 | SPARE
3946 | SPARE
3947 | SPARE
3948 | SPARE
3949 | SPARE
3950 | SPARE
3951 | SPARE
3952 | SPARE
3953 | SPARE
3954 | SPARE
3955 | SPARE
3956 | SPARE
3957 | SPARE
3958 | SPARE
3959 | SPARE
3960 | SPARE
3961 | SPARE
3962 | SPARE
3963 | 154kV NH-OH Tie Line 1L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.161 | H052OH1X | H052OH1XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
3964 | 154kV NH-OH Tie Line 1L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.161 | H052OH1X | H052OH1XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
3965 | 154kV NH-OH Tie Line 1L CB 상태 | 192.168.31.161 | H052OH1X | H052OH1XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H052OH1XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO | 1 |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH1X.SV.CB |  | HAE.154KV.H052OH1X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10218
3966 | 154kV NH-OH Tie Line 1L A Bus DS 상태 | 192.168.31.161 | H052OH1X | H052OH1XCTRL/Q1XSWI1$ST$Pos$stVal |  | H052OH1XCTRL/Q1CSWI2$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH1X.SV.ADS |  | HAE.154KV.H052OH1X.TC.ADS |  | 1 |  | 1
3967 | 154kV NH-OH Tie Line 1L B Bus DS 상태 | 192.168.31.161 | H052OH1X | H052OH1XCTRL/Q2XSWI2$ST$Pos$stVal |  | H052OH1XCTRL/Q2CSWI3$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH1X.SV.BDS |  | HAE.154KV.H052OH1X.TC.BDS |  | 1 |  | 1
3968 | 154kV NH-OH Tie Line 1L Line DS 상태 | 192.168.31.161 | H052OH1X | H052OH1XCTRL/Q6XSWI3$ST$Pos$stVal |  | H052OH1XCTRL/Q6CSWI4$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH1X.SV.DS |  | HAE.154KV.H052OH1X.TC.DS |  | 1 |  | 1
3969 | 154kV NH-OH Tie Line 1L ES1 상태 | 192.168.31.161 | H052OH1X | H052OH1XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH1X.SV.ES1_STATUS |  |  |  | 1
3970 | 154kV NH-OH Tie Line 1L ES2 상태 | 192.168.31.161 | H052OH1X | H052OH1XCTRL/Q92XSWI5$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH1X.SV.ES2_STATUS |  |  |  | 1
3971 | 154kV NH-OH Tie Line 1L Line ES3 상태 | 192.168.31.161 | H052OH1X | H052OH1XCTRL/Q96XSWI6$ST$Pos$stVal |  | H052OH1XCTRL/Q96CSWI7$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH1X.SV.ES3 |  | HAE.154KV.H052OH1X.TC.ES3 |  | 1 |  | 1
3972 | 154kV NH-OH Tie Line 1L 43LR CB용 상태 | 192.168.31.161 | H052OH1X | H052OH1XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH1X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
3973 | 154kV NH-OH Tie Line 1L 43LR DS용 상태 | 192.168.31.161 | H052OH1X | H052OH1XCTRL/VSTSGGIO6$ST$Ind120$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH1X.SV.DS_43LR |  |  |  | 1
3974 | 154kV NH-OH Tie Line 1L CB SF6 1단 | 192.168.31.161 | H052OH1X | H052OH1XCTRL/Q0SIMG1$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH1X.SV.CB_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
3975 | 154kV NH-OH Tie Line 1L CB SF6 2단 | 192.168.31.161 | H052OH1X | H052OH1XCTRL/Q0SIMG6$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH1X.SV.CB_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
3976 | 154kV NH-OH Tie Line 1L A-DS SF6 1단 | 192.168.31.161 | H052OH1X | H052OH1XCTRL/Q1SIMG2$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH1X.SV.ADS_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
3977 | 154kV NH-OH Tie Line 1L A-DS SF6 2단 | 192.168.31.161 | H052OH1X | H052OH1XCTRL/Q1SIMG7$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH1X.SV.ADS_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
3978 | 154kV NH-OH Tie Line 1L B-DS SF6 1단 | 192.168.31.161 | H052OH1X | H052OH1XCTRL/Q2SIMG3$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH1X.SV.BDS_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
3979 | 154kV NH-OH Tie Line 1L B-DS SF6 2단 | 192.168.31.161 | H052OH1X | H052OH1XCTRL/Q2SIMG8$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH1X.SV.BDS_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
3980 | 154kV NH-OH Tie Line 1L Bus&CHD SF6 1단 | 192.168.31.161 | H052OH1X | H052OH1XCTRL/Q6SIMG4$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH1X.SV.BUS_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
3981 | 154kV NH-OH Tie Line 1L Bus&CHD SF6 2단 | 192.168.31.161 | H052OH1X | H052OH1XCTRL/Q6SIMG9$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH1X.SV.BUS_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
3982 | 154kV NH-OH Tie Line 1L A-DS SF6 순간상승 | 192.168.31.161 | H052OH1X | H052OH1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind37$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH1X.SV.RISE_PRESS_ALARM |  |  |  | 1
3983 | 154kV NH-OH Tie Line 1L B-DS SF6 순간상승 | 192.168.31.161 | H052OH1X | H052OH1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind38$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH1X.SV.RISE_PRESS_ALARM |  |  |  | 1
3984 | 154kV NH-OH Tie Line 1L Line DS&상부 Bus&CHD 순간상승 | 192.168.31.161 | H052OH1X | H052OH1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind39$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH1X.SV.RISE_PRESS_ALARM |  |  |  | 1
3985 | 154kV NH-OH Tie Line 1L CB Motor Over Load | 192.168.31.161 | H052OH1X | H052OH1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind40$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH1X.SV.CB_MOTOR_OCR_ALARM |  |  |  | 1
3986 | 154kV NH-OH Tie Line 1L CB Motor Over Time | 192.168.31.161 | H052OH1X | H052OH1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind41$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH1X.SV.CB_MOTOR_LONG_TIME_ALARM |  |  |  | 1
3987 | 154kV NH-OH Tie Line 1L CB Control Power Fail | 192.168.31.161 | H052OH1X | H052OH1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind43$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH1X.SV.CB_POWER_FAIL |  |  |  | 1
3988 | 154kV NH-OH Tie Line 1L CB Motor Power Fail | 192.168.31.161 | H052OH1X | H052OH1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind44$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH1X.SV.CB_MOTOR_POWER_FAIL |  |  |  | 1
3989 | 154kV NH-OH Tie Line 1L DS&ES Control Power Fail | 192.168.31.161 | H052OH1X | H052OH1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind45$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH1X.SV.DS_ES_POWER_FAIL |  |  |  | 1
3990 | 154kV NH-OH Tie Line 1L SF6 GD Power Fail | 192.168.31.161 | H052OH1X | H052OH1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind46$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH1X.SV.GAS_DETECTOR_POWER_FAIL |  |  |  | 1
3991 | 154kV NH-OH Tie Line 1L Lamp&Ann Power Fail | 192.168.31.161 | H052OH1X | H052OH1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind47$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH1X.SV.LAMP_ANN_POWER_FAIL |  |  |  | 1
3992 | 154kV NH-OH Tie Line 1L AC220V Power Fail | 192.168.31.161 | H052OH1X | H052OH1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind48$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH1X.SV.LIGHTING_HEATER_POWER_FAIL |  |  |  | 1
3993 | 154kV NH-OH Tie Line 1L Line PT Fuse Fail | 192.168.31.161 | H052OH1X | H052OH1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind49$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH1X.SV.PT_FUSE_ALARM |  |  |  | 1
3994 | 154kV NH-OH Tie Line 1L Line PT Fuse MCCB Alarm | 192.168.31.161 | H052OH1X | H052OH1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind50$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH1X.SV.PT_FUSE_MCCB_ALARM |  |  |  | 1
3995 | 154kV NH-OH Tie Line 1L Main MCCB Power Fail | 192.168.31.161 | H052OH1X | H052OH1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind51$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH1X.SV.MAIN_POWER_FAIL |  |  |  | 1
3996 | 154kV NH-OH Tie Line 1L IED Control Power Fail | 192.168.31.161 | H052OH1X | H052OH1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind52$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH1X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
3997 | 154kV NH-OH Tie Line 1L IED Panel Control Power Fail | 192.168.31.161 | H052OH1X | H052OH1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind53$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH1X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
3998 | 154kV NH-OH Tie Line 1L 1st IED Fail | 192.168.31.161 | H052OH1X | H052OH1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind57$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH1X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
3999 | 154kV NH-OH Tie Line 1L Synchro 상태 | 192.168.31.161 | H052OH1X | H052OH1XPROT/RSYN1$ST$Rel$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | SYNC NG | SYNC OK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH1X.SV.SYNC_STATUS |  |  |  | 1
4000 | SPARE
4001 | 154kV NH-OH Tie Line 1L BCU 선택 | 192.168.31.161 | H052OH1X | H052OH1XCTRL/TESTGGIO15$ST$SPCSO1$stVal |  | H052OH1XCTRL/TESTGGIO15$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH1X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.154KV.H052OH1X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
4002 | 154kV NH-OH Tie Line 1L 상전류 A상 크기 | 192.168.31.161 | H052OH1X | H052OH1XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
4003 | 154kV NH-OH Tie Line 1L 상전류 B상 크기 | 192.168.31.161 | H052OH1X | H052OH1XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052OH1X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
4004 | 154kV NH-OH Tie Line 1L 상전류 C상 크기 | 192.168.31.161 | H052OH1X | H052OH1XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
4005 | 154kV NH-OH Tie Line 1L 선간전압 AB상 크기 | 192.168.31.161 | H052OH1X | H052OH1XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
4006 | 154kV NH-OH Tie Line 1L 선간전압 BC상 크기 | 192.168.31.161 | H052OH1X | H052OH1XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052OH1X.TM.PPV_BC |  |  |  | 1
4007 | 154kV NH-OH Tie Line 1L 선간전압 CA상 크기 | 192.168.31.161 | H052OH1X | H052OH1XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
4008 | 154kV NH-OH Tie Line 1L 선간전압 BC상 위상각 | 192.168.31.161 | H052OH1X | H052OH1XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$ang$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | ° | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052OH1X.TM.PPV_BC_ANGLE |  |  |  | 1
4009 | 154kV NH-OH Tie Line 1L 선로전압 크기(B상) | 192.168.31.161 | H052OH1X | H052OH1XMEAS/MMXU2$MX$PhV$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1.732 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052OH1X.TM.PhV_BC |  |  |  | 1
4010 | 154kV NH-OH Tie Line 1L 선로전압 위상각(B상) | 192.168.31.161 | H052OH1X | H052OH1XMEAS/MMXU2$MX$PhV$phsB$cVal$ang$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | ° | 1 | 30 | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052OH1X.TM.PhV_BC_ANGLE |  |  |  | 1
4011 | 154kV NH-OH Tie Line 1L 유효전력 합계 크기 | 192.168.31.161 | H052OH1X | H052OH1XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052OH1X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 32309
4012 | 154kV NH-OH Tie Line 1L 무효전력 합계 크기 | 192.168.31.161 | H052OH1X | H052OH1XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052OH1X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 32311
4013 | 154kV NH-OH Tie Line 1L 피상전력 합계 크기 | 192.168.31.161 | H052OH1X | H052OH1XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVA | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
4014 | 154kV NH-OH Tie Line 1L 역률 합계 크기 | 192.168.31.161 | H052OH1X | H052OH1XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PH | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
4015 | 154kV NH-OH Tie Line 1L 모선 주파수 | 192.168.31.161 | H052OH1X | H052OH1XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052OH1X.TM.Hz |  |  |  | 1
4016 | 154kV NH-OH Tie Line 1L 선로 주파수 | 192.168.31.161 | H052OH1X | H052OH1XMEAS/MMXU2$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052OH1X.TM.Hz1 |  |  |  | 1
4017 | 154kV NH-OH Tie Line 1L 유효전력량 wh+ | 192.168.31.161 | H052OH1X | H052OH1XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30289
4018 | 154kV NH-OH Tie Line 1L 유효전력량 wh- | 192.168.31.161 | H052OH1X | H052OH1XMEAS/MMTR8$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30291
4019 | 154kV NH-OH Tie Line 1L 무효전력량 varh+ | 192.168.31.161 | H052OH1X | H052OH1XMEAS/MMTR4$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | varh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30293
4020 | 154kV NH-OH Tie Line 1L 무효전력량 varh- | 192.168.31.161 | H052OH1X | H052OH1XMEAS/MMTR8$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | varh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30295
4021 | 154kV NH-OH Tie Line 1L CB SF6 | 192.168.31.161 | H052OH1X | H052OH1XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.071 | -0.382 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052OH1X.TM.SF6_CB |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31523
4022 | 154kV NH-OH Tie Line 1L A-DS SF6 | 192.168.31.161 | H052OH1X | H052OH1XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.071 | -0.382 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052OH1X.TM.SF6_ADS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31525
4023 | 154kV NH-OH Tie Line 1L B-DS SF6 | 192.168.31.161 | H052OH1X | H052OH1XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn3$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.071 | -0.382 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052OH1X.TM.SF6_BDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31527
4024 | 154kV NH-OH Tie Line 1L Bus&CHD SF6 | 192.168.31.161 | H052OH1X | H052OH1XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn4$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.071 | -0.382 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052OH1X.TM.SF6_BUS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31529
4025 | 154kV NH-OH Tie Line 1L 조류 + | 192.168.31.161 | H052OH1X |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | #8c8c8c | #FFFF00 | [18 empty] | 2 | 계산포인트1: 4011
4026 | 154kV NH-OH Tie Line 1L 조류 - | 192.168.31.161 | H052OH1X |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | #8c8c8c | #FFFF00 | [18 empty] | 3 | 계산포인트1: 4011
4027 | SPARE
4028 | SPARE
4029 | SPARE
4030 | SPARE
4031 | SPARE
4032 | SPARE
4033 | SPARE
4034 | SPARE
4035 | SPARE
4036 | SPARE
4037 | SPARE
4038 | SPARE
4039 | SPARE
4040 | SPARE
4041 | SPARE
4042 | SPARE
4043 | SPARE
4044 | SPARE
4045 | SPARE
4046 | SPARE
4047 | SPARE
4048 | SPARE
4049 | SPARE
4050 | SPARE
4051 | SPARE
4052 | SPARE
4053 | SPARE
4054 | SPARE
4055 | 154kV NH-OH Tie Line 1L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.162 | H052OH1Y | H052OH1YCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
4056 | 154kV NH-OH Tie Line 1L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.162 | H052OH1Y | H052OH1YCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
4057 | 154kV NH-OH Tie Line 1L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.31.162 | H052OH1Y | H052OH1YCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
4058 | 154kV NH-OH Tie Line 1L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.31.162 | H052OH1Y | H052OH1YCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
4059 | 154kV NH-OH Tie Line 1L 86 LOR | 192.168.31.162 | H052OH1Y | H052OH1YCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH1Y.SV.86 |  |  |  | 1
4060 | 154kV NH-OH Tie Line 1L 87L 43 SW 상태 | 192.168.31.162 | H052OH1Y | H052OH1YCTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH1Y.SV.87L_43 |  |  |  | 1
4061 | 154kV NH-OH Tie Line 1L 27L Stopper | 192.168.31.162 | H052OH1Y | H052OH1YCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
4062 | 154kV NH-OH Tie Line 1L 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.31.162 | H052OH1Y | H052OH1YCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
4063 | 154kV NH-OH Tie Line 1L 2nd IED Fail | 192.168.31.162 | H052OH1Y | H052OH1YCTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH1Y.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
4064 | 154kV NH-OH Tie Line 1L 87L Trip | 192.168.31.162 | H052OH1Y | H052OH1YPROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH1Y.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
4065 | 154kV NH-OH Tie Line 1L 67SH Trip | 192.168.31.162 | H052OH1Y | H052OH1YPROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH1Y.SV.67SH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
4066 | 154kV NH-OH Tie Line 1L 67SL1 Trip | 192.168.31.162 | H052OH1Y | H052OH1YPROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH1Y.SV.67SL1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
4067 | 154kV NH-OH Tie Line 1L 67SL2 Trip | 192.168.31.162 | H052OH1Y | H052OH1YPROT/x67PTOC11$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH1Y.SV.67SL2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
4068 | 154kV NH-OH Tie Line 1L 87 CT Failure | 192.168.31.162 | H052OH1Y | H052OH1YPROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH1Y.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
4069 | 154kV NH-OH Tie Line 1L OC CT Failure | 192.168.31.162 | H052OH1Y | H052OH1YPROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH1Y.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
4070 | 154kV NH-OH Tie Line 1L VT Failure | 192.168.31.162 | H052OH1Y | H052OH1YPROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH1Y.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
4071 | 154kV NH-OH Tie Line 1L 고장파형 발생 | 192.168.31.162 | H052OH1Y | H052OH1YPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
4072 | SPARE
4073 | SPARE
4074 | SPARE
4075 | SPARE
4076 | SPARE
4077 | SPARE
4078 | SPARE
4079 | SPARE
4080 | SPARE
4081 | SPARE
4082 | SPARE
4083 | SPARE
4084 | SPARE
4085 | SPARE
4086 | SPARE
4087 | SPARE
4088 | SPARE
4089 | SPARE
4090 | SPARE
4091 | SPARE
4092 | SPARE
4093 | SPARE
4094 | SPARE
4095 | SPARE
4096 | SPARE
4097 | SPARE
4098 | SPARE
4099 | SPARE
4100 | SPARE
4101 | SPARE
4102 | 154kV NH-OH Tie Line 1L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.163 | H052OH1Z | H052OH1ZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
4103 | 154kV NH-OH Tie Line 1L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.163 | H052OH1Z | H052OH1ZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
4104 | 154kV NH-OH Tie Line 1L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.31.163 | H052OH1Z | H052OH1ZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
4105 | 154kV NH-OH Tie Line 1L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.31.163 | H052OH1Z | H052OH1ZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
4106 | 154kV NH-OH Tie Line 1L 86 LOR | 192.168.31.163 | H052OH1Z | H052OH1ZCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH1Y.SV.86 |  |  |  | 1
4107 | 154kV NH-OH Tie Line 1L 87L 43 SW 상태 | 192.168.31.163 | H052OH1Z | H052OH1ZCTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH1Y.SV.87L_43 |  |  |  | 1
4108 | 154kV NH-OH Tie Line 1L 27L Stopper | 192.168.31.163 | H052OH1Z | H052OH1ZCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
4109 | 154kV NH-OH Tie Line 1L 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.31.163 | H052OH1Z | H052OH1ZCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
4110 | 154kV NH-OH Tie Line 1L BCU Fail | 192.168.31.163 | H052OH1Z | H052OH1ZCTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH1Z.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
4111 | 154kV NH-OH Tie Line 1L 87L Trip | 192.168.31.163 | H052OH1Z | H052OH1ZPROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH1Y.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
4112 | 154kV NH-OH Tie Line 1L 67SH Trip | 192.168.31.163 | H052OH1Z | H052OH1ZPROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH1Y.SV.67SH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
4113 | 154kV NH-OH Tie Line 1L 67SL1 Trip | 192.168.31.163 | H052OH1Z | H052OH1ZPROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH1Y.SV.67SL1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
4114 | 154kV NH-OH Tie Line 1L 67SL2 Trip | 192.168.31.163 | H052OH1Z | H052OH1ZPROT/x67PTOC11$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH1Y.SV.67SL2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
4115 | 154kV NH-OH Tie Line 1L 87 CT Failure | 192.168.31.163 | H052OH1Z | H052OH1ZPROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH1Y.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
4116 | 154kV NH-OH Tie Line 1L OC CT Failure | 192.168.31.163 | H052OH1Z | H052OH1ZPROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH1Y.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
4117 | 154kV NH-OH Tie Line 1L VT Failure | 192.168.31.163 | H052OH1Z | H052OH1ZPROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052OH1Y.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
4118 | 154kV NH-OH Tie Line 1L 고장파형 발생 | 192.168.31.163 | H052OH1Z | H052OH1ZPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
4119 | 154kV NH-OH Tie Line 1L Y1Z1 86 LOR | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 4059; 계산포인트2: 4106
4120 | SPARE
4121 | SPARE
4122 | SPARE
4123 | SPARE
4124 | SPARE
4125 | SPARE
4126 | SPARE
4127 | SPARE
4128 | SPARE
4129 | SPARE
4130 | SPARE
4131 | SPARE
4132 | SPARE
4133 | SPARE
4134 | SPARE
4135 | SPARE
4136 | SPARE
4137 | SPARE
4138 | SPARE
4139 | SPARE
4140 | SPARE
4141 | SPARE
4142 | SPARE
4143 | SPARE
4144 | SPARE
4145 | SPARE
4146 | SPARE
4147 | SPARE
4148 | SPARE
4149 | 154kV H-J TIE Line 2L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.171 | H052JT2X | H052JT2XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
4150 | 154kV H-J TIE Line 2L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.171 | H052JT2X | H052JT2XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
4151 | 154kV H-J TIE Line 2L CB 상태 | 192.168.31.171 | H052JT2X | H052JT2XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H052JT2XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO | 1 |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT2X.SV.CB |  | HAE.154KV.H052JT2X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10219
4152 | 154kV H-J TIE Line 2L A Bus DS 상태 | 192.168.31.171 | H052JT2X | H052JT2XCTRL/Q1XSWI1$ST$Pos$stVal |  | H052JT2XCTRL/Q1CSWI2$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT2X.SV.ADS |  | HAE.154KV.H052JT2X.TC.ADS |  | 1 |  | 1
4153 | 154kV H-J TIE Line 2L B Bus DS 상태 | 192.168.31.171 | H052JT2X | H052JT2XCTRL/Q2XSWI2$ST$Pos$stVal |  | H052JT2XCTRL/Q2CSWI3$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT2X.SV.BDS |  | HAE.154KV.H052JT2X.TC.BDS |  | 1 |  | 1
4154 | 154kV H-J TIE Line 2L Line DS 상태 | 192.168.31.171 | H052JT2X | H052JT2XCTRL/Q6XSWI3$ST$Pos$stVal |  | H052JT2XCTRL/Q6CSWI4$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT2X.SV.DS |  | HAE.154KV.H052JT2X.TC.DS |  | 1 |  | 1
4155 | 154kV H-J TIE Line 2L ES1 상태 | 192.168.31.171 | H052JT2X | H052JT2XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT2X.SV.ES1_STATUS |  |  |  | 1
4156 | 154kV H-J TIE Line 2L ES2 상태 | 192.168.31.171 | H052JT2X | H052JT2XCTRL/Q92XSWI5$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT2X.SV.ES2_STATUS |  |  |  | 1
4157 | 154kV H-J TIE Line 2L Line ES3 상태 | 192.168.31.171 | H052JT2X | H052JT2XCTRL/Q96XSWI6$ST$Pos$stVal |  | H052JT2XCTRL/Q96CSWI7$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT2X.SV.ES3 |  | HAE.154KV.H052JT2X.TC.ES3 |  | 1 |  | 1
4158 | 154kV H-J TIE Line 2L 43LR CB용 상태 | 192.168.31.171 | H052JT2X | H052JT2XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT2X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
4159 | 154kV H-J TIE Line 2L 43LR DS용 상태 | 192.168.31.171 | H052JT2X | H052JT2XCTRL/VSTSGGIO6$ST$Ind120$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT2X.SV.DS_43LR |  |  |  | 1
4160 | 154kV H-J TIE Line 2L CB SF6 1단 | 192.168.31.171 | H052JT2X | H052JT2XCTRL/Q0SIMG1$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT2X.SV.CB_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
4161 | 154kV H-J TIE Line 2L CB SF6 2단 | 192.168.31.171 | H052JT2X | H052JT2XCTRL/Q0SIMG6$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT2X.SV.CB_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
4162 | 154kV H-J TIE Line 2L A-DS SF6 1단 | 192.168.31.171 | H052JT2X | H052JT2XCTRL/Q1SIMG2$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT2X.SV.ADS_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
4163 | 154kV H-J TIE Line 2L A-DS SF6 2단 | 192.168.31.171 | H052JT2X | H052JT2XCTRL/Q1SIMG7$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT2X.SV.ADS_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
4164 | 154kV H-J TIE Line 2L B-DS SF6 1단 | 192.168.31.171 | H052JT2X | H052JT2XCTRL/Q2SIMG3$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT2X.SV.BDS_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
4165 | 154kV H-J TIE Line 2L B-DS SF6 2단 | 192.168.31.171 | H052JT2X | H052JT2XCTRL/Q2SIMG8$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT2X.SV.BDS_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
4166 | 154kV H-J TIE Line 2L Bus&CHD SF6 1단 | 192.168.31.171 | H052JT2X | H052JT2XCTRL/Q6SIMG4$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT2X.SV.BUS_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
4167 | 154kV H-J TIE Line 2L Bus&CHD SF6 2단 | 192.168.31.171 | H052JT2X | H052JT2XCTRL/Q6SIMG9$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT2X.SV.BUS_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
4168 | 154kV H-J TIE Line 2L A Bus DS 순간상승 | 192.168.31.171 | H052JT2X | H052JT2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind37$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT2X.SV.RISE_PRESS_ALARM |  |  |  | 1
4169 | 154kV H-J TIE Line 2L B Bus DS 순간상승 | 192.168.31.171 | H052JT2X | H052JT2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind38$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT2X.SV.RISE_PRESS_ALARM |  |  |  | 1
4170 | 154kV H-J TIE Line 2L Line DS&상부 Bus&CHD 순간상승 | 192.168.31.171 | H052JT2X | H052JT2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind39$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT2X.SV.RISE_PRESS_ALARM |  |  |  | 1
4171 | 154kV H-J TIE Line 2L CB Motor Over Load | 192.168.31.171 | H052JT2X | H052JT2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind40$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT2X.SV.CB_MOTOR_OCR_ALARM |  |  |  | 1
4172 | 154kV H-J TIE Line 2L CB Motor Over Time | 192.168.31.171 | H052JT2X | H052JT2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind41$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT2X.SV.CB_MOTOR_LONG_TIME_ALARM |  |  |  | 1
4173 | 154kV H-J TIE Line 2L CB Control Power Fail | 192.168.31.171 | H052JT2X | H052JT2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind43$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT2X.SV.CB_POWER_FAIL |  |  |  | 1
4174 | 154kV H-J TIE Line 2L CB Motor Power Fail | 192.168.31.171 | H052JT2X | H052JT2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind44$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT2X.SV.CB_MOTOR_POWER_FAIL |  |  |  | 1
4175 | 154kV H-J TIE Line 2L DS&ES Control Power Fail | 192.168.31.171 | H052JT2X | H052JT2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind45$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT2X.SV.DS_ES_POWER_FAIL |  |  |  | 1
4176 | 154kV H-J TIE Line 2L SF6 GD Power Fail | 192.168.31.171 | H052JT2X | H052JT2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind46$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT2X.SV.GAS_DETECTOR_POWER_FAIL |  |  |  | 1
4177 | 154kV H-J TIE Line 2L Lamp&Ann Power Fail | 192.168.31.171 | H052JT2X | H052JT2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind47$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT2X.SV.LAMP_ANN_POWER_FAIL |  |  |  | 1
4178 | 154kV H-J TIE Line 2L AC220V Power Fail | 192.168.31.171 | H052JT2X | H052JT2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind48$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT2X.SV.LIGHTING_HEATER_POWER_FAIL |  |  |  | 1
4179 | 154kV H-J TIE Line 2L Line PT Fuse Fail | 192.168.31.171 | H052JT2X | H052JT2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind49$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT2X.SV.PT_FUSE_ALARM |  |  |  | 1
4180 | 154kV H-J TIE Line 2L Line PT Fuse MCCB Alarm | 192.168.31.171 | H052JT2X | H052JT2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind50$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT2X.SV.PT_FUSE_MCCB_ALARM |  |  |  | 1
4181 | 154kV H-J TIE Line 2L Main MCCB Power Fail | 192.168.31.171 | H052JT2X | H052JT2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind51$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT2X.SV.MAIN_POWER_FAIL |  |  |  | 1
4182 | 154kV H-J TIE Line 2L IED Control Power Fail | 192.168.31.171 | H052JT2X | H052JT2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind52$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT2X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
4183 | 154kV H-J TIE Line 2L IED Panel Control Power Fail | 192.168.31.171 | H052JT2X | H052JT2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind53$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT2X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
4184 | 154kV H-J TIE Line 2L 1st IED Fail | 192.168.31.171 | H052JT2X | H052JT2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind57$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT2X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
4185 | 154kV H-J TIE Line 2L Synchro 상태 | 192.168.31.171 | H052JT2X | H052JT2XPROT/RSYN1$ST$Rel$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | SYNC NG | SYNC OK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT2X.SV.SYNC_STATUS |  |  |  | 1
4186 | SPARE
4187 | 154kV H-J TIE Line 2L BCU 선택 | 192.168.31.171 | H052JT2X | H052JT2XCTRL/TESTGGIO15$ST$SPCSO1$stVal |  | H052JT2XCTRL/TESTGGIO15$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT2X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.154KV.H052JT2X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
4188 | 154kV H-J TIE Line 2L 상전류 A상 크기 | 192.168.31.171 | H052JT2X | H052JT2XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
4189 | 154kV H-J TIE Line 2L 상전류 B상 크기 | 192.168.31.171 | H052JT2X | H052JT2XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052JT2X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
4190 | 154kV H-J TIE Line 2L 상전류 C상 크기 | 192.168.31.171 | H052JT2X | H052JT2XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
4191 | 154kV H-J TIE Line 2L 선간전압 AB상 크기 | 192.168.31.171 | H052JT2X | H052JT2XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
4192 | 154kV H-J TIE Line 2L 선간전압 BC상 크기 | 192.168.31.171 | H052JT2X | H052JT2XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052JT2X.TM.PPV_BC |  |  |  | 1
4193 | 154kV H-J TIE Line 2L 선간전압 CA상 크기 | 192.168.31.171 | H052JT2X | H052JT2XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
4194 | 154kV H-J TIE Line 2L 선간전압 BC상 위상각 | 192.168.31.171 | H052JT2X | H052JT2XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$ang$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | ° | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052JT2X.TM.PPV_BC_ANGLE |  |  |  | 1
4195 | 154kV H-J TIE Line 2L 선로전압 크기(B상) | 192.168.31.171 | H052JT2X | H052JT2XMEAS/MMXU2$MX$PhV$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1.732 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052JT2X.TM.PhV_BC |  |  |  | 1
4196 | 154kV H-J TIE Line 2L 선로전압 위상각(B상) | 192.168.31.171 | H052JT2X | H052JT2XMEAS/MMXU2$MX$PhV$phsB$cVal$ang$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | ° | 1 | 30 | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052JT2X.TM.PhV_BC_ANGLE |  |  |  | 1
4197 | 154kV H-J TIE Line 2L 유효전력 합계 크기 | 192.168.31.171 | H052JT2X | H052JT2XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052JT2X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
4198 | 154kV H-J TIE Line 2L 무효전력 합계 크기 | 192.168.31.171 | H052JT2X | H052JT2XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052JT2X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
4199 | 154kV H-J TIE Line 2L 피상전력 합계 크기 | 192.168.31.171 | H052JT2X | H052JT2XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVA | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
4200 | 154kV H-J TIE Line 2L 역률 합계 크기 | 192.168.31.171 | H052JT2X | H052JT2XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PH | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
4201 | 154kV H-J TIE Line 2L 모선 주파수 | 192.168.31.171 | H052JT2X | H052JT2XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052JT2X.TM.Hz |  |  |  | 1
4202 | 154kV H-J TIE Line 2L 선로 주파수 | 192.168.31.171 | H052JT2X | H052JT2XMEAS/MMXU2$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052JT2X.TM.Hz1 |  |  |  | 1
4203 | 154kV H-J TIE Line 2L 유효전력량 wh+ | 192.168.31.171 | H052JT2X | H052JT2XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30297
4204 | 154kV H-J TIE Line 2L 유효전력량 wh- | 192.168.31.171 | H052JT2X | H052JT2XMEAS/MMTR8$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30299
4205 | 154kV H-J TIE Line 2L 무효전력량 varh+ | 192.168.31.171 | H052JT2X | H052JT2XMEAS/MMTR4$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | varh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30301
4206 | 154kV H-J TIE Line 2L 무효전력량 varh- | 192.168.31.171 | H052JT2X | H052JT2XMEAS/MMTR8$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | varh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30303
4207 | 154kV H-J TIE Line 2L CB SF6 | 192.168.31.171 | H052JT2X | H052JT2XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.071 | -0.382 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052JT2X.TM.SF6_CB |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31531
4208 | 154kV H-J TIE Line 2L A-DS SF6 | 192.168.31.171 | H052JT2X | H052JT2XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.071 | -0.382 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052JT2X.TM.SF6_ADS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31533
4209 | 154kV H-J TIE Line 2L B-DS SF6 | 192.168.31.171 | H052JT2X | H052JT2XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn3$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.071 | -0.382 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052JT2X.TM.SF6_BDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31535
4210 | 154kV H-J TIE Line 2L Bus&CHD SF6 | 192.168.31.171 | H052JT2X | H052JT2XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn4$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.071 | -0.382 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052JT2X.TM.SF6_BUS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31537
4211 | 154kV H-J TIE Line 2L 조류 + | 192.168.31.171 | H052JT2X |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | #8c8c8c | #FFFF00 | [18 empty] | 2 | 계산포인트1: 4197
4212 | 154kV H-J TIE Line 2L 조류 - | 192.168.31.171 | H052JT2X |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | #8c8c8c | #FFFF00 | [18 empty] | 3 | 계산포인트1: 4197
4213 | SPARE
4214 | SPARE
4215 | SPARE
4216 | SPARE
4217 | SPARE
4218 | SPARE
4219 | SPARE
4220 | SPARE
4221 | SPARE
4222 | SPARE
4223 | SPARE
4224 | SPARE
4225 | SPARE
4226 | SPARE
4227 | SPARE
4228 | SPARE
4229 | SPARE
4230 | SPARE
4231 | SPARE
4232 | SPARE
4233 | SPARE
4234 | SPARE
4235 | SPARE
4236 | SPARE
4237 | SPARE
4238 | SPARE
4239 | SPARE
4240 | SPARE
4241 | SPARE
4242 | SPARE
4243 | SPARE
4244 | SPARE
4245 | SPARE
4246 | SPARE
4247 | SPARE
4248 | SPARE
4249 | SPARE
4250 | SPARE
4251 | SPARE
4252 | SPARE
4253 | SPARE
4254 | SPARE
4255 | SPARE
4256 | SPARE
4257 | SPARE
4258 | SPARE
4259 | SPARE
4260 | SPARE
4261 | SPARE
4262 | SPARE
4263 | SPARE
4264 | SPARE
4265 | SPARE
4266 | SPARE
4267 | SPARE
4268 | SPARE
4269 | SPARE
4270 | SPARE
4271 | SPARE
4272 | SPARE
4273 | SPARE
4274 | SPARE
4275 | SPARE
4276 | SPARE
4277 | SPARE
4278 | SPARE
4279 | SPARE
4280 | SPARE
4281 | SPARE
4282 | SPARE
4283 | SPARE
4284 | SPARE
4285 | SPARE
4286 | SPARE
4287 | SPARE
4288 | SPARE
4289 | 154kV H-J TIE Line 2L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.173 | H052JT2Z1 | H052JT2Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
4290 | 154kV H-J TIE Line 2L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.173 | H052JT2Z1 | H052JT2Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
4291 | 154kV H-J TIE Line 2L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.31.173 | H052JT2Z1 | H052JT2Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
4292 | 154kV H-J TIE Line 2L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.31.173 | H052JT2Z1 | H052JT2Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
4293 | 154kV H-J TIE Line 2L 86 LOR | 192.168.31.173 | H052JT2Z1 | H052JT2Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT2Z.SV.86 |  |  |  | 1
4294 | 154kV H-J TIE Line 2L 87L 43 SW 상태 | 192.168.31.173 | H052JT2Z1 | H052JT2Z1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT2Z.SV.87L_43 |  |  |  | 1
4295 | 154kV H-J TIE Line 2L 27L Stopper | 192.168.31.173 | H052JT2Z1 | H052JT2Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
4296 | 154kV H-J TIE Line 2L 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.31.173 | H052JT2Z1 | H052JT2Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
4297 | 154kV H-J TIE Line 2L 2nd IED Fail | 192.168.31.173 | H052JT2Z1 | H052JT2Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT2Z.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
4298 | 154kV H-J TIE Line 2L 87L Trip | 192.168.31.173 | H052JT2Z1 | H052JT2Z1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT2Z.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
4299 | 154kV H-J TIE Line 2L 67SH Trip | 192.168.31.173 | H052JT2Z1 | H052JT2Z1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT2Z.SV.67SH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
4300 | 154kV H-J TIE Line 2L 67SL1 Trip | 192.168.31.173 | H052JT2Z1 | H052JT2Z1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT2Z.SV.67SL1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
4301 | 154kV H-J TIE Line 2L 67SL2 Trip | 192.168.31.173 | H052JT2Z1 | H052JT2Z1PROT/x67PTOC11$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT2Z.SV.67SL2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
4302 | 154kV H-J TIE Line 2L 87 CT Failure | 192.168.31.173 | H052JT2Z1 | H052JT2Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT2Z.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
4303 | 154kV H-J TIE Line 2L OC CT Failure | 192.168.31.173 | H052JT2Z1 | H052JT2Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT2Z.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
4304 | 154kV H-J TIE Line 2L VT Failure | 192.168.31.173 | H052JT2Z1 | H052JT2Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT2Z.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
4305 | 154kV H-J TIE Line 2L 고장파형 발생 | 192.168.31.173 | H052JT2Z1 | H052JT2Z1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
4306 | SPARE
4307 | SPARE
4308 | SPARE
4309 | SPARE
4310 | SPARE
4311 | SPARE
4312 | SPARE
4313 | SPARE
4314 | SPARE
4315 | SPARE
4316 | SPARE
4317 | SPARE
4318 | SPARE
4319 | SPARE
4320 | SPARE
4321 | SPARE
4322 | SPARE
4323 | SPARE
4324 | SPARE
4325 | SPARE
4326 | SPARE
4327 | SPARE
4328 | SPARE
4329 | SPARE
4330 | SPARE
4331 | SPARE
4332 | SPARE
4333 | SPARE
4334 | SPARE
4335 | SPARE
4336 | 154kV H-J TIE Line 1L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.181 | H052JT1X | H052JT1XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
4337 | 154kV H-J TIE Line 1L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.181 | H052JT1X | H052JT1XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
4338 | 154kV H-J TIE Line 1L CB 상태 | 192.168.31.181 | H052JT1X | H052JT1XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H052JT1XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO | 1 |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT1X.SV.CB |  | HAE.154KV.H052JT1X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10220
4339 | 154kV H-J TIE Line 1L A Bus DS 상태 | 192.168.31.181 | H052JT1X | H052JT1XCTRL/Q1XSWI1$ST$Pos$stVal |  | H052JT1XCTRL/Q1CSWI2$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT1X.SV.ADS |  | HAE.154KV.H052JT1X.TC.ADS |  | 1 |  | 1
4340 | 154kV H-J TIE Line 1L B Bus DS 상태 | 192.168.31.181 | H052JT1X | H052JT1XCTRL/Q2XSWI2$ST$Pos$stVal |  | H052JT1XCTRL/Q2CSWI3$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT1X.SV.BDS |  | HAE.154KV.H052JT1X.TC.BDS |  | 1 |  | 1
4341 | 154kV H-J TIE Line 1L Line DS 상태 | 192.168.31.181 | H052JT1X | H052JT1XCTRL/Q6XSWI3$ST$Pos$stVal |  | H052JT1XCTRL/Q6CSWI4$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT1X.SV.DS |  | HAE.154KV.H052JT1X.TC.DS |  | 1 |  | 1
4342 | 154kV H-J TIE Line 1L ES1 상태 | 192.168.31.181 | H052JT1X | H052JT1XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT1X.SV.ES1_STATUS |  |  |  | 1
4343 | 154kV H-J TIE Line 1L ES2 상태 | 192.168.31.181 | H052JT1X | H052JT1XCTRL/Q92XSWI5$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT1X.SV.ES2_STATUS |  |  |  | 1
4344 | 154kV H-J TIE Line 1L Line ES3 상태 | 192.168.31.181 | H052JT1X | H052JT1XCTRL/Q96XSWI6$ST$Pos$stVal |  | H052JT1XCTRL/Q96CSWI7$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT1X.SV.ES3 |  | HAE.154KV.H052JT1X.TC.ES3 |  | 1 |  | 1
4345 | 154kV H-J TIE Line 1L 43LR CB용 상태 | 192.168.31.181 | H052JT1X | H052JT1XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT1X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
4346 | 154kV H-J TIE Line 1L 43LR DS용 상태 | 192.168.31.181 | H052JT1X | H052JT1XCTRL/VSTSGGIO6$ST$Ind120$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT1X.SV.DS_43LR |  |  |  | 1
4347 | 154kV H-J TIE Line 1L CB SF6 1단 | 192.168.31.181 | H052JT1X | H052JT1XCTRL/Q0SIMG1$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT1X.SV.CB_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
4348 | 154kV H-J TIE Line 1L CB SF6 2단 | 192.168.31.181 | H052JT1X | H052JT1XCTRL/Q0SIMG6$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT1X.SV.CB_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
4349 | 154kV H-J TIE Line 1L A-DS SF6 1단 | 192.168.31.181 | H052JT1X | H052JT1XCTRL/Q1SIMG2$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT1X.SV.ADS_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
4350 | 154kV H-J TIE Line 1L A-DS SF6 2단 | 192.168.31.181 | H052JT1X | H052JT1XCTRL/Q1SIMG7$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT1X.SV.ADS_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
4351 | 154kV H-J TIE Line 1L B-DS SF6 1단 | 192.168.31.181 | H052JT1X | H052JT1XCTRL/Q2SIMG3$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT1X.SV.BDS_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
4352 | 154kV H-J TIE Line 1L B-DS SF6 2단 | 192.168.31.181 | H052JT1X | H052JT1XCTRL/Q2SIMG8$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT1X.SV.BDS_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
4353 | 154kV H-J TIE Line 1L Bus&CHD SF6 1단 | 192.168.31.181 | H052JT1X | H052JT1XCTRL/Q6SIMG4$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT1X.SV.BUS_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
4354 | 154kV H-J TIE Line 1L Bus&CHD SF6 2단 | 192.168.31.181 | H052JT1X | H052JT1XCTRL/Q6SIMG9$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT1X.SV.BUS_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
4355 | 154kV H-J TIE Line 1L A Bus DS 순간상승 | 192.168.31.181 | H052JT1X | H052JT1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind37$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT1X.SV.RISE_PRESS_ALARM |  |  |  | 1
4356 | 154kV H-J TIE Line 1L B Bus DS 순간상승 | 192.168.31.181 | H052JT1X | H052JT1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind38$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT1X.SV.RISE_PRESS_ALARM |  |  |  | 1
4357 | 154kV H-J TIE Line 1L Line DS&상부 Bus&CHD 순간상승 | 192.168.31.181 | H052JT1X | H052JT1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind39$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT1X.SV.RISE_PRESS_ALARM |  |  |  | 1
4358 | 154kV H-J TIE Line 1L CB Motor Over Load | 192.168.31.181 | H052JT1X | H052JT1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind40$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT1X.SV.CB_MOTOR_OCR_ALARM |  |  |  | 1
4359 | 154kV H-J TIE Line 1L CB Motor Over Time | 192.168.31.181 | H052JT1X | H052JT1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind41$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT1X.SV.CB_MOTOR_LONG_TIME_ALARM |  |  |  | 1
4360 | 154kV H-J TIE Line 1L CB Control Power Fail | 192.168.31.181 | H052JT1X | H052JT1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind43$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT1X.SV.CB_POWER_FAIL |  |  |  | 1
4361 | 154kV H-J TIE Line 1L CB Motor Power Fail | 192.168.31.181 | H052JT1X | H052JT1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind44$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT1X.SV.CB_MOTOR_POWER_FAIL |  |  |  | 1
4362 | 154kV H-J TIE Line 1L DS&ES Control Power Fail | 192.168.31.181 | H052JT1X | H052JT1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind45$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT1X.SV.DS_ES_POWER_FAIL |  |  |  | 1
4363 | 154kV H-J TIE Line 1L SF6 GD Power Fail | 192.168.31.181 | H052JT1X | H052JT1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind46$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT1X.SV.GAS_DETECTOR_POWER_FAIL |  |  |  | 1
4364 | 154kV H-J TIE Line 1L Lamp&Ann Power Fail | 192.168.31.181 | H052JT1X | H052JT1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind47$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT1X.SV.LAMP_ANN_POWER_FAIL |  |  |  | 1
4365 | 154kV H-J TIE Line 1L AC220V Power Fail | 192.168.31.181 | H052JT1X | H052JT1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind48$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT1X.SV.LIGHTING_HEATER_POWER_FAIL |  |  |  | 1
4366 | 154kV H-J TIE Line 1L Line PT Fuse Fail | 192.168.31.181 | H052JT1X | H052JT1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind49$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT1X.SV.PT_FUSE_ALARM |  |  |  | 1
4367 | 154kV H-J TIE Line 1L Line PT Fuse MCCB Alarm | 192.168.31.181 | H052JT1X | H052JT1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind50$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT1X.SV.PT_FUSE_MCCB_ALARM |  |  |  | 1
4368 | 154kV H-J TIE Line 1L Main MCCB Power Fail | 192.168.31.181 | H052JT1X | H052JT1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind51$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT1X.SV.MAIN_POWER_FAIL |  |  |  | 1
4369 | 154kV H-J TIE Line 1L IED Control Power Fail | 192.168.31.181 | H052JT1X | H052JT1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind52$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT1X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
4370 | 154kV H-J TIE Line 1L IED Panel Control Power Fail | 192.168.31.181 | H052JT1X | H052JT1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind53$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT1X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
4371 | 154kV H-J TIE Line 1L 1st IED Fail | 192.168.31.181 | H052JT1X | H052JT1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind57$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT1X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
4372 | 154kV H-J TIE Line 1L Synchro 상태 | 192.168.31.181 | H052JT1X | H052JT1XPROT/RSYN1$ST$Rel$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | SYNC NG | SYNC OK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT1X.SV.SYNC_STATUS |  | HAE.154KV.H052JT1X.TC.CB_AUTO_SEL | HAE.154KV.H052JT1X.TC.CB_MANU_SEL | 1 |  | 1 | 1
4373 | SPARE
4374 | 154kV H-J TIE Line 1L BCU 선택 | 192.168.31.181 | H052JT1X | H052JT1XCTRL/TESTGGIO15$ST$SPCSO1$stVal |  | H052JT1XCTRL/TESTGGIO15$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT1X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.154KV.H052JT1X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
4375 | 154kV H-J TIE Line 1L 상전류 A상 크기 | 192.168.31.181 | H052JT1X | H052JT1XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
4376 | 154kV H-J TIE Line 1L 상전류 B상 크기 | 192.168.31.181 | H052JT1X | H052JT1XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052JT1X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
4377 | 154kV H-J TIE Line 1L 상전류 C상 크기 | 192.168.31.181 | H052JT1X | H052JT1XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
4378 | 154kV H-J TIE Line 1L 선간전압 AB상 크기 | 192.168.31.181 | H052JT1X | H052JT1XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
4379 | 154kV H-J TIE Line 1L 선간전압 BC상 크기 | 192.168.31.181 | H052JT1X | H052JT1XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052JT1X.TM.PPV_BC |  |  |  | 1
4380 | 154kV H-J TIE Line 1L 선간전압 CA상 크기 | 192.168.31.181 | H052JT1X | H052JT1XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
4381 | 154kV H-J TIE Line 1L 선간전압 BC상 위상각 | 192.168.31.181 | H052JT1X | H052JT1XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$ang$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | ° | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052JT1X.TM.PPV_BC_ANGLE |  |  |  | 1
4382 | 154kV H-J TIE Line 1L 선로전압 크기(B상) | 192.168.31.181 | H052JT1X | H052JT1XMEAS/MMXU2$MX$PhV$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1.732 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052JT1X.TM.PhV_BC |  |  |  | 1
4383 | 154kV H-J TIE Line 1L 선로전압 위상각(B상) | 192.168.31.181 | H052JT1X | H052JT1XMEAS/MMXU2$MX$PhV$phsB$cVal$ang$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | ° | 1 | 30 | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052JT1X.TM.PhV_BC_ANGLE |  |  |  | 1
4384 | 154kV H-J TIE Line 1L 유효전력 합계 크기 | 192.168.31.181 | H052JT1X | H052JT1XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052JT1X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
4385 | 154kV H-J TIE Line 1L 무효전력 합계 크기 | 192.168.31.181 | H052JT1X | H052JT1XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052JT1X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
4386 | 154kV H-J TIE Line 1L 피상전력 합계 크기 | 192.168.31.181 | H052JT1X | H052JT1XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVA | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
4387 | 154kV H-J TIE Line 1L 역률 합계 크기 | 192.168.31.181 | H052JT1X | H052JT1XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PH | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
4388 | 154kV H-J TIE Line 1L 모선 주파수 | 192.168.31.181 | H052JT1X | H052JT1XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052JT1X.TM.Hz |  |  |  | 1
4389 | 154kV H-J TIE Line 1L 선로 주파수 | 192.168.31.181 | H052JT1X | H052JT1XMEAS/MMXU2$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052JT1X.TM.Hz1 |  |  |  | 1
4390 | 154kV H-J TIE Line 1L 유효전력량 wh+ | 192.168.31.181 | H052JT1X | H052JT1XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30305
4391 | 154kV H-J TIE Line 1L 유효전력량 wh- | 192.168.31.181 | H052JT1X | H052JT1XMEAS/MMTR8$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30307
4392 | 154kV H-J TIE Line 1L 무효전력량 varh+ | 192.168.31.181 | H052JT1X | H052JT1XMEAS/MMTR4$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | varh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30309
4393 | 154kV H-J TIE Line 1L 무효전력량 varh- | 192.168.31.181 | H052JT1X | H052JT1XMEAS/MMTR8$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | varh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30311
4394 | 154kV H-J TIE Line 1L CB SF6 | 192.168.31.181 | H052JT1X | H052JT1XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.071 | -0.382 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052JT1X.TM.SF6_CB |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31539
4395 | 154kV H-J TIE Line 1L A-DS SF6 | 192.168.31.181 | H052JT1X | H052JT1XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.071 | -0.382 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052JT1X.TM.SF6_ADS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31541
4396 | 154kV H-J TIE Line 1L B-DS SF6 | 192.168.31.181 | H052JT1X | H052JT1XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn3$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.071 | -0.382 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052JT1X.TM.SF6_BDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31543
4397 | 154kV H-J TIE Line 1L Bus&CHD SF6 | 192.168.31.181 | H052JT1X | H052JT1XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn4$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.071 | -0.382 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052JT1X.TM.SF6_BUS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31545
4398 | 154kV H-J TIE Line 1L 조류 + | 192.168.31.181 | H052JT1X |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | #8c8c8c | #FFFF00 | [18 empty] | 2 | 계산포인트1: 4384
4399 | 154kV H-J TIE Line 1L 조류 - | 192.168.31.181 | H052JT1X |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | #8c8c8c | #FFFF00 | [18 empty] | 3 | 계산포인트1: 4384
4400 | SPARE
4401 | SPARE
4402 | SPARE
4403 | SPARE
4404 | SPARE
4405 | SPARE
4406 | SPARE
4407 | SPARE
4408 | SPARE
4409 | SPARE
4410 | SPARE
4411 | SPARE
4412 | SPARE
4413 | SPARE
4414 | SPARE
4415 | SPARE
4416 | SPARE
4417 | SPARE
4418 | SPARE
4419 | SPARE
4420 | SPARE
4421 | SPARE
4422 | SPARE
4423 | SPARE
4424 | SPARE
4425 | SPARE
4426 | SPARE
4427 | SPARE
4428 | SPARE
4429 | SPARE
4430 | SPARE
4431 | SPARE
4432 | SPARE
4433 | SPARE
4434 | SPARE
4435 | SPARE
4436 | SPARE
4437 | SPARE
4438 | SPARE
4439 | SPARE
4440 | SPARE
4441 | SPARE
4442 | SPARE
4443 | SPARE
4444 | SPARE
4445 | SPARE
4446 | SPARE
4447 | SPARE
4448 | SPARE
4449 | SPARE
4450 | SPARE
4451 | SPARE
4452 | SPARE
4453 | SPARE
4454 | SPARE
4455 | SPARE
4456 | SPARE
4457 | SPARE
4458 | SPARE
4459 | SPARE
4460 | SPARE
4461 | SPARE
4462 | SPARE
4463 | SPARE
4464 | SPARE
4465 | SPARE
4466 | SPARE
4467 | SPARE
4468 | SPARE
4469 | SPARE
4470 | SPARE
4471 | SPARE
4472 | SPARE
4473 | SPARE
4474 | SPARE
4475 | SPARE
4476 | 154kV H-J TIE Line 1L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.183 | H052JT1Z1 | H052JT1Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
4477 | 154kV H-J TIE Line 1L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.183 | H052JT1Z1 | H052JT1Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
4478 | 154kV H-J TIE Line 1L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.31.183 | H052JT1Z1 | H052JT1Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
4479 | 154kV H-J TIE Line 1L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.31.183 | H052JT1Z1 | H052JT1Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
4480 | 154kV H-J TIE Line 1L 86 LOR | 192.168.31.183 | H052JT1Z1 | H052JT1Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT1Z.SV.86 |  |  |  | 1
4481 | 154kV H-J TIE Line 1L 87L 43 SW 상태 | 192.168.31.183 | H052JT1Z1 | H052JT1Z1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT1Z.SV.87L_43 |  |  |  | 1
4482 | 154kV H-J TIE Line 1L 27L Stopper | 192.168.31.183 | H052JT1Z1 | H052JT1Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
4483 | 154kV H-J TIE Line 1L 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.31.183 | H052JT1Z1 | H052JT1Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
4484 | 154kV H-J TIE Line 1L 2nd IED Fail | 192.168.31.183 | H052JT1Z1 | H052JT1Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT1Z.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
4485 | 154kV H-J TIE Line 1L 87L Trip | 192.168.31.183 | H052JT1Z1 | H052JT1Z1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT1Z.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
4486 | 154kV H-J TIE Line 1L 67SH Trip | 192.168.31.183 | H052JT1Z1 | H052JT1Z1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT1Z.SV.67SH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
4487 | 154kV H-J TIE Line 1L 67SL1 Trip | 192.168.31.183 | H052JT1Z1 | H052JT1Z1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT1Z.SV.67SL1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
4488 | 154kV H-J TIE Line 1L 67SL2 Trip | 192.168.31.183 | H052JT1Z1 | H052JT1Z1PROT/x67PTOC11$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT1Z.SV.67SL2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
4489 | 154kV H-J TIE Line 1L 87 CT Failure | 192.168.31.183 | H052JT1Z1 | H052JT1Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT1Z.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
4490 | 154kV H-J TIE Line 1L OC CT Failure | 192.168.31.183 | H052JT1Z1 | H052JT1Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT1Z.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
4491 | 154kV H-J TIE Line 1L VT Failure | 192.168.31.183 | H052JT1Z1 | H052JT1Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052JT1Z.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
4492 | 154kV H-J TIE Line 1L 고장파형 발생 | 192.168.31.183 | H052JT1Z1 | H052JT1Z1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
4493 | SPARE
4494 | SPARE
4495 | SPARE
4496 | SPARE
4497 | SPARE
4498 | SPARE
4499 | SPARE
4500 | SPARE
4501 | SPARE
4502 | SPARE
4503 | SPARE
4504 | SPARE
4505 | SPARE
4506 | SPARE
4507 | SPARE
4508 | SPARE
4509 | SPARE
4510 | SPARE
4511 | SPARE
4512 | SPARE
4513 | SPARE
4514 | SPARE
4515 | SPARE
4516 | SPARE
4517 | SPARE
4518 | SPARE
4519 | SPARE
4520 | SPARE
4521 | SPARE
4522 | SPARE
4523 | 154kV No.4 70MVA TR 1차 #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.191 | H052P4X | H052P4XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
4524 | 154kV No.4 70MVA TR 1차 #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.191 | H052P4X | H052P4XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
4525 | 154kV No.4 70MVA TR 1차 CB 상태 | 192.168.31.191 | H052P4X | H052P4XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H052P4XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P4X.SV.CB |  | HAE.154KV.H052P4X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10221
4526 | 154kV No.4 70MVA TR 1차 A Bus DS 상태 | 192.168.31.191 | H052P4X | H052P4XCTRL/Q1XSWI1$ST$Pos$stVal |  | H052P4XCTRL/Q1CSWI2$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P4X.SV.ADS |  | HAE.154KV.H052P4X.TC.ADS |  | 1 |  | 1
4527 | 154kV No.4 70MVA TR 1차 B Bus DS 상태 | 192.168.31.191 | H052P4X | H052P4XCTRL/Q2XSWI2$ST$Pos$stVal |  | H052P4XCTRL/Q2CSWI3$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P4X.SV.BDS |  | HAE.154KV.H052P4X.TC.BDS |  | 1 |  | 1
4528 | 154kV No.4 70MVA TR 1차 ES1 상태 | 192.168.31.191 | H052P4X | H052P4XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P4X.SV.ES1_STATUS |  |  |  | 1
4529 | 154kV No.4 70MVA TR 1차 ES2 상태 | 192.168.31.191 | H052P4X | H052P4XCTRL/Q92XSWI5$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P4X.SV.ES2_STATUS |  |  |  | 1
4530 | 154kV No.4 70MVA TR 1차 43 LR CB용 상태 | 192.168.31.191 | H052P4X | H052P4XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P4X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
4531 | 154kV No.4 70MVA TR 1차 43 LR DS용 상태 | 192.168.31.191 | H052P4X | H052P4XCTRL/VSTSGGIO6$ST$Ind120$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P4X.SV.DS_43LR |  |  |  | 1
4532 | 154kV No.4 70MVA TR 1차 CB SF6 1단 | 192.168.31.191 | H052P4X | H052P4XCTRL/Q0SIMG1$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P4X.SV.CB_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
4533 | 154kV No.4 70MVA TR 1차 CB SF6 2단 | 192.168.31.191 | H052P4X | H052P4XCTRL/Q0SIMG6$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P4X.SV.CB_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
4534 | 154kV No.4 70MVA TR 1차 A-DS SF6 1단 | 192.168.31.191 | H052P4X | H052P4XCTRL/Q1SIMG2$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P4X.SV.ADS_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
4535 | 154kV No.4 70MVA TR 1차 A-DS SF6 2단 | 192.168.31.191 | H052P4X | H052P4XCTRL/Q1SIMG7$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P4X.SV.ADS_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
4536 | 154kV No.4 70MVA TR 1차 B-DS SF6 1단 | 192.168.31.191 | H052P4X | H052P4XCTRL/Q2SIMG3$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P4X.SV.BDS_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
4537 | 154kV No.4 70MVA TR 1차 B-DS SF6 2단 | 192.168.31.191 | H052P4X | H052P4XCTRL/Q2SIMG8$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P4X.SV.BDS_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
4538 | 154kV No.4 70MVA TR 1차 상부 Bus SF6 1단 | 192.168.31.191 | H052P4X | H052P4XCTRL/Q6SIMG4$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P4X.SV.BUS_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
4539 | 154kV No.4 70MVA TR 1차 상부 Bus SF6 2단 | 192.168.31.191 | H052P4X | H052P4XCTRL/Q6SIMG9$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P4X.SV.BUS_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
4540 | 154kV No.4 70MVA TR 1차 A-DS SF6 순간상승 | 192.168.31.191 | H052P4X | H052P4XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind37$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P4X.SV.RISE_PRESS_ALARM |  |  |  | 1
4541 | 154kV No.4 70MVA TR 1차 B-DS SF6 순간상승 | 192.168.31.191 | H052P4X | H052P4XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind38$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P4X.SV.RISE_PRESS_ALARM |  |  |  | 1
4542 | 154kV No.4 70MVA TR 1차 상부 Bus SF6 순간상승 | 192.168.31.191 | H052P4X | H052P4XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind39$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P4X.SV.RISE_PRESS_ALARM |  |  |  | 1
4543 | 154kV No.4 70MVA TR 1차 CB Motor Over Load | 192.168.31.191 | H052P4X | H052P4XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind40$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P4X.SV.CB_MOTOR_OCR_ALARM |  |  |  | 1
4544 | 154kV No.4 70MVA TR 1차 CB Motor Over Time | 192.168.31.191 | H052P4X | H052P4XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind41$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P4X.SV.CB_MOTOR_LONG_TIME_ALARM |  |  |  | 1
4545 | 154kV No.4 70MVA TR 1차 CB Control Power Fail | 192.168.31.191 | H052P4X | H052P4XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind43$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P4X.SV.CB_POWER_FAIL |  |  |  | 1
4546 | 154kV No.4 70MVA TR 1차 CB Motor Power Fail | 192.168.31.191 | H052P4X | H052P4XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind44$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P4X.SV.CB_MOTOR_POWER_FAIL |  |  |  | 1
4547 | 154kV No.4 70MVA TR 1차 DS&ES Control Power Fail | 192.168.31.191 | H052P4X | H052P4XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind45$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P4X.SV.DS_ES_POWER_FAIL |  |  |  | 1
4548 | 154kV No.4 70MVA TR 1차 SF6 GD Power Fail | 192.168.31.191 | H052P4X | H052P4XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind46$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P4X.SV.GAS_DETECTOR_POWER_FAIL |  |  |  | 1
4549 | 154kV No.4 70MVA TR 1차 Lamp&Ann Power Fail | 192.168.31.191 | H052P4X | H052P4XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind47$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P4X.SV.LAMP_ANN_POWER_FAIL |  |  |  | 1
4550 | 154kV No.4 70MVA TR 1차 AC220V Power Fail | 192.168.31.191 | H052P4X | H052P4XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind48$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P4X.SV.LIGHTING_HEATER_POWER_FAIL |  |  |  | 1
4551 | 154kV No.4 70MVA TR 1차 Main MCCB Power Fail | 192.168.31.191 | H052P4X | H052P4XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind51$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P4X.SV.MAIN_POWER_FAIL |  |  |  | 1
4552 | 154kV No.4 70MVA TR 1차 IED Control Power Fail | 192.168.31.191 | H052P4X | H052P4XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind52$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P4X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
4553 | 154kV No.4 70MVA TR 1차 IED Panel Control Power Fail | 192.168.31.191 | H052P4X | H052P4XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind53$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P4X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
4554 | 154kV No.4 70MVA TR 1차 1st IED Fail | 192.168.31.191 | H052P4X | H052P4XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind57$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P4X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
4555 | 154kV No.4 70MVA TR 1차 BCU 선택 | 192.168.31.191 | H052P4X | H052P4XCTRL/TESTGGIO15$ST$SPCSO1$stVal |  | H052P4XCTRL/TESTGGIO15$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P4X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.154KV.H052P4X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
4556 | 154kV No.4 70MVA TR 1차 상전류 A상 크기 | 192.168.31.191 | H052P4X | H052P4XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
4557 | 154kV No.4 70MVA TR 1차 상전류 B상 크기 | 192.168.31.191 | H052P4X | H052P4XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052P4X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
4558 | 154kV No.4 70MVA TR 1차 상전류 C상 크기 | 192.168.31.191 | H052P4X | H052P4XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
4559 | 154kV No.4 70MVA TR 1차 선간전압 AB상 크기 | 192.168.31.191 | H052P4X | H052P4XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
4560 | 154kV No.4 70MVA TR 1차 선간전압 BC상 크기 | 192.168.31.191 | H052P4X | H052P4XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
4561 | 154kV No.4 70MVA TR 1차 선간전압 CA상 크기 | 192.168.31.191 | H052P4X | H052P4XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
4562 | 154kV No.4 70MVA TR 1차 유효전력 합계 크기 | 192.168.31.191 | H052P4X | H052P4XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052P4X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
4563 | 154kV No.4 70MVA TR 1차 무효전력 합계 크기 | 192.168.31.191 | H052P4X | H052P4XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052P4X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
4564 | 154kV No.4 70MVA TR 1차 피상전력 합계 크기 | 192.168.31.191 | H052P4X | H052P4XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVA | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052P4X.TM.TOTAL_VA |  |  |  | 1
4565 | 154kV No.4 70MVA TR 1차 역률 합계 크기 | 192.168.31.191 | H052P4X | H052P4XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PH | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
4566 | 154kV No.4 70MVA TR 1차 모선 주파수 | 192.168.31.191 | H052P4X | H052P4XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
4567 | 154kV No.4 70MVA TR 1차 CB SF6 | 192.168.31.191 | H052P4X | H052P4XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.071 | -0.382 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052P4X.TM.SF6_CB |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31547
4568 | 154kV No.4 70MVA TR 1차 A-DS SF6 | 192.168.31.191 | H052P4X | H052P4XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.071 | -0.382 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052P4X.TM.SF6_ADS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31549
4569 | 154kV No.4 70MVA TR 1차 B-DS SF6 | 192.168.31.191 | H052P4X | H052P4XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn3$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.071 | -0.382 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052P4X.TM.SF6_BDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31551
4570 | 154kV No.4 70MVA TR 1차 Bus&CHD SF6 | 192.168.31.191 | H052P4X | H052P4XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn4$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.071 | -0.382 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052P4X.TM.SF6_BUS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31553
4571 | SPARE
4572 | SPARE
4573 | SPARE
4574 | SPARE
4575 | SPARE
4576 | SPARE
4577 | SPARE
4578 | SPARE
4579 | SPARE
4580 | SPARE
4581 | SPARE
4582 | SPARE
4583 | SPARE
4584 | SPARE
4585 | SPARE
4586 | SPARE
4587 | SPARE
4588 | SPARE
4589 | SPARE
4590 | SPARE
4591 | SPARE
4592 | SPARE
4593 | SPARE
4594 | SPARE
4595 | SPARE
4596 | SPARE
4597 | SPARE
4598 | SPARE
4599 | SPARE
4600 | SPARE
4601 | 154kV No.4 70MVA TR 1차 #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.192 | H052P4Y | H052P4YCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
4602 | 154kV No.4 70MVA TR 1차 #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.192 | H052P4Y | H052P4YCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
4603 | 154kV No.4 70MVA TR 1차 86 LOR | 192.168.31.192 | H052P4Y | H052P4YCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P4Y.SV.86 |  |  |  | 1
4604 | 154kV No.4 70MVA TR 1차 27L Stopper | 192.168.31.192 | H052P4Y | H052P4YCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
4605 | 154kV No.4 70MVA TR 1차 2nd IED Fail | 192.168.31.192 | H052P4Y | H052P4YCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P4Y.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
4606 | 154kV No.4 70MVA TR 1차 87T Trip | 192.168.31.192 | H052P4Y | H052P4YPROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P4Y.SV.87T |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
4607 | 154kV No.4 70MVA TR 1차 51H Trip | 192.168.31.192 | H052P4Y | H052P4YPROT/P50PIOC1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P4Y.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
4608 | 154kV No.4 70MVA TR 1차 51L Trip | 192.168.31.192 | H052P4Y | H052P4YPROT/P51PTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P4Y.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
4609 | 154kV No.4 70MVA TR 1차 고장파형 발생 | 192.168.31.192 | H052P4Y | H052P4YPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
4610 | SPARE
4611 | SPARE
4612 | SPARE
4613 | SPARE
4614 | SPARE
4615 | SPARE
4616 | SPARE
4617 | SPARE
4618 | SPARE
4619 | SPARE
4620 | SPARE
4621 | SPARE
4622 | SPARE
4623 | SPARE
4624 | SPARE
4625 | SPARE
4626 | SPARE
4627 | SPARE
4628 | SPARE
4629 | SPARE
4630 | SPARE
4631 | SPARE
4632 | SPARE
4633 | SPARE
4634 | SPARE
4635 | SPARE
4636 | SPARE
4637 | SPARE
4638 | SPARE
4639 | SPARE
4640 | 154kV No.4 70MVA TR 1차 #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.193 | H052P4Z | H052P4ZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
4641 | 154kV No.4 70MVA TR 1차 #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.193 | H052P4Z | H052P4ZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
4642 | 154kV No.4 70MVA TR 1차 86 LOR | 192.168.31.193 | H052P4Z | H052P4ZCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P4Y.SV.86 |  |  |  | 1
4643 | 154kV No.4 70MVA TR 1차 27L Stopper | 192.168.31.193 | H052P4Z | H052P4ZCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
4644 | 154kV No.4 70MVA TR 1차 BCU Fail | 192.168.31.193 | H052P4Z | H052P4ZCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P4Z.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
4645 | 154kV No.4 70MVA TR 1차 87T Trip | 192.168.31.193 | H052P4Z | H052P4ZPROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P4Y.SV.87T |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
4646 | 154kV No.4 70MVA TR 1차 51H Trip | 192.168.31.193 | H052P4Z | H052P4ZPROT/P50PIOC1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P4Y.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
4647 | 154kV No.4 70MVA TR 1차 51L Trip | 192.168.31.193 | H052P4Z | H052P4ZPROT/P51PTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052P4Y.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
4648 | 154kV No.4 70MVA TR 1차 고장파형 발생 | 192.168.31.193 | H052P4Z | H052P4ZPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
4649 | 154kV No.4 70MVA TR 1차 YZ 86 LOR | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 4603; 계산포인트2: 4642
4650 | SPARE
4651 | SPARE
4652 | SPARE
4653 | SPARE
4654 | SPARE
4655 | SPARE
4656 | SPARE
4657 | SPARE
4658 | SPARE
4659 | SPARE
4660 | SPARE
4661 | SPARE
4662 | SPARE
4663 | SPARE
4664 | SPARE
4665 | SPARE
4666 | SPARE
4667 | SPARE
4668 | SPARE
4669 | SPARE
4670 | SPARE
4671 | SPARE
4672 | SPARE
4673 | SPARE
4674 | SPARE
4675 | SPARE
4676 | SPARE
4677 | SPARE
4678 | SPARE
4679 | 154kV Bus Protection #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.202 | H0BP1AB | H0BP1ABCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0BP1AB.SV.ComFault |  |  |  | 1
4680 | 154kV Bus Protection #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.202 | H0BP1AB | H0BP1ABCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0BP1AB.SV.ComFault |  |  |  | 1
4681 | 154kV Bus Protection 87B 보호기능 잠금 | 192.168.31.202 | H0BP1AB | H0BP1ABCTRL/LOCKCALH1$ST$GrAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0BP1AB.SV.87B_LOCK |  |  |  | 1
4682 | 154kV Bus Protection A Bus UV Supervision | 192.168.31.202 | H0BP1AB | H0BP1ABPROT/UVFB1PTUV5$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0BP1AB.SV.27LA_UV |  |  |  | 1
4683 | 154kV Bus Protection B Bus UV Supervision | 192.168.31.202 | H0BP1AB | H0BP1ABPROT/UVFB2PTUV6$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0BP1AB.SV.27LB_UV |  |  |  | 1
4684 | 154kV Bus Protection 87B 43 SW 상태 | 192.168.31.202 | H0BP1AB | H0BP1ABCTRL/BP43GGIO8$ST$SPCSO1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | USE |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0BP1AB.SV.43BP_USE |  |  |  | 1
4685 | 154kV Bus Protection 87B 43 SW 상태 | 192.168.31.202 | H0BP1AB | H0BP1ABCTRL/BP43GGIO8$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0BP1AB.SV.43BP_LOCK |  |  |  | 1
4686 | 154kV Bus Protection 027LA IED Fail | 192.168.31.202 | H0BP1AB | H0BP1ABCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0BP1AB.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
4687 | 154kV Bus Protection 154kV 기타 IED Control Power Fail | 192.168.31.202 | H0BP1AB | H0BP1ABCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0BP1AB.SV.ETC_CONTROL_FAIL |  |  |  | 1
4688 | 154kV Bus Protection 154kV 기타 IED Fail | 192.168.31.202 | H0BP1AB | H0BP1ABCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0BP1AB.SV.ETC_IED_FAIL |  |  |  | 1
4689 | 154kV Bus Protection 87B Trip | 192.168.31.202 | H0BP1AB | H0BP1ABPROT/x87BGGIO11$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0BP1AB.SV.87B |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
4690 | 154kV Bus Protection Zone A Bus Trip | 192.168.31.202 | H0BP1AB | H0BP1ABPROT/BUSGGIO24$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0BP1AB.SV.ZONE_A |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
4691 | 154kV Bus Protection Zone B Bus Trip | 192.168.31.202 | H0BP1AB | H0BP1ABPROT/BUSGGIO24$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0BP1AB.SV.ZONE_B |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
4692 | 154kV Bus Protection Breaker Failure | 192.168.31.202 | H0BP1AB | H0BP1ABPROT/BFGGIO15$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0BP1AB.SV.BF |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
4693 | 154kV Bus Protection 고장파형 발생 | 192.168.31.202 | H0BP1AB | H0BP1ABPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
4694 | SPARE
4695 | SPARE
4696 | SPARE
4697 | SPARE
4698 | SPARE
4699 | SPARE
4700 | SPARE
4701 | SPARE
4702 | SPARE
4703 | SPARE
4704 | SPARE
4705 | SPARE
4706 | SPARE
4707 | SPARE
4708 | SPARE
4709 | SPARE
4710 | SPARE
4711 | SPARE
4712 | SPARE
4713 | SPARE
4714 | SPARE
4715 | SPARE
4716 | SPARE
4717 | SPARE
4718 | SPARE
4719 | SPARE
4720 | SPARE
4721 | SPARE
4722 | SPARE
4723 | SPARE
4724 | 154kV Bus Protection #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.203 | H0BP127A | H0BP127ACTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0BP1AB.SV.ComFault |  |  |  | 1
4725 | 154kV Bus Protection #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.203 | H0BP127A | H0BP127ACTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0BP1AB.SV.ComFault |  |  |  | 1
4726 | 154kV Bus Protection 027LB IED Fail | 192.168.31.203 | H0BP127A | H0BP127ACTRL/UDIGGIO3$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0BP127A.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
4727 | 154kV Bus Protection A Bus UV Supervision | 192.168.31.203 | H0BP127A | H0BP127APROT/x27B1PTUV1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1 | [29 empty] | 1 | 2000
4728 | 154kV Bus Protection 고장파형발생 | 192.168.31.203 | H0BP127A | H0BP127APROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
4729 | SPARE
4730 | SPARE
4731 | SPARE
4732 | SPARE
4733 | SPARE
4734 | SPARE
4735 | SPARE
4736 | SPARE
4737 | SPARE
4738 | SPARE
4739 | SPARE
4740 | SPARE
4741 | SPARE
4742 | SPARE
4743 | SPARE
4744 | SPARE
4745 | SPARE
4746 | SPARE
4747 | SPARE
4748 | SPARE
4749 | SPARE
4750 | SPARE
4751 | SPARE
4752 | SPARE
4753 | SPARE
4754 | SPARE
4755 | SPARE
4756 | SPARE
4757 | SPARE
4758 | SPARE
4759 | 154kV Bus Protection #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.204 | H0BP127B | H0BP127BCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0BP1AB.SV.ComFault |  |  |  | 1
4760 | 154kV Bus Protection #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.204 | H0BP127B | H0BP127BCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0BP1AB.SV.ComFault |  |  |  | 1
4761 | 154kV Bus Protection 87B Central Unit IED Fail | 192.168.31.204 | H0BP127B | H0BP127BCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0BP127B.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
4762 | 154kV Bus Protection 027LB B Bus UV Supervision | 192.168.31.204 | H0BP127B | H0BP127BPROT/x27B1PTUV1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1 | [29 empty] | 1 | 2000
4763 | 154kV Bus Protection 고장파형발생 | 192.168.31.204 | H0BP127B | H0BP127BPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
4764 | SPARE
4765 | SPARE
4766 | SPARE
4767 | SPARE
4768 | SPARE
4769 | SPARE
4770 | SPARE
4771 | SPARE
4772 | SPARE
4773 | SPARE
4774 | SPARE
4775 | SPARE
4776 | SPARE
4777 | SPARE
4778 | SPARE
4779 | SPARE
4780 | SPARE
4781 | SPARE
4782 | SPARE
4783 | SPARE
4784 | SPARE
4785 | SPARE
4786 | SPARE
4787 | SPARE
4788 | SPARE
4789 | SPARE
4790 | SPARE
4791 | SPARE
4792 | SPARE
4793 | SPARE
4794 | 154kV LRT Controller #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.221 | HLRT1C | HLRT1CCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT1C.SV.ComFault |  |  |  | 1
4795 | 154kV LRT Controller #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.221 | HLRT1C | HLRT1CCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT1C.SV.ComFault |  |  |  | 1
4796 | 154kV LRT Controller 43R UCC Select | 192.168.31.221 | HLRT1C | HLRT1CCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT1C.SV.43R_UCC_SELECTED |  |  |  | 1
4797 | 154kV LRT Controller 43R LRT Select | 192.168.31.221 | HLRT1C | HLRT1CCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind22$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT1C.SV.43R_LRT_SELECTED |  |  |  | 1
4798 | 154kV LRT Controller 43R Local Select | 192.168.31.221 | HLRT1C | HLRT1CCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind23$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT1C.SV.43R_LOCAL_SELECTED |  |  |  | 1
4799 | 154kV LRT Controller No.2 LRT Monitoring Fail | 192.168.31.221 | HLRT1C | HLRT1CCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT1C.SV.LRT_MONITORING_FAIL |  |  |  | 1
4800 | SPARE
4801 | SPARE
4802 | SPARE
4803 | SPARE
4804 | SPARE
4805 | SPARE
4806 | SPARE
4807 | SPARE
4808 | SPARE
4809 | SPARE
4810 | SPARE
4811 | SPARE
4812 | SPARE
4813 | SPARE
4814 | SPARE
4815 | SPARE
4816 | SPARE
4817 | SPARE
4818 | SPARE
4819 | SPARE
4820 | SPARE
4821 | SPARE
4822 | SPARE
4823 | SPARE
4824 | 154kV LRT Controller LOGIC Control | 192.168.31.221 | HLRT1C |  |  | HLRT1CCTRL/OUTGGIO5$CO$SPCSO22$Oper$ctlVal | HLRT1CCTRL/OUTGGIO5$CO$SPCSO21$Oper$ctlVal | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | OFF | ON |  |  | #00ff00 | #ff0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [23 empty] | HAE.154KV.HLRT1C.TC.LOGIC_CONTROL_OFF | HAE.154KV.HLRT1C.TC.LOGIC_CONTROL_ON |  |  | 1 | 1
4825 | SPARE
4826 | SPARE
4827 | SPARE
4828 | SPARE
4829 | SPARE
4830 | SPARE
4831 | 154kV No.1 LRT #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.222 | HLRT1M | HLRT1MCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT1M.SV.ComFault |  |  |  | 1
4832 | 154kV No.1 LRT #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.222 | HLRT1M | HLRT1MCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT1M.SV.ComFault |  |  |  | 1
4833 | 154kV No.1 LRT PARA Single 상태 | 192.168.31.222 | HLRT1M | HLRT1MCTRL/ETCGGIO7$ST$SPCSO1$stVal |  | HLRT1MCTRL/ETCGGIO7$CO$SPCSO1$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  |  | PARA |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT1M.SV.TR_PARA_SELECTED |  | HAE.154KV.HLRT1M.TC.PARA_SELECT |  | 1 |  | 1
4834 | 154kV No.1 LRT PARA Single 상태 | 192.168.31.222 | HLRT1M | HLRT1MCTRL/ETCGGIO7$ST$SPCSO2$stVal |  | HLRT1MCTRL/ETCGGIO7$CO$SPCSO2$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  |  | SINGLE |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT1M.SV.TR_SINGLE_SELECTED |  | HAE.154KV.HLRT1M.TC.SINGLE_SELECT |  | 1 |  | 1
4835 | 154kV No.1 LRT PARA Master 상태 | 192.168.31.222 | HLRT1M | HLRT1MCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind31$stVal |  | HLRT1MCTRL/ETCGGIO7$CO$SPCSO3$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  |  | MASTER |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT1M.SV.TR_PARA_MASTER_SELECTED |  | HAE.154KV.HLRT1M.TC.MASTER_SELECT |  | 1 |  | 1
4836 | 154kV No.1 LRT PARA Follow 상태 | 192.168.31.222 | HLRT1M | HLRT1MCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind32$stVal |  | HLRT1MCTRL/ETCGGIO7$CO$SPCSO4$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  |  | FOLLOW |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT1M.SV.TR_PARA_FOLLOW_SELECTED |  | HAE.154KV.HLRT1M.TC.FOLLOW_SELECT |  | 1 |  | 1
4837 | 154kV No.1 LRT Auto Manual 상태 | 192.168.31.222 | HLRT1M | HLRT1MCTRL/OLTCGGIO9$ST$SPCSO1$stVal |  | HLRT1MCTRL/OLTCGGIO9$CO$SPCSO1$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  |  | Auto |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT1M.SV.TR_AUTO_SELECTED |  | HAE.154KV.HLRT1M.TC.AUTO_SELECT |  | 1 |  | 1
4838 | 154kV No.1 LRT Auto Manual 상태 | 192.168.31.222 | HLRT1M | HLRT1MCTRL/OLTCGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  | HLRT1MCTRL/OLTCGGIO9$CO$SPCSO2$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  |  | Manual |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT1M.SV.TR_MANUAL_SELECTED |  | HAE.154KV.HLRT1M.TC.MANUAL_SELECT |  | 1 |  | 1
4839 | 154kV No.1 LRT Tap Lower Limit 1Tap | 192.168.31.222 | HLRT1M | HLRT1MCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 동작 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT1M.SV.TR_TAP_LOWER_LIMIT |  |  |  | 1
4840 | 154kV No.1 LRT Tap Upper Limit 19Tap | 192.168.31.222 | HLRT1M | HLRT1MCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 동작 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT1M.SV.TR_TAP_UPPER_LIMIT |  |  |  | 1
4841 | 154kV No.1 LRT Tap Lower | 192.168.31.222 | HLRT1M | HLRT1MCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  | HLRT1MCTRL/OLTCGGIO9$CO$SPCSO5$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  |  | 동작 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT1M.SV.TR_TAP_LOWER |  | HAE.154KV.HLRT1M.TC.LOWER_INPULSE |  | 1 |  | 1
4842 | 154kV No.1 LRT Tap Raise | 192.168.31.222 | HLRT1M | HLRT1MCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind10$stVal |  | HLRT1MCTRL/OLTCGGIO9$CO$SPCSO4$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  |  | 동작 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT1M.SV.TR_TAP_RAISE |  | HAE.154KV.HLRT1M.TC.RAISE_INPULSE |  | 1 |  | 1
4843 | 154kV No.1 LRT MDU Mode | 192.168.31.222 | HLRT1M | HLRT1MCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT1M.SV.TR_TAP_CC_LOCAL |  |  |  | 1
4844 | 154kV No.1 LRT MDU Mode | 192.168.31.222 | HLRT1M | HLRT1MCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind12$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | OFF |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT1M.SV.TR_TAP_CC_OFF |  |  |  | 1
4845 | 154kV No.1 LRT MDU Mode | 192.168.31.222 | HLRT1M | HLRT1MCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind13$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Remote |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT1M.SV.TR_TAP_CC_REMOTE |  |  |  | 1
4846 | 154kV No.1 LRT Tap Changing | 192.168.31.222 | HLRT1M | HLRT1MCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정지 | 가동 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT1M.SV.TR_TAP_CHANGING |  |  |  | 1
4847 | 154kV No.1 LRT OLTC Power Fault | 192.168.31.222 | HLRT1M | HLRT1MCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT1M.SV.TR_OLTC_POWER_FAULT |  |  |  | 1
4848 | 154kV No.1 LRT Tap Changer Incomplete Fault | 192.168.31.222 | HLRT1M | HLRT1MCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind16$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT1M.SV.TR_CHANGER_INCOM |  |  |  | 1
4849 | SPARE
4850 | SPARE
4851 | 154kV No.1 LRT Logic Control 상태 | 192.168.31.222 | HLRT1M | HLRT1MCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind33$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | OFF | ON |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT1M.SV.LOGIC_CONTROL_ON |  |  |  | 1
4852 | 154kV No.1 LRT Controller Fail | 192.168.31.222 | HLRT1M | HLRT1MCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT1M.SV.LRT_MONITORING_FAIL |  |  |  | 1
4853 | 154kV No.1 LRT AVR Fail | 192.168.31.222 | HLRT1M | HLRT1MCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind28$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT1M.SV.TR_AVR_FAIL |  |  |  | 1
4854 | 154kV No.1 LRT Out Of Step | 192.168.31.222 | HLRT1M | HLRT1MCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind34$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT1M.SV.TR_OUT_OF_STEP |  |  |  | 1
4855 | 154kV No.1 LRT AVR UnderVoltage Blocking | 192.168.31.222 | HLRT1M | HLRT1MCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind31$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT1M.SV.TR_AVR_UV_BLOCK |  |  |  | 1
4856 | 154kV No.1 LRT OLTC Control Source Fault | 192.168.31.222 | HLRT1M | HLRT1MCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind32$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT1M.SV.TR_OLCT_CTRL_SRC_FAULT |  |  |  | 1
4857 | SPARE
4858 | 154kV No.1 LRT Tap Position | 192.168.31.222 | HLRT1M | HLRT1MMEAS/AIGGIO8$MX$AnIn11$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | - | 1 |  | 0 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.HLRT1M.TM.TR_TAP_POSITION |  |  |  | 1
4859 | SPARE
4860 | SPARE
4861 | SPARE
4862 | SPARE
4863 | SPARE
4864 | SPARE
4865 | SPARE
4866 | SPARE
4867 | SPARE
4868 | SPARE
4869 | SPARE
4870 | SPARE
4871 | SPARE
4872 | SPARE
4873 | SPARE
4874 | SPARE
4875 | SPARE
4876 | SPARE
4877 | SPARE
4878 | SPARE
4879 | SPARE
4880 | SPARE
4881 | SPARE
4882 | SPARE
4883 | SPARE
4884 | SPARE
4885 | SPARE
4886 | SPARE
4887 | SPARE
4888 | SPARE
4889 | 154kV No.2 LRT #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.223 | HLRT2M | HLRT2MCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT2M.SV.ComFault |  |  |  | 1
4890 | 154kV No.2 LRT #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.223 | HLRT2M | HLRT2MCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT2M.SV.ComFault |  |  |  | 1
4891 | 154kV No.2 LRT PARA Single 상태 | 192.168.31.223 | HLRT2M | HLRT2MCTRL/ETCGGIO7$ST$SPCSO1$stVal |  | HLRT2MCTRL/ETCGGIO7$CO$SPCSO1$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  |  | PARA |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT2M.SV.TR_PARA_SELECTED |  | HAE.154KV.HLRT2M.TC.PARA_SELECT |  | 1 |  | 1
4892 | 154kV No.2 LRT PARA Single 상태 | 192.168.31.223 | HLRT2M | HLRT2MCTRL/ETCGGIO7$ST$SPCSO2$stVal |  | HLRT2MCTRL/ETCGGIO7$CO$SPCSO2$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  |  | SINGLE |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT2M.SV.TR_SINGLE_SELECTED |  | HAE.154KV.HLRT2M.TC.SINGLE_SELECT |  | 1 |  | 1
4893 | 154kV No.2 LRT PARA Master 상태 | 192.168.31.223 | HLRT2M | HLRT2MCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind31$stVal |  | HLRT2MCTRL/ETCGGIO7$CO$SPCSO3$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  |  | MASTER |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT2M.SV.TR_PARA_MASTER_SELECTED |  | HAE.154KV.HLRT2M.TC.MASTER_SELECT |  | 1 |  | 1
4894 | 154kV No.2 LRT PARA Follow 상태 | 192.168.31.223 | HLRT2M | HLRT2MCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind32$stVal |  | HLRT2MCTRL/ETCGGIO7$CO$SPCSO4$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  |  | FOLLOW |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT2M.SV.TR_PARA_FOLLOW_SELECTED |  | HAE.154KV.HLRT2M.TC.FOLLOW_SELECT |  | 1 |  | 1
4895 | 154kV No.2 LRT Auto Manual 상태 | 192.168.31.223 | HLRT2M | HLRT2MCTRL/OLTCGGIO9$ST$SPCSO1$stVal |  | HLRT2MCTRL/OLTCGGIO9$CO$SPCSO1$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  |  | Auto |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT2M.SV.TR_AUTO_SELECTED |  | HAE.154KV.HLRT2M.TC.AUTO_SELECT |  | 1 |  | 1
4896 | 154kV No.2 LRT Auto Manual 상태 | 192.168.31.223 | HLRT2M | HLRT2MCTRL/OLTCGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  | HLRT2MCTRL/OLTCGGIO9$CO$SPCSO2$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  |  | Manual |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT2M.SV.TR_MANUAL_SELECTED |  | HAE.154KV.HLRT2M.TC.MANUAL_SELECT |  | 1 |  | 1
4897 | 154kV No.2 LRT Tap Lower Limit 1Tap | 192.168.31.223 | HLRT2M | HLRT2MCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 동작 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT2M.SV.TR_TAP_LOWER_LIMIT |  |  |  | 1
4898 | 154kV No.2 LRT Tap Upper Limit 19Tap | 192.168.31.223 | HLRT2M | HLRT2MCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 동작 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT2M.SV.TR_TAP_UPPER_LIMIT |  |  |  | 1
4899 | 154kV No.2 LRT Tap Lower | 192.168.31.223 | HLRT2M | HLRT2MCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  | HLRT2MCTRL/OLTCGGIO9$CO$SPCSO5$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  |  | 동작 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT2M.SV.TR_TAP_LOWER |  | HAE.154KV.HLRT2M.TC.LOWER_INPULSE |  | 1 |  | 1
4900 | 154kV No.2 LRT Tap Raise | 192.168.31.223 | HLRT2M | HLRT2MCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind10$stVal |  | HLRT2MCTRL/OLTCGGIO9$CO$SPCSO4$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  |  | 동작 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT2M.SV.TR_TAP_RAISE |  | HAE.154KV.HLRT2M.TC.RAISE_INPULSE |  | 1 |  | 1
4901 | 154kV No.2 LRT MDU Mode | 192.168.31.223 | HLRT2M | HLRT2MCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT2M.SV.TR_TAP_CC_LOCAL |  |  |  | 1
4902 | 154kV No.2 LRT MDU Mode | 192.168.31.223 | HLRT2M | HLRT2MCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind12$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | OFF |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT2M.SV.TR_TAP_CC_OFF |  |  |  | 1
4903 | 154kV No.2 LRT MDU Mode | 192.168.31.223 | HLRT2M | HLRT2MCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind13$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Remote |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT2M.SV.TR_TAP_CC_REMOTE |  |  |  | 1
4904 | 154kV No.2 LRT Tap Changing | 192.168.31.223 | HLRT2M | HLRT2MCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정지 | 가동 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT2M.SV.TR_TAP_CHANGING |  |  |  | 1
4905 | 154kV No.2 LRT OLTC Power Fault | 192.168.31.223 | HLRT2M | HLRT2MCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT2M.SV.TR_OLTC_POWER_FAULT |  |  |  | 1
4906 | 154kV No.2 LRT Tap Changer Incomplete Fault | 192.168.31.223 | HLRT2M | HLRT2MCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind16$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT2M.SV.TR_CHANGER_INCOM |  |  |  | 1
4907 | SPARE
4908 | SPARE
4909 | SPARE
4910 | 154kV No.1 LRT Monitoring Fail | 192.168.31.223 | HLRT2M | HLRT2MCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT2M.SV.LRT_MONITORING_FAIL |  |  |  | 1
4911 | 154kV No.2 LRT AVR Fail | 192.168.31.223 | HLRT2M | HLRT2MCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind28$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT2M.SV.TR_AVR_FAIL |  |  |  | 1
4912 | 154kV No.2 LRT Out Of Step | 192.168.31.223 | HLRT2M | HLRT2MCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind35$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT2M.SV.TR_OUT_OF_STEP |  |  |  | 1
4913 | 154kV No.2 LRT AVR Undervoltage Blocking | 192.168.31.223 | HLRT2M | HLRT2MCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind31$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT2M.SV.TR_AVR_UV_BLOCK |  |  |  | 1
4914 | 154kV No.2 LRT OLTC Control Source Fault | 192.168.31.223 | HLRT2M | HLRT2MCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind32$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT2M.SV.TR_OLCT_CTRL_SRC_FAULT |  |  |  | 1
4915 | SPARE
4916 | 154kV No.2 LRT Tap Position | 192.168.31.223 | HLRT2M | HLRT2MMEAS/AIGGIO8$MX$AnIn11$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | SBO | [16 empty] | - | 1 |  | 0 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.HLRT2M.TM.TR_TAP_POSITION |  |  |  | 1
4917 | SPARE
4918 | SPARE
4919 | SPARE
4920 | SPARE
4921 | SPARE
4922 | SPARE
4923 | SPARE
4924 | SPARE
4925 | SPARE
4926 | SPARE
4927 | SPARE
4928 | SPARE
4929 | SPARE
4930 | SPARE
4931 | SPARE
4932 | SPARE
4933 | SPARE
4934 | SPARE
4935 | SPARE
4936 | SPARE
4937 | SPARE
4938 | SPARE
4939 | SPARE
4940 | SPARE
4941 | SPARE
4942 | SPARE
4943 | SPARE
4944 | SPARE
4945 | SPARE
4946 | SPARE
4947 | 154kV No.3 LRT #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.224 | HLRT3M | HLRT3MCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT3M.SV.ComFault |  |  |  | 1
4948 | 154kV No.3 LRT #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.224 | HLRT3M | HLRT3MCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT3M.SV.ComFault |  |  |  | 1
4949 | 154kV No.3 LRT PARA Single 상태 | 192.168.31.224 | HLRT3M | HLRT3MCTRL/ETCGGIO7$ST$SPCSO1$stVal |  | HLRT3MCTRL/ETCGGIO7$CO$SPCSO1$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  |  | PARA |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT3M.SV.TR_PARA_SELECTED |  | HAE.154KV.HLRT3M.TC.PARA_SELECT |  | 1 |  | 1
4950 | 154kV No.3 LRT PARA Single 상태 | 192.168.31.224 | HLRT3M | HLRT3MCTRL/ETCGGIO7$ST$SPCSO2$stVal |  | HLRT3MCTRL/ETCGGIO7$CO$SPCSO2$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  |  | SINGLE |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT3M.SV.TR_SINGLE_SELECTED |  | HAE.154KV.HLRT3M.TC.SINGLE_SELECT |  | 1 |  | 1
4951 | 154kV No.3 LRT PARA Master 상태 | 192.168.31.224 | HLRT3M | HLRT3MCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind31$stVal |  | HLRT3MCTRL/ETCGGIO7$CO$SPCSO3$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  |  | MASTER |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT3M.SV.TR_PARA_MASTER_SELECTED |  | HAE.154KV.HLRT3M.TC.MASTER_SELECT |  | 1 |  | 1
4952 | 154kV No.3 LRT PARA Follow 상태 | 192.168.31.224 | HLRT3M | HLRT3MCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind32$stVal |  | HLRT3MCTRL/ETCGGIO7$CO$SPCSO4$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  |  | FOLLOW |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT3M.SV.TR_PARA_FOLLOW_SELECTED |  | HAE.154KV.HLRT3M.TC.FOLLOW_SELECT |  | 1 |  | 1
4953 | 154kV No.3 LRT Auto Manual 상태 | 192.168.31.224 | HLRT3M | HLRT3MCTRL/OLTCGGIO9$ST$SPCSO1$stVal |  | HLRT3MCTRL/OLTCGGIO9$CO$SPCSO1$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  |  | Auto |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT3M.SV.TR_AUTO_SELECTED |  | HAE.154KV.HLRT3M.TC.AUTO_SELECT |  | 1 |  | 1
4954 | 154kV No.3 LRT Auto Manual 상태 | 192.168.31.224 | HLRT3M | HLRT3MCTRL/OLTCGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  | HLRT3MCTRL/OLTCGGIO9$CO$SPCSO2$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  |  | Manual |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT3M.SV.TR_MANUAL_SELECTED |  | HAE.154KV.HLRT3M.TC.MANUAL_SELECT |  | 1 |  | 1
4955 | 154kV No.3 LRT Tap Lower Limit 1Tap | 192.168.31.224 | HLRT3M | HLRT3MCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 동작 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT3M.SV.TR_TAP_LOWER_LIMIT |  |  |  | 1
4956 | 154kV No.3 LRT Tap Upper Limit 19Tap | 192.168.31.224 | HLRT3M | HLRT3MCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 동작 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT3M.SV.TR_TAP_UPPER_LIMIT |  |  |  | 1
4957 | 154kV No.3 LRT Tap Lower | 192.168.31.224 | HLRT3M | HLRT3MCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  | HLRT3MCTRL/OLTCGGIO9$CO$SPCSO5$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  |  | 동작 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT3M.SV.TR_TAP_LOWER |  | HAE.154KV.HLRT3M.TC.LOWER_INPULSE |  | 1 |  | 1
4958 | 154kV No.3 LRT Tap Raise | 192.168.31.224 | HLRT3M | HLRT3MCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind10$stVal |  | HLRT3MCTRL/OLTCGGIO9$CO$SPCSO4$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  |  | 동작 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT3M.SV.TR_TAP_RAISE |  | HAE.154KV.HLRT3M.TC.RAISE_INPULSE |  | 1 |  | 1
4959 | 154kV No.3 LRT MDU Mode | 192.168.31.224 | HLRT3M | HLRT3MCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT3M.SV.TR_TAP_CC_LOCAL |  |  |  | 1
4960 | 154kV No.3 LRT MDU Mode | 192.168.31.224 | HLRT3M | HLRT3MCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind12$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | OFF |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT3M.SV.TR_TAP_CC_OFF |  |  |  | 1
4961 | 154kV No.3 LRT MDU Mode | 192.168.31.224 | HLRT3M | HLRT3MCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind13$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Remote |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT3M.SV.TR_TAP_CC_REMOTE |  |  |  | 1
4962 | 154kV No.3 LRT Tap Changing | 192.168.31.224 | HLRT3M | HLRT3MCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정지 | 가동 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT3M.SV.TR_TAP_CHANGING |  |  |  | 1
4963 | 154kV No.3 LRT OLTC Power Fault | 192.168.31.224 | HLRT3M | HLRT3MCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT3M.SV.TR_OLTC_POWER_FAULT |  |  |  | 1
4964 | 154kV No.3 LRT Tap Changer Incomplete Fault | 192.168.31.224 | HLRT3M | HLRT3MCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind16$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT3M.SV.TR_CHANGER_INCOM |  |  |  | 1
4965 | SPARE
4966 | SPARE
4967 | SPARE
4968 | 154kV No.4 LRT Monitoring Fail | 192.168.31.224 | HLRT3M | HLRT3MCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT3M.SV.LRT_MONITORING_FAIL |  |  |  | 1
4969 | 154kV No.3 LRT AVR Fail | 192.168.31.224 | HLRT3M | HLRT3MCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind28$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT3M.SV.TR_AVR_FAIL |  |  |  | 1
4970 | 154kV No.3 LRT Out Of Step | 192.168.31.224 | HLRT3M | HLRT3MCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind36$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT3M.SV.TR_OUT_OF_STEP |  |  |  | 1
4971 | 154kV No.3 LRT AVR Undervoltage Blocking | 192.168.31.224 | HLRT3M | HLRT3MCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind31$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT3M.SV.TR_AVR_UV_BLOCK |  |  |  | 1
4972 | 154kV No.3 LRT OLTC Control Source Fault | 192.168.31.224 | HLRT3M | HLRT3MCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind32$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT3M.SV.TR_OLCT_CTRL_SRC_FAULT |  |  |  | 1
4973 | SPARE
4974 | 154kV No.3 LRT Tap Position | 192.168.31.224 | HLRT3M | HLRT3MMEAS/AIGGIO8$MX$AnIn11$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | SBO | [16 empty] | - | 1 |  | 0 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.HLRT3M.TM.TR_TAP_POSITION |  |  |  | 1
4975 | SPARE
4976 | SPARE
4977 | SPARE
4978 | SPARE
4979 | SPARE
4980 | SPARE
4981 | SPARE
4982 | SPARE
4983 | SPARE
4984 | SPARE
4985 | SPARE
4986 | SPARE
4987 | SPARE
4988 | SPARE
4989 | SPARE
4990 | SPARE
4991 | SPARE
4992 | SPARE
4993 | SPARE
4994 | SPARE
4995 | SPARE
4996 | SPARE
4997 | SPARE
4998 | SPARE
4999 | SPARE
5000 | SPARE
5001 | SPARE
5002 | SPARE
5003 | SPARE
5004 | SPARE
5005 | 154kV No.4 LRT #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.225 | HLRT4M | HLRT4MCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT4M.SV.ComFault |  |  |  | 1
5006 | 154kV No.4 LRT #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.225 | HLRT4M | HLRT4MCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT4M.SV.ComFault |  |  |  | 1
5007 | 154kV No.4 LRT PARA Single 상태 | 192.168.31.225 | HLRT4M | HLRT4MCTRL/ETCGGIO7$ST$SPCSO1$stVal |  | HLRT4MCTRL/ETCGGIO7$CO$SPCSO1$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  |  | PARA |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT4M.SV.TR_PARA_SELECTED |  | HAE.154KV.HLRT4M.TC.PARA_SELECT |  | 1 |  | 1
5008 | 154kV No.4 LRT PARA Single 상태 | 192.168.31.225 | HLRT4M | HLRT4MCTRL/ETCGGIO7$ST$SPCSO2$stVal |  | HLRT4MCTRL/ETCGGIO7$CO$SPCSO2$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  |  | SINGLE |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT4M.SV.TR_SINGLE_SELECTED |  | HAE.154KV.HLRT4M.TC.SINGLE_SELECT |  | 1 |  | 1
5009 | 154kV No.4 LRT PARA Master 상태 | 192.168.31.225 | HLRT4M | HLRT4MCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind31$stVal |  | HLRT4MCTRL/ETCGGIO7$CO$SPCSO3$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  |  | MASTER |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT4M.SV.TR_PARA_MASTER_SELECTED |  | HAE.154KV.HLRT4M.TC.MASTER_SELECT |  | 1 |  | 1
5010 | 154kV No.4 LRT PARA Follow 상태 | 192.168.31.225 | HLRT4M | HLRT4MCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind32$stVal |  | HLRT4MCTRL/ETCGGIO7$CO$SPCSO4$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  |  | FOLLOW |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT4M.SV.TR_PARA_FOLLOW_SELECTED |  | HAE.154KV.HLRT4M.TC.FOLLOW_SELECT |  | 1 |  | 1
5011 | 154kV No.4 LRT Auto Manual 상태 | 192.168.31.225 | HLRT4M | HLRT4MCTRL/OLTCGGIO9$ST$SPCSO1$stVal |  | HLRT4MCTRL/OLTCGGIO9$CO$SPCSO1$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  |  | Auto |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT4M.SV.TR_AUTO_SELECTED |  | HAE.154KV.HLRT4M.TC.AUTO_SELECT |  | 1 |  | 1
5012 | 154kV No.4 LRT Auto Manual 상태 | 192.168.31.225 | HLRT4M | HLRT4MCTRL/OLTCGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  | HLRT4MCTRL/OLTCGGIO9$CO$SPCSO2$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  |  | Manual |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT4M.SV.TR_MANUAL_SELECTED |  | HAE.154KV.HLRT4M.TC.MANUAL_SELECT |  | 1 |  | 1
5013 | 154kV No.4 LRT Tap Lower Limit 1Tap | 192.168.31.225 | HLRT4M | HLRT4MCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 동작 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT4M.SV.TR_TAP_LOWER_LIMIT |  |  |  | 1
5014 | 154kV No.4 LRT Tap Upper Limit 19Tap | 192.168.31.225 | HLRT4M | HLRT4MCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 동작 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT4M.SV.TR_TAP_UPPER_LIMIT |  |  |  | 1
5015 | 154kV No.4 LRT Tap Lower | 192.168.31.225 | HLRT4M | HLRT4MCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  | HLRT4MCTRL/OLTCGGIO9$CO$SPCSO5$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  |  | 동작 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT4M.SV.TR_TAP_LOWER |  | HAE.154KV.HLRT4M.TC.LOWER_INPULSE |  | 1 |  | 1
5016 | 154kV No.4 LRT Tap Raise | 192.168.31.225 | HLRT4M | HLRT4MCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind10$stVal |  | HLRT4MCTRL/OLTCGGIO9$CO$SPCSO4$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  |  | 동작 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT4M.SV.TR_TAP_RAISE |  | HAE.154KV.HLRT4M.TC.RAISE_INPULSE |  | 1 |  | 1
5017 | 154kV No.4 LRT MDU Mode | 192.168.31.225 | HLRT4M | HLRT4MCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT4M.SV.TR_TAP_CC_LOCAL |  |  |  | 1
5018 | 154kV No.4 LRT MDU Mode | 192.168.31.225 | HLRT4M | HLRT4MCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind12$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | OFF |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT4M.SV.TR_TAP_CC_OFF |  |  |  | 1
5019 | 154kV No.4 LRT MDU Mode | 192.168.31.225 | HLRT4M | HLRT4MCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind13$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Remote |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT4M.SV.TR_TAP_CC_REMOTE |  |  |  | 1
5020 | 154kV No.4 LRT Tap Changing | 192.168.31.225 | HLRT4M | HLRT4MCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정지 | 가동 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT4M.SV.TR_TAP_CHANGING |  |  |  | 1
5021 | 154kV No.4 LRT OLTC Power Fault | 192.168.31.225 | HLRT4M | HLRT4MCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT4M.SV.TR_OLTC_POWER_FAULT |  |  |  | 1
5022 | 154kV No.4 LRT Tap Changer Incomplete Fault | 192.168.31.225 | HLRT4M | HLRT4MCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind16$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT4M.SV.TR_CHANGER_INCOM |  |  |  | 1
5023 | SPARE
5024 | SPARE
5025 | SPARE
5026 | 154kV No.3 LRT Monitoring Fail | 192.168.31.225 | HLRT4M | HLRT4MCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT4M.SV.LRT_MONITORING_FAIL |  |  |  | 1
5027 | 154kV No.4 LRT AVR Fail | 192.168.31.225 | HLRT4M | HLRT4MCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind28$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT4M.SV.TR_AVR_FAIL |  |  |  | 1
5028 | 154kV No.4 LRT Out Of Step | 192.168.31.225 | HLRT4M | HLRT4MCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind37$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT4M.SV.TR_OUT_OF_STEP |  |  |  | 1
5029 | 154kV No.4 LRT AVR Undervoltage Blocking | 192.168.31.225 | HLRT4M | HLRT4MCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind31$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT4M.SV.TR_AVR_UV_BLOCK |  |  |  | 1
5030 | 154kV No.4 LRT OLTC Control Source Fault | 192.168.31.225 | HLRT4M | HLRT4MCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind32$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT4M.SV.TR_OLCT_CTRL_SRC_FAULT |  |  |  | 1
5031 | SPARE
5032 | 154kV No.4 LRT Tap Position | 192.168.31.225 | HLRT4M | HLRT4MMEAS/AIGGIO8$MX$AnIn11$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | SBO | [16 empty] | - | 1 |  | 0 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.HLRT4M.TM.TR_TAP_POSITION |  |  |  | 1
5033 | 154kV No.4 LRT Control DC Power Fail | 192.168.31.225 | HLRT4M | HLRT4MCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind19$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT4M.SV.TR_CTRL_DC_FAIL |  |  |  | 1
5034 | 154kV No.4 LRT ANN. DC Power Fail | 192.168.31.225 | HLRT4M | HLRT4MCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT4M.SV.TR_ANN_DC_FAIL |  |  |  | 1
5035 | 154kV No.4 LRT Control AC Power Fail | 192.168.31.225 | HLRT4M | HLRT4MCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind27$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.HLRT4M.SV.TR_CTRL_AC_FAIL |  |  |  | 1
5036 | SPARE
5037 | SPARE
5038 | SPARE
5039 | SPARE
5040 | SPARE
5041 | SPARE
5042 | SPARE
5043 | SPARE
5044 | SPARE
5045 | SPARE
5046 | SPARE
5047 | SPARE
5048 | SPARE
5049 | SPARE
5050 | SPARE
5051 | SPARE
5052 | SPARE
5053 | SPARE
5054 | SPARE
5055 | SPARE
5056 | SPARE
5057 | SPARE
5058 | SPARE
5059 | SPARE
5060 | SPARE
5061 | SPARE
5062 | SPARE
5063 | 154kV No.1 TR Cooler #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.211 | H0CF1X | H0CF1XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
5064 | 154kV No.1 TR Cooler #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.211 | H0CF1X | H0CF1XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
5065 | 154kV No.1 TR Cooler Fan Manual 상태 | 192.168.31.211 | H0CF1X | H0CF1XCTRL/FANGGIO10$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Manual |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF1X.SV.FAN_MANUAL |  |  |  | 1
5066 | 154kV No.1 TR Cooler Fan Auto 상태 | 192.168.31.211 | H0CF1X | H0CF1XCTRL/FANGGIO10$ST$SPCSO1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Auto |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF1X.SV.FAN_AUTO |  |  |  | 1
5067 | 154kV No.1 TR Cooler Fan Group 1 상태 | 192.168.31.211 | H0CF1X | H0CF1XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  | H0CF1XCTRL/FANGGIO10$CO$SPCSO4$Oper$ctlVal | H0CF1XCTRL/FANGGIO10$CO$SPCSO3$Oper$ctlVal | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | STOP | RUN |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF1X.SV.FAN_GRP1_RUN |  | HAE.154KV.H0CF1X.TC.FAN_STOP | HAE.154KV.H0CF1X.TC.FAN_START | 1 |  | 1 | 1
5068 | 154kV No.1 TR Cooler Fan Group 2 상태 | 192.168.31.211 | H0CF1X | H0CF1XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | STOP | RUN |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF1X.SV.FAN_GRP2_RUN |  |  |  | 1
5069 | 154kV No.1 TR Cooler Fan Main Power Fault | 192.168.31.211 | H0CF1X | H0CF1XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF1X.SV.FAN_POWER_FAIL |  |  |  | 1
5070 | No.2 TR Cooler BCU IED Fail | 192.168.31.211 | H0CF1X | H0CF1XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF1X.SV.COOLER_IED_FAIL |  |  |  | 1
5071 | No.2 TR Cooler BCU Control Power Fail | 192.168.31.211 | H0CF1X | H0CF1XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF1X.SV.COOLER_POWER_FAIL |  |  |  | 1
5072 | 154kV No.1 TR Cooler 본체 96B2 Trip ( Buchhilz Relay ) | 192.168.31.211 | H0CF1X | H0CF1XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind13$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF1X.SV.96B2 |  |  |  | 1
5073 | 154kV No.1 TR Cooler 본체 96D Trip ( Pressure Relief Device ) | 192.168.31.211 | H0CF1X | H0CF1XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF1X.SV.96D |  |  |  | 1
5074 | 154kV No.1 TR Cooler 본체 96P Trip ( Suden Pressue Relay ) | 192.168.31.211 | H0CF1X | H0CF1XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF1X.SV.96P |  |  |  | 1
5075 | 154kV No.1 TR Cooler OLTC 96T Trip ( Oil Surge Trip ) | 192.168.31.211 | H0CF1X | H0CF1XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind16$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF1X.SV.96T |  |  |  | 1
5076 | 154kV No.1 TR Cooler 본체 Oil Level Low | 192.168.31.211 | H0CF1X | H0CF1XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind19$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF1X.SV.33Q1 |  |  |  | 1
5077 | 154kV No.1 TR Cooler OLTC Oil Level Low | 192.168.31.211 | H0CF1X | H0CF1XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF1X.SV.33Q2 |  |  |  | 1
5078 | 154kV No.1 TR Cooler 본체 96B1 Alarm ( Buchhilz Relay ) | 192.168.31.211 | H0CF1X | H0CF1XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF1X.SV.96B1 |  |  |  | 1
5079 | 154kV No.1 TR Cooler OIL온도 1단 | 192.168.31.211 | H0CF1X | H0CF1XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind22$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF1X.SV.26Q1 |  |  |  | 1
5080 | 154kV No.1 TR Cooler OIL온도 2단 | 192.168.31.211 | H0CF1X | H0CF1XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind23$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF1X.SV.26Q2 |  |  |  | 1
5081 | 154kV No.1 TR Cooler 권선온도 1단 | 192.168.31.211 | H0CF1X | H0CF1XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind24$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF1X.SV.26W1 |  |  |  | 1
5082 | 154kV No.1 TR Cooler 권선온도 2단 | 192.168.31.211 | H0CF1X | H0CF1XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind25$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF1X.SV.26W2 |  |  |  | 1
5083 | 154kV No.1 TR Cooler AC Power fail | 192.168.31.211 | H0CF1X | H0CF1XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind26$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF1X.SV.AC_POWER_FAIL |  |  |  | 1
5084 | 154kV No.1 TR Cooler 유중분석 Power fail | 192.168.31.211 | H0CF1X | H0CF1XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind27$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF1X.SV.GAS_MONITOR_POWER_FAIL |  |  |  | 1
5085 | 154kV No.1 TR Cooler 본체 호흡기 Power fail | 192.168.31.211 | H0CF1X | H0CF1XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind28$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF1X.SV.BREATHER_MAIN_POWER_FAIL |  |  |  | 1
5086 | 154kV No.1 TR Cooler OLTC 호흡기 Power fail | 192.168.31.211 | H0CF1X | H0CF1XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind29$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF1X.SV.BREATHER_OLTC_POWER_FAIL |  |  |  | 1
5087 | 154kV No.1 TR Cooler LCP Power fail | 192.168.31.211 | H0CF1X | H0CF1XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind30$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF1X.SV.LCP_POWER_FAIL |  |  |  | 1
5088 | 154kV No.1 TR Cooler MDU Power fail | 192.168.31.211 | H0CF1X | H0CF1XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind31$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF1X.SV.MDU_POWER_FAIL |  |  |  | 1
5089 | 154kV No.1 TR Cooler Fan Control Power fail | 192.168.31.211 | H0CF1X | H0CF1XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind32$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF1X.SV.FAN_C_POWER_FAIL |  |  |  | 1
5090 | 154kV No.1 TR Cooler Fan 동작온도(75°C ) | 192.168.31.211 | H0CF1X | H0CF1XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind33$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF1X.SV.WINDING_TEMP_75 |  |  |  | 1
5091 | 154kV No.1 TR Cooler Fan Fault | 192.168.31.211 | H0CF1X | H0CF1XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind34$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF1X.SV.JB_MCCB_TRIP |  |  |  | 1
5092 | 154kV No.1 TR Cooler 무보수 호흡기 (본체) Heating | 192.168.31.211 | H0CF1X | H0CF1XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind37$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF1X.SV.MAIN_BREATHER_INFO |  |  |  | 1
5093 | 154kV No.1 TR Cooler 무보수 호흡기 (본체) Error | 192.168.31.211 | H0CF1X | H0CF1XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind38$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF1X.SV.MAIN_BREATHER_ERROR |  |  |  | 1
5094 | 154kV No.1 TR Cooler 무보수 호흡기 (OLTC) Heating | 192.168.31.211 | H0CF1X | H0CF1XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind40$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF1X.SV.OLTC_BREATHER_INFO |  |  |  | 1
5095 | 154kV No.1 TR Cooler 무보수 호흡기 (OLTC) Error | 192.168.31.211 | H0CF1X | H0CF1XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind41$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF1X.SV.OLTC_BREATHER_ERROR |  |  |  | 1
5096 | 154kV No.1 TR Cooler Winding TEMP | 192.168.31.211 | H0CF1X | H0CF1XMEAS/AIGGIO8$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | - | 10 | -40 | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H0CF1X.TM.WINDING_TEMP |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31901
5097 | 154kV No.1 TR Cooler Oil TEMP | 192.168.31.211 | H0CF1X | H0CF1XMEAS/AIGGIO8$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | - | 10 | -60 | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H0CF1X.TM.OIL_TEMP |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31903
5098 | 154kV No.1 TR Cooler 무보수 호흡기 (본체) TEMP | 192.168.31.211 | H0CF1X | H0CF1XMEAS/AIGGIO8$MX$AnIn3$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | - | 7.5 | -70 | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H0CF1X.TM.MAIN_BREATHER_TEMP |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31905
5099 | 154kV No.1 TR Cooler 무보수 호흡기 (본체) HUM | 192.168.31.211 | H0CF1X | H0CF1XMEAS/AIGGIO8$MX$AnIn4$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | - | 6.25 | -25 | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H0CF1X.TM.MAIN_BREATHER_HUM |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31907
5100 | 154kV No.1 TR Cooler 무보수 호흡기 (OLTC) TEMP | 192.168.31.211 | H0CF1X | H0CF1XMEAS/AIGGIO8$MX$AnIn5$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | - | 7.5 | -70 | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H0CF1X.TM.OLTC_BREATHER_TEMP |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31909
5101 | 154kV No.1 TR Cooler 무보수 호흡기 (OLTC) HUM | 192.168.31.211 | H0CF1X | H0CF1XMEAS/AIGGIO8$MX$AnIn6$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | - | 6.25 | -25 | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H0CF1X.TM.OLTC_BREATHER_HUM |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31911
5102 | 154kV No.1 TR Cooler Fan 상태 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | #00ff00 | #ff0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | [12 empty] | 1 | 계산포인트1: 5067; 계산포인트2: 5068
5103 | SPARE
5104 | SPARE
5105 | SPARE
5106 | SPARE
5107 | SPARE
5108 | SPARE
5109 | SPARE
5110 | SPARE
5111 | SPARE
5112 | SPARE
5113 | SPARE
5114 | SPARE
5115 | SPARE
5116 | SPARE
5117 | SPARE
5118 | SPARE
5119 | SPARE
5120 | SPARE
5121 | SPARE
5122 | SPARE
5123 | SPARE
5124 | SPARE
5125 | SPARE
5126 | SPARE
5127 | SPARE
5128 | SPARE
5129 | SPARE
5130 | SPARE
5131 | SPARE
5132 | 154kV No.2 TR Cooler #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.212 | H0CF2X | H0CF2XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
5133 | 154kV No.2 TR Cooler #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.212 | H0CF2X | H0CF2XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
5134 | 154kV No.2 TR Cooler Fan Manual 상태 | 192.168.31.212 | H0CF2X | H0CF2XCTRL/FANGGIO10$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Manual |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF2X.SV.FAN_MANUAL |  |  |  | 1
5135 | 154kV No.2 TR Cooler Fan Auto 상태 | 192.168.31.212 | H0CF2X | H0CF2XCTRL/FANGGIO10$ST$SPCSO1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Auto |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF2X.SV.FAN_AUTO |  |  |  | 1
5136 | 154kV No.2 TR Cooler Fan Group 1 상태 | 192.168.31.212 | H0CF2X | H0CF2XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  | H0CF2XCTRL/FANGGIO10$CO$SPCSO4$Oper$ctlVal | H0CF2XCTRL/FANGGIO10$CO$SPCSO3$Oper$ctlVal | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | STOP | RUN |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF2X.SV.FAN_GRP1_RUN |  | HAE.154KV.H0CF2X.TC.FAN_STOP | HAE.154KV.H0CF2X.TC.FAN_START | 1 |  | 1 | 1
5137 | 154kV No.2 TR Cooler Fan Group 2 상태 | 192.168.31.212 | H0CF2X | H0CF2XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | STOP | RUN |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF2X.SV.FAN_GRP2_RUN |  |  |  | 1
5138 | 154kV No.2 TR Cooler Fan Main Power Fault | 192.168.31.212 | H0CF2X | H0CF2XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF2X.SV.FAN_POWER_FAIL |  |  |  | 1
5139 | No.1 TR Cooler BCU IED Fail | 192.168.31.212 | H0CF2X | H0CF2XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF2X.SV.COOLER_IED_FAIL |  |  |  | 1
5140 | No.1 TR Cooler BCU Control Power Fail | 192.168.31.212 | H0CF2X | H0CF2XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF2X.SV.COOLER_POWER_FAIL |  |  |  | 1
5141 | 154kV No.2 TR Cooler 본체 96B2 Trip ( Buchhilz Relay ) | 192.168.31.212 | H0CF2X | H0CF2XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind13$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF2X.SV.96B2 |  |  |  | 1
5142 | 154kV No.2 TR Cooler 본체 96D Trip ( Pressure Relief Device ) | 192.168.31.212 | H0CF2X | H0CF2XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF2X.SV.96D |  |  |  | 1
5143 | 154kV No.2 TR Cooler 본체 96P Trip ( Suden Pressue Relay ) | 192.168.31.212 | H0CF2X | H0CF2XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF2X.SV.96P |  |  |  | 1
5144 | 154kV No.2 TR Cooler OLTC 96T Trip ( Oil Surge Trip ) | 192.168.31.212 | H0CF2X | H0CF2XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind16$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF2X.SV.96T |  |  |  | 1
5145 | 154kV No.2 TR Cooler 본체 Oil Level Low | 192.168.31.212 | H0CF2X | H0CF2XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind19$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF2X.SV.33Q1 |  |  |  | 1
5146 | 154kV No.2 TR Cooler OLTC Oil Level Low | 192.168.31.212 | H0CF2X | H0CF2XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF2X.SV.33Q2 |  |  |  | 1
5147 | 154kV No.2 TR Cooler 본체 96B1 Alarm ( Buchhilz Relay ) | 192.168.31.212 | H0CF2X | H0CF2XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF2X.SV.96B1 |  |  |  | 1
5148 | 154kV No.2 TR Cooler OIL온도 1단 | 192.168.31.212 | H0CF2X | H0CF2XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind22$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF2X.SV.26Q1 |  |  |  | 1
5149 | 154kV No.2 TR Cooler OIL온도 2단 | 192.168.31.212 | H0CF2X | H0CF2XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind23$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF2X.SV.26Q2 |  |  |  | 1
5150 | 154kV No.2 TR Cooler 권선온도 1단 | 192.168.31.212 | H0CF2X | H0CF2XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind24$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF2X.SV.26W1 |  |  |  | 1
5151 | 154kV No.2 TR Cooler 권선온도 2단 | 192.168.31.212 | H0CF2X | H0CF2XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind25$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF2X.SV.26W2 |  |  |  | 1
5152 | 154kV No.2 TR Cooler AC Power fail | 192.168.31.212 | H0CF2X | H0CF2XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind26$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF2X.SV.AC_POWER_FAIL |  |  |  | 1
5153 | 154kV No.2 TR Cooler 유중분석 Power fail | 192.168.31.212 | H0CF2X | H0CF2XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind27$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF2X.SV.GAS_MONITOR_POWER_FAIL |  |  |  | 1
5154 | 154kV No.2 TR Cooler 본체 호흡기 Power fail | 192.168.31.212 | H0CF2X | H0CF2XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind28$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF2X.SV.BREATHER_MAIN_POWER_FAIL |  |  |  | 1
5155 | 154kV No.2 TR Cooler OLTC 호흡기 Power fail | 192.168.31.212 | H0CF2X | H0CF2XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind29$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF2X.SV.BREATHER_OLTC_POWER_FAIL |  |  |  | 1
5156 | 154kV No.2 TR Cooler LCP Power fail | 192.168.31.212 | H0CF2X | H0CF2XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind30$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF2X.SV.LCP_POWER_FAIL |  |  |  | 1
5157 | 154kV No.2 TR Cooler MDU Power fail | 192.168.31.212 | H0CF2X | H0CF2XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind31$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF2X.SV.MDU_POWER_FAIL |  |  |  | 1
5158 | 154kV No.2 TR Cooler Fan Control Power fail | 192.168.31.212 | H0CF2X | H0CF2XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind32$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF2X.SV.FAN_C_POWER_FAIL |  |  |  | 1
5159 | 154kV No.2 TR Cooler Fan 동작온도(75°C ) | 192.168.31.212 | H0CF2X | H0CF2XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind33$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF2X.SV.WINDING_TEMP_75 |  |  |  | 1
5160 | 154kV No.2 TR Cooler Fan Fault | 192.168.31.212 | H0CF2X | H0CF2XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind34$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF2X.SV.JB_MCCB_TRIP |  |  |  | 1
5161 | 154kV No.2 TR Cooler 무보수 호흡기 (본체) Heating | 192.168.31.212 | H0CF2X | H0CF2XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind37$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF2X.SV.MAIN_BREATHER_INFO |  |  |  | 1
5162 | 154kV No.2 TR Cooler 무보수 호흡기 (본체) Error | 192.168.31.212 | H0CF2X | H0CF2XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind38$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF2X.SV.MAIN_BREATHER_ERROR |  |  |  | 1
5163 | 154kV No.2 TR Cooler 무보수 호흡기 (OLTC) Heating | 192.168.31.212 | H0CF2X | H0CF2XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind40$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF2X.SV.OLTC_BREATHER_INFO |  |  |  | 1
5164 | 154kV No.2 TR Cooler 무보수 호흡기 (OLTC) Error | 192.168.31.212 | H0CF2X | H0CF2XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind41$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF2X.SV.OLTC_BREATHER_ERROR |  |  |  | 1
5165 | 154kV No.2 TR Cooler Winding TEMP | 192.168.31.212 | H0CF2X | H0CF2XMEAS/AIGGIO8$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | - | 10 | -40 | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H0CF2X.TM.WINDING_TEMP |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31913
5166 | 154kV No.2 TR Cooler Oil TEMP | 192.168.31.212 | H0CF2X | H0CF2XMEAS/AIGGIO8$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | - | 10 | -60 | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H0CF2X.TM.OIL_TEMP |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31915
5167 | 154kV No.2 TR Cooler 무보수 호흡기 (본체) TEMP | 192.168.31.212 | H0CF2X | H0CF2XMEAS/AIGGIO8$MX$AnIn3$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | - | 7.5 | -70 | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H0CF2X.TM.MAIN_BREATHER_TEMP |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31917
5168 | 154kV No.2 TR Cooler 무보수 호흡기 (본체) HUM | 192.168.31.212 | H0CF2X | H0CF2XMEAS/AIGGIO8$MX$AnIn4$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | - | 6.25 | -25 | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H0CF2X.TM.MAIN_BREATHER_HUM |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31919
5169 | 154kV No.2 TR Cooler 무보수 호흡기 (OLTC) TEMP | 192.168.31.212 | H0CF2X | H0CF2XMEAS/AIGGIO8$MX$AnIn5$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | - | 7.5 | -70 | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H0CF2X.TM.OLTC_BREATHER_TEMP |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31921
5170 | 154kV No.2 TR Cooler 무보수 호흡기 (OLTC) HUM | 192.168.31.212 | H0CF2X | H0CF2XMEAS/AIGGIO8$MX$AnIn6$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | - | 6.25 | -25 | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H0CF2X.TM.OLTC_BREATHER_HUM |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31923
5171 | 154kV No.2 TR Cooler Fan 상태 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | #00ff00 | #ff0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | [12 empty] | 1 | 계산포인트1: 5136; 계산포인트2: 5137
5172 | SPARE
5173 | SPARE
5174 | SPARE
5175 | SPARE
5176 | SPARE
5177 | SPARE
5178 | SPARE
5179 | SPARE
5180 | SPARE
5181 | SPARE
5182 | SPARE
5183 | SPARE
5184 | SPARE
5185 | SPARE
5186 | SPARE
5187 | SPARE
5188 | SPARE
5189 | SPARE
5190 | SPARE
5191 | SPARE
5192 | SPARE
5193 | SPARE
5194 | SPARE
5195 | SPARE
5196 | SPARE
5197 | SPARE
5198 | SPARE
5199 | SPARE
5200 | SPARE
5201 | 154kV No.3 TR Cooler #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.213 | H0CF3X | H0CF3XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
5202 | 154kV No.3 TR Cooler #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.213 | H0CF3X | H0CF3XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
5203 | 154kV No.3 TR Cooler Fan Manual 상태 | 192.168.31.213 | H0CF3X | H0CF3XCTRL/FANGGIO10$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Manual |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF3X.SV.FAN_MANUAL |  |  |  | 1
5204 | 154kV No.3 TR Cooler Fan Auto 상태 | 192.168.31.213 | H0CF3X | H0CF3XCTRL/FANGGIO10$ST$SPCSO1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Auto |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF3X.SV.FAN_AUTO |  |  |  | 1
5205 | 154kV No.3 TR Cooler Fan Group 1 상태 | 192.168.31.213 | H0CF3X | H0CF3XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  | H0CF3XCTRL/FANGGIO10$CO$SPCSO4$Oper$ctlVal | H0CF3XCTRL/FANGGIO10$CO$SPCSO3$Oper$ctlVal | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | STOP | RUN |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF3X.SV.FAN_GRP1_RUN |  | HAE.154KV.H0CF3X.TC.FAN_STOP | HAE.154KV.H0CF3X.TC.FAN_START | 1 |  | 1 | 1
5206 | 154kV No.3 TR Cooler Fan Group 2 상태 | 192.168.31.213 | H0CF3X | H0CF3XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | STOP | RUN |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF3X.SV.FAN_GRP2_RUN |  |  |  | 1
5207 | 154kV No.3 TR Cooler Fan Main Power Fault | 192.168.31.213 | H0CF3X | H0CF3XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF3X.SV.FAN_POWER_FAIL |  |  |  | 1
5208 | No.4 TR Cooler BCU IED Fail | 192.168.31.213 | H0CF3X | H0CF3XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF3X.SV.COOLER_IED_FAIL |  |  |  | 1
5209 | No.4 TR Cooler BCU Control Power Fail | 192.168.31.213 | H0CF3X | H0CF3XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF3X.SV.COOLER_POWER_FAIL |  |  |  | 1
5210 | 154kV No.3 TR Cooler 본체 96B2 Trip ( Buchhilz Relay ) | 192.168.31.213 | H0CF3X | H0CF3XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind13$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF3X.SV.96B2 |  |  |  | 1
5211 | 154kV No.3 TR Cooler 본체 96D Trip ( Pressure Relief Device ) | 192.168.31.213 | H0CF3X | H0CF3XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF3X.SV.96D |  |  |  | 1
5212 | 154kV No.3 TR Cooler 본체 96P Trip ( Suden Pressue Relay ) | 192.168.31.213 | H0CF3X | H0CF3XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF3X.SV.96P |  |  |  | 1
5213 | 154kV No.3 TR Cooler OLTC 96T Trip ( Oil Surge Trip ) | 192.168.31.213 | H0CF3X | H0CF3XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind16$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF3X.SV.96T |  |  |  | 1
5214 | 154kV No.3 TR Cooler 본체 Oil Level Low | 192.168.31.213 | H0CF3X | H0CF3XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind19$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF3X.SV.33Q1 |  |  |  | 1
5215 | 154kV No.3 TR Cooler OLTC Oil Level Low | 192.168.31.213 | H0CF3X | H0CF3XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF3X.SV.33Q2 |  |  |  | 1
5216 | 154kV No.3 TR Cooler 본체 96B1 Alarm ( Buchhilz Relay ) | 192.168.31.213 | H0CF3X | H0CF3XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF3X.SV.96B1 |  |  |  | 1
5217 | 154kV No.3 TR Cooler OIL온도 1단 | 192.168.31.213 | H0CF3X | H0CF3XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind22$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF3X.SV.26Q1 |  |  |  | 1
5218 | 154kV No.3 TR Cooler OIL온도 2단 | 192.168.31.213 | H0CF3X | H0CF3XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind23$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF3X.SV.26Q2 |  |  |  | 1
5219 | 154kV No.3 TR Cooler 권선온도 1단 | 192.168.31.213 | H0CF3X | H0CF3XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind24$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF3X.SV.26W1 |  |  |  | 1
5220 | 154kV No.3 TR Cooler 권선온도 2단 | 192.168.31.213 | H0CF3X | H0CF3XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind25$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF3X.SV.26W2 |  |  |  | 1
5221 | 154kV No.3 TR Cooler AC Power fail | 192.168.31.213 | H0CF3X | H0CF3XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind26$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF3X.SV.AC_POWER_FAIL |  |  |  | 1
5222 | 154kV No.3 TR Cooler 유중분석 Power fail | 192.168.31.213 | H0CF3X | H0CF3XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind27$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF3X.SV.GAS_MONITOR_POWER_FAIL |  |  |  | 1
5223 | 154kV No.3 TR Cooler 본체 호흡기 Power fail | 192.168.31.213 | H0CF3X | H0CF3XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind28$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF3X.SV.BREATHER_MAIN_POWER_FAIL |  |  |  | 1
5224 | 154kV No.3 TR Cooler OLTC 호흡기 Power fail | 192.168.31.213 | H0CF3X | H0CF3XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind29$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF3X.SV.BREATHER_OLTC_POWER_FAIL |  |  |  | 1
5225 | 154kV No.3 TR Cooler LCP Power fail | 192.168.31.213 | H0CF3X | H0CF3XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind30$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF3X.SV.LCP_POWER_FAIL |  |  |  | 1
5226 | 154kV No.3 TR Cooler MDU Power fail | 192.168.31.213 | H0CF3X | H0CF3XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind31$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF3X.SV.MDU_POWER_FAIL |  |  |  | 1
5227 | 154kV No.3 TR Cooler Fan Control Power fail | 192.168.31.213 | H0CF3X | H0CF3XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind32$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF3X.SV.FAN_C_POWER_FAIL |  |  |  | 1
5228 | 154kV No.3 TR Cooler Fan 동작온도(75°C ) | 192.168.31.213 | H0CF3X | H0CF3XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind33$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF3X.SV.WINDING_TEMP_75 |  |  |  | 1
5229 | 154kV No.3 TR Cooler Fan Fault | 192.168.31.213 | H0CF3X | H0CF3XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind34$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF3X.SV.JB_MCCB_TRIP |  |  |  | 1
5230 | 154kV No.3 TR Cooler 무보수 호흡기 (본체) Heating | 192.168.31.213 | H0CF3X | H0CF3XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind37$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF3X.SV.MAIN_BREATHER_INFO |  |  |  | 1
5231 | 154kV No.3 TR Cooler 무보수 호흡기 (본체) Error | 192.168.31.213 | H0CF3X | H0CF3XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind38$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF3X.SV.MAIN_BREATHER_ERROR |  |  |  | 1
5232 | 154kV No.3 TR Cooler 무보수 호흡기 (OLTC) Heating | 192.168.31.213 | H0CF3X | H0CF3XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind40$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF3X.SV.OLTC_BREATHER_INFO |  |  |  | 1
5233 | 154kV No.3 TR Cooler 무보수 호흡기 (OLTC) Error | 192.168.31.213 | H0CF3X | H0CF3XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind41$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF3X.SV.OLTC_BREATHER_ERROR |  |  |  | 1
5234 | 154kV No.3 TR Cooler Winding TEMP | 192.168.31.213 | H0CF3X | H0CF3XMEAS/AIGGIO8$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | - | 10 | -40 | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H0CF3X.TM.WINDING_TEMP |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31925
5235 | 154kV No.3 TR Cooler Oil TEMP | 192.168.31.213 | H0CF3X | H0CF3XMEAS/AIGGIO8$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | - | 10 | -60 | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H0CF3X.TM.OIL_TEMP |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31927
5236 | 154kV No.3 TR Cooler 무보수 호흡기 (본체) TEMP | 192.168.31.213 | H0CF3X | H0CF3XMEAS/AIGGIO8$MX$AnIn3$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | - | 7.5 | -70 | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H0CF3X.TM.MAIN_BREATHER_TEMP |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31929
5237 | 154kV No.3 TR Cooler 무보수 호흡기 (본체) HUM | 192.168.31.213 | H0CF3X | H0CF3XMEAS/AIGGIO8$MX$AnIn4$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | - | 6.25 | -25 | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H0CF3X.TM.MAIN_BREATHER_HUM |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31931
5238 | 154kV No.3 TR Cooler 무보수 호흡기 (OLTC) TEMP | 192.168.31.213 | H0CF3X | H0CF3XMEAS/AIGGIO8$MX$AnIn5$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | - | 7.5 | -70 | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H0CF3X.TM.OLTC_BREATHER_TEMP |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31933
5239 | 154kV No.3 TR Cooler 무보수 호흡기 (OLTC) HUM | 192.168.31.213 | H0CF3X | H0CF3XMEAS/AIGGIO8$MX$AnIn6$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | - | 6.25 | -25 | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H0CF3X.TM.OLTC_BREATHER_HUM |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31935
5240 | 154kV No.3 TR Cooler Fan 상태 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | #00ff00 | #ff0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | [12 empty] | 1 | 계산포인트1: 5205; 계산포인트2: 5206
5241 | SPARE
5242 | SPARE
5243 | SPARE
5244 | SPARE
5245 | SPARE
5246 | SPARE
5247 | SPARE
5248 | SPARE
5249 | SPARE
5250 | SPARE
5251 | SPARE
5252 | SPARE
5253 | SPARE
5254 | SPARE
5255 | SPARE
5256 | SPARE
5257 | SPARE
5258 | SPARE
5259 | SPARE
5260 | SPARE
5261 | SPARE
5262 | SPARE
5263 | SPARE
5264 | SPARE
5265 | SPARE
5266 | SPARE
5267 | SPARE
5268 | SPARE
5269 | SPARE
5270 | 154kV No.4 TR Cooler #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.214 | H0CF4X | H0CF4XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
5271 | 154kV No.4 TR Cooler #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.214 | H0CF4X | H0CF4XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
5272 | 154kV No.4 TR Cooler Fan Manual 상태 | 192.168.31.214 | H0CF4X | H0CF4XCTRL/FANGGIO10$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Manual |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF4X.SV.FAN_MANUAL |  |  |  | 1
5273 | 154kV No.4 TR Cooler Fan Auto 상태 | 192.168.31.214 | H0CF4X | H0CF4XCTRL/FANGGIO10$ST$SPCSO1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Auto |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF4X.SV.FAN_AUTO |  |  |  | 1
5274 | 154kV No.4 TR Cooler Fan Group 1 상태 | 192.168.31.214 | H0CF4X | H0CF4XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  | H0CF4XCTRL/FANGGIO10$CO$SPCSO4$Oper$ctlVal | H0CF4XCTRL/FANGGIO10$CO$SPCSO3$Oper$ctlVal | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | STOP | RUN |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF4X.SV.FAN_GRP1_RUN |  | HAE.154KV.H0CF4X.TC.FAN_STOP | HAE.154KV.H0CF4X.TC.FAN_START | 1 |  | 1 | 1
5275 | 154kV No.4 TR Cooler Fan Group 2 상태 | 192.168.31.214 | H0CF4X | H0CF4XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | STOP | RUN |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF4X.SV.FAN_GRP2_RUN |  |  |  | 1
5276 | 154kV No.4 TR Cooler Fan Main Power Fault | 192.168.31.214 | H0CF4X | H0CF4XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF4X.SV.FAN_POWER_FAIL |  |  |  | 1
5277 | No.3 TR Cooler BCU IED Fail | 192.168.31.214 | H0CF4X | H0CF4XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF4X.SV.COOLER_IED_FAIL |  |  |  | 1
5278 | No.3 TR Cooler BCU Control Power Fail | 192.168.31.214 | H0CF4X | H0CF4XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF4X.SV.COOLER_POWER_FAIL |  |  |  | 1
5279 | 154kV No.4 TR Cooler 본체 96B2 Trip ( Buchhilz Relay ) | 192.168.31.214 | H0CF4X | H0CF4XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind13$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF4X.SV.96B2 |  |  |  | 1
5280 | 154kV No.4 TR Cooler 본체 96D Trip ( Pressure Relief Device ) | 192.168.31.214 | H0CF4X | H0CF4XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF4X.SV.96D |  |  |  | 1
5281 | 154kV No.4 TR Cooler 본체 96P Trip ( Suden Pressue Relay ) | 192.168.31.214 | H0CF4X | H0CF4XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF4X.SV.96P |  |  |  | 1
5282 | 154kV No.4 TR Cooler OLTC 96T Trip ( Oil Surge Trip ) | 192.168.31.214 | H0CF4X | H0CF4XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind16$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF4X.SV.96T |  |  |  | 1
5283 | 154kV No.4 TR Cooler 본체 Oil Level Low | 192.168.31.214 | H0CF4X | H0CF4XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind19$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF4X.SV.33Q1 |  |  |  | 1
5284 | 154kV No.4 TR Cooler OLTC Oil Level Low | 192.168.31.214 | H0CF4X | H0CF4XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF4X.SV.33Q2 |  |  |  | 1
5285 | 154kV No.4 TR Cooler 본체 96B1 Alarm ( Buchhilz Relay ) | 192.168.31.214 | H0CF4X | H0CF4XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF4X.SV.96B1 |  |  |  | 1
5286 | 154kV No.4 TR Cooler OIL온도 1단 | 192.168.31.214 | H0CF4X | H0CF4XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind22$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF4X.SV.26Q1 |  |  |  | 1
5287 | 154kV No.4 TR Cooler OIL온도 2단 | 192.168.31.214 | H0CF4X | H0CF4XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind23$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF4X.SV.26Q2 |  |  |  | 1
5288 | 154kV No.4 TR Cooler 권선온도 1단 | 192.168.31.214 | H0CF4X | H0CF4XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind24$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF4X.SV.26W1 |  |  |  | 1
5289 | 154kV No.4 TR Cooler 권선온도 2단 | 192.168.31.214 | H0CF4X | H0CF4XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind25$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF4X.SV.26W2 |  |  |  | 1
5290 | 154kV No.4 TR Cooler AC Power fail | 192.168.31.214 | H0CF4X | H0CF4XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind26$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF4X.SV.AC_POWER_FAIL |  |  |  | 1
5291 | 154kV No.4 TR Cooler 유중분석 Power fail | 192.168.31.214 | H0CF4X | H0CF4XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind27$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF4X.SV.GAS_MONITOR_POWER_FAIL |  |  |  | 1
5292 | 154kV No.4 TR Cooler 본체 호흡기 Power fail | 192.168.31.214 | H0CF4X | H0CF4XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind28$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF4X.SV.BREATHER_MAIN_POWER_FAIL |  |  |  | 1
5293 | 154kV No.4 TR Cooler OLTC 호흡기 Power fail | 192.168.31.214 | H0CF4X | H0CF4XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind29$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF4X.SV.BREATHER_OLTC_POWER_FAIL |  |  |  | 1
5294 | 154kV No.4 TR Cooler LCP Power fail | 192.168.31.214 | H0CF4X | H0CF4XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind30$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF4X.SV.LCP_POWER_FAIL |  |  |  | 1
5295 | 154kV No.4 TR Cooler MDU Power fail | 192.168.31.214 | H0CF4X | H0CF4XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind31$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF4X.SV.MDU_POWER_FAIL |  |  |  | 1
5296 | 154kV No.4 TR Cooler Fan Control Power fail | 192.168.31.214 | H0CF4X | H0CF4XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind32$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF4X.SV.FAN_C_POWER_FAIL |  |  |  | 1
5297 | 154kV No.4 TR Cooler Fan 동작온도(75°C ) | 192.168.31.214 | H0CF4X | H0CF4XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind33$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF4X.SV.WINDING_TEMP_75 |  |  |  | 1
5298 | 154kV No.4 TR Cooler Fan Fault | 192.168.31.214 | H0CF4X | H0CF4XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind34$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF4X.SV.JB_MCCB_TRIP |  |  |  | 1
5299 | 154kV No.4 TR Cooler 무보수 호흡기 (본체) Heating | 192.168.31.214 | H0CF4X | H0CF4XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind37$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF4X.SV.MAIN_BREATHER_INFO |  |  |  | 1
5300 | 154kV No.4 TR Cooler 무보수 호흡기 (본체) Error | 192.168.31.214 | H0CF4X | H0CF4XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind38$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF4X.SV.MAIN_BREATHER_ERROR |  |  |  | 1
5301 | 154kV No.4 TR Cooler 무보수 호흡기 (OLTC) Heating | 192.168.31.214 | H0CF4X | H0CF4XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind40$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF4X.SV.OLTC_BREATHER_INFO |  |  |  | 1
5302 | 154kV No.4 TR Cooler 무보수 호흡기 (OLTC) Error | 192.168.31.214 | H0CF4X | H0CF4XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind41$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0CF4X.SV.OLTC_BREATHER_ERROR |  |  |  | 1
5303 | 154kV No.4 TR Cooler Winding TEMP | 192.168.31.214 | H0CF4X | H0CF4XMEAS/AIGGIO8$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | - | 10 | -40 | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H0CF4X.TM.WINDING_TEMP |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31937
5304 | 154kV No.4 TR Cooler Oil TEMP | 192.168.31.214 | H0CF4X | H0CF4XMEAS/AIGGIO8$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | - | 10 | -60 | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H0CF4X.TM.OIL_TEMP |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31939
5305 | 154kV No.4 TR Cooler 무보수 호흡기 (본체) TEMP | 192.168.31.214 | H0CF4X | H0CF4XMEAS/AIGGIO8$MX$AnIn3$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | - | 7.5 | -70 | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H0CF4X.TM.MAIN_BREATHER_TEMP |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31941
5306 | 154kV No.4 TR Cooler 무보수 호흡기 (본체) HUM | 192.168.31.214 | H0CF4X | H0CF4XMEAS/AIGGIO8$MX$AnIn4$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | - | 6.25 | -25 | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H0CF4X.TM.MAIN_BREATHER_HUM |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31943
5307 | 154kV No.4 TR Cooler 무보수 호흡기 (OLTC) TEMP | 192.168.31.214 | H0CF4X | H0CF4XMEAS/AIGGIO8$MX$AnIn5$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | - | 7.5 | -70 | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H0CF4X.TM.OLTC_BREATHER_TEMP |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31945
5308 | 154kV No.4 TR Cooler 무보수 호흡기 (OLTC) HUM | 192.168.31.214 | H0CF4X | H0CF4XMEAS/AIGGIO8$MX$AnIn6$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | - | 6.25 | -25 | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H0CF4X.TM.OLTC_BREATHER_HUM |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31947
5309 | 154kV No.4 TR Cooler Fan 상태 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | #00ff00 | #ff0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | [12 empty] | 1 | 계산포인트1: 5274; 계산포인트2: 5275
5310 | SPARE
5311 | SPARE
5312 | SPARE
5313 | SPARE
5314 | SPARE
5315 | SPARE
5316 | SPARE
5317 | SPARE
5318 | SPARE
5319 | SPARE
5320 | SPARE
5321 | SPARE
5322 | SPARE
5323 | SPARE
5324 | SPARE
5325 | SPARE
5326 | SPARE
5327 | SPARE
5328 | SPARE
5329 | SPARE
5330 | SPARE
5331 | SPARE
5332 | SPARE
5333 | SPARE
5334 | SPARE
5335 | SPARE
5336 | SPARE
5337 | SPARE
5338 | SPARE
5339 | 154kV 기타 #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.201 | H0ETC01X | H0ETC01XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0ETC01X.SV.ComFault |  |  |  | 1
5340 | 154kV 기타 #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.31.201 | H0ETC01X | H0ETC01XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0ETC01X.SV.ComFault |  |  |  | 1
5341 | 154kV 기타 PT Position | 192.168.31.201 | H0ETC01X | H0ETC01XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind1$stVal |  | H0ETC01XCTRL/DOGGIO3$CO$SPCSO2$Oper$ctlVal | H0ETC01XCTRL/DOGGIO3$CO$SPCSO1$Oper$ctlVal | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | Reset | Set |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0ETC01X.SV.NO5_TG_PT_SET |  | HAE.154KV.H0ETC01X.TC.NO5_TG_PT_RESET | HAE.154KV.H0ETC01X.TC.NO5_TG_PT_SET | 1 |  | 1 | 1
5342 | 154kV 기타 PT Position | 192.168.31.201 | H0ETC01X | H0ETC01XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind2$stVal |  | H0ETC01XCTRL/DOGGIO3$CO$SPCSO4$Oper$ctlVal | H0ETC01XCTRL/DOGGIO3$CO$SPCSO3$Oper$ctlVal | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | Reset | Set |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0ETC01X.SV.NO6_TG_PT_SET |  | HAE.154KV.H0ETC01X.TC.NO6_TG_PT_RESET | HAE.154KV.H0ETC01X.TC.NO6_TG_PT_SET | 1 |  | 1 | 1
5343 | 154kV 기타 PT Position | 192.168.31.201 | H0ETC01X | H0ETC01XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind3$stVal |  | H0ETC01XCTRL/DOGGIO3$CO$SPCSO6$Oper$ctlVal | H0ETC01XCTRL/DOGGIO3$CO$SPCSO5$Oper$ctlVal | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | Reset | Set |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0ETC01X.SV.NO7_TG_PT_SET |  | HAE.154KV.H0ETC01X.TC.NO7_TG_PT_RESET | HAE.154KV.H0ETC01X.TC.NO7_TG_PT_SET | 1 |  | 1 | 1
5344 | 154kV 기타 PT Position | 192.168.31.201 | H0ETC01X | H0ETC01XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind4$stVal |  | H0ETC01XCTRL/DOGGIO3$CO$SPCSO8$Oper$ctlVal | H0ETC01XCTRL/DOGGIO3$CO$SPCSO7$Oper$ctlVal | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | Reset | Set |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0ETC01X.SV.NO8_TG_PT_SET |  | HAE.154KV.H0ETC01X.TC.NO8_TG_PT_RESET | HAE.154KV.H0ETC01X.TC.NO8_TG_PT_SET | 1 |  | 1 | 1
5345 | 154kV B/P Panel IED Power Fail | 192.168.31.201 | H0ETC01X | H0ETC01XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind59$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0ETC01X.SV.BP_IED_FAIL
5346 | 154kV B/P Panel IED Control Power Fail | 192.168.31.201 | H0ETC01X | H0ETC01XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind60$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0ETC01X.SV.BP_IED_CONTROL_FAIL
5347 | 154kV B/P PANEL Central Unit IED Fail | 192.168.31.201 | H0ETC01X | H0ETC01XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind61$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0ETC01X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
5348 | 154kV Panel HUB Fail | 192.168.31.201 | H0ETC01X | H0ETC01XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind63$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0ETC01X.SV.HUB_FAIL |  |  |  | 1
5349 | 154kV 기타 BCU 선택 | 192.168.31.201 | H0ETC01X | H0ETC01XCTRL/TESTGGIO15$ST$SPCSO1$stVal |  | H0ETC01XCTRL/TESTGGIO15$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0ETC01X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.154KV.H0ETC01X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
5350 | SPARE
5351 | SPARE
5352 | SPARE
5353 | SPARE
5354 | SPARE
5355 | SPARE
5356 | SPARE
5357 | SPARE
5358 | SPARE
5359 | SPARE
5360 | SPARE
5361 | SPARE
5362 | SPARE
5363 | SPARE
5364 | SPARE
5365 | SPARE
5366 | SPARE
5367 | SPARE
5368 | SPARE
5369 | SPARE
5370 | SPARE
5371 | SPARE
5372 | SPARE
5373 | SPARE
5374 | SPARE
5375 | SPARE
5376 | SPARE
5377 | SPARE
5378 | SPARE
5379 | SPARE
5380 | 구) 154kV No.2 송풍4L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.121 | H052F10X | H052F10XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10X.SV.ComFault |  |  |  | 1
5381 | 구) 154kV No.2 송풍4L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.121 | H052F10X | H052F10XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10X.SV.ComFault |  |  |  | 1
5382 | 구) 154kV No.2 송풍4L CB 상태 | 192.168.30.121 | H052F10X | H052F10XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H052F10XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10X.SV.CB |  | HAE.154KV.H052F10X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10101
5383 | 구) 154kV No.2 송풍4L A Bus DS 상태 | 192.168.30.121 | H052F10X | H052F10XCTRL/Q1XSWI1$ST$Pos$stVal |  | H052F10XCTRL/Q1CSWI2$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10X.SV.ADS |  | HAE.154KV.H052F10X.TC.ADS |  | 1 |  | 1
5384 | 구) 154kV No.2 송풍4L B Bus DS 상태 | 192.168.30.121 | H052F10X | H052F10XCTRL/Q2XSWI2$ST$Pos$stVal |  | H052F10XCTRL/Q2CSWI3$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10X.SV.BDS |  | HAE.154KV.H052F10X.TC.BDS |  | 1 |  | 1
5385 | 구) 154kV No.2 송풍4L Line DS 상태 | 192.168.30.121 | H052F10X | H052F10XCTRL/Q6XSWI3$ST$Pos$stVal |  | H052F10XCTRL/Q6CSWI4$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10X.SV.DS |  | HAE.154KV.H052F10X.TC.DS |  | 1 |  | 1
5386 | 구) 154kV No.2 송풍4L ES1 상태 | 192.168.30.121 | H052F10X | H052F10XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10X.SV.ES1_STATUS |  |  |  | 1
5387 | 구) 154kV No.2 송풍4L ES2 상태 | 192.168.30.121 | H052F10X | H052F10XCTRL/Q92XSWI5$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10X.SV.ES2_STATUS |  |  |  | 1
5388 | 구) 154kV No.2 송풍4L Line ES3 상태 | 192.168.30.121 | H052F10X | H052F10XCTRL/Q96XSWI6$ST$Pos$stVal |  | H052F10XCTRL/Q96CSWI7$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10X.SV.ES3 |  | HAE.154KV.H052F10X.TC.ES3 |  | 1 |  | 1
5389 | 구) 154kV No.2 송풍4L 43 LR CB용 상태 | 192.168.30.121 | H052F10X | H052F10XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
5390 | 구) 154kV No.2 송풍4L 43 LR DS용 상태 | 192.168.30.121 | H052F10X | H052F10XCTRL/VSTSGGIO6$ST$Ind120$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10X.SV.DS_43LR |  |  |  | 1
5391 | 구) 154kV No.2 송풍4L AC Power Fail | 192.168.30.121 | H052F10X | H052F10XCTRL/VSTSGGIO6$ST$Ind53$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10X.SV.AC_POWER_FAIL |  |  |  | 1
5392 | 구) 154kV No.2 송풍4L DS&ES Control Power Fail | 192.168.30.121 | H052F10X | H052F10XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind31$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10X.SV.DS_ES_POWER_FAIL |  |  |  | 1
5393 | 구) 154kV No.2 송풍4L Pilot Lamp Power Fail | 192.168.30.121 | H052F10X | H052F10XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind32$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10X.SV.PILOT_LAMP_POWER_FAIL |  |  |  | 1
5394 | 구) 154kV No.2 송풍4L CB SF6 1단 | 192.168.30.121 | H052F10X | H052F10XCTRL/Q0SIMG1$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10X.SV.CB_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
5395 | 구) 154kV No.2 송풍4L CB SF6 2단 | 192.168.30.121 | H052F10X | H052F10XCTRL/Q0SIMG6$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10X.SV.CB_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
5396 | 구) 154kV No.2 송풍4L Air 압력 1단 | 192.168.30.121 | H052F10X | H052F10XCTRL/VSTSGGIO6$ST$Ind49$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10X.SV.AIR_ALARM1 |  |  |  | 1
5397 | 구) 154kV No.2 송풍4L Air 압력 2단 | 192.168.30.121 | H052F10X | H052F10XCTRL/VSTSGGIO6$ST$Ind48$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10X.SV.AIR_ALARM2 |  |  |  | 1
5398 | 구) 154kV No.2 송풍4L DS&ES SF6 1단 | 192.168.30.121 | H052F10X | H052F10XCTRL/Q4SIMG23$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10X.SV.DS_ES_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
5399 | 구) 154kV No.2 송풍4L DS&ES SF6 2단 | 192.168.30.121 | H052F10X | H052F10XCTRL/Q4SIMG24$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10X.SV.DS_ES_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
5400 | 구) 154kV No.2 송풍4L CHD SF6 1단 | 192.168.30.121 | H052F10X | H052F10XCTRL/CHDSIMG5$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10X.SV.CH_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
5401 | 구) 154kV No.2 송풍4L CHD SF6 2단 | 192.168.30.121 | H052F10X | H052F10XCTRL/CHDSIMG10$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10X.SV.CH_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
5402 | 구) 154kV No.2 송풍4L Main MCCB Power Fail | 192.168.30.121 | H052F10X | H052F10XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind46$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10X.SV.MAIN_POWER_FAIL |  |  |  | 1
5403 | 구) 154kV No.2 송풍4L CB Control Power Fail | 192.168.30.121 | H052F10X | H052F10XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind48$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10X.SV.CB_POWER_FAIL |  |  |  | 1
5404 | 구) 154kV No.2 송풍4L AC-DC Converter Power Fail | 192.168.30.121 | H052F10X | H052F10XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind52$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10X.SV.AC_DC_POWER_FAIL |  |  |  | 1
5405 | 구) 154kV No.2 송풍4L 1st IED Fail | 192.168.30.121 | H052F10X | H052F10XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind53$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
5406 | 구) 154kV No.2 송풍4L BCU 선택 | 192.168.30.121 | H052F10X | H052F10XCTRL/TESTGGIO15$ST$SPCSO1$stVal |  | H052F10XCTRL/TESTGGIO15$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.154KV.H052F10X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
5407 | 구) 154kV No.2 송풍4L 상전류 A상 크기 | 192.168.30.121 | H052F10X | H052F10XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
5408 | 구) 154kV No.2 송풍4L 상전류 B상 크기 | 192.168.30.121 | H052F10X | H052F10XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052F10X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
5409 | 구) 154kV No.2 송풍4L 상전류 C상 크기 | 192.168.30.121 | H052F10X | H052F10XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
5410 | 구) 154kV No.2 송풍4L 선간전압 AB상 크기 | 192.168.30.121 | H052F10X | H052F10XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
5411 | 구) 154kV No.2 송풍4L 선간전압 BC상 크기 | 192.168.30.121 | H052F10X | H052F10XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
5412 | 구) 154kV No.2 송풍4L 선간전압 CA상 크기 | 192.168.30.121 | H052F10X | H052F10XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
5413 | 구) 154kV No.2 송풍4L 선간전압 BC상 위상각 | 192.168.30.121 | H052F10X | H052F10XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$ang$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | ° | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
5414 | 구) 154kV No.2 송풍4L 유효전력 합계 크기 | 192.168.30.121 | H052F10X | H052F10XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052F10X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
5415 | 구) 154kV No.2 송풍4L 무효전력 합계 크기 | 192.168.30.121 | H052F10X | H052F10XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052F10X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
5416 | 구) 154kV No.2 송풍4L 피상전력 합계 크기 | 192.168.30.121 | H052F10X | H052F10XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVA | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
5417 | 구) 154kV No.2 송풍4L 역률 합계 크기 | 192.168.30.121 | H052F10X | H052F10XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PH | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
5418 | 구) 154kV No.2 송풍4L 모선 주파수 | 192.168.30.121 | H052F10X | H052F10XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
5419 | 구) 154kV No.2 송풍4L 유효전력량 (+) | 192.168.30.121 | H052F10X | H052F10XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30001
5420 | 구) 154kV No.2 송풍4L 유효전력량 (-) | 192.168.30.121 | H052F10X | H052F10XMEAS/MMTR8$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30003
5421 | 구) 154kV No.2 송풍4L 무효전력량 (+) | 192.168.30.121 | H052F10X | H052F10XMEAS/MMTR4$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30005
5422 | 구) 154kV No.2 송풍4L 무효전력량 (-) | 192.168.30.121 | H052F10X | H052F10XMEAS/MMTR8$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30007
5423 | SPARE
5424 | SPARE
5425 | SPARE
5426 | 구) 154kV No.2 송풍4L CB Operation DC Power Fail | 192.168.30.121 | H052F10X | H052F10XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind47$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10X.SV.CB_OP_POWER_FAIL |  |  |  | 1
5427 | SPARE
5428 | SPARE
5429 | SPARE
5430 | SPARE
5431 | SPARE
5432 | SPARE
5433 | SPARE
5434 | SPARE
5435 | SPARE
5436 | SPARE
5437 | SPARE
5438 | SPARE
5439 | SPARE
5440 | SPARE
5441 | SPARE
5442 | SPARE
5443 | SPARE
5444 | SPARE
5445 | SPARE
5446 | SPARE
5447 | SPARE
5448 | SPARE
5449 | SPARE
5450 | SPARE
5451 | SPARE
5452 | SPARE
5453 | SPARE
5454 | SPARE
5455 | SPARE
5456 | 구) 154kV No.2 송풍4L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.122 | H052F10Y1 | H052F10Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10X.SV.ComFault |  |  |  | 1
5457 | 구) 154kV No.2 송풍4L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.122 | H052F10Y1 | H052F10Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10X.SV.ComFault |  |  |  | 1
5458 | 구) 154kV No.2 송풍4L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.30.122 | H052F10Y1 | H052F10Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10X.SV.ComFault |  |  |  | 1
5459 | 구) 154kV No.2 송풍4L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.30.122 | H052F10Y1 | H052F10Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10X.SV.ComFault |  |  |  | 1
5460 | 구) 154kV No.2 송풍4L 86 LOR | 192.168.30.122 | H052F10Y1 | H052F10Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10Y1.SV.86 |  |  |  | 1
5461 | 구) 154kV No.2 송풍4L 85R LOR | 192.168.30.122 | H052F10Y1 | H052F10Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10Y1.SV.85R |  |  |  | 1
5462 | 구) 154kV No.2 송풍4L Meter Power Fail | 192.168.30.122 | H052F10Y1 | H052F10Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10Y1.SV.METER_POWER_FAIL |  |  |  | 1
5463 | 구) 154kV No.2 송풍4L 87L 43 SW 상태 | 192.168.30.122 | H052F10Y1 | H052F10Y1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
5464 | 구) 154kV No.2 송풍4L 27L Stopper | 192.168.30.122 | H052F10Y1 | H052F10Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
5465 | 구) 154kV No.2 송풍4L 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.30.122 | H052F10Y1 | H052F10Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
5466 | 구) 154kV No.2 송풍4L 2nd IED Fail | 192.168.30.122 | H052F10Y1 | H052F10Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10Y1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
5467 | 구) 154kV No.2 송풍4L 87L Trip | 192.168.30.122 | H052F10Y1 | H052F10Y1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
5468 | 구) 154kV No.2 송풍4L 51H Trip | 192.168.30.122 | H052F10Y1 | H052F10Y1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10Y1.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
5469 | 구) 154kV No.2 송풍4L 51L Trip | 192.168.30.122 | H052F10Y1 | H052F10Y1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10Y1.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
5470 | 구) 154kV No.2 송풍4L 51GH Trip | 192.168.30.122 | H052F10Y1 | H052F10Y1PROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10Y1.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
5471 | 구) 154kV No.2 송풍4L 51GL Trip | 192.168.30.122 | H052F10Y1 | H052F10Y1PROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10Y1.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
5472 | 구) 154kV No.2 송풍4L 67RP Trip | 192.168.30.122 | H052F10Y1 | H052F10Y1PROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10Y1.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
5473 | 구) 154kV No.2 송풍4L 87 CT Failure | 192.168.30.122 | H052F10Y1 | H052F10Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
5474 | 구) 154kV No.2 송풍4L OC CT Failure | 192.168.30.122 | H052F10Y1 | H052F10Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
5475 | 구) 154kV No.2 송풍4L VT Failure | 192.168.30.122 | H052F10Y1 | H052F10Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
5476 | 구) 154kV No.2 송풍4L 고장파형 발생 | 192.168.30.122 | H052F10Y1 | H052F10Y1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
5477 | SPARE
5478 | SPARE
5479 | SPARE
5480 | SPARE
5481 | SPARE
5482 | SPARE
5483 | SPARE
5484 | SPARE
5485 | SPARE
5486 | SPARE
5487 | SPARE
5488 | SPARE
5489 | SPARE
5490 | SPARE
5491 | SPARE
5492 | SPARE
5493 | SPARE
5494 | SPARE
5495 | SPARE
5496 | SPARE
5497 | SPARE
5498 | SPARE
5499 | SPARE
5500 | SPARE
5501 | SPARE
5502 | SPARE
5503 | SPARE
5504 | SPARE
5505 | SPARE
5506 | SPARE
5507 | 구) 154kV No.2 송풍4L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.123 | H052F10Z1 | H052F10Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10X.SV.ComFault |  |  |  | 1
5508 | 구) 154kV No.2 송풍4L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.123 | H052F10Z1 | H052F10Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10X.SV.ComFault |  |  |  | 1
5509 | 구) 154kV No.2 송풍4L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.30.123 | H052F10Z1 | H052F10Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10X.SV.ComFault |  |  |  | 1
5510 | 구) 154kV No.2 송풍4L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.30.123 | H052F10Z1 | H052F10Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10X.SV.ComFault |  |  |  | 1
5511 | 구) 154kV No.2 송풍4L 86 LOR | 192.168.30.123 | H052F10Z1 | H052F10Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10Y1.SV.86 |  |  |  | 1
5512 | 구) 154kV No.2 송풍4L 85R LOR | 192.168.30.123 | H052F10Z1 | H052F10Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10Y1.SV.85R |  |  |  | 1
5513 | 구) 154kV No.2 송풍4L 87L 43 SW 상태 | 192.168.30.123 | H052F10Z1 | H052F10Z1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
5514 | 구) 154kV No.2 송풍4L 27L Stopper | 192.168.30.123 | H052F10Z1 | H052F10Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
5515 | 구) 154kV No.2 송풍4L 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.30.123 | H052F10Z1 | H052F10Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
5516 | 구) 154kV No.2 송풍4L BCU Fail | 192.168.30.123 | H052F10Z1 | H052F10Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10Z1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
5517 | 구) 154kV No.2 송풍4L 87L Trip | 192.168.30.123 | H052F10Z1 | H052F10Z1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
5518 | 구) 154kV No.2 송풍4L 51H TRIP | 192.168.30.123 | H052F10Z1 | H052F10Z1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10Y1.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
5519 | 구) 154kV No.2 송풍4L 51L TRIP | 192.168.30.123 | H052F10Z1 | H052F10Z1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10Y1.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
5520 | 구) 154kV No.2 송풍4L 51GH Trip | 192.168.30.123 | H052F10Z1 | H052F10Z1PROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10Y1.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
5521 | 구) 154kV No.2 송풍4L 51GL Trip | 192.168.30.123 | H052F10Z1 | H052F10Z1PROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10Y1.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
5522 | 구) 154kV No.2 송풍4L 67RP Trip | 192.168.30.123 | H052F10Z1 | H052F10Z1PROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10Y1.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
5523 | 구) 154kV No.2 송풍4L 87 CT Failure | 192.168.30.123 | H052F10Z1 | H052F10Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
5524 | 구) 154kV No.2 송풍4L OC CT Failure | 192.168.30.123 | H052F10Z1 | H052F10Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
5525 | 구) 154kV No.2 송풍4L VT Failure | 192.168.30.123 | H052F10Z1 | H052F10Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
5526 | 구) 154kV No.2 송풍4L 고장파형 발생 | 192.168.30.123 | H052F10Z1 | H052F10Z1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
5527 | 구) 154kV No.2 송풍4L Y1Z1 86 LOR | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 5460; 계산포인트2: 5511
5528 | SPARE
5529 | SPARE
5530 | SPARE
5531 | SPARE
5532 | SPARE
5533 | SPARE
5534 | SPARE
5535 | SPARE
5536 | SPARE
5537 | SPARE
5538 | SPARE
5539 | SPARE
5540 | SPARE
5541 | SPARE
5542 | SPARE
5543 | SPARE
5544 | SPARE
5545 | SPARE
5546 | SPARE
5547 | SPARE
5548 | SPARE
5549 | SPARE
5550 | SPARE
5551 | SPARE
5552 | SPARE
5553 | SPARE
5554 | SPARE
5555 | SPARE
5556 | SPARE
5557 | 구) 154kV No.2 송풍4L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.124 | H052F10Y2 | H052F10Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10X.SV.ComFault |  |  |  | 1
5558 | 구) 154kV No.2 송풍4L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.124 | H052F10Y2 | H052F10Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10X.SV.ComFault |  |  |  | 1
5559 | 구) 154kV No.2 송풍4L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.30.124 | H052F10Y2 | H052F10Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10X.SV.ComFault |  |  |  | 1
5560 | 구) 154kV No.2 송풍4L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.30.124 | H052F10Y2 | H052F10Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10X.SV.ComFault |  |  |  | 1
5561 | 구) 154kV No.2 송풍4L 85H-Fault | 192.168.30.124 | H052F10Y2 | H052F10Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10Y2.SV.TR_H_FAULT |  |  |  | 1
5562 | 구) 154kV No.2 송풍4L 51N Trip | 192.168.30.124 | H052F10Y2 | H052F10Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10Y2.SV.TR_51N |  |  |  | 1
5563 | 구) 154kV No.2 송풍4L 85L-Fault | 192.168.30.124 | H052F10Y2 | H052F10Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10Y2.SV.TR_L_FAULT |  |  |  | 1
5564 | SPARE
5565 | 구) 154kV No.2 송풍4L FAC TR 2차 CB 상태 | 192.168.30.124 | H052F10Y2 | H052F10Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10Y2.SV.INCOM_CB_CLOSE |  |  |  | 1
5566 | 구) 154kV No.2 송풍4L FAC 2nd IED Control Power Fail | 192.168.30.124 | H052F10Y2 | H052F10Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10Y2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
5567 | 구) 154kV No.2 송풍4L FAC 2nd IED FAIL | 192.168.30.124 | H052F10Y2 | H052F10Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10Y2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
5568 | 구) 154kV No.2 송풍4L 87L FAC TRIP | 192.168.30.124 | H052F10Y2 | H052F10Y2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
5569 | 구) 154kV No.2 송풍4L FAC 고장파형 발생 | 192.168.30.124 | H052F10Y2 | H052F10Y2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
5570 | 구) 154kV No.2 송풍4L 9MB 상태 | 192.168.30.124 | H052F10Y2 | H052F10Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정지 | 가동 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10Y2.SV.9MB_CB_STATUS |  |  |  | 1
5571 | SPARE
5572 | SPARE
5573 | SPARE
5574 | SPARE
5575 | SPARE
5576 | SPARE
5577 | SPARE
5578 | SPARE
5579 | SPARE
5580 | SPARE
5581 | SPARE
5582 | SPARE
5583 | SPARE
5584 | SPARE
5585 | SPARE
5586 | SPARE
5587 | SPARE
5588 | SPARE
5589 | SPARE
5590 | SPARE
5591 | SPARE
5592 | SPARE
5593 | SPARE
5594 | SPARE
5595 | SPARE
5596 | SPARE
5597 | SPARE
5598 | SPARE
5599 | SPARE
5600 | 구) 154kV No.2 송풍4L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.125 | H052F10Z2 | H052F10Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10X.SV.ComFault |  |  |  | 1
5601 | 구) 154kV No.2 송풍4L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.125 | H052F10Z2 | H052F10Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10X.SV.ComFault |  |  |  | 1
5602 | 구) 154kV No.2 송풍4L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.30.125 | H052F10Z2 | H052F10Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10X.SV.ComFault |  |  |  | 1
5603 | 구) 154kV No.2 송풍4L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.30.125 | H052F10Z2 | H052F10Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10X.SV.ComFault |  |  |  | 1
5604 | 구) 154kV No.2 송풍4L 85H-Fault | 192.168.30.125 | H052F10Z2 | H052F10Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10Y2.SV.TR_H_FAULT |  |  |  | 1
5605 | 구) 154kV No.2 송풍4L 51N Trip | 192.168.30.125 | H052F10Z2 | H052F10Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10Y2.SV.TR_51N |  |  |  | 1
5606 | 구) 154kV No.2 송풍4L 85L-Fault | 192.168.30.125 | H052F10Z2 | H052F10Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10Y2.SV.TR_L_FAULT |  |  |  | 1
5607 | SPARE
5608 | 구) 154kV No.2 송풍4L FAC TR 2차 CB 상태 | 192.168.30.125 | H052F10Z2 | H052F10Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10Y2.SV.INCOM_CB_CLOSE |  |  |  | 1
5609 | 구) 154kV No.2 송풍4L FAC 1st IED Control Power Fail | 192.168.30.125 | H052F10Z2 | H052F10Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10Z2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
5610 | 구) 154kV No.2 송풍4L FAC 1st IED FAIL | 192.168.30.125 | H052F10Z2 | H052F10Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10Z2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
5611 | 구) 154kV No.2 송풍4L 87L FAC TRIP | 192.168.30.125 | H052F10Z2 | H052F10Z2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
5612 | 구) 154kV No.2 송풍4L FAC 고장파형 발생 | 192.168.30.125 | H052F10Z2 | H052F10Z2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
5613 | 구) 154kV No.2 송풍4L 9MB 상태 | 192.168.30.125 | H052F10Z2 | H052F10Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정지 | 가동 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F10Y2.SV.9MB_CB_STATUS |  |  |  | 1
5614 | SPARE
5615 | 구) 154kV No.2 송풍4L Y2Z2 F/S Incom CB Status | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 5608; 계산포인트2: 5565
5616 | 구) 154kV No.2 송풍4L Y2Z2 F/S 9MB 상태 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 5570; 계산포인트2: 5613
5617 | SPARE
5618 | SPARE
5619 | SPARE
5620 | SPARE
5621 | SPARE
5622 | SPARE
5623 | SPARE
5624 | SPARE
5625 | SPARE
5626 | SPARE
5627 | SPARE
5628 | SPARE
5629 | SPARE
5630 | SPARE
5631 | SPARE
5632 | SPARE
5633 | SPARE
5634 | SPARE
5635 | SPARE
5636 | SPARE
5637 | SPARE
5638 | SPARE
5639 | SPARE
5640 | SPARE
5641 | SPARE
5642 | SPARE
5643 | 구) 154kV No.4 CDQ #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.111 | H052F9X | H052F9XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9X.SV.ComFault |  |  |  | 1
5644 | 구) 154kV No.4 CDQ #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.111 | H052F9X | H052F9XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9X.SV.ComFault |  |  |  | 1
5645 | 구) 154kV No.4 CDQ CB 상태 | 192.168.30.111 | H052F9X | H052F9XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H052F9XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9X.SV.CB |  | HAE.154KV.H052F9X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10102
5646 | 구) 154kV No.4 CDQ A Bus DS 상태 | 192.168.30.111 | H052F9X | H052F9XCTRL/Q1XSWI1$ST$Pos$stVal |  | H052F9XCTRL/Q1CSWI2$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9X.SV.ADS |  | HAE.154KV.H052F9X.TC.ADS |  | 1 |  | 1
5647 | 구) 154kV No.4 CDQ B Bus DS 상태 | 192.168.30.111 | H052F9X | H052F9XCTRL/Q2XSWI2$ST$Pos$stVal |  | H052F9XCTRL/Q2CSWI3$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9X.SV.BDS |  | HAE.154KV.H052F9X.TC.BDS |  | 1 |  | 1
5648 | 구) 154kV No.4 CDQ Line DS 상태 | 192.168.30.111 | H052F9X | H052F9XCTRL/Q6XSWI3$ST$Pos$stVal |  | H052F9XCTRL/Q6CSWI4$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9X.SV.DS |  | HAE.154KV.H052F9X.TC.DS |  | 1 |  | 1
5649 | 구) 154kV No.4 CDQ ES1 상태 | 192.168.30.111 | H052F9X | H052F9XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9X.SV.ES1_STATUS |  |  |  | 1
5650 | 구) 154kV No.4 CDQ ES2 상태 | 192.168.30.111 | H052F9X | H052F9XCTRL/Q92XSWI5$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9X.SV.ES2_STATUS |  |  |  | 1
5651 | 구) 154kV No.4 CDQ Line ES3 상태 | 192.168.30.111 | H052F9X | H052F9XCTRL/Q96XSWI6$ST$Pos$stVal |  | H052F9XCTRL/Q96CSWI7$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9X.SV.ES3 |  | HAE.154KV.H052F9X.TC.ES3 |  | 1 |  | 1
5652 | 구) 154kV No.4 CDQ 43 LR CB용 상태 | 192.168.30.111 | H052F9X | H052F9XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
5653 | 구) 154kV No.4 CDQ 43 LR DS용 상태 | 192.168.30.111 | H052F9X | H052F9XCTRL/VSTSGGIO6$ST$Ind120$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9X.SV.DS_43LR |  |  |  | 1
5654 | 구) 154kV No.4 CDQ AC Power Fail | 192.168.30.111 | H052F9X | H052F9XCTRL/VSTSGGIO6$ST$Ind53$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9X.SV.AC_POWER_FAIL |  |  |  | 1
5655 | 구) 154kV No.4 CDQ DS&ES Control Power Fail | 192.168.30.111 | H052F9X | H052F9XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind31$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9X.SV.DS_ES_POWER_FAIL |  |  |  | 1
5656 | 구) 154kV No.4 CDQ Pilot Lamp Power Fail | 192.168.30.111 | H052F9X | H052F9XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind32$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9X.SV.PILOT_LAMP_POWER_FAIL |  |  |  | 1
5657 | 구) 154kV No.4 CDQ CB SF6 1단 | 192.168.30.111 | H052F9X | H052F9XCTRL/Q0SIMG1$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9X.SV.CB_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
5658 | 구) 154kV No.4 CDQ CB SF6 2단 | 192.168.30.111 | H052F9X | H052F9XCTRL/Q0SIMG6$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9X.SV.CB_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
5659 | 구) 154kV No.4 CDQ Air 압력 1단 | 192.168.30.111 | H052F9X | H052F9XCTRL/VSTSGGIO6$ST$Ind49$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9X.SV.AIR_ALARM1 |  |  |  | 1
5660 | 구) 154kV No.4 CDQ Air 압력 2단 | 192.168.30.111 | H052F9X | H052F9XCTRL/VSTSGGIO6$ST$Ind48$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9X.SV.AIR_ALARM2 |  |  |  | 1
5661 | 구) 154kV No.4 CDQ DS&ES SF6 1단 | 192.168.30.111 | H052F9X | H052F9XCTRL/Q4SIMG23$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9X.SV.DS_ES_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
5662 | 구) 154kV No.4 CDQ DS&ES SF6 2단 | 192.168.30.111 | H052F9X | H052F9XCTRL/Q4SIMG24$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9X.SV.DS_ES_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
5663 | 구) 154kV No.4 CDQ CHD SF6 1단 | 192.168.30.111 | H052F9X | H052F9XCTRL/CHDSIMG5$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9X.SV.CH_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
5664 | 구) 154kV No.4 CDQ CHD SF6 2단 | 192.168.30.111 | H052F9X | H052F9XCTRL/CHDSIMG10$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9X.SV.CH_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
5665 | 구) 154kV No.4 CDQ Main MCCB Power Fail | 192.168.30.111 | H052F9X | H052F9XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind46$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9X.SV.MAIN_POWER_FAIL |  |  |  | 1
5666 | 구) 154kV No.4 CDQ CB Control Power Fail | 192.168.30.111 | H052F9X | H052F9XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind48$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9X.SV.CB_POWER_FAIL |  |  |  | 1
5667 | 구) 154kV No.4 CDQ AC-DC Converter Power Fail | 192.168.30.111 | H052F9X | H052F9XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind52$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9X.SV.AC_DC_POWER_FAIL |  |  |  | 1
5668 | 구) 154kV No.4 CDQ 1st IED Fail | 192.168.30.111 | H052F9X | H052F9XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind53$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
5669 | 구) 154kV No.4 CDQ BCU 선택 | 192.168.30.111 | H052F9X | H052F9XCTRL/TESTGGIO15$ST$SPCSO1$stVal |  | H052F9XCTRL/TESTGGIO15$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.154KV.H052F9X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
5670 | 구) 154kV No.4 CDQ 상전류 A상 크기 | 192.168.30.111 | H052F9X | H052F9XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
5671 | 구) 154kV No.4 CDQ 상전류 B상 크기 | 192.168.30.111 | H052F9X | H052F9XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052F9X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
5672 | 구) 154kV No.4 CDQ 상전류 C상 크기 | 192.168.30.111 | H052F9X | H052F9XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
5673 | 구) 154kV No.4 CDQ 선간전압 AB상 크기 | 192.168.30.111 | H052F9X | H052F9XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
5674 | 구) 154kV No.4 CDQ 선간전압 BC상 크기 | 192.168.30.111 | H052F9X | H052F9XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
5675 | 구) 154kV No.4 CDQ 선간전압 CA상 크기 | 192.168.30.111 | H052F9X | H052F9XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
5676 | 구) 154kV No.4 CDQ 선간전압 BC상 위상각 | 192.168.30.111 | H052F9X | H052F9XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$ang$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | ° | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
5677 | 구) 154kV No.4 CDQ 유효전력 합계 크기 | 192.168.30.111 | H052F9X | H052F9XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052F9X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
5678 | 구) 154kV No.4 CDQ 무효전력 합계 크기 | 192.168.30.111 | H052F9X | H052F9XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052F9X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
5679 | 구) 154kV No.4 CDQ 피상전력 합계 크기 | 192.168.30.111 | H052F9X | H052F9XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVA | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
5680 | 구) 154kV No.4 CDQ 역률 합계 크기 | 192.168.30.111 | H052F9X | H052F9XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PH | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
5681 | 구) 154kV No.4 CDQ 모선 주파수 | 192.168.30.111 | H052F9X | H052F9XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
5682 | 구) 154kV No.4 CDQ 유효전력량 (+) | 192.168.30.111 | H052F9X | H052F9XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30009
5683 | 구) 154kV No.4 CDQ 유효전력량 (-) | 192.168.30.111 | H052F9X | H052F9XMEAS/MMTR8$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30011
5684 | 구) 154kV No.4 CDQ 무효전력량 (+) | 192.168.30.111 | H052F9X | H052F9XMEAS/MMTR4$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30013
5685 | 구) 154kV No.4 CDQ 무효전력량 (-) | 192.168.30.111 | H052F9X | H052F9XMEAS/MMTR8$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30015
5686 | SPARE
5687 | SPARE
5688 | SPARE
5689 | 구) 154kV No.4 CDQ CB Operation DC Power Fail | 192.168.30.111 | H052F9X | H052F9XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind47$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9X.SV.CB_OP_POWER_FAIL |  |  |  | 1
5690 | SPARE
5691 | SPARE
5692 | SPARE
5693 | SPARE
5694 | SPARE
5695 | SPARE
5696 | SPARE
5697 | SPARE
5698 | SPARE
5699 | SPARE
5700 | SPARE
5701 | SPARE
5702 | SPARE
5703 | SPARE
5704 | SPARE
5705 | SPARE
5706 | SPARE
5707 | SPARE
5708 | SPARE
5709 | SPARE
5710 | SPARE
5711 | SPARE
5712 | SPARE
5713 | SPARE
5714 | SPARE
5715 | SPARE
5716 | SPARE
5717 | SPARE
5718 | SPARE
5719 | 구) 154kV No.4 CDQ #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.112 | H052F9Y1 | H052F9Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9X.SV.ComFault |  |  |  | 1
5720 | 구) 154kV No.4 CDQ #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.112 | H052F9Y1 | H052F9Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9X.SV.ComFault |  |  |  | 1
5721 | 구) 154kV No.4 CDQ #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.30.112 | H052F9Y1 | H052F9Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9X.SV.ComFault |  |  |  | 1
5722 | 구) 154kV No.4 CDQ #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.30.112 | H052F9Y1 | H052F9Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9X.SV.ComFault |  |  |  | 1
5723 | 구) 154kV No.4 CDQ 86 LOR | 192.168.30.112 | H052F9Y1 | H052F9Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9Y1.SV.86 |  |  |  | 1
5724 | 구) 154kV No.4 CDQ 85R LOR | 192.168.30.112 | H052F9Y1 | H052F9Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9Y1.SV.85R |  |  |  | 1
5725 | 구) 154kV No.4 CDQ Meter Power Fail | 192.168.30.112 | H052F9Y1 | H052F9Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9Y1.SV.METER_POWER_FAIL |  |  |  | 1
5726 | 구) 154kV No.4 CDQ 87L 43 SW 상태 | 192.168.30.112 | H052F9Y1 | H052F9Y1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
5727 | 구) 154kV No.4 CDQ 27L Stopper | 192.168.30.112 | H052F9Y1 | H052F9Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
5728 | 구) 154kV No.4 CDQ 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.30.112 | H052F9Y1 | H052F9Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
5729 | 구) 154kV No.4 CDQ 2nd IED Fail | 192.168.30.112 | H052F9Y1 | H052F9Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9Y1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
5730 | 구) 154kV No.4 CDQ 87L Trip | 192.168.30.112 | H052F9Y1 | H052F9Y1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
5731 | 구) 154kV No.4 CDQ 51H Trip | 192.168.30.112 | H052F9Y1 | H052F9Y1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9Y1.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
5732 | 구) 154kV No.4 CDQ 51L Trip | 192.168.30.112 | H052F9Y1 | H052F9Y1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9Y1.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
5733 | 구) 154kV No.4 CDQ 51GH Trip | 192.168.30.112 | H052F9Y1 | H052F9Y1PROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9Y1.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
5734 | 구) 154kV No.4 CDQ 51GL Trip | 192.168.30.112 | H052F9Y1 | H052F9Y1PROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9Y1.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
5735 | 구) 154kV No.4 CDQ 67RP Trip | 192.168.30.112 | H052F9Y1 | H052F9Y1PROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9Y1.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
5736 | 구) 154kV No.4 CDQ 87 CT Failure | 192.168.30.112 | H052F9Y1 | H052F9Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
5737 | 구) 154kV No.4 CDQ OC CT Failure | 192.168.30.112 | H052F9Y1 | H052F9Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
5738 | 구) 154kV No.4 CDQ VT Failure | 192.168.30.112 | H052F9Y1 | H052F9Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
5739 | 구) 154kV No.4 CDQ 고장파형 발생 | 192.168.30.112 | H052F9Y1 | H052F9Y1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
5740 | SPARE
5741 | SPARE
5742 | SPARE
5743 | SPARE
5744 | SPARE
5745 | SPARE
5746 | SPARE
5747 | SPARE
5748 | SPARE
5749 | SPARE
5750 | SPARE
5751 | SPARE
5752 | SPARE
5753 | SPARE
5754 | SPARE
5755 | SPARE
5756 | SPARE
5757 | SPARE
5758 | SPARE
5759 | SPARE
5760 | SPARE
5761 | SPARE
5762 | SPARE
5763 | SPARE
5764 | SPARE
5765 | SPARE
5766 | SPARE
5767 | SPARE
5768 | SPARE
5769 | SPARE
5770 | 구) 154kV No.4 CDQ #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.113 | H052F9Z1 | H052F9Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9X.SV.ComFault |  |  |  | 1
5771 | 구) 154kV No.4 CDQ #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.113 | H052F9Z1 | H052F9Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9X.SV.ComFault |  |  |  | 1
5772 | 구) 154kV No.4 CDQ #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.30.113 | H052F9Z1 | H052F9Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9X.SV.ComFault |  |  |  | 1
5773 | 구) 154kV No.4 CDQ #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.30.113 | H052F9Z1 | H052F9Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9X.SV.ComFault |  |  |  | 1
5774 | 구) 154kV No.4 CDQ 86 LOR | 192.168.30.113 | H052F9Z1 | H052F9Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9Y1.SV.86 |  |  |  | 1
5775 | 구) 154kV No.4 CDQ 85R LOR | 192.168.30.113 | H052F9Z1 | H052F9Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9Y1.SV.85R |  |  |  | 1
5776 | 구) 154kV No.4 CDQ 87L 43 SW 상태 | 192.168.30.113 | H052F9Z1 | H052F9Z1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
5777 | 구) 154kV No.4 CDQ 27L Stopper | 192.168.30.113 | H052F9Z1 | H052F9Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
5778 | 구) 154kV No.4 CDQ 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.30.113 | H052F9Z1 | H052F9Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
5779 | 구) 154kV No.4 CDQ BCU Fail | 192.168.30.113 | H052F9Z1 | H052F9Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9Z1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
5780 | 구) 154kV No.4 CDQ 87L Trip | 192.168.30.113 | H052F9Z1 | H052F9Z1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
5781 | 구) 154kV No.4 CDQ 51H Trip | 192.168.30.113 | H052F9Z1 | H052F9Z1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9Y1.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
5782 | 구) 154kV No.4 CDQ 51L Trip | 192.168.30.113 | H052F9Z1 | H052F9Z1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9Y1.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
5783 | 구) 154kV No.4 CDQ 51GH Trip | 192.168.30.113 | H052F9Z1 | H052F9Z1PROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9Y1.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
5784 | 구) 154kV No.4 CDQ 51GL Trip | 192.168.30.113 | H052F9Z1 | H052F9Z1PROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9Y1.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
5785 | 구) 154kV No.4 CDQ 67RP Trip | 192.168.30.113 | H052F9Z1 | H052F9Z1PROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9Y1.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
5786 | 구) 154kV No.4 CDQ 87 CT Failure | 192.168.30.113 | H052F9Z1 | H052F9Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
5787 | 구) 154kV No.4 CDQ OC CT Failure | 192.168.30.113 | H052F9Z1 | H052F9Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
5788 | 구) 154kV No.4 CDQ VT Failure | 192.168.30.113 | H052F9Z1 | H052F9Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
5789 | 구) 154kV No.4 CDQ 고장파형 발생 | 192.168.30.113 | H052F9Z1 | H052F9Z1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
5790 | 구) 154kV No.4 CDQ Y1Z1 86 LOR | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 5723; 계산포인트2: 5774
5791 | SPARE
5792 | SPARE
5793 | SPARE
5794 | SPARE
5795 | SPARE
5796 | SPARE
5797 | SPARE
5798 | SPARE
5799 | SPARE
5800 | SPARE
5801 | SPARE
5802 | SPARE
5803 | SPARE
5804 | SPARE
5805 | SPARE
5806 | SPARE
5807 | SPARE
5808 | SPARE
5809 | SPARE
5810 | SPARE
5811 | SPARE
5812 | SPARE
5813 | SPARE
5814 | SPARE
5815 | SPARE
5816 | SPARE
5817 | SPARE
5818 | SPARE
5819 | SPARE
5820 | 구) 154kV No.4 CDQ #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.114 | H052F9Y2 | H052F9Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9X.SV.ComFault |  |  |  | 1
5821 | 구) 154kV No.4 CDQ #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.114 | H052F9Y2 | H052F9Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9X.SV.ComFault |  |  |  | 1
5822 | 구) 154kV No.4 CDQ #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.30.114 | H052F9Y2 | H052F9Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9X.SV.ComFault |  |  |  | 1
5823 | 구) 154kV No.4 CDQ #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.30.114 | H052F9Y2 | H052F9Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9X.SV.ComFault |  |  |  | 1
5824 | 구) 154kV No.4 CDQ 85H-Fault | 192.168.30.114 | H052F9Y2 | H052F9Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9Y2.SV.TR_H_FAULT |  |  |  | 1
5825 | 구) 154kV No.4 CDQ 51N Trip | 192.168.30.114 | H052F9Y2 | H052F9Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9Y2.SV.TR_51N |  |  |  | 1
5826 | 구) 154kV No.4 CDQ 85L-Fault | 192.168.30.114 | H052F9Y2 | H052F9Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9Y2.SV.TR_L_FAULT |  |  |  | 1
5827 | 구) 154kV No.4 CDQ FAC TR 2차 CB 상태 | 192.168.30.114 | H052F9Y2 | H052F9Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9Y2.SV.INCOM_CB_CLOSE |  |  |  | 1
5828 | 구) 154kV No.4 CDQ FAC 2nd IED Control Power Fail | 192.168.30.114 | H052F9Y2 | H052F9Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9Y2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
5829 | 구) 154kV No.4 CDQ FAC 2nd IED FAIL | 192.168.30.114 | H052F9Y2 | H052F9Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9Y2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
5830 | 구) 154kV No.4 CDQ 87L FAC TRIP | 192.168.30.114 | H052F9Y2 | H052F9Y2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
5831 | 구) 154kV No.4 CDQ FAC 고장파형 발생 | 192.168.30.114 | H052F9Y2 | H052F9Y2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
5832 | 구) 154kV No.4 CDQ WH+ | 192.168.30.114 | H052F9Y2 | H052F9Y2CTRL/PCNTGGIO14$ST$IntIn1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 |  | kWh+ | 1 |  |  |  | 9999999 | 10 | -9999999 | 10 | [11 empty] | HAE.154KV.H052F9Y2.TM.UNIT_TR_WH |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31001
5833 | 구) 154kV No.4 CDQ VARH+ | 192.168.30.114 | H052F9Y2 | H052F9Y2CTRL/PCNTGGIO14$ST$IntIn2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 |  | kVarh+ | 1 |  |  |  | 9999999 | 10 | -9999999 | 10 | [11 empty] | HAE.154KV.H052F9Y2.TM.UNIT_TR_VARH |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31003
5834 | 구) 154kV No.4 CDQ LOAD WH+ | 192.168.30.114 | H052F9Y2 | H052F9Y2CTRL/PCNTGGIO14$ST$IntIn3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 |  | kWh+ | 1 |  |  |  | 9999999 | 10 | -9999999 | 10 | [11 empty] | HAE.154KV.H052F9Y2.TM.UNIT_TR_LOAD_WH |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31005
5835 | 구) 154kV No.4 CDQ F/S GEN CB CLOSE STATUS | 192.168.30.114 | H052F9Y2 | H052F9Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9Y2.SV.GEN_CB_CLOSE_STATUS |  |  |  | 1
5836 | 구) 154kV No.4 CDQ 발전량 W | 192.168.30.114 | H052F9Y2 | H052F9Y2MEAS/AIGGIO8$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 2.5 | -10 | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052F9Y2.TM.W |  |  |  | 1
5837 | 구) 154kV No.4 CDQ 발전량 VAR | 192.168.30.114 | H052F9Y2 | H052F9Y2MEAS/AIGGIO8$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 5 | -60 | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052F9Y2.TM.VAR |  |  |  | 1
5838 | SPARE
5839 | SPARE
5840 | SPARE
5841 | SPARE
5842 | SPARE
5843 | SPARE
5844 | SPARE
5845 | SPARE
5846 | SPARE
5847 | SPARE
5848 | SPARE
5849 | SPARE
5850 | SPARE
5851 | SPARE
5852 | SPARE
5853 | SPARE
5854 | SPARE
5855 | SPARE
5856 | SPARE
5857 | SPARE
5858 | SPARE
5859 | SPARE
5860 | SPARE
5861 | SPARE
5862 | SPARE
5863 | SPARE
5864 | SPARE
5865 | SPARE
5866 | SPARE
5867 | SPARE
5868 | 구) 154kV No.4 CDQ #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.115 | H052F9Z2 | H052F9Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9X.SV.ComFault |  |  |  | 1
5869 | 구) 154kV No.4 CDQ #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.115 | H052F9Z2 | H052F9Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9X.SV.ComFault |  |  |  | 1
5870 | 구) 154kV No.4 CDQ #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.30.115 | H052F9Z2 | H052F9Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9X.SV.ComFault |  |  |  | 1
5871 | 구) 154kV No.4 CDQ #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.30.115 | H052F9Z2 | H052F9Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9X.SV.ComFault |  |  |  | 1
5872 | 구) 154kV No.4 CDQ 85H-Fault | 192.168.30.115 | H052F9Z2 | H052F9Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9Y2.SV.TR_H_FAULT |  |  |  | 1
5873 | 구) 154kV No.4 CDQ 51N Trip | 192.168.30.115 | H052F9Z2 | H052F9Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9Y2.SV.TR_51N |  |  |  | 1
5874 | 구) 154kV No.4 CDQ 85L-Fault | 192.168.30.115 | H052F9Z2 | H052F9Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9Y2.SV.TR_L_FAULT |  |  |  | 1
5875 | 구) 154kV No.4 CDQ FAC TR 2차 CB 상태 | 192.168.30.115 | H052F9Z2 | H052F9Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9Y2.SV.INCOM_CB_CLOSE |  |  |  | 1
5876 | 구) 154kV No.4 CDQ FAC 1st IED Control Power Fail | 192.168.30.115 | H052F9Z2 | H052F9Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9Z2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
5877 | 구) 154kV No.4 CDQ FAC 1st IED FAIL | 192.168.30.115 | H052F9Z2 | H052F9Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9Z2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
5878 | 구) 154kV No.4 CDQ 87L FAC TRIP | 192.168.30.115 | H052F9Z2 | H052F9Z2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
5879 | 구) 154kV No.4 CDQ FAC 고장파형 발생 | 192.168.30.115 | H052F9Z2 | H052F9Z2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
5880 | SPARE
5881 | SPARE
5882 | SPARE
5883 | 구) 154kV No.4 CDQ F/S GEN CB CLOSE STATUS | 192.168.30.115 | H052F9Z2 | H052F9Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | OFF | ON |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F9Y2.SV.GEN_CB_CLOSE_STATUS |  |  |  | 1
5884 | SPARE
5885 | 구) 154kV No.4 CDQ Y2Z2 F/S GEN CB Status | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 5835; 계산포인트2: 5883
5886 | 구) 154kV No.4 CDQ Y2Z2 F/S Incom CB Status | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 5827; 계산포인트2: 5875
5887 | SPARE
5888 | SPARE
5889 | SPARE
5890 | SPARE
5891 | SPARE
5892 | SPARE
5893 | SPARE
5894 | SPARE
5895 | SPARE
5896 | SPARE
5897 | SPARE
5898 | SPARE
5899 | SPARE
5900 | SPARE
5901 | SPARE
5902 | SPARE
5903 | SPARE
5904 | 구) 154kV No.3 CDQ #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.101 | H052F8X | H052F8XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8X.SV.ComFault |  |  |  | 1
5905 | 구) 154kV No.3 CDQ #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.101 | H052F8X | H052F8XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8X.SV.ComFault |  |  |  | 1
5906 | 구) 154kV No.3 CDQ CB 상태 | 192.168.30.101 | H052F8X | H052F8XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H052F8XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8X.SV.CB |  | HAE.154KV.H052F8X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10103
5907 | 구) 154kV No.3 CDQ A Bus DS 상태 | 192.168.30.101 | H052F8X | H052F8XCTRL/Q1XSWI1$ST$Pos$stVal |  | H052F8XCTRL/Q1CSWI2$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8X.SV.ADS |  | HAE.154KV.H052F8X.TC.ADS |  | 1 |  | 1
5908 | 구) 154kV No.3 CDQ B Bus DS 상태 | 192.168.30.101 | H052F8X | H052F8XCTRL/Q2XSWI2$ST$Pos$stVal |  | H052F8XCTRL/Q2CSWI3$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8X.SV.BDS |  | HAE.154KV.H052F8X.TC.BDS |  | 1 |  | 1
5909 | 구) 154kV No.3 CDQ Line DS 상태 | 192.168.30.101 | H052F8X | H052F8XCTRL/Q6XSWI3$ST$Pos$stVal |  | H052F8XCTRL/Q6CSWI4$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8X.SV.DS |  | HAE.154KV.H052F8X.TC.DS |  | 1 |  | 1
5910 | 구) 154kV No.3 CDQ ES1 상태 | 192.168.30.101 | H052F8X | H052F8XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8X.SV.ES1_STATUS |  |  |  | 1
5911 | 구) 154kV No.3 CDQ ES2 상태 | 192.168.30.101 | H052F8X | H052F8XCTRL/Q92XSWI5$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8X.SV.ES2_STATUS |  |  |  | 1
5912 | 구) 154kV No.3 CDQ Line ES3 상태 | 192.168.30.101 | H052F8X | H052F8XCTRL/Q96XSWI6$ST$Pos$stVal |  | H052F8XCTRL/Q96CSWI7$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8X.SV.ES3 |  | HAE.154KV.H052F8X.TC.ES3 |  | 1 |  | 1
5913 | 구) 154kV No.3 CDQ 43 LR CB용 상태 | 192.168.30.101 | H052F8X | H052F8XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
5914 | 구) 154kV No.3 CDQ 43 LR DS용 상태 | 192.168.30.101 | H052F8X | H052F8XCTRL/VSTSGGIO6$ST$Ind120$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8X.SV.DS_43LR |  |  |  | 1
5915 | 구) 154kV No.3 CDQ AC Power Fail | 192.168.30.101 | H052F8X | H052F8XCTRL/VSTSGGIO6$ST$Ind53$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8X.SV.AC_POWER_FAIL |  |  |  | 1
5916 | 구) 154kV No.3 CDQ DS&ES Control Power Fail | 192.168.30.101 | H052F8X | H052F8XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind31$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8X.SV.DS_ES_POWER_FAIL |  |  |  | 1
5917 | 구) 154kV No.3 CDQ Pilot Lamp Power Fail | 192.168.30.101 | H052F8X | H052F8XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind32$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8X.SV.PILOT_LAMP_POWER_FAIL |  |  |  | 1
5918 | 구) 154kV No.3 CDQ CB SF6 1단 | 192.168.30.101 | H052F8X | H052F8XCTRL/Q0SIMG1$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8X.SV.CB_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
5919 | 구) 154kV No.3 CDQ CB SF6 2단 | 192.168.30.101 | H052F8X | H052F8XCTRL/Q0SIMG6$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8X.SV.CB_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
5920 | 구) 154kV No.3 CDQ Air 압력 1단 | 192.168.30.101 | H052F8X | H052F8XCTRL/VSTSGGIO6$ST$Ind49$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8X.SV.AIR_ALARM1 |  |  |  | 1
5921 | 구) 154kV No.3 CDQ Air 압력 2단 | 192.168.30.101 | H052F8X | H052F8XCTRL/VSTSGGIO6$ST$Ind48$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8X.SV.AIR_ALARM2 |  |  |  | 1
5922 | 구) 154kV No.3 CDQ DS&ES SF6 1단 | 192.168.30.101 | H052F8X | H052F8XCTRL/Q4SIMG23$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8X.SV.DS_ES_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
5923 | 구) 154kV No.3 CDQ DS&ES SF6 2단 | 192.168.30.101 | H052F8X | H052F8XCTRL/Q4SIMG24$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8X.SV.DS_ES_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
5924 | 구) 154kV No.3 CDQ CHD SF6 1단 | 192.168.30.101 | H052F8X | H052F8XCTRL/CHDSIMG5$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8X.SV.CH_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
5925 | 구) 154kV No.3 CDQ CHD SF6 2단 | 192.168.30.101 | H052F8X | H052F8XCTRL/CHDSIMG10$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8X.SV.CH_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
5926 | 구) 154kV No.3 CDQ Main MCCB Power Fail | 192.168.30.101 | H052F8X | H052F8XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind46$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8X.SV.MAIN_POWER_FAIL |  |  |  | 1
5927 | 구) 154kV No.3 CDQ CB Control Power Fail | 192.168.30.101 | H052F8X | H052F8XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind48$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8X.SV.CB_POWER_FAIL |  |  |  | 1
5928 | 구) 154kV No.3 CDQ AC-DC Converter Power Fail | 192.168.30.101 | H052F8X | H052F8XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind52$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8X.SV.AC_DC_POWER_FAIL |  |  |  | 1
5929 | 구) 154kV No.3 CDQ 1st IED Fail | 192.168.30.101 | H052F8X | H052F8XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind53$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
5930 | 구) 154kV No.3 CDQ BCU 선택 | 192.168.30.101 | H052F8X | H052F8XCTRL/TESTGGIO15$ST$SPCSO1$stVal |  | H052F8XCTRL/TESTGGIO15$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.154KV.H052F8X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
5931 | 구) 154kV No.3 CDQ 상전류 A상 크기 | 192.168.30.101 | H052F8X | H052F8XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
5932 | 구) 154kV No.3 CDQ 상전류 B상 크기 | 192.168.30.101 | H052F8X | H052F8XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052F8X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
5933 | 구) 154kV No.3 CDQ 상전류 C상 크기 | 192.168.30.101 | H052F8X | H052F8XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
5934 | 구) 154kV No.3 CDQ 선간전압 AB상 크기 | 192.168.30.101 | H052F8X | H052F8XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
5935 | 구) 154kV No.3 CDQ 선간전압 BC상 크기 | 192.168.30.101 | H052F8X | H052F8XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
5936 | 구) 154kV No.3 CDQ 선간전압 CA상 크기 | 192.168.30.101 | H052F8X | H052F8XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
5937 | 구) 154kV No.3 CDQ 선간전압 BC상 위상각 | 192.168.30.101 | H052F8X | H052F8XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$ang$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | ° | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
5938 | 구) 154kV No.3 CDQ 유효전력 합계 크기 | 192.168.30.101 | H052F8X | H052F8XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052F8X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
5939 | 구) 154kV No.3 CDQ 무효전력 합계 크기 | 192.168.30.101 | H052F8X | H052F8XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052F8X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
5940 | 구) 154kV No.3 CDQ 피상전력 합계 크기 | 192.168.30.101 | H052F8X | H052F8XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVA | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
5941 | 구) 154kV No.3 CDQ 역률 합계 크기 | 192.168.30.101 | H052F8X | H052F8XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PH | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
5942 | 구) 154kV No.3 CDQ 모선 주파수 | 192.168.30.101 | H052F8X | H052F8XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
5943 | 구) 154kV No.3 CDQ 유효전력량 (+) | 192.168.30.101 | H052F8X | H052F8XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30017
5944 | 구) 154kV No.3 CDQ 유효전력량 (-) | 192.168.30.101 | H052F8X | H052F8XMEAS/MMTR8$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30019
5945 | 구) 154kV No.3 CDQ 무효전력량 (+) | 192.168.30.101 | H052F8X | H052F8XMEAS/MMTR4$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30021
5946 | 구) 154kV No.3 CDQ 무효전력량 (-) | 192.168.30.101 | H052F8X | H052F8XMEAS/MMTR8$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30023
5947 | SPARE
5948 | SPARE
5949 | SPARE
5950 | 구) 154kV No.3 CDQ CB Operation DC Power Fail | 192.168.30.101 | H052F8X | H052F8XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind47$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8X.SV.CB_OP_POWER_FAIL |  |  |  | 1
5951 | SPARE
5952 | SPARE
5953 | SPARE
5954 | SPARE
5955 | SPARE
5956 | SPARE
5957 | SPARE
5958 | SPARE
5959 | SPARE
5960 | SPARE
5961 | SPARE
5962 | SPARE
5963 | SPARE
5964 | SPARE
5965 | SPARE
5966 | SPARE
5967 | SPARE
5968 | SPARE
5969 | SPARE
5970 | SPARE
5971 | SPARE
5972 | SPARE
5973 | SPARE
5974 | SPARE
5975 | SPARE
5976 | SPARE
5977 | SPARE
5978 | SPARE
5979 | SPARE
5980 | 구) 154kV No.3 CDQ #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.102 | H052F8Y1 | H052F8Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8X.SV.ComFault |  |  |  | 1
5981 | 구) 154kV No.3 CDQ #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.102 | H052F8Y1 | H052F8Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8X.SV.ComFault |  |  |  | 1
5982 | 구) 154kV No.3 CDQ #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.30.102 | H052F8Y1 | H052F8Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8X.SV.ComFault |  |  |  | 1
5983 | 구) 154kV No.3 CDQ #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.30.102 | H052F8Y1 | H052F8Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8X.SV.ComFault |  |  |  | 1
5984 | 구) 154kV No.3 CDQ 86 LOR | 192.168.30.102 | H052F8Y1 | H052F8Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8Y1.SV.86 |  |  |  | 1
5985 | 구) 154kV No.3 CDQ 85R LOR | 192.168.30.102 | H052F8Y1 | H052F8Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8Y1.SV.85R |  |  |  | 1
5986 | 구) 154kV No.3 CDQ Meter Power Fail | 192.168.30.102 | H052F8Y1 | H052F8Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8Y1.SV.METER_POWER_FAIL |  |  |  | 1
5987 | 구) 154kV No.3 CDQ 87L 43 SW 상태 | 192.168.30.102 | H052F8Y1 | H052F8Y1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
5988 | 구) 154kV No.3 CDQ 27L Stopper | 192.168.30.102 | H052F8Y1 | H052F8Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
5989 | 구) 154kV No.3 CDQ 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.30.102 | H052F8Y1 | H052F8Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
5990 | 구) 154kV No.3 CDQ 2nd IED Fail | 192.168.30.102 | H052F8Y1 | H052F8Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8Y1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
5991 | 구) 154kV No.3 CDQ 87L Trip | 192.168.30.102 | H052F8Y1 | H052F8Y1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
5992 | 구) 154kV No.3 CDQ 51H Trip | 192.168.30.102 | H052F8Y1 | H052F8Y1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8Y1.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
5993 | 구) 154kV No.3 CDQ 51L Trip | 192.168.30.102 | H052F8Y1 | H052F8Y1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8Y1.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
5994 | 구) 154kV No.3 CDQ 51GH Trip | 192.168.30.102 | H052F8Y1 | H052F8Y1PROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8Y1.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
5995 | 구) 154kV No.3 CDQ 51GL Trip | 192.168.30.102 | H052F8Y1 | H052F8Y1PROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8Y1.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
5996 | 구) 154kV No.3 CDQ 67RP Trip | 192.168.30.102 | H052F8Y1 | H052F8Y1PROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8Y1.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
5997 | 구) 154kV No.3 CDQ 87 CT Failure | 192.168.30.102 | H052F8Y1 | H052F8Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
5998 | 구) 154kV No.3 CDQ OC CT Failure | 192.168.30.102 | H052F8Y1 | H052F8Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
5999 | 구) 154kV No.3 CDQ VT Failure | 192.168.30.102 | H052F8Y1 | H052F8Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
6000 | 구) 154kV No.3 CDQ 고장파형 발생 | 192.168.30.102 | H052F8Y1 | H052F8Y1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
6001 | SPARE
6002 | SPARE
6003 | SPARE
6004 | SPARE
6005 | SPARE
6006 | SPARE
6007 | SPARE
6008 | SPARE
6009 | SPARE
6010 | SPARE
6011 | SPARE
6012 | SPARE
6013 | SPARE
6014 | SPARE
6015 | SPARE
6016 | SPARE
6017 | SPARE
6018 | SPARE
6019 | SPARE
6020 | SPARE
6021 | SPARE
6022 | SPARE
6023 | SPARE
6024 | SPARE
6025 | SPARE
6026 | SPARE
6027 | SPARE
6028 | SPARE
6029 | SPARE
6030 | SPARE
6031 | 구) 154kV No.3 CDQ #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.103 | H052F8Z1 | H052F8Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8X.SV.ComFault |  |  |  | 1
6032 | 구) 154kV No.3 CDQ #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.103 | H052F8Z1 | H052F8Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8X.SV.ComFault |  |  |  | 1
6033 | 구) 154kV No.3 CDQ #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.30.103 | H052F8Z1 | H052F8Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8X.SV.ComFault |  |  |  | 1
6034 | 구) 154kV No.3 CDQ #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.30.103 | H052F8Z1 | H052F8Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8X.SV.ComFault |  |  |  | 1
6035 | 구) 154kV No.3 CDQ 86 LOR | 192.168.30.103 | H052F8Z1 | H052F8Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8Y1.SV.86 |  |  |  | 1
6036 | 구) 154kV No.3 CDQ 85R LOR | 192.168.30.103 | H052F8Z1 | H052F8Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8Y1.SV.85R |  |  |  | 1
6037 | 구) 154kV No.3 CDQ 87L 43 SW 상태 | 192.168.30.103 | H052F8Z1 | H052F8Z1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
6038 | 구) 154kV No.3 CDQ 27L Stopper | 192.168.30.103 | H052F8Z1 | H052F8Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
6039 | 구) 154kV No.3 CDQ 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.30.103 | H052F8Z1 | H052F8Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
6040 | 구) 154kV No.3 CDQ BCU Fail | 192.168.30.103 | H052F8Z1 | H052F8Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8Z1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
6041 | 구) 154kV No.3 CDQ 87L Trip | 192.168.30.103 | H052F8Z1 | H052F8Z1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
6042 | 구) 154kV No.3 CDQ 51H Trip | 192.168.30.103 | H052F8Z1 | H052F8Z1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8Y1.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
6043 | 구) 154kV No.3 CDQ 51L Trip | 192.168.30.103 | H052F8Z1 | H052F8Z1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8Y1.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
6044 | 구) 154kV No.3 CDQ 51GH Trip | 192.168.30.103 | H052F8Z1 | H052F8Z1PROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8Y1.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
6045 | 구) 154kV No.3 CDQ 51GL Trip | 192.168.30.103 | H052F8Z1 | H052F8Z1PROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8Y1.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
6046 | 구) 154kV No.3 CDQ 67RP Trip | 192.168.30.103 | H052F8Z1 | H052F8Z1PROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8Y1.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
6047 | 구) 154kV No.3 CDQ 87 CT Failure | 192.168.30.103 | H052F8Z1 | H052F8Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
6048 | 구) 154kV No.3 CDQ OC CT Failure | 192.168.30.103 | H052F8Z1 | H052F8Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
6049 | 구) 154kV No.3 CDQ VT Failure | 192.168.30.103 | H052F8Z1 | H052F8Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
6050 | 구) 154kV No.3 CDQ 고장파형 발생 | 192.168.30.103 | H052F8Z1 | H052F8Z1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
6051 | 구) 154kV No.3 CDQ Y1Z1 86 LOR | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 5984; 계산포인트2: 6035
6052 | SPARE
6053 | SPARE
6054 | SPARE
6055 | SPARE
6056 | SPARE
6057 | SPARE
6058 | SPARE
6059 | SPARE
6060 | SPARE
6061 | SPARE
6062 | SPARE
6063 | SPARE
6064 | SPARE
6065 | SPARE
6066 | SPARE
6067 | SPARE
6068 | SPARE
6069 | SPARE
6070 | SPARE
6071 | SPARE
6072 | SPARE
6073 | SPARE
6074 | SPARE
6075 | SPARE
6076 | SPARE
6077 | SPARE
6078 | SPARE
6079 | SPARE
6080 | SPARE
6081 | 구) 154kV No.3 CDQ #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.104 | H052F8Y2 | H052F8Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8X.SV.ComFault |  |  |  | 1
6082 | 구) 154kV No.3 CDQ #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.104 | H052F8Y2 | H052F8Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8X.SV.ComFault |  |  |  | 1
6083 | 구) 154kV No.3 CDQ #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.30.104 | H052F8Y2 | H052F8Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8X.SV.ComFault |  |  |  | 1
6084 | 구) 154kV No.3 CDQ #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.30.104 | H052F8Y2 | H052F8Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8X.SV.ComFault |  |  |  | 1
6085 | 구) 154kV No.3 CDQ 85H-Fault | 192.168.30.104 | H052F8Y2 | H052F8Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8Y2.SV.TR_H_FAULT |  |  |  | 1
6086 | 구) 154kV No.3 CDQ 51N Trip | 192.168.30.104 | H052F8Y2 | H052F8Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8Y2.SV.TR_51N |  |  |  | 1
6087 | 구) 154kV No.3 CDQ 85L-Fault | 192.168.30.104 | H052F8Y2 | H052F8Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8Y2.SV.TR_L_FAULT |  |  |  | 1
6088 | 구) 154kV No.3 CDQ FAC TR 2차 CB 상태 | 192.168.30.104 | H052F8Y2 | H052F8Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8Y2.SV.INCOM_CB_CLOSE |  |  |  | 1
6089 | 구) 154kV No.3 CDQ FAC 2nd IED Control Power Fail | 192.168.30.104 | H052F8Y2 | H052F8Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8Y2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
6090 | 구) 154kV No.3 CDQ FAC 2nd IED FAIL | 192.168.30.104 | H052F8Y2 | H052F8Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8Y2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
6091 | 구) 154kV No.3 CDQ 87L FAC TRIP | 192.168.30.104 | H052F8Y2 | H052F8Y2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
6092 | 구) 154kV No.3 CDQ FAC 고장파형 발생 | 192.168.30.104 | H052F8Y2 | H052F8Y2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
6093 | 구) 154kV No.3 CDQ WH+ | 192.168.30.104 | H052F8Y2 | H052F8Y2CTRL/PCNTGGIO14$ST$IntIn1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 |  | kWh+ | 1 |  |  |  | 9999999 | 10 | -9999999 | 10 | [11 empty] | HAE.154KV.H052F8Y2.TM.UNIT_TR_WH |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31007
6094 | 구) 154kV No.3 CDQ VARH+ | 192.168.30.104 | H052F8Y2 | H052F8Y2CTRL/PCNTGGIO14$ST$IntIn2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 |  | kVarh+ | 1 |  |  |  | 9999999 | 10 | -9999999 | 10 | [11 empty] | HAE.154KV.H052F8Y2.TM.UNIT_TR_VARH |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31009
6095 | 구) 154kV No.3 CDQ LOAD WH+ | 192.168.30.104 | H052F8Y2 | H052F8Y2CTRL/PCNTGGIO14$ST$IntIn3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 |  | kWh+ | 1 |  |  |  | 9999999 | 10 | -9999999 | 10 | [11 empty] | HAE.154KV.H052F8Y2.TM.UNIT_TR_LOAD_WH |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31011
6096 | 구) 154kV No.3 CDQ F/S GEN CB CLOSE STATUS | 192.168.30.104 | H052F8Y2 | H052F8Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8Y2.SV.GEN_CB_CLOSE_STATUS |  |  |  | 1
6097 | 구) 154kV No.3 CDQ 발전량 W | 192.168.30.104 | H052F8Y2 | H052F8Y2MEAS/AIGGIO8$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 2.5 | -10 | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052F8Y2.TM.W |  |  |  | 1
6098 | 구) 154kV No.3 CDQ 발전량 VAR | 192.168.30.104 | H052F8Y2 | H052F8Y2MEAS/AIGGIO8$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 5 | -60 | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052F8Y2.TM.VAR |  |  |  | 1
6099 | SPARE
6100 | SPARE
6101 | SPARE
6102 | SPARE
6103 | SPARE
6104 | SPARE
6105 | SPARE
6106 | SPARE
6107 | SPARE
6108 | SPARE
6109 | SPARE
6110 | SPARE
6111 | SPARE
6112 | SPARE
6113 | SPARE
6114 | SPARE
6115 | SPARE
6116 | SPARE
6117 | SPARE
6118 | SPARE
6119 | SPARE
6120 | SPARE
6121 | SPARE
6122 | SPARE
6123 | SPARE
6124 | SPARE
6125 | SPARE
6126 | SPARE
6127 | SPARE
6128 | SPARE
6129 | 구) 154kV No.3 CDQ #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.105 | H052F8Z2 | H052F8Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8X.SV.ComFault |  |  |  | 1
6130 | 구) 154kV No.3 CDQ #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.105 | H052F8Z2 | H052F8Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8X.SV.ComFault |  |  |  | 1
6131 | 구) 154kV No.3 CDQ #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.30.105 | H052F8Z2 | H052F8Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8X.SV.ComFault |  |  |  | 1
6132 | 구) 154kV No.3 CDQ #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.30.105 | H052F8Z2 | H052F8Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8X.SV.ComFault |  |  |  | 1
6133 | 구) 154kV No.3 CDQ 85H-Fault | 192.168.30.105 | H052F8Z2 | H052F8Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8Y2.SV.TR_H_FAULT |  |  |  | 1
6134 | 구) 154kV No.3 CDQ 51N Trip | 192.168.30.105 | H052F8Z2 | H052F8Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8Y2.SV.TR_51N |  |  |  | 1
6135 | 구) 154kV No.3 CDQ 85L-Fault | 192.168.30.105 | H052F8Z2 | H052F8Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8Y2.SV.TR_L_FAULT |  |  |  | 1
6136 | 구) 154kV No.3 CDQ FAC TR 2차 CB 상태 | 192.168.30.105 | H052F8Z2 | H052F8Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8Y2.SV.INCOM_CB_CLOSE |  |  |  | 1
6137 | 구) 154kV No.3 CDQ FAC 1st IED Control Power Fail | 192.168.30.105 | H052F8Z2 | H052F8Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8Z2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
6138 | 구) 154kV No.3 CDQ FAC 1st IED FAIL | 192.168.30.105 | H052F8Z2 | H052F8Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8Z2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
6139 | 구) 154kV No.3 CDQ 87L FAC TRIP | 192.168.30.105 | H052F8Z2 | H052F8Z2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
6140 | 구) 154kV No.3 CDQ FAC 고장파형 발생 | 192.168.30.105 | H052F8Z2 | H052F8Z2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
6141 | SPARE
6142 | SPARE
6143 | SPARE
6144 | 구) 154kV No.3 CDQ F/S GEN CB CLOSE STATUS | 192.168.30.105 | H052F8Z2 | H052F8Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F8Y2.SV.GEN_CB_CLOSE_STATUS |  |  |  | 1
6145 | SPARE
6146 | 구) 154kV No.3 CDQ Y2Z2 F/S GEN CB Status | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 6096; 계산포인트2: 6144
6147 | 구) 154kV No.3 CDQ Y2Z2 F/S Incom CB Status | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 6088; 계산포인트2: 6136
6148 | SPARE
6149 | SPARE
6150 | SPARE
6151 | SPARE
6152 | SPARE
6153 | SPARE
6154 | SPARE
6155 | SPARE
6156 | SPARE
6157 | SPARE
6158 | SPARE
6159 | SPARE
6160 | SPARE
6161 | SPARE
6162 | SPARE
6163 | SPARE
6164 | SPARE
6165 | SPARE
6166 | SPARE
6167 | SPARE
6168 | SPARE
6169 | SPARE
6170 | SPARE
6171 | SPARE
6172 | SPARE
6173 | SPARE
6174 | SPARE
6175 | 구) 154kV No.2 CDQ #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.91 | H052F7X | H052F7XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7X.SV.ComFault |  |  |  | 1
6176 | 구) 154kV No.2 CDQ #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.91 | H052F7X | H052F7XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7X.SV.ComFault |  |  |  | 1
6177 | 구) 154kV No.2 CDQ CB 상태 | 192.168.30.91 | H052F7X | H052F7XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H052F7XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7X.SV.CB |  | HAE.154KV.H052F7X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10104
6178 | 구) 154kV No.2 CDQ A Bus DS 상태 | 192.168.30.91 | H052F7X | H052F7XCTRL/Q1XSWI1$ST$Pos$stVal |  | H052F7XCTRL/Q1CSWI2$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7X.SV.ADS |  | HAE.154KV.H052F7X.TC.ADS |  | 1 |  | 1
6179 | 구) 154kV No.2 CDQ B Bus DS 상태 | 192.168.30.91 | H052F7X | H052F7XCTRL/Q2XSWI2$ST$Pos$stVal |  | H052F7XCTRL/Q2CSWI3$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7X.SV.BDS |  | HAE.154KV.H052F7X.TC.BDS |  | 1 |  | 1
6180 | 구) 154kV No.2 CDQ Line DS 상태 | 192.168.30.91 | H052F7X | H052F7XCTRL/Q6XSWI3$ST$Pos$stVal |  | H052F7XCTRL/Q6CSWI4$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7X.SV.DS |  | HAE.154KV.H052F7X.TC.DS |  | 1 |  | 1
6181 | 구) 154kV No.2 CDQ ES1 상태 | 192.168.30.91 | H052F7X | H052F7XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7X.SV.ES1_STATUS |  |  |  | 1
6182 | 구) 154kV No.2 CDQ ES2 상태 | 192.168.30.91 | H052F7X | H052F7XCTRL/Q92XSWI5$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7X.SV.ES2_STATUS |  |  |  | 1
6183 | 구) 154kV No.2 CDQ Line ES3 상태 | 192.168.30.91 | H052F7X | H052F7XCTRL/Q96XSWI6$ST$Pos$stVal |  | H052F7XCTRL/Q96CSWI7$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7X.SV.ES3 |  | HAE.154KV.H052F7X.TC.ES3 |  | 1 |  | 1
6184 | 구) 154kV No.2 CDQ 43 LR CB용 상태 | 192.168.30.91 | H052F7X | H052F7XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
6185 | 구) 154kV No.2 CDQ 43 LR DS용 상태 | 192.168.30.91 | H052F7X | H052F7XCTRL/VSTSGGIO6$ST$Ind120$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7X.SV.DS_43LR |  |  |  | 1
6186 | 구) 154kV No.2 CDQ AC Power Fail | 192.168.30.91 | H052F7X | H052F7XCTRL/VSTSGGIO6$ST$Ind53$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7X.SV.AC_POWER_FAIL |  |  |  | 1
6187 | 구) 154kV No.2 CDQ DS&ES Control Power Fail | 192.168.30.91 | H052F7X | H052F7XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind31$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7X.SV.DS_ES_POWER_FAIL |  |  |  | 1
6188 | 구) 154kV No.2 CDQ Pilot Lamp Power Fail | 192.168.30.91 | H052F7X | H052F7XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind32$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7X.SV.PILOT_LAMP_POWER_FAIL |  |  |  | 1
6189 | 구) 154kV No.2 CDQ CB SF6 1단 | 192.168.30.91 | H052F7X | H052F7XCTRL/Q0SIMG1$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7X.SV.CB_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
6190 | 구) 154kV No.2 CDQ CB SF6 2단 | 192.168.30.91 | H052F7X | H052F7XCTRL/Q0SIMG6$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7X.SV.CB_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
6191 | 구) 154kV No.2 CDQ Air 압력 1단 | 192.168.30.91 | H052F7X | H052F7XCTRL/VSTSGGIO6$ST$Ind49$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7X.SV.AIR_ALARM1 |  |  |  | 1
6192 | 구) 154kV No.2 CDQ Air 압력 2단 | 192.168.30.91 | H052F7X | H052F7XCTRL/VSTSGGIO6$ST$Ind48$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7X.SV.AIR_ALARM2 |  |  |  | 1
6193 | 구) 154kV No.2 CDQ DS&ES SF6 1단 | 192.168.30.91 | H052F7X | H052F7XCTRL/Q4SIMG23$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7X.SV.DS_ES_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
6194 | 구) 154kV No.2 CDQ DS&ES SF6 2단 | 192.168.30.91 | H052F7X | H052F7XCTRL/Q4SIMG24$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7X.SV.DS_ES_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
6195 | 구) 154kV No.2 CDQ CHD SF6 1단 | 192.168.30.91 | H052F7X | H052F7XCTRL/CHDSIMG5$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7X.SV.CH_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
6196 | 구) 154kV No.2 CDQ CHD SF6 2단 | 192.168.30.91 | H052F7X | H052F7XCTRL/CHDSIMG10$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7X.SV.CH_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
6197 | 구) 154kV No.2 CDQ Main MCCB Power Fail | 192.168.30.91 | H052F7X | H052F7XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind46$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7X.SV.MAIN_POWER_FAIL |  |  |  | 1
6198 | 구) 154kV No.2 CDQ CB Control Power Fail | 192.168.30.91 | H052F7X | H052F7XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind48$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7X.SV.CB_POWER_FAIL |  |  |  | 1
6199 | 구) 154kV No.2 CDQ AC-DC Converter Power Fail | 192.168.30.91 | H052F7X | H052F7XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind52$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7X.SV.AC_DC_POWER_FAIL |  |  |  | 1
6200 | 구) 154kV No.2 CDQ 1st IED Fail | 192.168.30.91 | H052F7X | H052F7XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind53$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
6201 | 구) 154kV No.2 CDQ BCU 선택 | 192.168.30.91 | H052F7X | H052F7XCTRL/TESTGGIO15$ST$SPCSO1$stVal |  | H052F7XCTRL/TESTGGIO15$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.154KV.H052F7X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
6202 | 구) 154kV No.2 CDQ 상전류 A상 크기 | 192.168.30.91 | H052F7X | H052F7XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
6203 | 구) 154kV No.2 CDQ 상전류 B상 크기 | 192.168.30.91 | H052F7X | H052F7XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052F7X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
6204 | 구) 154kV No.2 CDQ 상전류 C상 크기 | 192.168.30.91 | H052F7X | H052F7XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
6205 | 구) 154kV No.2 CDQ 선간전압 AB상 크기 | 192.168.30.91 | H052F7X | H052F7XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
6206 | 구) 154kV No.2 CDQ 선간전압 BC상 크기 | 192.168.30.91 | H052F7X | H052F7XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
6207 | 구) 154kV No.2 CDQ 선간전압 CA상 크기 | 192.168.30.91 | H052F7X | H052F7XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
6208 | 구) 154kV No.2 CDQ 선간전압 BC상 위상각 | 192.168.30.91 | H052F7X | H052F7XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$ang$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | ° | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
6209 | 구) 154kV No.2 CDQ 유효전력 합계 크기 | 192.168.30.91 | H052F7X | H052F7XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052F7X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
6210 | 구) 154kV No.2 CDQ 무효전력 합계 크기 | 192.168.30.91 | H052F7X | H052F7XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052F7X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
6211 | 구) 154kV No.2 CDQ 피상전력 합계 크기 | 192.168.30.91 | H052F7X | H052F7XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVA | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
6212 | 구) 154kV No.2 CDQ 역률 합계 크기 | 192.168.30.91 | H052F7X | H052F7XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PH | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
6213 | 구) 154kV No.2 CDQ 모선 주파수 | 192.168.30.91 | H052F7X | H052F7XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
6214 | 구) 154kV No.2 CDQ 유효전력량 (+) | 192.168.30.91 | H052F7X | H052F7XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30025
6215 | 구) 154kV No.2 CDQ 유효전력량 (-) | 192.168.30.91 | H052F7X | H052F7XMEAS/MMTR8$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30027
6216 | 구) 154kV No.2 CDQ 무효전력량 (+) | 192.168.30.91 | H052F7X | H052F7XMEAS/MMTR4$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30029
6217 | 구) 154kV No.2 CDQ 무효전력량 (-) | 192.168.30.91 | H052F7X | H052F7XMEAS/MMTR8$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30031
6218 | SPARE
6219 | SPARE
6220 | SPARE
6221 | 구) 154kV No.2 CDQ CB Operation DC Power Fail | 192.168.30.91 | H052F7X | H052F7XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind47$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7X.SV.CB_OP_POWER_FAIL |  |  |  | 1
6222 | SPARE
6223 | SPARE
6224 | SPARE
6225 | SPARE
6226 | SPARE
6227 | SPARE
6228 | SPARE
6229 | SPARE
6230 | SPARE
6231 | SPARE
6232 | SPARE
6233 | SPARE
6234 | SPARE
6235 | SPARE
6236 | SPARE
6237 | SPARE
6238 | SPARE
6239 | SPARE
6240 | SPARE
6241 | SPARE
6242 | SPARE
6243 | SPARE
6244 | SPARE
6245 | SPARE
6246 | SPARE
6247 | SPARE
6248 | SPARE
6249 | SPARE
6250 | SPARE
6251 | 구) 154kV No.2 CDQ #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.92 | H052F7Y1 | H052F7Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7X.SV.ComFault |  |  |  | 1
6252 | 구) 154kV No.2 CDQ #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.92 | H052F7Y1 | H052F7Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7X.SV.ComFault |  |  |  | 1
6253 | 구) 154kV No.2 CDQ #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.30.92 | H052F7Y1 | H052F7Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7X.SV.ComFault |  |  |  | 1
6254 | 구) 154kV No.2 CDQ #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.30.92 | H052F7Y1 | H052F7Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7X.SV.ComFault |  |  |  | 1
6255 | 구) 154kV No.2 CDQ 86 LOR | 192.168.30.92 | H052F7Y1 | H052F7Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7Y1.SV.86 |  |  |  | 1
6256 | 구) 154kV No.2 CDQ 85R LOR | 192.168.30.92 | H052F7Y1 | H052F7Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7Y1.SV.85R |  |  |  | 1
6257 | 구) 154kV No.2 CDQ Meter Power Fail | 192.168.30.92 | H052F7Y1 | H052F7Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7Y1.SV.METER_POWER_FAIL |  |  |  | 1
6258 | 구) 154kV No.2 CDQ 87L 43 SW 상태 | 192.168.30.92 | H052F7Y1 | H052F7Y1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
6259 | 구) 154kV No.2 CDQ 27L Stopper | 192.168.30.92 | H052F7Y1 | H052F7Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
6260 | 구) 154kV No.2 CDQ 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.30.92 | H052F7Y1 | H052F7Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
6261 | 구) 154kV No.2 CDQ 2nd IED Fail | 192.168.30.92 | H052F7Y1 | H052F7Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7Y1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
6262 | 구) 154kV No.2 CDQ 87L Trip | 192.168.30.92 | H052F7Y1 | H052F7Y1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
6263 | 구) 154kV No.2 CDQ 51H Trip | 192.168.30.92 | H052F7Y1 | H052F7Y1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7Y1.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
6264 | 구) 154kV No.2 CDQ 51L Trip | 192.168.30.92 | H052F7Y1 | H052F7Y1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7Y1.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
6265 | 구) 154kV No.2 CDQ 51GH Trip | 192.168.30.92 | H052F7Y1 | H052F7Y1PROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7Y1.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
6266 | 구) 154kV No.2 CDQ 51GL Trip | 192.168.30.92 | H052F7Y1 | H052F7Y1PROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7Y1.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
6267 | 구) 154kV No.2 CDQ 67RP Trip | 192.168.30.92 | H052F7Y1 | H052F7Y1PROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7Y1.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
6268 | 구) 154kV No.2 CDQ 87 CT Failure | 192.168.30.92 | H052F7Y1 | H052F7Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
6269 | 구) 154kV No.2 CDQ OC CT Failure | 192.168.30.92 | H052F7Y1 | H052F7Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
6270 | 구) 154kV No.2 CDQ VT Failure | 192.168.30.92 | H052F7Y1 | H052F7Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
6271 | 구) 154kV No.2 CDQ 고장파형 발생 | 192.168.30.92 | H052F7Y1 | H052F7Y1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
6272 | SPARE
6273 | SPARE
6274 | SPARE
6275 | SPARE
6276 | SPARE
6277 | SPARE
6278 | SPARE
6279 | SPARE
6280 | SPARE
6281 | SPARE
6282 | SPARE
6283 | SPARE
6284 | SPARE
6285 | SPARE
6286 | SPARE
6287 | SPARE
6288 | SPARE
6289 | SPARE
6290 | SPARE
6291 | SPARE
6292 | SPARE
6293 | SPARE
6294 | SPARE
6295 | SPARE
6296 | SPARE
6297 | SPARE
6298 | SPARE
6299 | SPARE
6300 | SPARE
6301 | SPARE
6302 | 구) 154kV No.2 CDQ #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.93 | H052F7Z1 | H052F7Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7X.SV.ComFault |  |  |  | 1
6303 | 구) 154kV No.2 CDQ #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.93 | H052F7Z1 | H052F7Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7X.SV.ComFault |  |  |  | 1
6304 | 구) 154kV No.2 CDQ #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.30.93 | H052F7Z1 | H052F7Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7X.SV.ComFault |  |  |  | 1
6305 | 구) 154kV No.2 CDQ #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.30.93 | H052F7Z1 | H052F7Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7X.SV.ComFault |  |  |  | 1
6306 | 구) 154kV No.2 CDQ 86 LOR | 192.168.30.93 | H052F7Z1 | H052F7Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7Y1.SV.86 |  |  |  | 1
6307 | 구) 154kV No.2 CDQ 85R LOR | 192.168.30.93 | H052F7Z1 | H052F7Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7Y1.SV.85R |  |  |  | 1
6308 | 구) 154kV No.2 CDQ 87L 43 SW 상태 | 192.168.30.93 | H052F7Z1 | H052F7Z1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
6309 | 구) 154kV No.2 CDQ 27L Stopper | 192.168.30.93 | H052F7Z1 | H052F7Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
6310 | 구) 154kV No.2 CDQ 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.30.93 | H052F7Z1 | H052F7Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
6311 | 구) 154kV No.2 CDQ BCU Fail | 192.168.30.93 | H052F7Z1 | H052F7Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7Z1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
6312 | 구) 154kV No.2 CDQ 87L Trip | 192.168.30.93 | H052F7Z1 | H052F7Z1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
6313 | 구) 154kV No.2 CDQ 51H Trip | 192.168.30.93 | H052F7Z1 | H052F7Z1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7Y1.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
6314 | 구) 154kV No.2 CDQ 51L Trip | 192.168.30.93 | H052F7Z1 | H052F7Z1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7Y1.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
6315 | 구) 154kV No.2 CDQ 51GH Trip | 192.168.30.93 | H052F7Z1 | H052F7Z1PROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7Y1.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
6316 | 구) 154kV No.2 CDQ 51GL Trip | 192.168.30.93 | H052F7Z1 | H052F7Z1PROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7Y1.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
6317 | 구) 154kV No.2 CDQ 67RP Trip | 192.168.30.93 | H052F7Z1 | H052F7Z1PROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7Y1.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
6318 | 구) 154kV No.2 CDQ 87 CT Failure | 192.168.30.93 | H052F7Z1 | H052F7Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
6319 | 구) 154kV No.2 CDQ OC CT Failure | 192.168.30.93 | H052F7Z1 | H052F7Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
6320 | 구) 154kV No.2 CDQ VT Failure | 192.168.30.93 | H052F7Z1 | H052F7Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
6321 | 구) 154kV No.2 CDQ 고장파형 발생 | 192.168.30.93 | H052F7Z1 | H052F7Z1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
6322 | 구) 154kV No.2 CDQ Y1Z1 86 LOR | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 6255; 계산포인트2: 6306
6323 | SPARE
6324 | SPARE
6325 | SPARE
6326 | SPARE
6327 | SPARE
6328 | SPARE
6329 | SPARE
6330 | SPARE
6331 | SPARE
6332 | SPARE
6333 | SPARE
6334 | SPARE
6335 | SPARE
6336 | SPARE
6337 | SPARE
6338 | SPARE
6339 | SPARE
6340 | SPARE
6341 | SPARE
6342 | SPARE
6343 | SPARE
6344 | SPARE
6345 | SPARE
6346 | SPARE
6347 | SPARE
6348 | SPARE
6349 | SPARE
6350 | SPARE
6351 | SPARE
6352 | 구) 154kV No.2 CDQ #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.94 | H052F7Y2 | H052F7Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7X.SV.ComFault |  |  |  | 1
6353 | 구) 154kV No.2 CDQ #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.94 | H052F7Y2 | H052F7Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7X.SV.ComFault |  |  |  | 1
6354 | 구) 154kV No.2 CDQ #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.30.94 | H052F7Y2 | H052F7Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7X.SV.ComFault |  |  |  | 1
6355 | 구) 154kV No.2 CDQ #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.30.94 | H052F7Y2 | H052F7Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7X.SV.ComFault |  |  |  | 1
6356 | 구) 154kV No.2 CDQ 85H-Fault | 192.168.30.94 | H052F7Y2 | H052F7Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7Y2.SV.TR_H_FAULT |  |  |  | 1
6357 | 구) 154kV No.2 CDQ 51N Trip | 192.168.30.94 | H052F7Y2 | H052F7Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7Y2.SV.TR_51N |  |  |  | 1
6358 | 구) 154kV No.2 CDQ 85L-Fault | 192.168.30.94 | H052F7Y2 | H052F7Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7Y2.SV.TR_L_FAULT |  |  |  | 1
6359 | 구) 154kV No.2 CDQ FAC TR 2차 CB 상태 | 192.168.30.94 | H052F7Y2 | H052F7Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7Y2.SV.INCOM_CB_CLOSE |  |  |  | 1
6360 | 구) 154kV No.2 CDQ FAC 2nd IED Control Power Fail | 192.168.30.94 | H052F7Y2 | H052F7Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7Y2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
6361 | 구) 154kV No.2 CDQ FAC 2nd IED FAIL | 192.168.30.94 | H052F7Y2 | H052F7Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7Y2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
6362 | 구) 154kV No.2 CDQ 87L FAC TRIP | 192.168.30.94 | H052F7Y2 | H052F7Y2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
6363 | 구) 154kV No.2 CDQ FAC 고장파형 발생 | 192.168.30.94 | H052F7Y2 | H052F7Y2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
6364 | 구) 154kV No.2 CDQ WH+ | 192.168.30.94 | H052F7Y2 | H052F7Y2CTRL/PCNTGGIO14$ST$IntIn1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 |  | kWh+ | 1 |  |  |  | 9999999 | 10 | -9999999 | 10 | [11 empty] | HAE.154KV.H052F7Y2.TM.UNIT_TR_WH |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31013
6365 | 구) 154kV No.2 CDQ VARH+ | 192.168.30.94 | H052F7Y2 | H052F7Y2CTRL/PCNTGGIO14$ST$IntIn2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 |  | kVarh+ | 1 |  |  |  | 9999999 | 10 | -9999999 | 10 | [11 empty] | HAE.154KV.H052F7Y2.TM.UNIT_TR_VARH |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31015
6366 | 구) 154kV No.2 CDQ LOAD WH+ | 192.168.30.94 | H052F7Y2 | H052F7Y2CTRL/PCNTGGIO14$ST$IntIn3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 |  | kWh+ | 1 |  |  |  | 9999999 | 10 | -9999999 | 10 | [11 empty] | HAE.154KV.H052F7Y2.TM.UNIT_TR_LOAD_WH |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31017
6367 | 구) 154kV No.2 CDQ F/S GEN CB CLOSE STATUS | 192.168.30.94 | H052F7Y2 | H052F7Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7Y2.SV.GEN_CB_CLOSE_STATUS |  |  |  | 1
6368 | 구) 154kV No.2 CDQ 발전량 W | 192.168.30.94 | H052F7Y2 | H052F7Y2MEAS/AIGGIO8$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 2.5 | -10 | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052F7Y2.TM.W |  |  |  | 1
6369 | 구) 154kV No.2 CDQ 발전량 VAR | 192.168.30.94 | H052F7Y2 | H052F7Y2MEAS/AIGGIO8$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 5 | -60 | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052F7Y2.TM.VAR |  |  |  | 1
6370 | SPARE
6371 | SPARE
6372 | SPARE
6373 | SPARE
6374 | SPARE
6375 | SPARE
6376 | SPARE
6377 | SPARE
6378 | SPARE
6379 | SPARE
6380 | SPARE
6381 | SPARE
6382 | SPARE
6383 | SPARE
6384 | SPARE
6385 | SPARE
6386 | SPARE
6387 | SPARE
6388 | SPARE
6389 | SPARE
6390 | SPARE
6391 | SPARE
6392 | SPARE
6393 | SPARE
6394 | SPARE
6395 | SPARE
6396 | SPARE
6397 | SPARE
6398 | SPARE
6399 | SPARE
6400 | 구) 154kV No.2 CDQ #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.95 | H052F7Z2 | H052F7Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7X.SV.ComFault |  |  |  | 1
6401 | 구) 154kV No.2 CDQ #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.95 | H052F7Z2 | H052F7Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7X.SV.ComFault |  |  |  | 1
6402 | 구) 154kV No.2 CDQ #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.30.95 | H052F7Z2 | H052F7Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7X.SV.ComFault |  |  |  | 1
6403 | 구) 154kV No.2 CDQ #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.30.95 | H052F7Z2 | H052F7Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7X.SV.ComFault |  |  |  | 1
6404 | 구) 154kV No.2 CDQ 85H-Fault | 192.168.30.95 | H052F7Z2 | H052F7Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7Y2.SV.TR_H_FAULT |  |  |  | 1
6405 | 구) 154kV No.2 CDQ 51N Trip | 192.168.30.95 | H052F7Z2 | H052F7Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7Y2.SV.TR_51N |  |  |  | 1
6406 | 구) 154kV No.2 CDQ 85L-Fault | 192.168.30.95 | H052F7Z2 | H052F7Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7Y2.SV.TR_L_FAULT |  |  |  | 1
6407 | 구) 154kV No.2 CDQ FAC TR 2차 CB 상태 | 192.168.30.95 | H052F7Z2 | H052F7Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7Y2.SV.INCOM_CB_CLOSE |  |  |  | 1
6408 | 구) 154kV No.2 CDQ FAC 1st IED Control Power Fail | 192.168.30.95 | H052F7Z2 | H052F7Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7Z2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
6409 | 구) 154kV No.2 CDQ FAC 1st IED FAIL | 192.168.30.95 | H052F7Z2 | H052F7Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7Z2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
6410 | 구) 154kV No.2 CDQ 87L FAC TRIP | 192.168.30.95 | H052F7Z2 | H052F7Z2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
6411 | 구) 154kV No.2 CDQ FAC 고장파형 발생 | 192.168.30.95 | H052F7Z2 | H052F7Z2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
6412 | SPARE
6413 | SPARE
6414 | SPARE
6415 | 구) 154kV No.2 CDQ F/S GEN CB CLOSE STATUS | 192.168.30.95 | H052F7Z2 | H052F7Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F7Y2.SV.GEN_CB_CLOSE_STATUS |  |  |  | 1
6416 | 구) 154kV No.2 CDQ Y2Z2 F/S GEN CB CLOSE STATUS | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 6367; 계산포인트2: 6415
6417 | 구) 154kV No.2 CDQ Y2Z2 F/S Incom CB Status | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 6407; 계산포인트2: 6359
6418 | SPARE
6419 | SPARE
6420 | SPARE
6421 | SPARE
6422 | SPARE
6423 | SPARE
6424 | SPARE
6425 | SPARE
6426 | SPARE
6427 | SPARE
6428 | SPARE
6429 | SPARE
6430 | SPARE
6431 | SPARE
6432 | SPARE
6433 | SPARE
6434 | SPARE
6435 | SPARE
6436 | SPARE
6437 | SPARE
6438 | SPARE
6439 | SPARE
6440 | SPARE
6441 | SPARE
6442 | SPARE
6443 | SPARE
6444 | SPARE
6445 | SPARE
6446 | 구) 154kV No.3 산소 2L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.81 | H052F6X | H052F6XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6X.SV.ComFault |  |  |  | 1
6447 | 구) 154kV No.3 산소 2L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.81 | H052F6X | H052F6XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6X.SV.ComFault |  |  |  | 1
6448 | 구) 154kV No.3 산소 2L CB 상태 | 192.168.30.81 | H052F6X | H052F6XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H052F6XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6X.SV.CB |  | HAE.154KV.H052F6X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10105
6449 | 구) 154kV No.3 산소 2L A Bus DS 상태 | 192.168.30.81 | H052F6X | H052F6XCTRL/Q1XSWI1$ST$Pos$stVal |  | H052F6XCTRL/Q1CSWI2$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6X.SV.ADS |  | HAE.154KV.H052F6X.TC.ADS |  | 1 |  | 1
6450 | 구) 154kV No.3 산소 2L B Bus DS 상태 | 192.168.30.81 | H052F6X | H052F6XCTRL/Q2XSWI2$ST$Pos$stVal |  | H052F6XCTRL/Q2CSWI3$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6X.SV.BDS |  | HAE.154KV.H052F6X.TC.BDS |  | 1 |  | 1
6451 | 구) 154kV No.3 산소 2L Line DS 상태 | 192.168.30.81 | H052F6X | H052F6XCTRL/Q6XSWI3$ST$Pos$stVal |  | H052F6XCTRL/Q6CSWI4$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6X.SV.DS |  | HAE.154KV.H052F6X.TC.DS |  | 1 |  | 1
6452 | 구) 154kV No.3 산소 2L ES1 상태 | 192.168.30.81 | H052F6X | H052F6XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6X.SV.ES1_STATUS |  |  |  | 1
6453 | 구) 154kV No.3 산소 2L ES2 상태 | 192.168.30.81 | H052F6X | H052F6XCTRL/Q92XSWI5$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6X.SV.ES2_STATUS |  |  |  | 1
6454 | 구) 154kV No.3 산소 2L Line ES3 상태 | 192.168.30.81 | H052F6X | H052F6XCTRL/Q96XSWI6$ST$Pos$stVal |  | H052F6XCTRL/Q96CSWI7$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6X.SV.ES3 |  | HAE.154KV.H052F6X.TC.ES3 |  | 1 |  | 1
6455 | 구) 154kV No.3 산소 2L 43 LR CB용 상태 | 192.168.30.81 | H052F6X | H052F6XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
6456 | 구) 154kV No.3 산소 2L 43 LR DS용 상태 | 192.168.30.81 | H052F6X | H052F6XCTRL/VSTSGGIO6$ST$Ind120$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6X.SV.DS_43LR |  |  |  | 1
6457 | 구) 154kV No.3 산소 2L AC Power Fail | 192.168.30.81 | H052F6X | H052F6XCTRL/VSTSGGIO6$ST$Ind53$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6X.SV.AC_POWER_FAIL |  |  |  | 1
6458 | 구) 154kV No.3 산소 2L DS&ES Control Power Fail | 192.168.30.81 | H052F6X | H052F6XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind31$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6X.SV.DS_ES_POWER_FAIL |  |  |  | 1
6459 | 구) 154kV No.3 산소 2L Pilot Lamp Power Fail | 192.168.30.81 | H052F6X | H052F6XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind32$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6X.SV.PILOT_LAMP_POWER_FAIL |  |  |  | 1
6460 | 구) 154kV No.3 산소 2L CB SF6 1단 | 192.168.30.81 | H052F6X | H052F6XCTRL/Q0SIMG1$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6X.SV.CB_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
6461 | 구) 154kV No.3 산소 2L CB SF6 2단 | 192.168.30.81 | H052F6X | H052F6XCTRL/Q0SIMG6$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6X.SV.CB_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
6462 | 구) 154kV No.3 산소 2L Air 압력 1단 | 192.168.30.81 | H052F6X | H052F6XCTRL/VSTSGGIO6$ST$Ind49$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6X.SV.AIR_ALARM1 |  |  |  | 1
6463 | 구) 154kV No.3 산소 2L Air 압력 2단 | 192.168.30.81 | H052F6X | H052F6XCTRL/VSTSGGIO6$ST$Ind48$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6X.SV.AIR_ALARM2 |  |  |  | 1
6464 | 구) 154kV No.3 산소 2L DS&ES SF6 1단 | 192.168.30.81 | H052F6X | H052F6XCTRL/Q4SIMG23$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6X.SV.DS_ES_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
6465 | 구) 154kV No.3 산소 2L DS&ES SF6 2단 | 192.168.30.81 | H052F6X | H052F6XCTRL/Q4SIMG24$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6X.SV.DS_ES_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
6466 | 구) 154kV No.3 산소 2L CHD SF6 1단 | 192.168.30.81 | H052F6X | H052F6XCTRL/CHDSIMG5$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6X.SV.CH_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
6467 | 구) 154kV No.3 산소 2L CHD SF6 2단 | 192.168.30.81 | H052F6X | H052F6XCTRL/CHDSIMG10$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6X.SV.CH_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
6468 | 구) 154kV No.3 산소 2L Main MCCB Power Fail | 192.168.30.81 | H052F6X | H052F6XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind46$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6X.SV.MAIN_POWER_FAIL |  |  |  | 1
6469 | 구) 154kV No.3 산소 2L CB Control Power Fail | 192.168.30.81 | H052F6X | H052F6XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind48$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6X.SV.CB_POWER_FAIL |  |  |  | 1
6470 | 구) 154kV No.3 산소 2L AC-DC Converter Power Fail | 192.168.30.81 | H052F6X | H052F6XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind52$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6X.SV.AC_DC_POWER_FAIL |  |  |  | 1
6471 | 구) 154kV No.3 산소 2L 1st IED Fail | 192.168.30.81 | H052F6X | H052F6XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind53$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
6472 | 구) 154kV No.3 산소 2L BCU 선택 | 192.168.30.81 | H052F6X | H052F6XCTRL/TESTGGIO15$ST$SPCSO1$stVal |  | H052F6XCTRL/TESTGGIO15$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.154KV.H052F6X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
6473 | 구) 154kV No.3 산소 2L 상전류 A상 크기 | 192.168.30.81 | H052F6X | H052F6XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
6474 | 구) 154kV No.3 산소 2L 상전류 B상 크기 | 192.168.30.81 | H052F6X | H052F6XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052F6X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
6475 | 구) 154kV No.3 산소 2L 상전류 C상 크기 | 192.168.30.81 | H052F6X | H052F6XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
6476 | 구) 154kV No.3 산소 2L 선간전압 AB상 크기 | 192.168.30.81 | H052F6X | H052F6XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
6477 | 구) 154kV No.3 산소 2L 선간전압 BC상 크기 | 192.168.30.81 | H052F6X | H052F6XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
6478 | 구) 154kV No.3 산소 2L 선간전압 CA상 크기 | 192.168.30.81 | H052F6X | H052F6XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
6479 | 구) 154kV No.3 산소 2L 선간전압 BC상 위상각 | 192.168.30.81 | H052F6X | H052F6XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$ang$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | ° | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
6480 | 구) 154kV No.3 산소 2L 유효전력 합계 크기 | 192.168.30.81 | H052F6X | H052F6XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052F6X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
6481 | 구) 154kV No.3 산소 2L 무효전력 합계 크기 | 192.168.30.81 | H052F6X | H052F6XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052F6X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
6482 | 구) 154kV No.3 산소 2L 피상전력 합계 크기 | 192.168.30.81 | H052F6X | H052F6XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVA | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
6483 | 구) 154kV No.3 산소 2L 역률 합계 크기 | 192.168.30.81 | H052F6X | H052F6XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PH | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
6484 | 구) 154kV No.3 산소 2L 모선 주파수 | 192.168.30.81 | H052F6X | H052F6XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
6485 | 구) 154kV No.3 산소 2L 유효전력량 (+) | 192.168.30.81 | H052F6X | H052F6XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30033
6486 | 구) 154kV No.3 산소 2L 유효전력량 (-) | 192.168.30.81 | H052F6X | H052F6XMEAS/MMTR8$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30035
6487 | 구) 154kV No.3 산소 2L 무효전력량 (+) | 192.168.30.81 | H052F6X | H052F6XMEAS/MMTR4$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30037
6488 | 구) 154kV No.3 산소 2L 무효전력량 (-) | 192.168.30.81 | H052F6X | H052F6XMEAS/MMTR8$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30039
6489 | SPARE
6490 | SPARE
6491 | SPARE
6492 | 구) 154kV No.3 산소 2L CB Operation DC Power Fail | 192.168.30.81 | H052F6X | H052F6XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind47$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6X.SV.CB_OP_POWER_FAIL |  |  |  | 1
6493 | SPARE
6494 | SPARE
6495 | SPARE
6496 | SPARE
6497 | SPARE
6498 | SPARE
6499 | SPARE
6500 | SPARE
6501 | SPARE
6502 | SPARE
6503 | SPARE
6504 | SPARE
6505 | SPARE
6506 | SPARE
6507 | SPARE
6508 | SPARE
6509 | SPARE
6510 | SPARE
6511 | SPARE
6512 | SPARE
6513 | SPARE
6514 | SPARE
6515 | SPARE
6516 | SPARE
6517 | SPARE
6518 | SPARE
6519 | SPARE
6520 | SPARE
6521 | SPARE
6522 | 구) 154kV No.3 산소 2L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.82 | H052F6Y1 | H052F6Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6X.SV.ComFault |  |  |  | 1
6523 | 구) 154kV No.3 산소 2L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.82 | H052F6Y1 | H052F6Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6X.SV.ComFault |  |  |  | 1
6524 | 구) 154kV No.3 산소 2L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.30.82 | H052F6Y1 | H052F6Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6X.SV.ComFault |  |  |  | 1
6525 | 구) 154kV No.3 산소 2L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.30.82 | H052F6Y1 | H052F6Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6X.SV.ComFault |  |  |  | 1
6526 | 구) 154kV No.3 산소 2L 86 LOR | 192.168.30.82 | H052F6Y1 | H052F6Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6Y1.SV.86 |  |  |  | 1
6527 | 구) 154kV No.3 산소 2L 85R LOR | 192.168.30.82 | H052F6Y1 | H052F6Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6Y1.SV.85R |  |  |  | 1
6528 | 구) 154kV No.3 산소 2L Meter Power Fail | 192.168.30.82 | H052F6Y1 | H052F6Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6Y1.SV.METER_POWER_FAIL |  |  |  | 1
6529 | 구) 154kV No.3 산소 2L 87L 43 SW 상태 | 192.168.30.82 | H052F6Y1 | H052F6Y1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
6530 | 구) 154kV No.3 산소 2L 27L Stopper | 192.168.30.82 | H052F6Y1 | H052F6Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
6531 | 구) 154kV No.3 산소 2L 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.30.82 | H052F6Y1 | H052F6Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
6532 | 구) 154kV No.3 산소 2L 2nd IED Fail | 192.168.30.82 | H052F6Y1 | H052F6Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6Y1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
6533 | 구) 154kV No.3 산소 2L 87L Trip | 192.168.30.82 | H052F6Y1 | H052F6Y1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
6534 | 구) 154kV No.3 산소 2L 51H Trip | 192.168.30.82 | H052F6Y1 | H052F6Y1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6Y1.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
6535 | 구) 154kV No.3 산소 2L 51L Trip | 192.168.30.82 | H052F6Y1 | H052F6Y1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6Y1.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
6536 | 구) 154kV No.3 산소 2L 51GH Trip | 192.168.30.82 | H052F6Y1 | H052F6Y1PROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6Y1.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
6537 | 구) 154kV No.3 산소 2L 51GL Trip | 192.168.30.82 | H052F6Y1 | H052F6Y1PROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6Y1.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
6538 | 구) 154kV No.3 산소 2L 67RP Trip | 192.168.30.82 | H052F6Y1 | H052F6Y1PROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6Y1.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
6539 | 구) 154kV No.3 산소 2L 87 CT Failure | 192.168.30.82 | H052F6Y1 | H052F6Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
6540 | 구) 154kV No.3 산소 2L OC CT Failure | 192.168.30.82 | H052F6Y1 | H052F6Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
6541 | 구) 154kV No.3 산소 2L VT Failure | 192.168.30.82 | H052F6Y1 | H052F6Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
6542 | 구) 154kV No.3 산소 2L 고장파형 발생 | 192.168.30.82 | H052F6Y1 | H052F6Y1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
6543 | SPARE
6544 | SPARE
6545 | SPARE
6546 | SPARE
6547 | SPARE
6548 | SPARE
6549 | SPARE
6550 | SPARE
6551 | SPARE
6552 | SPARE
6553 | SPARE
6554 | SPARE
6555 | SPARE
6556 | SPARE
6557 | SPARE
6558 | SPARE
6559 | SPARE
6560 | SPARE
6561 | SPARE
6562 | SPARE
6563 | SPARE
6564 | SPARE
6565 | SPARE
6566 | SPARE
6567 | SPARE
6568 | SPARE
6569 | SPARE
6570 | SPARE
6571 | SPARE
6572 | SPARE
6573 | 구) 154kV No.3 산소 2L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.83 | H052F6Z1 | H052F6Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6X.SV.ComFault |  |  |  | 1
6574 | 구) 154kV No.3 산소 2L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.83 | H052F6Z1 | H052F6Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6X.SV.ComFault |  |  |  | 1
6575 | 구) 154kV No.3 산소 2L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.30.83 | H052F6Z1 | H052F6Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6X.SV.ComFault |  |  |  | 1
6576 | 구) 154kV No.3 산소 2L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.30.83 | H052F6Z1 | H052F6Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6X.SV.ComFault |  |  |  | 1
6577 | 구) 154kV No.3 산소 2L 86 LOR | 192.168.30.83 | H052F6Z1 | H052F6Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6Y1.SV.86 |  |  |  | 1
6578 | 구) 154kV No.3 산소 2L 85R LOR | 192.168.30.83 | H052F6Z1 | H052F6Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6Y1.SV.85R |  |  |  | 1
6579 | 구) 154kV No.3 산소 2L 87L 43 SW 상태 | 192.168.30.83 | H052F6Z1 | H052F6Z1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
6580 | 구) 154kV No.3 산소 2L 27L Stopper | 192.168.30.83 | H052F6Z1 | H052F6Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
6581 | 구) 154kV No.3 산소 2L 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.30.83 | H052F6Z1 | H052F6Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
6582 | 구) 154kV No.3 산소 2L BCU Fail | 192.168.30.83 | H052F6Z1 | H052F6Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6Z1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
6583 | 구) 154kV No.3 산소 2L 87L Trip | 192.168.30.83 | H052F6Z1 | H052F6Z1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
6584 | 구) 154kV No.3 산소 2L 51H Trip | 192.168.30.83 | H052F6Z1 | H052F6Z1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6Y1.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
6585 | 구) 154kV No.3 산소 2L 51L Trip | 192.168.30.83 | H052F6Z1 | H052F6Z1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6Y1.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
6586 | 구) 154kV No.3 산소 2L 51GH Trip | 192.168.30.83 | H052F6Z1 | H052F6Z1PROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6Y1.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
6587 | 구) 154kV No.3 산소 2L 51GL Trip | 192.168.30.83 | H052F6Z1 | H052F6Z1PROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6Y1.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
6588 | 구) 154kV No.3 산소 2L 67RP Trip | 192.168.30.83 | H052F6Z1 | H052F6Z1PROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6Y1.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
6589 | 구) 154kV No.3 산소 2L 87 CT Failure | 192.168.30.83 | H052F6Z1 | H052F6Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
6590 | 구) 154kV No.3 산소 2L OC CT Failure | 192.168.30.83 | H052F6Z1 | H052F6Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
6591 | 구) 154kV No.3 산소 2L VT Failure | 192.168.30.83 | H052F6Z1 | H052F6Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
6592 | 구) 154kV No.3 산소 2L 고장파형 발생 | 192.168.30.83 | H052F6Z1 | H052F6Z1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
6593 | 구) 154kV No.3 산소 2L Y1Z1 86 LOR | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 6526; 계산포인트2: 6577
6594 | SPARE
6595 | SPARE
6596 | SPARE
6597 | SPARE
6598 | SPARE
6599 | SPARE
6600 | SPARE
6601 | SPARE
6602 | SPARE
6603 | SPARE
6604 | SPARE
6605 | SPARE
6606 | SPARE
6607 | SPARE
6608 | SPARE
6609 | SPARE
6610 | SPARE
6611 | SPARE
6612 | SPARE
6613 | SPARE
6614 | SPARE
6615 | SPARE
6616 | SPARE
6617 | SPARE
6618 | SPARE
6619 | SPARE
6620 | SPARE
6621 | SPARE
6622 | SPARE
6623 | 구) 154kV No.3 산소 2L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.84 | H052F6Y2 | H052F6Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6X.SV.ComFault |  |  |  | 1
6624 | 구) 154kV No.3 산소 2L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.84 | H052F6Y2 | H052F6Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6X.SV.ComFault |  |  |  | 1
6625 | 구) 154kV No.3 산소 2L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.30.84 | H052F6Y2 | H052F6Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6X.SV.ComFault |  |  |  | 1
6626 | 구) 154kV No.3 산소 2L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.30.84 | H052F6Y2 | H052F6Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6X.SV.ComFault |  |  |  | 1
6627 | 구) 154kV No.3 산소 2L 85H-Fault | 192.168.30.84 | H052F6Y2 | H052F6Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6Y2.SV.TR_H_FAULT |  |  |  | 1
6628 | 구) 154kV No.3 산소 2L 51N Trip | 192.168.30.84 | H052F6Y2 | H052F6Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6Y2.SV.TR_51N |  |  |  | 1
6629 | 구) 154kV No.3 산소 2L 85L-Fault | 192.168.30.84 | H052F6Y2 | H052F6Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6Y2.SV.TR_L_FAULT |  |  |  | 1
6630 | 구) 154kV No.3 산소 2L 5E | 192.168.30.84 | H052F6Y2 | H052F6Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6Y2.SV.5E |  |  |  | 1
6631 | 구) 154kV No.3 산소 2L FAC TR 2차 CB 상태 | 192.168.30.84 | H052F6Y2 | H052F6Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6Y2.SV.INCOM_CB_CLOSE |  |  |  | 1
6632 | 구) 154kV No.3 산소 2L TIE CB | 192.168.30.84 | H052F6Y2 | H052F6Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6Y2.SV.TIE_CB_CLOSE |  |  |  | 1
6633 | 구) 154kV No.3 산소 2L FAC 2nd IED Control Power Fail | 192.168.30.84 | H052F6Y2 | H052F6Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6Y2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
6634 | 구) 154kV No.3 산소 2L FAC 2nd IED FAIL | 192.168.30.84 | H052F6Y2 | H052F6Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6Y2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
6635 | 구) 154kV No.3 산소 2L 87L FAC TRIP | 192.168.30.84 | H052F6Y2 | H052F6Y2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
6636 | 구) 154kV No.3 산소 2L FAC 고장파형 발생 | 192.168.30.84 | H052F6Y2 | H052F6Y2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
6637 | 구) 154kV No.3 산소 2L AIR COMP CB | 192.168.30.84 | H052F6Y2 | H052F6Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6Y2.SV.AIR_COMP_CB_STATUS
6638 | 구) 154kV No.3 산소 2L N2 COMP CB | 192.168.30.84 | H052F6Y2 | H052F6Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6Y2.SV.N2_COMP_CB_STATUS
6639 | 구) 154kV No.3 산소 2L AIR BOOSTER CB | 192.168.30.84 | H052F6Y2 | H052F6Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind12$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6Y2.SV.AIR_BOOST_CB_STATUS
6640 | SPARE
6641 | SPARE
6642 | SPARE
6643 | SPARE
6644 | SPARE
6645 | SPARE
6646 | SPARE
6647 | SPARE
6648 | SPARE
6649 | SPARE
6650 | SPARE
6651 | SPARE
6652 | SPARE
6653 | SPARE
6654 | SPARE
6655 | SPARE
6656 | SPARE
6657 | SPARE
6658 | SPARE
6659 | SPARE
6660 | SPARE
6661 | SPARE
6662 | SPARE
6663 | SPARE
6664 | SPARE
6665 | SPARE
6666 | SPARE
6667 | 구) 154kV No.3 산소 2L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.85 | H052F6Z2 | H052F6Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6X.SV.ComFault |  |  |  | 1
6668 | 구) 154kV No.3 산소 2L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.85 | H052F6Z2 | H052F6Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6X.SV.ComFault |  |  |  | 1
6669 | 구) 154kV No.3 산소 2L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.30.85 | H052F6Z2 | H052F6Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6X.SV.ComFault |  |  |  | 1
6670 | 구) 154kV No.3 산소 2L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.30.85 | H052F6Z2 | H052F6Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6X.SV.ComFault |  |  |  | 1
6671 | 구) 154kV No.3 산소 2L 85H-Fault | 192.168.30.85 | H052F6Z2 | H052F6Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6Y2.SV.TR_H_FAULT |  |  |  | 1
6672 | 구) 154kV No.3 산소 2L 51N Trip | 192.168.30.85 | H052F6Z2 | H052F6Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6Y2.SV.TR_51N |  |  |  | 1
6673 | 구) 154kV No.3 산소 2L 85L-Fault | 192.168.30.85 | H052F6Z2 | H052F6Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6Y2.SV.TR_L_FAULT |  |  |  | 1
6674 | 구) 154kV No.3 산소 2L 5E | 192.168.30.85 | H052F6Z2 | H052F6Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6Y2.SV.5E |  |  |  | 1
6675 | 구) 154kV No.3 산소 2L FAC TR 2차 CB 상태 | 192.168.30.85 | H052F6Z2 | H052F6Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6Y2.SV.INCOM_CB_CLOSE |  |  |  | 1
6676 | 구) 154kV No.3 산소 2L TIE CB | 192.168.30.85 | H052F6Z2 | H052F6Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6Y2.SV.TIE_CB_CLOSE |  |  |  | 1
6677 | 구) 154kV No.3 산소 2L FAC 1st IED Control Power Fail | 192.168.30.85 | H052F6Z2 | H052F6Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6Z2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
6678 | 구) 154kV No.3 산소 2L FAC 1st IED FAIL | 192.168.30.85 | H052F6Z2 | H052F6Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6Z2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
6679 | 구) 154kV No.3 산소 2L 87L FAC TRIP | 192.168.30.85 | H052F6Z2 | H052F6Z2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
6680 | 구) 154kV No.3 산소 2L FAC 고장파형 발생 | 192.168.30.85 | H052F6Z2 | H052F6Z2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
6681 | 구) 154kV No.3 산소 2L AIR COMP CB | 192.168.30.85 | H052F6Z2 | H052F6Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6Y2.SV.AIR_COMP_CB_STATUS
6682 | 구) 154kV No.3 산소 2L N2 COMP CB | 192.168.30.85 | H052F6Z2 | H052F6Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6Y2.SV.N2_COMP_CB_STATUS
6683 | 구) 154kV No.3 산소 2L AIR BOOSTER CB | 192.168.30.85 | H052F6Z2 | H052F6Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind12$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F6Y2.SV.AIR_BOOST_CB_STATUS
6684 | 구) 154kV No.3 산소 2L Y2Z2 F/S Incom CB Status | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 6675; 계산포인트2: 6631
6685 | 구) 154kV No.3 산소 2L Y2Z2 TIE | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 6632; 계산포인트2: 6676
6686 | SPARE
6687 | SPARE
6688 | SPARE
6689 | SPARE
6690 | SPARE
6691 | SPARE
6692 | SPARE
6693 | SPARE
6694 | SPARE
6695 | SPARE
6696 | SPARE
6697 | SPARE
6698 | SPARE
6699 | SPARE
6700 | SPARE
6701 | SPARE
6702 | SPARE
6703 | SPARE
6704 | SPARE
6705 | SPARE
6706 | SPARE
6707 | SPARE
6708 | SPARE
6709 | SPARE
6710 | SPARE
6711 | 구) 154kV No.3 송풍 2L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.71 | H052F5X | H052F5XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5X.SV.ComFault |  |  |  | 1
6712 | 구) 154kV No.3 송풍 2L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.71 | H052F5X | H052F5XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5X.SV.ComFault |  |  |  | 1
6713 | 구) 154kV No.3 송풍 2L CB 상태 | 192.168.30.71 | H052F5X | H052F5XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H052F5XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5X.SV.CB |  | HAE.154KV.H052F5X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10106
6714 | 구) 154kV No.3 송풍 2L A Bus DS 상태 | 192.168.30.71 | H052F5X | H052F5XCTRL/Q1XSWI1$ST$Pos$stVal |  | H052F5XCTRL/Q1CSWI2$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5X.SV.ADS |  | HAE.154KV.H052F5X.TC.ADS |  | 1 |  | 1
6715 | 구) 154kV No.3 송풍 2L B Bus DS 상태 | 192.168.30.71 | H052F5X | H052F5XCTRL/Q2XSWI2$ST$Pos$stVal |  | H052F5XCTRL/Q2CSWI3$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5X.SV.BDS |  | HAE.154KV.H052F5X.TC.BDS |  | 1 |  | 1
6716 | 구) 154kV No.3 송풍 2L Line DS 상태 | 192.168.30.71 | H052F5X | H052F5XCTRL/Q6XSWI3$ST$Pos$stVal |  | H052F5XCTRL/Q6CSWI4$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5X.SV.DS |  | HAE.154KV.H052F5X.TC.DS |  | 1 |  | 1
6717 | 구) 154kV No.3 송풍 2L ES1 상태 | 192.168.30.71 | H052F5X | H052F5XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5X.SV.ES1_STATUS |  |  |  | 1
6718 | 구) 154kV No.3 송풍 2L ES2 상태 | 192.168.30.71 | H052F5X | H052F5XCTRL/Q92XSWI5$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5X.SV.ES2_STATUS |  |  |  | 1
6719 | 구) 154kV No.3 송풍 2L Line ES3 상태 | 192.168.30.71 | H052F5X | H052F5XCTRL/Q96XSWI6$ST$Pos$stVal |  | H052F5XCTRL/Q96CSWI7$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5X.SV.ES3 |  | HAE.154KV.H052F5X.TC.ES3 |  | 1 |  | 1
6720 | 구) 154kV No.3 송풍 2L 43 LR CB용 상태 | 192.168.30.71 | H052F5X | H052F5XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
6721 | 구) 154kV No.3 송풍 2L 43 LR DS용 상태 | 192.168.30.71 | H052F5X | H052F5XCTRL/VSTSGGIO6$ST$Ind120$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5X.SV.DS_43LR |  |  |  | 1
6722 | 구) 154kV No.3 송풍 2L AC Power Fail | 192.168.30.71 | H052F5X | H052F5XCTRL/VSTSGGIO6$ST$Ind53$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5X.SV.AC_POWER_FAIL |  |  |  | 1
6723 | 구) 154kV No.3 송풍 2L DS&ES Control Power Fail | 192.168.30.71 | H052F5X | H052F5XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind31$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5X.SV.DS_ES_POWER_FAIL |  |  |  | 1
6724 | 구) 154kV No.3 송풍 2L Pilot Lamp Power Fail | 192.168.30.71 | H052F5X | H052F5XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind32$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5X.SV.PILOT_LAMP_POWER_FAIL |  |  |  | 1
6725 | 구) 154kV No.3 송풍 2L CB SF6 1단 | 192.168.30.71 | H052F5X | H052F5XCTRL/Q0SIMG1$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5X.SV.CB_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
6726 | 구) 154kV No.3 송풍 2L CB SF6 2단 | 192.168.30.71 | H052F5X | H052F5XCTRL/Q0SIMG6$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5X.SV.CB_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
6727 | 구) 154kV No.3 송풍 2L Air 압력 1단 | 192.168.30.71 | H052F5X | H052F5XCTRL/VSTSGGIO6$ST$Ind49$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5X.SV.AIR_ALARM1 |  |  |  | 1
6728 | 구) 154kV No.3 송풍 2L Air 압력 2단 | 192.168.30.71 | H052F5X | H052F5XCTRL/VSTSGGIO6$ST$Ind48$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5X.SV.AIR_ALARM2 |  |  |  | 1
6729 | 구) 154kV No.3 송풍 2L DS&ES SF6 1단 | 192.168.30.71 | H052F5X | H052F5XCTRL/Q4SIMG23$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5X.SV.DS_ES_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
6730 | 구) 154kV No.3 송풍 2L DS&ES SF6 2단 | 192.168.30.71 | H052F5X | H052F5XCTRL/Q4SIMG24$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5X.SV.DS_ES_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
6731 | 구) 154kV No.3 송풍 2L CHD SF6 1단 | 192.168.30.71 | H052F5X | H052F5XCTRL/CHDSIMG5$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5X.SV.CH_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
6732 | 구) 154kV No.3 송풍 2L CHD SF6 2단 | 192.168.30.71 | H052F5X | H052F5XCTRL/CHDSIMG10$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5X.SV.CH_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
6733 | 구) 154kV No.3 송풍 2L Main MCCB Power Fail | 192.168.30.71 | H052F5X | H052F5XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind46$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5X.SV.MAIN_POWER_FAIL |  |  |  | 1
6734 | 구) 154kV No.3 송풍 2L CB Control Power Fail | 192.168.30.71 | H052F5X | H052F5XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind48$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5X.SV.CB_POWER_FAIL |  |  |  | 1
6735 | 구) 154kV No.3 송풍 2L AC-DC Converter Power Fail | 192.168.30.71 | H052F5X | H052F5XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind52$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5X.SV.AC_DC_POWER_FAIL |  |  |  | 1
6736 | 구) 154kV No.3 송풍 2L 1st IED Fail | 192.168.30.71 | H052F5X | H052F5XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind53$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
6737 | 구) 154kV No.3 송풍 2L BCU 선택 | 192.168.30.71 | H052F5X | H052F5XCTRL/TESTGGIO15$ST$SPCSO1$stVal |  | H052F5XCTRL/TESTGGIO15$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.154KV.H052F5X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
6738 | 구) 154kV No.3 송풍 2L 상전류 A상 크기 | 192.168.30.71 | H052F5X | H052F5XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
6739 | 구) 154kV No.3 송풍 2L 상전류 B상 크기 | 192.168.30.71 | H052F5X | H052F5XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052F5X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
6740 | 구) 154kV No.3 송풍 2L 상전류 C상 크기 | 192.168.30.71 | H052F5X | H052F5XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
6741 | 구) 154kV No.3 송풍 2L 선간전압 AB상 크기 | 192.168.30.71 | H052F5X | H052F5XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
6742 | 구) 154kV No.3 송풍 2L 선간전압 BC상 크기 | 192.168.30.71 | H052F5X | H052F5XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
6743 | 구) 154kV No.3 송풍 2L 선간전압 CA상 크기 | 192.168.30.71 | H052F5X | H052F5XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
6744 | 구) 154kV No.3 송풍 2L 선간전압 BC상 위상각 | 192.168.30.71 | H052F5X | H052F5XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$ang$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | ° | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
6745 | 구) 154kV No.3 송풍 2L 유효전력 합계 크기 | 192.168.30.71 | H052F5X | H052F5XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052F5X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
6746 | 구) 154kV No.3 송풍 2L 무효전력 합계 크기 | 192.168.30.71 | H052F5X | H052F5XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052F5X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
6747 | 구) 154kV No.3 송풍 2L 피상전력 합계 크기 | 192.168.30.71 | H052F5X | H052F5XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVA | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
6748 | 구) 154kV No.3 송풍 2L 역률 합계 크기 | 192.168.30.71 | H052F5X | H052F5XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PH | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
6749 | 구) 154kV No.3 송풍 2L 모선 주파수 | 192.168.30.71 | H052F5X | H052F5XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
6750 | 구) 154kV No.3 송풍 2L 유효전력량 (+) | 192.168.30.71 | H052F5X | H052F5XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30041
6751 | 구) 154kV No.3 송풍 2L 유효전력량 (-) | 192.168.30.71 | H052F5X | H052F5XMEAS/MMTR8$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30043
6752 | 구) 154kV No.3 송풍 2L 무효전력량 (+) | 192.168.30.71 | H052F5X | H052F5XMEAS/MMTR4$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30045
6753 | 구) 154kV No.3 송풍 2L 무효전력량 (-) | 192.168.30.71 | H052F5X | H052F5XMEAS/MMTR8$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30047
6754 | SPARE
6755 | SPARE
6756 | SPARE
6757 | 구) 154kV No.3 송풍 2L CB Operation DC Power Fail | 192.168.30.71 | H052F5X | H052F5XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind47$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5X.SV.CB_OP_POWER_FAIL |  |  |  | 1
6758 | SPARE
6759 | SPARE
6760 | SPARE
6761 | SPARE
6762 | SPARE
6763 | SPARE
6764 | SPARE
6765 | SPARE
6766 | SPARE
6767 | SPARE
6768 | SPARE
6769 | SPARE
6770 | SPARE
6771 | SPARE
6772 | SPARE
6773 | SPARE
6774 | SPARE
6775 | SPARE
6776 | SPARE
6777 | SPARE
6778 | SPARE
6779 | SPARE
6780 | SPARE
6781 | SPARE
6782 | SPARE
6783 | SPARE
6784 | SPARE
6785 | SPARE
6786 | SPARE
6787 | 구) 154kV No.3 송풍 2L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.72 | H052F5Y1 | H052F5Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5X.SV.ComFault |  |  |  | 1
6788 | 구) 154kV No.3 송풍 2L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.72 | H052F5Y1 | H052F5Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5X.SV.ComFault |  |  |  | 1
6789 | 구) 154kV No.3 송풍 2L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.30.72 | H052F5Y1 | H052F5Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5X.SV.ComFault |  |  |  | 1
6790 | 구) 154kV No.3 송풍 2L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.30.72 | H052F5Y1 | H052F5Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5X.SV.ComFault |  |  |  | 1
6791 | 구) 154kV No.3 송풍 2L 86 LOR | 192.168.30.72 | H052F5Y1 | H052F5Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5Y1.SV.86 |  |  |  | 1
6792 | 구) 154kV No.3 송풍 2L 85R LOR | 192.168.30.72 | H052F5Y1 | H052F5Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5Y1.SV.85R |  |  |  | 1
6793 | 구) 154kV No.3 송풍 2L Meter Power Fail | 192.168.30.72 | H052F5Y1 | H052F5Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5Y1.SV.METER_POWER_FAIL |  |  |  | 1
6794 | 구) 154kV No.3 송풍 2L 87L 43 SW 상태 | 192.168.30.72 | H052F5Y1 | H052F5Y1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
6795 | 구) 154kV No.3 송풍 2L 27L Stopper | 192.168.30.72 | H052F5Y1 | H052F5Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
6796 | 구) 154kV No.3 송풍 2L 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.30.72 | H052F5Y1 | H052F5Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
6797 | 구) 154kV No.3 송풍 2L 2nd IED Fail | 192.168.30.72 | H052F5Y1 | H052F5Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5Y1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
6798 | 구) 154kV No.3 송풍 2L 87L Trip | 192.168.30.72 | H052F5Y1 | H052F5Y1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
6799 | 구) 154kV No.3 송풍 2L 51H Trip | 192.168.30.72 | H052F5Y1 | H052F5Y1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5Y1.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
6800 | 구) 154kV No.3 송풍 2L 51L Trip | 192.168.30.72 | H052F5Y1 | H052F5Y1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5Y1.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
6801 | 구) 154kV No.3 송풍 2L 51GH Trip | 192.168.30.72 | H052F5Y1 | H052F5Y1PROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5Y1.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
6802 | 구) 154kV No.3 송풍 2L 51GL Trip | 192.168.30.72 | H052F5Y1 | H052F5Y1PROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5Y1.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
6803 | 구) 154kV No.3 송풍 2L 67RP Trip | 192.168.30.72 | H052F5Y1 | H052F5Y1PROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5Y1.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
6804 | 구) 154kV No.3 송풍 2L 87 CT Failure | 192.168.30.72 | H052F5Y1 | H052F5Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
6805 | 구) 154kV No.3 송풍 2L OC CT Failure | 192.168.30.72 | H052F5Y1 | H052F5Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
6806 | 구) 154kV No.3 송풍 2L VT Failure | 192.168.30.72 | H052F5Y1 | H052F5Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
6807 | 구) 154kV No.3 송풍 2L 고장파형 발생 | 192.168.30.72 | H052F5Y1 | H052F5Y1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
6808 | SPARE
6809 | SPARE
6810 | SPARE
6811 | SPARE
6812 | SPARE
6813 | SPARE
6814 | SPARE
6815 | SPARE
6816 | SPARE
6817 | SPARE
6818 | SPARE
6819 | SPARE
6820 | SPARE
6821 | SPARE
6822 | SPARE
6823 | SPARE
6824 | SPARE
6825 | SPARE
6826 | SPARE
6827 | SPARE
6828 | SPARE
6829 | SPARE
6830 | SPARE
6831 | SPARE
6832 | SPARE
6833 | SPARE
6834 | SPARE
6835 | SPARE
6836 | SPARE
6837 | SPARE
6838 | 구) 154kV No.3 송풍 2L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.73 | H052F5Z1 | H052F5Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5X.SV.ComFault |  |  |  | 1
6839 | 구) 154kV No.3 송풍 2L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.73 | H052F5Z1 | H052F5Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5X.SV.ComFault |  |  |  | 1
6840 | 구) 154kV No.3 송풍 2L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.30.73 | H052F5Z1 | H052F5Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5X.SV.ComFault |  |  |  | 1
6841 | 구) 154kV No.3 송풍 2L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.30.73 | H052F5Z1 | H052F5Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5X.SV.ComFault |  |  |  | 1
6842 | 구) 154kV No.3 송풍 2L 86 LOR | 192.168.30.73 | H052F5Z1 | H052F5Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5Y1.SV.86 |  |  |  | 1
6843 | 구) 154kV No.3 송풍 2L 85R LOR | 192.168.30.73 | H052F5Z1 | H052F5Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5Y1.SV.85R |  |  |  | 1
6844 | 구) 154kV No.3 송풍 2L 87L 43 SW 상태 | 192.168.30.73 | H052F5Z1 | H052F5Z1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
6845 | 구) 154kV No.3 송풍 2L 27L Stopper | 192.168.30.73 | H052F5Z1 | H052F5Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
6846 | 구) 154kV No.3 송풍 2L 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.30.73 | H052F5Z1 | H052F5Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
6847 | 구) 154kV No.3 송풍 2L BCU Fail | 192.168.30.73 | H052F5Z1 | H052F5Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5Z1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
6848 | 구) 154kV No.3 송풍 2L 87L Trip | 192.168.30.73 | H052F5Z1 | H052F5Z1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
6849 | 구) 154kV No.3 송풍 2L 51H TRIP | 192.168.30.73 | H052F5Z1 | H052F5Z1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5Y1.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
6850 | 구) 154kV No.3 송풍 2L 51L TRIP | 192.168.30.73 | H052F5Z1 | H052F5Z1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5Y1.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
6851 | 구) 154kV No.3 송풍 2L 51GH Trip | 192.168.30.73 | H052F5Z1 | H052F5Z1PROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5Y1.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
6852 | 구) 154kV No.3 송풍 2L 51GL Trip | 192.168.30.73 | H052F5Z1 | H052F5Z1PROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5Y1.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
6853 | 구) 154kV No.3 송풍 2L 67RP Trip | 192.168.30.73 | H052F5Z1 | H052F5Z1PROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5Y1.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
6854 | 구) 154kV No.3 송풍 2L 87 CT Failure | 192.168.30.73 | H052F5Z1 | H052F5Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
6855 | 구) 154kV No.3 송풍 2L OC CT Failure | 192.168.30.73 | H052F5Z1 | H052F5Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
6856 | 구) 154kV No.3 송풍 2L VT Failure | 192.168.30.73 | H052F5Z1 | H052F5Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
6857 | 구) 154kV No.3 송풍 2L 고장파형 발생 | 192.168.30.73 | H052F5Z1 | H052F5Z1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
6858 | 구) 154kV No.3 송풍 2L Y1Z1 86 LOR | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 6791; 계산포인트2: 6842
6859 | SPARE
6860 | SPARE
6861 | SPARE
6862 | SPARE
6863 | SPARE
6864 | SPARE
6865 | SPARE
6866 | SPARE
6867 | SPARE
6868 | SPARE
6869 | SPARE
6870 | SPARE
6871 | SPARE
6872 | SPARE
6873 | SPARE
6874 | SPARE
6875 | SPARE
6876 | SPARE
6877 | SPARE
6878 | SPARE
6879 | SPARE
6880 | SPARE
6881 | SPARE
6882 | SPARE
6883 | SPARE
6884 | SPARE
6885 | SPARE
6886 | SPARE
6887 | SPARE
6888 | 구) 154kV No.3 송풍 2L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.74 | H052F5Y2 | H052F5Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5X.SV.ComFault |  |  |  | 1
6889 | 구) 154kV No.3 송풍 2L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.74 | H052F5Y2 | H052F5Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5X.SV.ComFault |  |  |  | 1
6890 | 구) 154kV No.3 송풍 2L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.30.74 | H052F5Y2 | H052F5Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5X.SV.ComFault |  |  |  | 1
6891 | 구) 154kV No.3 송풍 2L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.30.74 | H052F5Y2 | H052F5Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5X.SV.ComFault |  |  |  | 1
6892 | 구) 154kV No.3 송풍 2L 85H-Fault | 192.168.30.74 | H052F5Y2 | H052F5Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5Y2.SV.TR_H_FAULT |  |  |  | 1
6893 | 구) 154kV No.3 송풍 2L 51N Trip | 192.168.30.74 | H052F5Y2 | H052F5Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5Y2.SV.TR_51N |  |  |  | 1
6894 | 구) 154kV No.3 송풍 2L 85L-Fault | 192.168.30.74 | H052F5Y2 | H052F5Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5Y2.SV.TR_L_FAULT |  |  |  | 1
6895 | SPARE
6896 | 구) 154kV No.3 송풍 2L FAC TR 2차 CB 상태 | 192.168.30.74 | H052F5Y2 | H052F5Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5Y2.SV.INCOM_CB_CLOSE |  |  |  | 1
6897 | 구) 154kV No.3 송풍 2L FAC 2nd IED Control Power Fail | 192.168.30.74 | H052F5Y2 | H052F5Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5Y2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
6898 | 구) 154kV No.3 송풍 2L FAC 2nd IED FAIL | 192.168.30.74 | H052F5Y2 | H052F5Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5Y2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
6899 | 구) 154kV No.3 송풍 2L 87L FAC TRIP | 192.168.30.74 | H052F5Y2 | H052F5Y2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
6900 | 구) 154kV No.3 송풍 2L FAC 고장파형 발생 | 192.168.30.74 | H052F5Y2 | H052F5Y2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
6901 | 구) 154kV No.3 송풍 2L 8MB 상태 | 192.168.30.74 | H052F5Y2 | H052F5Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정지 | 가동 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5Y2.SV.8MB_CB_STATUS |  |  |  | 1
6902 | SPARE
6903 | SPARE
6904 | SPARE
6905 | SPARE
6906 | SPARE
6907 | SPARE
6908 | SPARE
6909 | SPARE
6910 | SPARE
6911 | SPARE
6912 | SPARE
6913 | SPARE
6914 | SPARE
6915 | SPARE
6916 | SPARE
6917 | SPARE
6918 | SPARE
6919 | SPARE
6920 | SPARE
6921 | SPARE
6922 | SPARE
6923 | SPARE
6924 | SPARE
6925 | SPARE
6926 | SPARE
6927 | SPARE
6928 | SPARE
6929 | SPARE
6930 | SPARE
6931 | 구) 154kV No.3 송풍 2L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.75 | H052F5Z2 | H052F5Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5X.SV.ComFault |  |  |  | 1
6932 | 구) 154kV No.3 송풍 2L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.75 | H052F5Z2 | H052F5Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5X.SV.ComFault |  |  |  | 1
6933 | 구) 154kV No.3 송풍 2L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.30.75 | H052F5Z2 | H052F5Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5X.SV.ComFault |  |  |  | 1
6934 | 구) 154kV No.3 송풍 2L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.30.75 | H052F5Z2 | H052F5Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5X.SV.ComFault |  |  |  | 1
6935 | 구) 154kV No.3 송풍 2L 85H-Fault | 192.168.30.75 | H052F5Z2 | H052F5Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5Y2.SV.TR_H_FAULT |  |  |  | 1
6936 | 구) 154kV No.3 송풍 2L 51N Trip | 192.168.30.75 | H052F5Z2 | H052F5Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5Y2.SV.TR_51N |  |  |  | 1
6937 | 구) 154kV No.3 송풍 2L 85L-Fault | 192.168.30.75 | H052F5Z2 | H052F5Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5Y2.SV.TR_L_FAULT |  |  |  | 1
6938 | SPARE
6939 | 구) 154kV No.3 송풍 2L FAC TR 2차 CB 상태 | 192.168.30.75 | H052F5Z2 | H052F5Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5Y2.SV.INCOM_CB_CLOSE |  |  |  | 1
6940 | 구) 154kV No.3 송풍 2L FAC 1st IED Control Power Fail | 192.168.30.75 | H052F5Z2 | H052F5Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5Z2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
6941 | 구) 154kV No.3 송풍 2L FAC 1st IED FAIL | 192.168.30.75 | H052F5Z2 | H052F5Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5Z2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
6942 | 구) 154kV No.3 송풍 2L 87L FAC TRIP | 192.168.30.75 | H052F5Z2 | H052F5Z2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
6943 | 구) 154kV No.3 송풍 2L FAC 고장파형 발생 | 192.168.30.75 | H052F5Z2 | H052F5Z2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
6944 | 구) 154kV No.3 송풍 2L 8MB 상태 | 192.168.30.75 | H052F5Z2 | H052F5Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정지 | 가동 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F5Y2.SV.8MB_CB_STATUS |  |  |  | 1
6945 | 구) 154kV No.3 송풍 2L Y2Z2 F/S Incom CB Status | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 6939; 계산포인트2: 6896
6946 | 구) 154kV No.3 송풍 2L Y2Z2 8MB Status | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 6901; 계산포인트2: 6944
6947 | SPARE
6948 | SPARE
6949 | SPARE
6950 | SPARE
6951 | SPARE
6952 | SPARE
6953 | SPARE
6954 | SPARE
6955 | SPARE
6956 | SPARE
6957 | SPARE
6958 | SPARE
6959 | SPARE
6960 | SPARE
6961 | SPARE
6962 | SPARE
6963 | SPARE
6964 | SPARE
6965 | SPARE
6966 | SPARE
6967 | SPARE
6968 | SPARE
6969 | SPARE
6970 | SPARE
6971 | SPARE
6972 | SPARE
6973 | SPARE
6974 | 구) 154kV No.3 송풍 1L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.61 | H052F4X | H052F4XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
6975 | 구) 154kV No.3 송풍 1L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.61 | H052F4X | H052F4XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
6976 | 구) 154kV No.3 송풍 1L CB 상태 | 192.168.30.61 | H052F4X | H052F4XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H052F4XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4X.SV.CB |  | HAE.154KV.H052F4X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10107
6977 | 구) 154kV No.3 송풍 1L A Bus DS 상태 | 192.168.30.61 | H052F4X | H052F4XCTRL/Q1XSWI1$ST$Pos$stVal |  | H052F4XCTRL/Q1CSWI2$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4X.SV.ADS |  | HAE.154KV.H052F4X.TC.ADS |  | 1 |  | 1
6978 | 구) 154kV No.3 송풍 1L B Bus DS 상태 | 192.168.30.61 | H052F4X | H052F4XCTRL/Q2XSWI2$ST$Pos$stVal |  | H052F4XCTRL/Q2CSWI3$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4X.SV.BDS |  | HAE.154KV.H052F4X.TC.BDS |  | 1 |  | 1
6979 | 구) 154kV No.3 송풍 1L Line DS 상태 | 192.168.30.61 | H052F4X | H052F4XCTRL/Q6XSWI3$ST$Pos$stVal |  | H052F4XCTRL/Q6CSWI4$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4X.SV.DS |  | HAE.154KV.H052F4X.TC.DS |  | 1 |  | 1
6980 | 구) 154kV No.3 송풍 1L ES1 상태 | 192.168.30.61 | H052F4X | H052F4XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4X.SV.ES1_STATUS |  |  |  | 1
6981 | 구) 154kV No.3 송풍 1L ES2 상태 | 192.168.30.61 | H052F4X | H052F4XCTRL/Q92XSWI5$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4X.SV.ES2_STATUS |  |  |  | 1
6982 | 구) 154kV No.3 송풍 1L Line ES3 상태 | 192.168.30.61 | H052F4X | H052F4XCTRL/Q96XSWI6$ST$Pos$stVal |  | H052F4XCTRL/Q96CSWI7$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4X.SV.ES3 |  | HAE.154KV.H052F4X.TC.ES3 |  | 1 |  | 1
6983 | 구) 154kV No.3 송풍 1L 43 LR CB용 상태 | 192.168.30.61 | H052F4X | H052F4XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
6984 | 구) 154kV No.3 송풍 1L 43 LR DS용 상태 | 192.168.30.61 | H052F4X | H052F4XCTRL/VSTSGGIO6$ST$Ind120$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4X.SV.DS_43LR |  |  |  | 1
6985 | 구) 154kV No.3 송풍 1L AC Power Fail | 192.168.30.61 | H052F4X | H052F4XCTRL/VSTSGGIO6$ST$Ind53$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4X.SV.AC_POWER_FAIL |  |  |  | 1
6986 | 구) 154kV No.3 송풍 1L DS&ES Control Power Fail | 192.168.30.61 | H052F4X | H052F4XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind31$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4X.SV.DS_ES_POWER_FAIL |  |  |  | 1
6987 | 구) 154kV No.3 송풍 1L Pilot Lamp Power Fail | 192.168.30.61 | H052F4X | H052F4XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind32$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4X.SV.PILOT_LAMP_POWER_FAIL |  |  |  | 1
6988 | 구) 154kV No.3 송풍 1L CB SF6 1단 | 192.168.30.61 | H052F4X | H052F4XCTRL/Q0SIMG1$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4X.SV.CB_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
6989 | 구) 154kV No.3 송풍 1L CB SF6 2단 | 192.168.30.61 | H052F4X | H052F4XCTRL/Q0SIMG6$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4X.SV.CB_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
6990 | 구) 154kV No.3 송풍 1L Air 압력 1단 | 192.168.30.61 | H052F4X | H052F4XCTRL/VSTSGGIO6$ST$Ind49$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4X.SV.AIR_ALARM1 |  |  |  | 1
6991 | 구) 154kV No.3 송풍 1L Air 압력 2단 | 192.168.30.61 | H052F4X | H052F4XCTRL/VSTSGGIO6$ST$Ind48$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4X.SV.AIR_ALARM2 |  |  |  | 1
6992 | 구) 154kV No.3 송풍 1L DS&ES SF6 1단 | 192.168.30.61 | H052F4X | H052F4XCTRL/Q4SIMG23$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4X.SV.DS_ES_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
6993 | 구) 154kV No.3 송풍 1L DS&ES SF6 2단 | 192.168.30.61 | H052F4X | H052F4XCTRL/Q4SIMG24$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4X.SV.DS_ES_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
6994 | 구) 154kV No.3 송풍 1L CHD SF6 1단 | 192.168.30.61 | H052F4X | H052F4XCTRL/CHDSIMG5$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4X.SV.CH_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
6995 | 구) 154kV No.3 송풍 1L CHD SF6 2단 | 192.168.30.61 | H052F4X | H052F4XCTRL/CHDSIMG10$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4X.SV.CH_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
6996 | 구) 154kV No.3 송풍 1L Main MCCB Power Fail | 192.168.30.61 | H052F4X | H052F4XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind46$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4X.SV.MAIN_POWER_FAIL |  |  |  | 1
6997 | 구) 154kV No.3 송풍 1L CB Control Power Fail | 192.168.30.61 | H052F4X | H052F4XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind48$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4X.SV.CB_POWER_FAIL |  |  |  | 1
6998 | 구) 154kV No.3 송풍 1L AC-DC Converter Power Fail | 192.168.30.61 | H052F4X | H052F4XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind52$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4X.SV.AC_DC_POWER_FAIL |  |  |  | 1
6999 | 구) 154kV No.3 송풍 1L 1st IED Fail | 192.168.30.61 | H052F4X | H052F4XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind53$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
7000 | 구) 154kV No.3 송풍 1L BCU 선택 | 192.168.30.61 | H052F4X | H052F4XCTRL/TESTGGIO15$ST$SPCSO1$stVal |  | H052F4XCTRL/TESTGGIO15$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.154KV.H052F4X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
7001 | 구) 154kV No.3 송풍 1L 상전류 A상 크기 | 192.168.30.61 | H052F4X | H052F4XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
7002 | 구) 154kV No.3 송풍 1L 상전류 B상 크기 | 192.168.30.61 | H052F4X | H052F4XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052F4X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
7003 | 구) 154kV No.3 송풍 1L 상전류 C상 크기 | 192.168.30.61 | H052F4X | H052F4XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
7004 | 구) 154kV No.3 송풍 1L 선간전압 AB상 크기 | 192.168.30.61 | H052F4X | H052F4XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
7005 | 구) 154kV No.3 송풍 1L 선간전압 BC상 크기 | 192.168.30.61 | H052F4X | H052F4XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
7006 | 구) 154kV No.3 송풍 1L 선간전압 CA상 크기 | 192.168.30.61 | H052F4X | H052F4XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
7007 | 구) 154kV No.3 송풍 1L 선간전압 BC상 위상각 | 192.168.30.61 | H052F4X | H052F4XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$ang$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | ° | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
7008 | 구) 154kV No.3 송풍 1L 유효전력 합계 크기 | 192.168.30.61 | H052F4X | H052F4XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052F4X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
7009 | 구) 154kV No.3 송풍 1L 무효전력 합계 크기 | 192.168.30.61 | H052F4X | H052F4XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052F4X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
7010 | 구) 154kV No.3 송풍 1L 피상전력 합계 크기 | 192.168.30.61 | H052F4X | H052F4XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVA | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
7011 | 구) 154kV No.3 송풍 1L 역률 합계 크기 | 192.168.30.61 | H052F4X | H052F4XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PH | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
7012 | 구) 154kV No.3 송풍 1L 모선 주파수 | 192.168.30.61 | H052F4X | H052F4XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
7013 | 구) 154kV No.3 송풍 1L 유효전력량 (+) | 192.168.30.61 | H052F4X | H052F4XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30049
7014 | 구) 154kV No.3 송풍 1L 유효전력량 (-) | 192.168.30.61 | H052F4X | H052F4XMEAS/MMTR8$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30051
7015 | 구) 154kV No.3 송풍 1L 무효전력량 (+) | 192.168.30.61 | H052F4X | H052F4XMEAS/MMTR4$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30053
7016 | 구) 154kV No.3 송풍 1L 무효전력량 (-) | 192.168.30.61 | H052F4X | H052F4XMEAS/MMTR8$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30055
7017 | SPARE
7018 | SPARE
7019 | SPARE
7020 | 구) 154kV No.3 송풍 1L CB Operation DC Power Fail | 192.168.30.61 | H052F4X | H052F4XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind47$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4X.SV.CB_OP_POWER_FAIL |  |  |  | 1
7021 | SPARE
7022 | SPARE
7023 | SPARE
7024 | SPARE
7025 | SPARE
7026 | SPARE
7027 | SPARE
7028 | SPARE
7029 | SPARE
7030 | SPARE
7031 | SPARE
7032 | SPARE
7033 | SPARE
7034 | SPARE
7035 | SPARE
7036 | SPARE
7037 | SPARE
7038 | SPARE
7039 | SPARE
7040 | SPARE
7041 | SPARE
7042 | SPARE
7043 | SPARE
7044 | SPARE
7045 | SPARE
7046 | SPARE
7047 | SPARE
7048 | SPARE
7049 | SPARE
7050 | 구) 154kV No.3 송풍 1L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.62 | H052F4Y1 | H052F4Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
7051 | 구) 154kV No.3 송풍 1L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.62 | H052F4Y1 | H052F4Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
7052 | 구) 154kV No.3 송풍 1L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.30.62 | H052F4Y1 | H052F4Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
7053 | 구) 154kV No.3 송풍 1L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.30.62 | H052F4Y1 | H052F4Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
7054 | 구) 154kV No.3 송풍 1L 86 LOR | 192.168.30.62 | H052F4Y1 | H052F4Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4Y1.SV.86 |  |  |  | 1
7055 | 구) 154kV No.3 송풍 1L 85R LOR | 192.168.30.62 | H052F4Y1 | H052F4Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4Y1.SV.85R |  |  |  | 1
7056 | 구) 154kV No.3 송풍 1L Meter Power Fail | 192.168.30.62 | H052F4Y1 | H052F4Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4Y1.SV.METER_POWER_FAIL |  |  |  | 1
7057 | 구) 154kV No.3 송풍 1L 87L 43 SW 상태 | 192.168.30.62 | H052F4Y1 | H052F4Y1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
7058 | 구) 154kV No.3 송풍 1L 27L Stopper | 192.168.30.62 | H052F4Y1 | H052F4Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
7059 | 구) 154kV No.3 송풍 1L 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.30.62 | H052F4Y1 | H052F4Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
7060 | 구) 154kV No.3 송풍 1L 2nd IED Fail | 192.168.30.62 | H052F4Y1 | H052F4Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4Y1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
7061 | 구) 154kV No.3 송풍 1L 87L Trip | 192.168.30.62 | H052F4Y1 | H052F4Y1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
7062 | 구) 154kV No.3 송풍 1L 51H Trip | 192.168.30.62 | H052F4Y1 | H052F4Y1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4Y1.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
7063 | 구) 154kV No.3 송풍 1L 51L Trip | 192.168.30.62 | H052F4Y1 | H052F4Y1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4Y1.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
7064 | 구) 154kV No.3 송풍 1L 51GH Trip | 192.168.30.62 | H052F4Y1 | H052F4Y1PROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4Y1.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
7065 | 구) 154kV No.3 송풍 1L 51GL Trip | 192.168.30.62 | H052F4Y1 | H052F4Y1PROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4Y1.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
7066 | 구) 154kV No.3 송풍 1L 67RP Trip | 192.168.30.62 | H052F4Y1 | H052F4Y1PROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4Y1.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
7067 | 구) 154kV No.3 송풍 1L 87 CT Failure | 192.168.30.62 | H052F4Y1 | H052F4Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
7068 | 구) 154kV No.3 송풍 1L OC CT Failure | 192.168.30.62 | H052F4Y1 | H052F4Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
7069 | 구) 154kV No.3 송풍 1L VT Failure | 192.168.30.62 | H052F4Y1 | H052F4Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
7070 | 구) 154kV No.3 송풍 1L 고장파형 발생 | 192.168.30.62 | H052F4Y1 | H052F4Y1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
7071 | SPARE
7072 | SPARE
7073 | SPARE
7074 | SPARE
7075 | SPARE
7076 | SPARE
7077 | SPARE
7078 | SPARE
7079 | SPARE
7080 | SPARE
7081 | SPARE
7082 | SPARE
7083 | SPARE
7084 | SPARE
7085 | SPARE
7086 | SPARE
7087 | SPARE
7088 | SPARE
7089 | SPARE
7090 | SPARE
7091 | SPARE
7092 | SPARE
7093 | SPARE
7094 | SPARE
7095 | SPARE
7096 | SPARE
7097 | SPARE
7098 | SPARE
7099 | SPARE
7100 | SPARE
7101 | 구) 154kV No.3 송풍 1L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.63 | H052F4Z1 | H052F4Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
7102 | 구) 154kV No.3 송풍 1L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.63 | H052F4Z1 | H052F4Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
7103 | 구) 154kV No.3 송풍 1L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.30.63 | H052F4Z1 | H052F4Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
7104 | 구) 154kV No.3 송풍 1L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.30.63 | H052F4Z1 | H052F4Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
7105 | 구) 154kV No.3 송풍 1L 86 LOR | 192.168.30.63 | H052F4Z1 | H052F4Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4Y1.SV.86 |  |  |  | 1
7106 | 구) 154kV No.3 송풍 1L 85R LOR | 192.168.30.63 | H052F4Z1 | H052F4Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4Y1.SV.85R |  |  |  | 1
7107 | 구) 154kV No.3 송풍 1L 87L 43 SW 상태 | 192.168.30.63 | H052F4Z1 | H052F4Z1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
7108 | 구) 154kV No.3 송풍 1L 27L Stopper | 192.168.30.63 | H052F4Z1 | H052F4Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
7109 | 구) 154kV No.3 송풍 1L 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.30.63 | H052F4Z1 | H052F4Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
7110 | 구) 154kV No.3 송풍 1L BCU Fail | 192.168.30.63 | H052F4Z1 | H052F4Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4Z1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
7111 | 구) 154kV No.3 송풍 1L 87L Trip | 192.168.30.63 | H052F4Z1 | H052F4Z1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
7112 | 구) 154kV No.3 송풍 1L 51H TRIP | 192.168.30.63 | H052F4Z1 | H052F4Z1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4Y1.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
7113 | 구) 154kV No.3 송풍 1L 51L TRIP | 192.168.30.63 | H052F4Z1 | H052F4Z1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4Y1.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
7114 | 구) 154kV No.3 송풍 1L 51GH Trip | 192.168.30.63 | H052F4Z1 | H052F4Z1PROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4Y1.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
7115 | 구) 154kV No.3 송풍 1L 51GL Trip | 192.168.30.63 | H052F4Z1 | H052F4Z1PROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4Y1.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
7116 | 구) 154kV No.3 송풍 1L 67RP Trip | 192.168.30.63 | H052F4Z1 | H052F4Z1PROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4Y1.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
7117 | 구) 154kV No.3 송풍 1L 87 CT Failure | 192.168.30.63 | H052F4Z1 | H052F4Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
7118 | 구) 154kV No.3 송풍 1L OC CT Failure | 192.168.30.63 | H052F4Z1 | H052F4Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
7119 | 구) 154kV No.3 송풍 1L VT Failure | 192.168.30.63 | H052F4Z1 | H052F4Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
7120 | 구) 154kV No.3 송풍 1L 고장파형 발생 | 192.168.30.63 | H052F4Z1 | H052F4Z1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
7121 | 구) 154kV No.3 송풍 1L Y1Z1 86 LOR | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 7054; 계산포인트2: 7105
7122 | SPARE
7123 | SPARE
7124 | SPARE
7125 | SPARE
7126 | SPARE
7127 | SPARE
7128 | SPARE
7129 | SPARE
7130 | SPARE
7131 | SPARE
7132 | SPARE
7133 | SPARE
7134 | SPARE
7135 | SPARE
7136 | SPARE
7137 | SPARE
7138 | SPARE
7139 | SPARE
7140 | SPARE
7141 | SPARE
7142 | SPARE
7143 | SPARE
7144 | SPARE
7145 | SPARE
7146 | SPARE
7147 | SPARE
7148 | SPARE
7149 | SPARE
7150 | SPARE
7151 | 구) 154kV No.3 송풍 1L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.64 | H052F4Y2 | H052F4Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
7152 | 구) 154kV No.3 송풍 1L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.64 | H052F4Y2 | H052F4Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
7153 | 구) 154kV No.3 송풍 1L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.30.64 | H052F4Y2 | H052F4Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
7154 | 구) 154kV No.3 송풍 1L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.30.64 | H052F4Y2 | H052F4Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
7155 | 구) 154kV No.3 송풍 1L 85H-Fault | 192.168.30.64 | H052F4Y2 | H052F4Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4Y2.SV.TR_H_FAULT |  |  |  | 1
7156 | 구) 154kV No.3 송풍 1L 51N Trip | 192.168.30.64 | H052F4Y2 | H052F4Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4Y2.SV.TR_51N |  |  |  | 1
7157 | 구) 154kV No.3 송풍 1L 85L-Fault | 192.168.30.64 | H052F4Y2 | H052F4Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4Y2.SV.TR_L_FAULT |  |  |  | 1
7158 | SPARE
7159 | 구) 154kV No.3 송풍 1L FAC TR 2차 CB 상태 | 192.168.30.64 | H052F4Y2 | H052F4Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4Y2.SV.INCOM_CB_CLOSE |  |  |  | 1
7160 | 구) 154kV No.3 송풍 1L FAC 2nd IED Control Power Fail | 192.168.30.64 | H052F4Y2 | H052F4Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4Y2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
7161 | 구) 154kV No.3 송풍 1L FAC 2nd IED FAIL | 192.168.30.64 | H052F4Y2 | H052F4Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4Y2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
7162 | 구) 154kV No.3 송풍 1L 87L FAC TRIP | 192.168.30.64 | H052F4Y2 | H052F4Y2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
7163 | 구) 154kV No.3 송풍 1L FAC 고장파형 발생 | 192.168.30.64 | H052F4Y2 | H052F4Y2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
7164 | 구) 154kV No.3 송풍 1L 7MB 상태 | 192.168.30.64 | H052F4Y2 | H052F4Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정지 | 가동 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4Y2.SV.7MB_CB_STATUS |  |  |  | 1
7165 | 구) 154kV No.3 송풍 1L Y2Z2 F/S Incom CB Status | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 7159; 계산포인트2: 7192
7166 | SPARE
7167 | SPARE
7168 | SPARE
7169 | SPARE
7170 | SPARE
7171 | SPARE
7172 | SPARE
7173 | SPARE
7174 | SPARE
7175 | SPARE
7176 | SPARE
7177 | SPARE
7178 | SPARE
7179 | SPARE
7180 | SPARE
7181 | SPARE
7182 | SPARE
7183 | SPARE
7184 | 구) 154kV No.3 송풍 1L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.65 | H052F4Z2 | H052F4Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
7185 | 구) 154kV No.3 송풍 1L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.65 | H052F4Z2 | H052F4Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
7186 | 구) 154kV No.3 송풍 1L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.30.65 | H052F4Z2 | H052F4Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
7187 | 구) 154kV No.3 송풍 1L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.30.65 | H052F4Z2 | H052F4Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
7188 | 구) 154kV No.3 송풍 1L 85H-Fault | 192.168.30.65 | H052F4Z2 | H052F4Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4Y2.SV.TR_H_FAULT |  |  |  | 1
7189 | 구) 154kV No.3 송풍 1L 51N Trip | 192.168.30.65 | H052F4Z2 | H052F4Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4Y2.SV.TR_51N |  |  |  | 1
7190 | 구) 154kV No.3 송풍 1L 85L-Fault | 192.168.30.65 | H052F4Z2 | H052F4Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4Y2.SV.TR_L_FAULT |  |  |  | 1
7191 | SPARE
7192 | 구) 154kV No.3 송풍 1L FAC TR 2차 CB 상태 | 192.168.30.65 | H052F4Z2 | H052F4Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4Y2.SV.INCOM_CB_CLOSE |  |  |  | 1
7193 | 구) 154kV No.3 송풍 1L FAC 1st IED Control Power Fail | 192.168.30.65 | H052F4Z2 | H052F4Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4Z2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
7194 | 구) 154kV No.3 송풍 1L FAC 1st IED FAIL | 192.168.30.65 | H052F4Z2 | H052F4Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4Z2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
7195 | 구) 154kV No.3 송풍 1L 87L FAC TRIP | 192.168.30.65 | H052F4Z2 | H052F4Z2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
7196 | 구) 154kV No.3 송풍 1L FAC 고장파형 발생 | 192.168.30.65 | H052F4Z2 | H052F4Z2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
7197 | 구) 154kV No.3 송풍 1L 7MB 상태 | 192.168.30.65 | H052F4Z2 | H052F4Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정지 | 가동 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052F4Y2.SV.7MB_CB_STATUS |  |  |  | 1
7198 | 구) 154kV No.3 송풍 1L Y2Z2 F/S Incom CB Status | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 7159; 계산포인트2: 7192
7199 | 구) 154kV No.3 송풍 1L Y2Z2 7MB Status | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 7164; 계산포인트2: 7197
7200 | SPARE
7201 | SPARE
7202 | SPARE
7203 | SPARE
7204 | SPARE
7205 | SPARE
7206 | SPARE
7207 | SPARE
7208 | SPARE
7209 | SPARE
7210 | SPARE
7211 | SPARE
7212 | SPARE
7213 | SPARE
7214 | SPARE
7215 | SPARE
7216 | SPARE
7217 | SPARE
7218 | SPARE
7219 | SPARE
7220 | SPARE
7221 | SPARE
7222 | SPARE
7223 | SPARE
7224 | SPARE
7225 | SPARE
7226 | SPARE
7227 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.51 | H052NH1X | H052NH1XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
7228 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.51 | H052NH1X | H052NH1XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
7229 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L CB 상태 | 192.168.30.51 | H052NH1X | H052NH1XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H052NH1XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO | 1 |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH1X.SV.CB |  | HAE.154KV.H052NH1X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10108
7230 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L A Bus DS 상태 | 192.168.30.51 | H052NH1X | H052NH1XCTRL/Q1XSWI1$ST$Pos$stVal |  | H052NH1XCTRL/Q1CSWI2$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH1X.SV.ADS |  | HAE.154KV.H052NH1X.TC.ADS |  | 1 |  | 1
7231 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L B Bus DS 상태 | 192.168.30.51 | H052NH1X | H052NH1XCTRL/Q2XSWI2$ST$Pos$stVal |  | H052NH1XCTRL/Q2CSWI3$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH1X.SV.BDS |  | HAE.154KV.H052NH1X.TC.BDS |  | 1 |  | 1
7232 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L Line DS 상태 | 192.168.30.51 | H052NH1X | H052NH1XCTRL/Q6XSWI3$ST$Pos$stVal |  | H052NH1XCTRL/Q6CSWI4$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH1X.SV.DS |  | HAE.154KV.H052NH1X.TC.DS |  | 1 |  | 1
7233 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L Line ES1 상태 | 192.168.30.51 | H052NH1X | H052NH1XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  | H052NH1XCTRL/Q91CSWI5$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH1X.SV.ES1 |  | HAE.154KV.H052NH1X.TC.ES1 |  | 1 |  | 1
7234 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L ES2 상태 | 192.168.30.51 | H052NH1X | H052NH1XCTRL/Q92XSWI5$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH1X.SV.ES2_STATUS |  |  |  | 1
7235 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L ES3 상태 | 192.168.30.51 | H052NH1X | H052NH1XCTRL/Q96XSWI6$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH1X.SV.ES3_STATUS |  |  |  | 1
7236 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L 43 LR CB용 상태 | 192.168.30.51 | H052NH1X | H052NH1XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH1X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
7237 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L 43 LR DS용 상태 | 192.168.30.51 | H052NH1X | H052NH1XCTRL/VSTSGGIO6$ST$Ind120$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH1X.SV.DS_43LR |  |  |  | 1
7238 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L AC Power Fail | 192.168.30.51 | H052NH1X | H052NH1XCTRL/VSTSGGIO6$ST$Ind53$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH1X.SV.AC_POWER_FAIL |  |  |  | 1
7239 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L DS&ES Control Power Fail | 192.168.30.51 | H052NH1X | H052NH1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind31$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH1X.SV.DS_ES_POWER_FAIL |  |  |  | 1
7240 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L Pilot Lamp Power Fail | 192.168.30.51 | H052NH1X | H052NH1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind32$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH1X.SV.PILOT_LAMP_POWER_FAIL |  |  |  | 1
7241 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L CB SF6 1단 | 192.168.30.51 | H052NH1X | H052NH1XCTRL/Q0SIMG1$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH1X.SV.CB_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
7242 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L CB SF6 2단 | 192.168.30.51 | H052NH1X | H052NH1XCTRL/Q0SIMG6$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH1X.SV.CB_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
7243 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L Air 압력 1단 | 192.168.30.51 | H052NH1X | H052NH1XCTRL/VSTSGGIO6$ST$Ind49$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH1X.SV.AIR_ALARM1 |  |  |  | 1
7244 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L Air 압력 2단 | 192.168.30.51 | H052NH1X | H052NH1XCTRL/VSTSGGIO6$ST$Ind48$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH1X.SV.AIR_ALARM2 |  |  |  | 1
7245 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L DS&ES SF6 1단 | 192.168.30.51 | H052NH1X | H052NH1XCTRL/Q4SIMG23$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH1X.SV.DS_ES_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
7246 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L DS&ES SF6 2단 | 192.168.30.51 | H052NH1X | H052NH1XCTRL/Q4SIMG24$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH1X.SV.DS_ES_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
7247 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L CHD SF6 1단 | 192.168.30.51 | H052NH1X | H052NH1XCTRL/CHDSIMG5$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH1X.SV.CH_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
7248 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L CHD SF6 2단 | 192.168.30.51 | H052NH1X | H052NH1XCTRL/CHDSIMG10$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH1X.SV.CH_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
7249 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L Main MCCB Power Fail | 192.168.30.51 | H052NH1X | H052NH1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind46$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH1X.SV.MAIN_POWER_FAIL |  |  |  | 1
7250 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L CB Control Power Fail | 192.168.30.51 | H052NH1X | H052NH1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind48$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH1X.SV.CB_POWER_FAIL |  |  |  | 1
7251 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L AC_DC Converter Power Fail | 192.168.30.51 | H052NH1X | H052NH1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind52$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH1X.SV.AC_DC_POWER_FAIL |  |  |  | 1
7252 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L 1st IED Fail | 192.168.30.51 | H052NH1X | H052NH1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind53$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH1X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
7253 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L Synchro 상태 | 192.168.30.51 | H052NH1X | H052NH1XPROT/RSYN1$ST$Rel$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | SYNC NG | SYNC OK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH1X.SV.SYNC_STATUS |  |  |  | 1
7254 | SPARE
7255 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L BCU 선택 | 192.168.30.51 | H052NH1X | H052NH1XCTRL/TESTGGIO15$ST$SPCSO1$stVal |  | H052NH1XCTRL/TESTGGIO15$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH1X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.154KV.H052NH1X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
7256 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L 상전류 A상 크기 | 192.168.30.51 | H052NH1X | H052NH1XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
7257 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L 상전류 B상 크기 | 192.168.30.51 | H052NH1X | H052NH1XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052NH1X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
7258 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L 상전류 C상 크기 | 192.168.30.51 | H052NH1X | H052NH1XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
7259 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L 선간전압 AB상 크기 | 192.168.30.51 | H052NH1X | H052NH1XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
7260 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L 선간전압 BC상 크기 | 192.168.30.51 | H052NH1X | H052NH1XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052NH1X.TM.PPV_BC |  |  |  | 1
7261 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L 선간전압 CA상 크기 | 192.168.30.51 | H052NH1X | H052NH1XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
7262 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L 선간전압 BC상 위상각 | 192.168.30.51 | H052NH1X | H052NH1XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$ang$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | ° | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052NH1X.TM.PPV_BC_ANGLE |  |  |  | 1
7263 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L 선로전압 크기(B상) | 192.168.30.51 | H052NH1X | H052NH1XMEAS/MMXU2$MX$PhV$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1.732 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052NH1X.TM.PhV_BC |  |  |  | 1
7264 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L 선로전압 위상각(B상) | 192.168.30.51 | H052NH1X | H052NH1XMEAS/MMXU2$MX$PhV$phsB$cVal$ang$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | ° | 1 | 30 | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052NH1X.TM.PhV_BC_ANGLE |  |  |  | 1
7265 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L 유효전력 합계 크기 | 192.168.30.51 | H052NH1X | H052NH1XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052NH1X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 32201
7266 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L 무효전력 합계 크기 | 192.168.30.51 | H052NH1X | H052NH1XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052NH1X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 32203
7267 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L 피상전력 합계 크기 | 192.168.30.51 | H052NH1X | H052NH1XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVA | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
7268 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L 역률 합계 크기 | 192.168.30.51 | H052NH1X | H052NH1XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PH | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
7269 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L 모선 주파수 | 192.168.30.51 | H052NH1X | H052NH1XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052NH1X.TM.Hz |  |  |  | 1
7270 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L 선로 주파수 | 192.168.30.51 | H052NH1X | H052NH1XMEAS/MMXU2$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052NH1X.TM.Hz1 |  |  |  | 1
7271 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L 유효전력량 wh+ | 192.168.30.51 | H052NH1X | H052NH1XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30057
7272 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L 유효전력량 wh- | 192.168.30.51 | H052NH1X | H052NH1XMEAS/MMTR8$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30059
7273 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L 무효전력량 varh+ | 192.168.30.51 | H052NH1X | H052NH1XMEAS/MMTR4$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30061
7274 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L 무효전력량 varh- | 192.168.30.51 | H052NH1X | H052NH1XMEAS/MMTR8$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30063
7275 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L SF6 Gas CB | 192.168.30.51 | H052NH1X | H052NH1XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.057 | -0.329 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052NH1X.TM.SF6_CB |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31301
7276 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L SF6 Gas DS&ES | 192.168.30.51 | H052NH1X | H052NH1XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.057 | -0.329 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052NH1X.TM.SF6_DS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31303
7277 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L SF6 Gas CHD | 192.168.30.51 | H052NH1X | H052NH1XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn3$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.057 | -0.329 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052NH1X.TM.SF6_CH |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31305
7278 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L Line PT Fuse Fail | 192.168.30.51 | H052NH1X | H052NH1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind45$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH1X.SV.PT_FUSE_ALARM |  |  |  | 1
7279 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L CB Operation DC Power Fail | 192.168.30.51 | H052NH1X | H052NH1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind47$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH1X.SV.CB_OP_POWER_FAIL |  |  |  | 1
7280 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L 조류 + | 192.168.30.51 | H052NH1X |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | #8c8c8c | #FFFF00 | [18 empty] | 2 | 계산포인트1: 7265
7281 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L 조류 - | 192.168.30.51 | H052NH1X |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | #8c8c8c | #FFFF00 | [18 empty] | 3 | 계산포인트1: 7265
7282 | SPARE
7283 | SPARE
7284 | SPARE
7285 | SPARE
7286 | SPARE
7287 | SPARE
7288 | SPARE
7289 | SPARE
7290 | SPARE
7291 | SPARE
7292 | SPARE
7293 | SPARE
7294 | SPARE
7295 | SPARE
7296 | SPARE
7297 | SPARE
7298 | SPARE
7299 | SPARE
7300 | SPARE
7301 | SPARE
7302 | SPARE
7303 | SPARE
7304 | SPARE
7305 | SPARE
7306 | SPARE
7307 | SPARE
7308 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.52 | H052NH1Y | H052NH1YCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
7309 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.52 | H052NH1Y | H052NH1YCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
7310 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.30.52 | H052NH1Y | H052NH1YCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
7311 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.30.52 | H052NH1Y | H052NH1YCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
7312 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L 86 LOR | 192.168.30.52 | H052NH1Y | H052NH1YCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH1Y.SV.86 |  |  |  | 1
7313 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L 87L 43 SW 상태 | 192.168.30.52 | H052NH1Y | H052NH1YCTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH1Y.SV.87L_43 |  |  |  | 1
7314 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L 27L Stopper | 192.168.30.52 | H052NH1Y | H052NH1YCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
7315 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.30.52 | H052NH1Y | H052NH1YCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
7316 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L 2nd IED Fail | 192.168.30.52 | H052NH1Y | H052NH1YCTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH1Y.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
7317 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L 87L Trip | 192.168.30.52 | H052NH1Y | H052NH1YPROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH1Y.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
7318 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L 67SH Trip | 192.168.30.52 | H052NH1Y | H052NH1YPROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH1Y.SV.67SH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
7319 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L 67SL1 Trip | 192.168.30.52 | H052NH1Y | H052NH1YPROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH1Y.SV.67SL1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
7320 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L 67SL2 Trip | 192.168.30.52 | H052NH1Y | H052NH1YPROT/x67PTOC11$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH1Y.SV.67SL2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
7321 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L 87 CT Failure | 192.168.30.52 | H052NH1Y | H052NH1YPROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH1Y.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
7322 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L OC CT Failure | 192.168.30.52 | H052NH1Y | H052NH1YPROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH1Y.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
7323 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L VT Failure | 192.168.30.52 | H052NH1Y | H052NH1YPROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH1Y.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
7324 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L 고장파형 발생 | 192.168.30.52 | H052NH1Y | H052NH1YPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
7325 | SPARE
7326 | SPARE
7327 | SPARE
7328 | SPARE
7329 | SPARE
7330 | SPARE
7331 | SPARE
7332 | SPARE
7333 | SPARE
7334 | SPARE
7335 | SPARE
7336 | SPARE
7337 | SPARE
7338 | SPARE
7339 | SPARE
7340 | SPARE
7341 | SPARE
7342 | SPARE
7343 | SPARE
7344 | SPARE
7345 | SPARE
7346 | SPARE
7347 | SPARE
7348 | SPARE
7349 | SPARE
7350 | SPARE
7351 | SPARE
7352 | SPARE
7353 | SPARE
7354 | SPARE
7355 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.53 | H052NH1Z | H052NH1ZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
7356 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.53 | H052NH1Z | H052NH1ZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
7357 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.30.53 | H052NH1Z | H052NH1ZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
7358 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.30.53 | H052NH1Z | H052NH1ZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
7359 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L 86 LOR | 192.168.30.53 | H052NH1Z | H052NH1ZCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH1Y.SV.86 |  |  |  | 1
7360 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L 87L 43 SW 상태 | 192.168.30.53 | H052NH1Z | H052NH1ZCTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH1Y.SV.87L_43 |  |  |  | 1
7361 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L 27L Stopper | 192.168.30.53 | H052NH1Z | H052NH1ZCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
7362 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.30.53 | H052NH1Z | H052NH1ZCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
7363 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L BCU Fail | 192.168.30.53 | H052NH1Z | H052NH1ZCTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH1Z.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
7364 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L 87L Trip | 192.168.30.53 | H052NH1Z | H052NH1ZPROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH1Y.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
7365 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L 67SH Trip | 192.168.30.53 | H052NH1Z | H052NH1ZPROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH1Y.SV.67SH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
7366 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L 67SL1 Trip | 192.168.30.53 | H052NH1Z | H052NH1ZPROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH1Y.SV.67SL1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
7367 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L 67SL2 Trip | 192.168.30.53 | H052NH1Z | H052NH1ZPROT/x67PTOC11$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH1Y.SV.67SL2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
7368 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L 87 CT Failure | 192.168.30.53 | H052NH1Z | H052NH1ZPROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH1Y.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
7369 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L OC CT Failure | 192.168.30.53 | H052NH1Z | H052NH1ZPROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH1Y.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
7370 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L VT Failure | 192.168.30.53 | H052NH1Z | H052NH1ZPROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH1Y.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
7371 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L 고장파형 발생 | 192.168.30.53 | H052NH1Z | H052NH1ZPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
7372 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 1L Y1Z1 86 LOR | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 7312; 계산포인트2: 7359
7373 | SPARE
7374 | SPARE
7375 | SPARE
7376 | SPARE
7377 | SPARE
7378 | SPARE
7379 | SPARE
7380 | SPARE
7381 | SPARE
7382 | SPARE
7383 | SPARE
7384 | SPARE
7385 | SPARE
7386 | SPARE
7387 | SPARE
7388 | SPARE
7389 | SPARE
7390 | SPARE
7391 | SPARE
7392 | SPARE
7393 | SPARE
7394 | SPARE
7395 | SPARE
7396 | SPARE
7397 | SPARE
7398 | SPARE
7399 | SPARE
7400 | SPARE
7401 | SPARE
7402 | 구) 154kV No.4 STR #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.41 | H052GST4X | H052GST4XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
7403 | 구) 154kV No.4 STR #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.41 | H052GST4X | H052GST4XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
7404 | 구) 154kV No.4 STR CB 상태 | 192.168.30.41 | H052GST4X | H052GST4XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H052GST4XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4X.SV.CB |  | HAE.154KV.H052GST4X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10109
7405 | 구) 154kV No.4 STR A Bus DS 상태 | 192.168.30.41 | H052GST4X | H052GST4XCTRL/Q1XSWI1$ST$Pos$stVal |  | H052GST4XCTRL/Q1CSWI2$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4X.SV.ADS |  | HAE.154KV.H052GST4X.TC.ADS |  | 1 |  | 1
7406 | 구) 154kV No.4 STR B Bus DS 상태 | 192.168.30.41 | H052GST4X | H052GST4XCTRL/Q2XSWI2$ST$Pos$stVal |  | H052GST4XCTRL/Q2CSWI3$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4X.SV.BDS |  | HAE.154KV.H052GST4X.TC.BDS |  | 1 |  | 1
7407 | 구) 154kV No.4 STR Line DS 상태 | 192.168.30.41 | H052GST4X | H052GST4XCTRL/Q6XSWI3$ST$Pos$stVal |  | H052GST4XCTRL/Q6CSWI4$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4X.SV.DS |  | HAE.154KV.H052GST4X.TC.DS |  | 1 |  | 1
7408 | 구) 154kV No.4 STR Line ES1 상태 | 192.168.30.41 | H052GST4X | H052GST4XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  | H052GST4XCTRL/Q91CSWI5$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4X.SV.ES1 |  | HAE.154KV.H052GST4X.TC.ES1 |  | 1 |  | 1
7409 | 구) 154kV No.4 STR ES2 상태 | 192.168.30.41 | H052GST4X | H052GST4XCTRL/Q92XSWI5$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4X.SV.ES2_STATUS |  |  |  | 1
7410 | 구) 154kV No.4 STR ES3 상태 | 192.168.30.41 | H052GST4X | H052GST4XCTRL/Q96XSWI6$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4X.SV.ES3_STATUS |  |  |  | 1
7411 | 구) 154kV No.4 STR 43 LR CB용 상태 | 192.168.30.41 | H052GST4X | H052GST4XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
7412 | 구) 154kV No.4 STR 43 LR DS용 상태 | 192.168.30.41 | H052GST4X | H052GST4XCTRL/VSTSGGIO6$ST$Ind120$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4X.SV.DS_43LR |  |  |  | 1
7413 | 구) 154kV No.4 STR AC Power Fail | 192.168.30.41 | H052GST4X | H052GST4XCTRL/VSTSGGIO6$ST$Ind53$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4X.SV.AC_POWER_FAIL |  |  |  | 1
7414 | 구) 154kV No.4 STR DS&ES Control Power Fail | 192.168.30.41 | H052GST4X | H052GST4XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind31$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4X.SV.DS_ES_POWER_FAIL |  |  |  | 1
7415 | 구) 154kV No.4 STR Pilot Lamp Power Fail | 192.168.30.41 | H052GST4X | H052GST4XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind32$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4X.SV.PILOT_LAMP_POWER_FAIL |  |  |  | 1
7416 | 구) 154kV No.4 STR CB SF6 1단 | 192.168.30.41 | H052GST4X | H052GST4XCTRL/Q0SIMG1$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4X.SV.CB_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
7417 | 구) 154kV No.4 STR CB SF6 2단 | 192.168.30.41 | H052GST4X | H052GST4XCTRL/Q0SIMG6$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4X.SV.CB_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
7418 | 구) 154kV No.4 STR Air 압력 1단 | 192.168.30.41 | H052GST4X | H052GST4XCTRL/VSTSGGIO6$ST$Ind49$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4X.SV.AIR_ALARM1 |  |  |  | 1
7419 | 구) 154kV No.4 STR Air 압력 2단 | 192.168.30.41 | H052GST4X | H052GST4XCTRL/VSTSGGIO6$ST$Ind48$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4X.SV.AIR_ALARM2 |  |  |  | 1
7420 | 구) 154kV No.4 STR DS&ES SF6 1단 | 192.168.30.41 | H052GST4X | H052GST4XCTRL/Q4SIMG23$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4X.SV.DS_ES_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
7421 | 구) 154kV No.4 STR DS&ES SF6 2단 | 192.168.30.41 | H052GST4X | H052GST4XCTRL/Q4SIMG24$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4X.SV.DS_ES_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
7422 | 구) 154kV No.4 STR CHD SF6 1단 | 192.168.30.41 | H052GST4X | H052GST4XCTRL/CHDSIMG5$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4X.SV.CH_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
7423 | 구) 154kV No.4 STR CHD SF6 2단 | 192.168.30.41 | H052GST4X | H052GST4XCTRL/CHDSIMG10$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4X.SV.CH_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
7424 | 구) 154kV No.4 STR Main MCCB Power Fail | 192.168.30.41 | H052GST4X | H052GST4XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind46$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4X.SV.MAIN_POWER_FAIL |  |  |  | 1
7425 | 구) 154kV No.4 STR CB Control Power Fail | 192.168.30.41 | H052GST4X | H052GST4XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind48$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4X.SV.CB_POWER_FAIL |  |  |  | 1
7426 | 구) 154kV No.4 STR AC_DC Converter Power Fail | 192.168.30.41 | H052GST4X | H052GST4XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind52$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4X.SV.AC_DC_POWER_FAIL |  |  |  | 1
7427 | 구) 154kV No.4 STR 1st IED Fail | 192.168.30.41 | H052GST4X | H052GST4XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind53$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
7428 | 구) 154kV No.4 STR BCU 선택 | 192.168.30.41 | H052GST4X | H052GST4XCTRL/TESTGGIO15$ST$SPCSO1$stVal |  | H052GST4XCTRL/TESTGGIO15$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.154KV.H052GST4X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
7429 | 구) 154kV No.4 STR 상전류 A상 크기 | 192.168.30.41 | H052GST4X | H052GST4XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
7430 | 구) 154kV No.4 STR 상전류 B상 크기 | 192.168.30.41 | H052GST4X | H052GST4XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052GST4X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
7431 | 구) 154kV No.4 STR 상전류 C상 크기 | 192.168.30.41 | H052GST4X | H052GST4XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
7432 | 구) 154kV No.4 STR 선간전압 AB상 크기 | 192.168.30.41 | H052GST4X | H052GST4XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
7433 | 구) 154kV No.4 STR 선간전압 BC상 크기 | 192.168.30.41 | H052GST4X | H052GST4XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
7434 | 구) 154kV No.4 STR 선간전압 CA상 크기 | 192.168.30.41 | H052GST4X | H052GST4XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
7435 | 구) 154kV No.4 STR 선간전압 BC상 위상각 | 192.168.30.41 | H052GST4X | H052GST4XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$ang$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | ° | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
7436 | 구) 154kV No.4 STR 유효전력 합계 크기 | 192.168.30.41 | H052GST4X | H052GST4XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052GST4X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
7437 | 구) 154kV No.4 STR 무효전력 합계 크기 | 192.168.30.41 | H052GST4X | H052GST4XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052GST4X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
7438 | 구) 154kV No.4 STR 피상전력 합계 크기 | 192.168.30.41 | H052GST4X | H052GST4XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVA | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
7439 | 구) 154kV No.4 STR 역률 합계 크기 | 192.168.30.41 | H052GST4X | H052GST4XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PH | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
7440 | 구) 154kV No.4 STR 모선 주파수 | 192.168.30.41 | H052GST4X | H052GST4XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
7441 | 구) 154kV No.4 STR 유효전력량 wh+ | 192.168.30.41 | H052GST4X | H052GST4XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30065
7442 | 구) 154kV No.4 STR 유효전력량 wh- | 192.168.30.41 | H052GST4X | H052GST4XMEAS/MMTR8$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30067
7443 | 구) 154kV No.4 STR 무효전력량 varh+ | 192.168.30.41 | H052GST4X | H052GST4XMEAS/MMTR4$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30069
7444 | 구) 154kV No.4 STR 무효전력량 varh- | 192.168.30.41 | H052GST4X | H052GST4XMEAS/MMTR8$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30071
7445 | 구) 154kV No.4 STR CB Operation DC Power Fail | 192.168.30.41 | H052GST4X | H052GST4XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind47$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4X.SV.CB_OP_POWER_FAIL |  |  |  | 1
7446 | SPARE
7447 | SPARE
7448 | SPARE
7449 | SPARE
7450 | SPARE
7451 | SPARE
7452 | SPARE
7453 | SPARE
7454 | SPARE
7455 | SPARE
7456 | SPARE
7457 | SPARE
7458 | SPARE
7459 | SPARE
7460 | SPARE
7461 | SPARE
7462 | SPARE
7463 | SPARE
7464 | SPARE
7465 | SPARE
7466 | SPARE
7467 | SPARE
7468 | SPARE
7469 | SPARE
7470 | SPARE
7471 | SPARE
7472 | SPARE
7473 | SPARE
7474 | SPARE
7475 | SPARE
7476 | SPARE
7477 | SPARE
7478 | 구) 154kV No.4 STR #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.42 | H052GST4Y1 | H052GST4Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
7479 | 구) 154kV No.4 STR #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.42 | H052GST4Y1 | H052GST4Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
7480 | 구) 154kV No.4 STR #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.30.42 | H052GST4Y1 | H052GST4Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
7481 | 구) 154kV No.4 STR #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.30.42 | H052GST4Y1 | H052GST4Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
7482 | 구) 154kV No.4 STR 86 LOR | 192.168.30.42 | H052GST4Y1 | H052GST4Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4Y1.SV.86 |  |  |  | 1
7483 | 구) 154kV No.4 STR 85R LOR | 192.168.30.42 | H052GST4Y1 | H052GST4Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4Y1.SV.85R |  |  |  | 1
7484 | 구) 154kV No.4 STR Meter Power Fail | 192.168.30.42 | H052GST4Y1 | H052GST4Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4Y1.SV.METER_POWER_FAIL |  |  |  | 1
7485 | 구) 154kV No.4 STR 87L 43 SW 상태 | 192.168.30.42 | H052GST4Y1 | H052GST4Y1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
7486 | 구) 154kV No.4 STR 27L Stopper | 192.168.30.42 | H052GST4Y1 | H052GST4Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
7487 | 구) 154kV No.4 STR 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.30.42 | H052GST4Y1 | H052GST4Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
7488 | 구) 154kV No.4 STR 2nd IED Fail | 192.168.30.42 | H052GST4Y1 | H052GST4Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4Y1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
7489 | 구) 154kV No.4 STR 87L Trip | 192.168.30.42 | H052GST4Y1 | H052GST4Y1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
7490 | 구) 154kV No.4 STR 51H Trip | 192.168.30.42 | H052GST4Y1 | H052GST4Y1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4Y1.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
7491 | 구) 154kV No.4 STR 51L Trip | 192.168.30.42 | H052GST4Y1 | H052GST4Y1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4Y1.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
7492 | 구) 154kV No.4 STR 51GH Trip | 192.168.30.42 | H052GST4Y1 | H052GST4Y1PROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4Y1.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
7493 | 구) 154kV No.4 STR 51GL Trip | 192.168.30.42 | H052GST4Y1 | H052GST4Y1PROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4Y1.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
7494 | 구) 154kV No.4 STR 67RP Trip | 192.168.30.42 | H052GST4Y1 | H052GST4Y1PROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4Y1.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
7495 | 구) 154kV No.4 STR 87 CT Failure | 192.168.30.42 | H052GST4Y1 | H052GST4Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
7496 | 구) 154kV No.4 STR OC CT Failure | 192.168.30.42 | H052GST4Y1 | H052GST4Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
7497 | 구) 154kV No.4 STR VT Failure | 192.168.30.42 | H052GST4Y1 | H052GST4Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
7498 | 구) 154kV No.4 STR 고장파형 발생 | 192.168.30.42 | H052GST4Y1 | H052GST4Y1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
7499 | SPARE
7500 | SPARE
7501 | SPARE
7502 | SPARE
7503 | SPARE
7504 | SPARE
7505 | SPARE
7506 | SPARE
7507 | SPARE
7508 | SPARE
7509 | SPARE
7510 | SPARE
7511 | SPARE
7512 | SPARE
7513 | SPARE
7514 | SPARE
7515 | SPARE
7516 | SPARE
7517 | SPARE
7518 | SPARE
7519 | SPARE
7520 | SPARE
7521 | SPARE
7522 | SPARE
7523 | SPARE
7524 | SPARE
7525 | SPARE
7526 | SPARE
7527 | SPARE
7528 | SPARE
7529 | 구) 154kV No.4 STR #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.43 | H052GST4Z1 | H052GST4Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
7530 | 구) 154kV No.4 STR #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.43 | H052GST4Z1 | H052GST4Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
7531 | 구) 154kV No.4 STR #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.30.43 | H052GST4Z1 | H052GST4Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
7532 | 구) 154kV No.4 STR #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.30.43 | H052GST4Z1 | H052GST4Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
7533 | 구) 154kV No.4 STR 86 LOR | 192.168.30.43 | H052GST4Z1 | H052GST4Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4Y1.SV.86 |  |  |  | 1
7534 | 구) 154kV No.4 STR 85R LOR | 192.168.30.43 | H052GST4Z1 | H052GST4Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4Y1.SV.85R |  |  |  | 1
7535 | 구) 154kV No.4 STR 87L 43 SW 상태 | 192.168.30.43 | H052GST4Z1 | H052GST4Z1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
7536 | 구) 154kV No.4 STR 27L Stopper | 192.168.30.43 | H052GST4Z1 | H052GST4Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
7537 | 구) 154kV No.4 STR 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.30.43 | H052GST4Z1 | H052GST4Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
7538 | 구) 154kV No.4 STR 2nd IED Fail | 192.168.30.43 | H052GST4Z1 | H052GST4Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4Z1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
7539 | 구) 154kV No.4 STR 87L Trip | 192.168.30.43 | H052GST4Z1 | H052GST4Z1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
7540 | 구) 154kV No.4 STR 51H Trip | 192.168.30.43 | H052GST4Z1 | H052GST4Z1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4Y1.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
7541 | 구) 154kV No.4 STR 51L Trip | 192.168.30.43 | H052GST4Z1 | H052GST4Z1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4Y1.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
7542 | 구) 154kV No.4 STR 51GH Trip | 192.168.30.43 | H052GST4Z1 | H052GST4Z1PROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4Y1.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
7543 | 구) 154kV No.4 STR 51GL Trip | 192.168.30.43 | H052GST4Z1 | H052GST4Z1PROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4Y1.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
7544 | 구) 154kV No.4 STR 67RP Trip | 192.168.30.43 | H052GST4Z1 | H052GST4Z1PROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4Y1.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
7545 | 구) 154kV No.4 STR 87 CT Failure | 192.168.30.43 | H052GST4Z1 | H052GST4Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
7546 | 구) 154kV No.4 STR OC CT Failure | 192.168.30.43 | H052GST4Z1 | H052GST4Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
7547 | 구) 154kV No.4 STR VT Failure | 192.168.30.43 | H052GST4Z1 | H052GST4Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
7548 | 구) 154kV No.4 STR 고장파형 발생 | 192.168.30.43 | H052GST4Z1 | H052GST4Z1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
7549 | 구) 154kV No.4 STR Y1Z1 86 LOR | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 7482; 계산포인트2: 7533
7550 | SPARE
7551 | SPARE
7552 | SPARE
7553 | SPARE
7554 | SPARE
7555 | SPARE
7556 | SPARE
7557 | SPARE
7558 | SPARE
7559 | SPARE
7560 | SPARE
7561 | SPARE
7562 | SPARE
7563 | SPARE
7564 | SPARE
7565 | SPARE
7566 | SPARE
7567 | SPARE
7568 | SPARE
7569 | SPARE
7570 | SPARE
7571 | SPARE
7572 | SPARE
7573 | SPARE
7574 | SPARE
7575 | SPARE
7576 | SPARE
7577 | SPARE
7578 | SPARE
7579 | 구) 154kV No.4 STR #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.44 | H052GST4Y2 | H052GST4Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
7580 | 구) 154kV No.4 STR #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.44 | H052GST4Y2 | H052GST4Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
7581 | 구) 154kV No.4 STR #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.30.44 | H052GST4Y2 | H052GST4Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
7582 | 구) 154kV No.4 STR #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.30.44 | H052GST4Y2 | H052GST4Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
7583 | 구) 154kV No.4 STR 85H-Fault | 192.168.30.44 | H052GST4Y2 | H052GST4Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4Y2.SV.TR_H_FAULT |  |  |  | 1
7584 | 구) 154kV No.4 STR 51N Trip | 192.168.30.44 | H052GST4Y2 | H052GST4Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4Y2.SV.TR_51N |  |  |  | 1
7585 | 구) 154kV No.4 STR 85L-Fault | 192.168.30.44 | H052GST4Y2 | H052GST4Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4Y2.SV.TR_L_FAULT |  |  |  | 1
7586 | 구) 154kV No.4 STR 5E | 192.168.30.44 | H052GST4Y2 | H052GST4Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4Y2.SV.5E |  |  |  | 1
7587 | 구) 154kV No.4 STR FAC TR 2차 CB 상태 | 192.168.30.44 | H052GST4Y2 | H052GST4Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4Y2.SV.INCOM_CB_CLOSE |  |  |  | 1
7588 | 구) 154kV No.4 STR FAC 2nd IED Control Power Fail | 192.168.30.44 | H052GST4Y2 | H052GST4Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4Y2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
7589 | 구) 154kV No.4 STR FAC 2nd IED Fail | 192.168.30.44 | H052GST4Y2 | H052GST4Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4Y2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
7590 | 구) 154kV No.4 STR 87L FAC Trip | 192.168.30.44 | H052GST4Y2 | H052GST4Y2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
7591 | 구) 154kV No.4 STR FAC 고장파형 발생 | 192.168.30.44 | H052GST4Y2 | H052GST4Y2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
7592 | SPARE
7593 | SPARE
7594 | SPARE
7595 | SPARE
7596 | SPARE
7597 | SPARE
7598 | SPARE
7599 | SPARE
7600 | SPARE
7601 | SPARE
7602 | SPARE
7603 | SPARE
7604 | SPARE
7605 | SPARE
7606 | SPARE
7607 | SPARE
7608 | SPARE
7609 | SPARE
7610 | SPARE
7611 | SPARE
7612 | SPARE
7613 | SPARE
7614 | SPARE
7615 | SPARE
7616 | SPARE
7617 | SPARE
7618 | SPARE
7619 | SPARE
7620 | SPARE
7621 | SPARE
7622 | 구) 154kV No.4 STR #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.45 | H052GST4Z2 | H052GST4Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
7623 | 구) 154kV No.4 STR #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.45 | H052GST4Z2 | H052GST4Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
7624 | 구) 154kV No.4 STR #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.30.45 | H052GST4Z2 | H052GST4Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
7625 | 구) 154kV No.4 STR #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.30.45 | H052GST4Z2 | H052GST4Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
7626 | 구) 154kV No.4 STR 85H-Fault | 192.168.30.45 | H052GST4Z2 | H052GST4Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4Y2.SV.TR_H_FAULT |  |  |  | 1
7627 | 구) 154kV No.4 STR 51N Trip | 192.168.30.45 | H052GST4Z2 | H052GST4Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4Y2.SV.TR_51N |  |  |  | 1
7628 | 구) 154kV No.4 STR 85L-Fault | 192.168.30.45 | H052GST4Z2 | H052GST4Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4Y2.SV.TR_L_FAULT |  |  |  | 1
7629 | 구) 154kV No.4 STR 5E | 192.168.30.45 | H052GST4Z2 | H052GST4Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4Y2.SV.5E |  |  |  | 1
7630 | 구) 154kV No.4 STR FAC TR 2차 CB 상태 | 192.168.30.45 | H052GST4Z2 | H052GST4Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4Y2.SV.INCOM_CB_CLOSE |  |  |  | 1
7631 | 구) 154kV No.4 STR FAC 1st IED Control Power Fail | 192.168.30.45 | H052GST4Z2 | H052GST4Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4Z2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
7632 | 구) 154kV No.4 STR FAC 1st IED Fail | 192.168.30.45 | H052GST4Z2 | H052GST4Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4Z2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
7633 | 구) 154kV No.4 STR 87L FAC Trip | 192.168.30.45 | H052GST4Z2 | H052GST4Z2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST4Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
7634 | 구) 154kV No.4 STR FAC 고장파형 발생 | 192.168.30.45 | H052GST4Z2 | H052GST4Z2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
7635 | SPARE
7636 | 구) 154kV No.4 Y2Z2 P/P Incom CB Status | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 7630; 계산포인트2: 7587
7637 | SPARE
7638 | SPARE
7639 | SPARE
7640 | SPARE
7641 | SPARE
7642 | SPARE
7643 | SPARE
7644 | SPARE
7645 | SPARE
7646 | SPARE
7647 | SPARE
7648 | SPARE
7649 | SPARE
7650 | SPARE
7651 | SPARE
7652 | SPARE
7653 | SPARE
7654 | SPARE
7655 | SPARE
7656 | SPARE
7657 | SPARE
7658 | SPARE
7659 | SPARE
7660 | SPARE
7661 | SPARE
7662 | SPARE
7663 | SPARE
7664 | SPARE
7665 | 구) 154kV No.3 STR #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.31 | H052GST3X | H052GST3XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
7666 | 구) 154kV No.3 STR #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.31 | H052GST3X | H052GST3XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
7667 | 구) 154kV No.3 STR CB 상태 | 192.168.30.31 | H052GST3X | H052GST3XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H052GST3XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3X.SV.CB |  | HAE.154KV.H052GST3X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10110
7668 | 구) 154kV No.3 STR A Bus DS 상태 | 192.168.30.31 | H052GST3X | H052GST3XCTRL/Q1XSWI1$ST$Pos$stVal |  | H052GST3XCTRL/Q1CSWI2$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3X.SV.ADS |  | HAE.154KV.H052GST3X.TC.ADS |  | 1 |  | 1
7669 | 구) 154kV No.3 STR B Bus DS 상태 | 192.168.30.31 | H052GST3X | H052GST3XCTRL/Q2XSWI2$ST$Pos$stVal |  | H052GST3XCTRL/Q2CSWI3$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3X.SV.BDS |  | HAE.154KV.H052GST3X.TC.BDS |  | 1 |  | 1
7670 | 구) 154kV No.3 STR Line DS 상태 | 192.168.30.31 | H052GST3X | H052GST3XCTRL/Q6XSWI3$ST$Pos$stVal |  | H052GST3XCTRL/Q6CSWI4$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3X.SV.DS |  | HAE.154KV.H052GST3X.TC.DS |  | 1 |  | 1
7671 | 구) 154kV No.3 STR Line ES1 상태 | 192.168.30.31 | H052GST3X | H052GST3XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  | H052GST3XCTRL/Q91CSWI5$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3X.SV.ES1 |  | HAE.154KV.H052GST3X.TC.ES1 |  | 1 |  | 1
7672 | 구) 154kV No.3 STR ES2 상태 | 192.168.30.31 | H052GST3X | H052GST3XCTRL/Q92XSWI5$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3X.SV.ES2_STATUS |  |  |  | 1
7673 | 구) 154kV No.3 STR ES3 상태 | 192.168.30.31 | H052GST3X | H052GST3XCTRL/Q96XSWI6$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3X.SV.ES3_STATUS |  |  |  | 1
7674 | 구) 154kV No.3 STR 43 LR CB용 상태 | 192.168.30.31 | H052GST3X | H052GST3XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
7675 | 구) 154kV No.3 STR 43 LR DS용 상태 | 192.168.30.31 | H052GST3X | H052GST3XCTRL/VSTSGGIO6$ST$Ind120$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3X.SV.DS_43LR |  |  |  | 1
7676 | 구) 154kV No.3 STR AC Power Fail | 192.168.30.31 | H052GST3X | H052GST3XCTRL/VSTSGGIO6$ST$Ind53$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3X.SV.AC_POWER_FAIL |  |  |  | 1
7677 | 구) 154kV No.3 STR DS&ES Control Power Fail | 192.168.30.31 | H052GST3X | H052GST3XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind31$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3X.SV.DS_ES_POWER_FAIL |  |  |  | 1
7678 | 구) 154kV No.3 STR Pilot Lamp Power Fail | 192.168.30.31 | H052GST3X | H052GST3XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind32$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3X.SV.PILOT_LAMP_POWER_FAIL |  |  |  | 1
7679 | 구) 154kV No.3 STR CB SF6 1단 | 192.168.30.31 | H052GST3X | H052GST3XCTRL/Q0SIMG1$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3X.SV.CB_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
7680 | 구) 154kV No.3 STR CB SF6 2단 | 192.168.30.31 | H052GST3X | H052GST3XCTRL/Q0SIMG6$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3X.SV.CB_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
7681 | 구) 154kV No.3 STR Air 압력 1단 | 192.168.30.31 | H052GST3X | H052GST3XCTRL/VSTSGGIO6$ST$Ind49$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3X.SV.AIR_ALARM1 |  |  |  | 1
7682 | 구) 154kV No.3 STR Air 압력 2단 | 192.168.30.31 | H052GST3X | H052GST3XCTRL/VSTSGGIO6$ST$Ind48$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3X.SV.AIR_ALARM2 |  |  |  | 1
7683 | 구) 154kV No.3 STR DS&ES SF6 1단 | 192.168.30.31 | H052GST3X | H052GST3XCTRL/Q4SIMG23$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3X.SV.DS_ES_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
7684 | 구) 154kV No.3 STR DS&ES SF6 2단 | 192.168.30.31 | H052GST3X | H052GST3XCTRL/Q4SIMG24$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3X.SV.DS_ES_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
7685 | 구) 154kV No.3 STR CHD SF6 1단 | 192.168.30.31 | H052GST3X | H052GST3XCTRL/CHDSIMG5$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3X.SV.CH_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
7686 | 구) 154kV No.3 STR CHD SF6 2단 | 192.168.30.31 | H052GST3X | H052GST3XCTRL/CHDSIMG10$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3X.SV.CH_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
7687 | 구) 154kV No.3 STR Main MCCB Power Fail | 192.168.30.31 | H052GST3X | H052GST3XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind46$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3X.SV.MAIN_POWER_FAIL |  |  |  | 1
7688 | 구) 154kV No.3 STR CB Control Power Fail | 192.168.30.31 | H052GST3X | H052GST3XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind48$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3X.SV.CB_POWER_FAIL |  |  |  | 1
7689 | 구) 154kV No.3 STR AC_DC Converter Power Fail | 192.168.30.31 | H052GST3X | H052GST3XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind52$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3X.SV.AC_DC_POWER_FAIL |  |  |  | 1
7690 | 구) 154kV No.3 STR 1st IED Fail | 192.168.30.31 | H052GST3X | H052GST3XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind53$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
7691 | 구) 154kV No.3 STR BCU 선택 | 192.168.30.31 | H052GST3X | H052GST3XCTRL/TESTGGIO15$ST$SPCSO1$stVal |  | H052GST3XCTRL/TESTGGIO15$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.154KV.H052GST3X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
7692 | 구) 154kV No.3 STR 상전류 A상 크기 | 192.168.30.31 | H052GST3X | H052GST3XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
7693 | 구) 154kV No.3 STR 상전류 B상 크기 | 192.168.30.31 | H052GST3X | H052GST3XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052GST3X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
7694 | 구) 154kV No.3 STR 상전류 C상 크기 | 192.168.30.31 | H052GST3X | H052GST3XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
7695 | 구) 154kV No.3 STR 선간전압 AB상 크기 | 192.168.30.31 | H052GST3X | H052GST3XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
7696 | 구) 154kV No.3 STR 선간전압 BC상 크기 | 192.168.30.31 | H052GST3X | H052GST3XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
7697 | 구) 154kV No.3 STR 선간전압 CA상 크기 | 192.168.30.31 | H052GST3X | H052GST3XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
7698 | 구) 154kV No.3 STR 선간전압 BC상 위상각 | 192.168.30.31 | H052GST3X | H052GST3XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$ang$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | ° | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
7699 | 구) 154kV No.3 STR 유효전력 합계 크기 | 192.168.30.31 | H052GST3X | H052GST3XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052GST3X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
7700 | 구) 154kV No.3 STR 무효전력 합계 크기 | 192.168.30.31 | H052GST3X | H052GST3XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052GST3X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
7701 | 구) 154kV No.3 STR 피상전력 합계 크기 | 192.168.30.31 | H052GST3X | H052GST3XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVA | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
7702 | 구) 154kV No.3 STR 역률 합계 크기 | 192.168.30.31 | H052GST3X | H052GST3XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PH | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
7703 | 구) 154kV No.3 STR 모선 주파수 | 192.168.30.31 | H052GST3X | H052GST3XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
7704 | 구) 154kV No.3 STR 유효전력량 wh+ | 192.168.30.31 | H052GST3X | H052GST3XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30073
7705 | 구) 154kV No.3 STR 유효전력량 wh- | 192.168.30.31 | H052GST3X | H052GST3XMEAS/MMTR8$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30075
7706 | 구) 154kV No.3 STR 무효전력량 varh+ | 192.168.30.31 | H052GST3X | H052GST3XMEAS/MMTR4$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30077
7707 | 구) 154kV No.3 STR 무효전력량 varh- | 192.168.30.31 | H052GST3X | H052GST3XMEAS/MMTR8$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30079
7708 | SPARE
7709 | SPARE
7710 | SPARE
7711 | 구) 154kV No.3 STR CB Operation DC Power Fail | 192.168.30.31 | H052GST3X | H052GST3XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind47$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3X.SV.CB_OP_POWER_FAIL |  |  |  | 1
7712 | SPARE
7713 | SPARE
7714 | SPARE
7715 | SPARE
7716 | SPARE
7717 | SPARE
7718 | SPARE
7719 | SPARE
7720 | SPARE
7721 | SPARE
7722 | SPARE
7723 | SPARE
7724 | SPARE
7725 | SPARE
7726 | SPARE
7727 | SPARE
7728 | SPARE
7729 | SPARE
7730 | SPARE
7731 | SPARE
7732 | SPARE
7733 | SPARE
7734 | SPARE
7735 | SPARE
7736 | SPARE
7737 | SPARE
7738 | SPARE
7739 | SPARE
7740 | SPARE
7741 | 구) 154kV No.3 STR #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.32 | H052GST3Y1 | H052GST3Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
7742 | 구) 154kV No.3 STR #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.32 | H052GST3Y1 | H052GST3Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
7743 | 구) 154kV No.3 STR #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.30.32 | H052GST3Y1 | H052GST3Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
7744 | 구) 154kV No.3 STR #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.30.32 | H052GST3Y1 | H052GST3Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
7745 | 구) 154kV No.3 STR 86 LOR | 192.168.30.32 | H052GST3Y1 | H052GST3Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3Y1.SV.86 |  |  |  | 1
7746 | 구) 154kV No.3 STR 85R LOR | 192.168.30.32 | H052GST3Y1 | H052GST3Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3Y1.SV.85R |  |  |  | 1
7747 | 구) 154kV No.3 STR Meter Power Fail | 192.168.30.32 | H052GST3Y1 | H052GST3Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3Y1.SV.METER_POWER_FAIL |  |  |  | 1
7748 | 구) 154kV No.3 STR 87L 43 SW 상태 | 192.168.30.32 | H052GST3Y1 | H052GST3Y1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
7749 | 구) 154kV No.3 STR 27L Stopper | 192.168.30.32 | H052GST3Y1 | H052GST3Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
7750 | 구) 154kV No.3 STR 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.30.32 | H052GST3Y1 | H052GST3Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
7751 | 구) 154kV No.3 STR 2nd IED Fail | 192.168.30.32 | H052GST3Y1 | H052GST3Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3Y1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
7752 | 구) 154kV No.3 STR 87L Trip | 192.168.30.32 | H052GST3Y1 | H052GST3Y1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
7753 | 구) 154kV No.3 STR 51H Trip | 192.168.30.32 | H052GST3Y1 | H052GST3Y1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3Y1.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
7754 | 구) 154kV No.3 STR 51L Trip | 192.168.30.32 | H052GST3Y1 | H052GST3Y1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3Y1.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
7755 | 구) 154kV No.3 STR 51GH Trip | 192.168.30.32 | H052GST3Y1 | H052GST3Y1PROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3Y1.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
7756 | 구) 154kV No.3 STR 51GL Trip | 192.168.30.32 | H052GST3Y1 | H052GST3Y1PROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3Y1.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
7757 | 구) 154kV No.3 STR 67RP Trip | 192.168.30.32 | H052GST3Y1 | H052GST3Y1PROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3Y1.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
7758 | 구) 154kV No.3 STR 87 CT Failure | 192.168.30.32 | H052GST3Y1 | H052GST3Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
7759 | 구) 154kV No.3 STR OC CT Failure | 192.168.30.32 | H052GST3Y1 | H052GST3Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
7760 | 구) 154kV No.3 STR VT Failure | 192.168.30.32 | H052GST3Y1 | H052GST3Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
7761 | 구) 154kV No.3 STR 고장파형 발생 | 192.168.30.32 | H052GST3Y1 | H052GST3Y1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
7762 | SPARE
7763 | SPARE
7764 | SPARE
7765 | SPARE
7766 | SPARE
7767 | SPARE
7768 | SPARE
7769 | SPARE
7770 | SPARE
7771 | SPARE
7772 | SPARE
7773 | SPARE
7774 | SPARE
7775 | SPARE
7776 | SPARE
7777 | SPARE
7778 | SPARE
7779 | SPARE
7780 | SPARE
7781 | SPARE
7782 | SPARE
7783 | SPARE
7784 | SPARE
7785 | SPARE
7786 | SPARE
7787 | SPARE
7788 | SPARE
7789 | SPARE
7790 | SPARE
7791 | SPARE
7792 | 구) 154kV No.3 STR #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.33 | H052GST3Z1 | H052GST3Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
7793 | 구) 154kV No.3 STR #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.33 | H052GST3Z1 | H052GST3Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
7794 | 구) 154kV No.3 STR #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.30.33 | H052GST3Z1 | H052GST3Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
7795 | 구) 154kV No.3 STR #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.30.33 | H052GST3Z1 | H052GST3Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
7796 | 구) 154kV No.3 STR 86 LOR | 192.168.30.33 | H052GST3Z1 | H052GST3Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3Y1.SV.86 |  |  |  | 1
7797 | 구) 154kV No.3 STR 85R LOR | 192.168.30.33 | H052GST3Z1 | H052GST3Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3Y1.SV.85R |  |  |  | 1
7798 | 구) 154kV No.3 STR 87L 43 SW 상태 | 192.168.30.33 | H052GST3Z1 | H052GST3Z1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
7799 | 구) 154kV No.3 STR 27L Stopper | 192.168.30.33 | H052GST3Z1 | H052GST3Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
7800 | 구) 154kV No.3 STR 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.30.33 | H052GST3Z1 | H052GST3Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
7801 | 구) 154kV No.3 STR BCU Fail | 192.168.30.33 | H052GST3Z1 | H052GST3Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3Z1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
7802 | 구) 154kV No.3 STR 87L Trip | 192.168.30.33 | H052GST3Z1 | H052GST3Z1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
7803 | 구) 154kV No.3 STR 51H Trip | 192.168.30.33 | H052GST3Z1 | H052GST3Z1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3Y1.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
7804 | 구) 154kV No.3 STR 51L Trip | 192.168.30.33 | H052GST3Z1 | H052GST3Z1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3Y1.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
7805 | 구) 154kV No.3 STR 51GH Trip | 192.168.30.33 | H052GST3Z1 | H052GST3Z1PROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3Y1.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
7806 | 구) 154kV No.3 STR 51GL Trip | 192.168.30.33 | H052GST3Z1 | H052GST3Z1PROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3Y1.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
7807 | 구) 154kV No.3 STR 67RP Trip | 192.168.30.33 | H052GST3Z1 | H052GST3Z1PROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3Y1.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
7808 | 구) 154kV No.3 STR 87 CT Failure | 192.168.30.33 | H052GST3Z1 | H052GST3Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
7809 | 구) 154kV No.3 STR OC CT Failure | 192.168.30.33 | H052GST3Z1 | H052GST3Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
7810 | 구) 154kV No.3 STR VT Failure | 192.168.30.33 | H052GST3Z1 | H052GST3Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
7811 | 구) 154kV No.3 STR 고장파형 발생 | 192.168.30.33 | H052GST3Z1 | H052GST3Z1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
7812 | 구) 154kV No.3 STR Y1Z1 86 LOR | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 7745; 계산포인트2: 7796
7813 | SPARE
7814 | SPARE
7815 | SPARE
7816 | SPARE
7817 | SPARE
7818 | SPARE
7819 | SPARE
7820 | SPARE
7821 | SPARE
7822 | SPARE
7823 | SPARE
7824 | SPARE
7825 | SPARE
7826 | SPARE
7827 | SPARE
7828 | SPARE
7829 | SPARE
7830 | SPARE
7831 | SPARE
7832 | SPARE
7833 | SPARE
7834 | SPARE
7835 | SPARE
7836 | SPARE
7837 | SPARE
7838 | SPARE
7839 | SPARE
7840 | SPARE
7841 | SPARE
7842 | 구) 154kV No.3 STR #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.34 | H052GST3Y2 | H052GST3Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
7843 | 구) 154kV No.3 STR #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.34 | H052GST3Y2 | H052GST3Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
7844 | 구) 154kV No.3 STR #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.30.34 | H052GST3Y2 | H052GST3Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
7845 | 구) 154kV No.3 STR #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.30.34 | H052GST3Y2 | H052GST3Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
7846 | 구) 154kV No.3 STR 85H-Fault | 192.168.30.34 | H052GST3Y2 | H052GST3Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3Y2.SV.TR_H_FAULT |  |  |  | 1
7847 | 구) 154kV No.3 STR 51N Trip | 192.168.30.34 | H052GST3Y2 | H052GST3Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3Y2.SV.TR_51N |  |  |  | 1
7848 | 구) 154kV No.3 STR 85L-Fault | 192.168.30.34 | H052GST3Y2 | H052GST3Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3Y2.SV.TR_L_FAULT |  |  |  | 1
7849 | 구) 154kV No.3 STR 5E | 192.168.30.34 | H052GST3Y2 | H052GST3Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3Y2.SV.5E |  |  |  | 1
7850 | 구) 154kV No.3 STR FAC TR 2차 CB 상태 | 192.168.30.34 | H052GST3Y2 | H052GST3Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3Y2.SV.INCOM_CB_CLOSE |  |  |  | 1
7851 | 구) 154kV No.3 STR FAC 2nd IED Control Power Fail | 192.168.30.34 | H052GST3Y2 | H052GST3Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3Y2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
7852 | 구) 154kV No.3 STR FAC 2nd IED Fail | 192.168.30.34 | H052GST3Y2 | H052GST3Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3Y2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
7853 | 구) 154kV No.3 STR 87L FAC Trip | 192.168.30.34 | H052GST3Y2 | H052GST3Y2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
7854 | 구) 154kV No.3 STR FAC 고장파형 발생 | 192.168.30.34 | H052GST3Y2 | H052GST3Y2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
7855 | SPARE
7856 | SPARE
7857 | SPARE
7858 | SPARE
7859 | SPARE
7860 | SPARE
7861 | SPARE
7862 | SPARE
7863 | SPARE
7864 | SPARE
7865 | SPARE
7866 | SPARE
7867 | SPARE
7868 | SPARE
7869 | SPARE
7870 | SPARE
7871 | SPARE
7872 | SPARE
7873 | SPARE
7874 | SPARE
7875 | SPARE
7876 | SPARE
7877 | SPARE
7878 | SPARE
7879 | SPARE
7880 | SPARE
7881 | SPARE
7882 | SPARE
7883 | SPARE
7884 | SPARE
7885 | 구) 154kV No.3 STR #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.35 | H052GST3Z2 | H052GST3Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
7886 | 구) 154kV No.3 STR #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.35 | H052GST3Z2 | H052GST3Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
7887 | 구) 154kV No.3 STR #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.30.35 | H052GST3Z2 | H052GST3Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
7888 | 구) 154kV No.3 STR #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.30.35 | H052GST3Z2 | H052GST3Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
7889 | 구) 154kV No.3 STR 85H-Fault | 192.168.30.35 | H052GST3Z2 | H052GST3Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3Y2.SV.TR_H_FAULT |  |  |  | 1
7890 | 구) 154kV No.3 STR 51N Trip | 192.168.30.35 | H052GST3Z2 | H052GST3Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3Y2.SV.TR_51N |  |  |  | 1
7891 | 구) 154kV No.3 STR 85L-Fault | 192.168.30.35 | H052GST3Z2 | H052GST3Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3Y2.SV.TR_L_FAULT |  |  |  | 1
7892 | 구) 154kV No.3 STR 5E | 192.168.30.35 | H052GST3Z2 | H052GST3Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3Y2.SV.5E |  |  |  | 1
7893 | 구) 154kV No.3 STR FAC TR 2차 CB 상태 | 192.168.30.35 | H052GST3Z2 | H052GST3Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3Y2.SV.INCOM_CB_CLOSE |  |  |  | 1
7894 | 구) 154kV No.3 STR FAC 1st IED Control Power Fail | 192.168.30.35 | H052GST3Z2 | H052GST3Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3Z2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
7895 | 구) 154kV No.3 STR FAC 1st IED Fail | 192.168.30.35 | H052GST3Z2 | H052GST3Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3Z2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
7896 | 구) 154kV No.3 STR 87L FAC Trip | 192.168.30.35 | H052GST3Z2 | H052GST3Z2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052GST3Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
7897 | 구) 154kV No.3 STR 고장파형 발생 | 192.168.30.35 | H052GST3Z2 | H052GST3Z2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
7898 | SPARE
7899 | 구) 154kV No.3 Y2Z2 P/P Incom CB Status | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 7893; 계산포인트2: 7850
7900 | SPARE
7901 | SPARE
7902 | SPARE
7903 | SPARE
7904 | SPARE
7905 | SPARE
7906 | SPARE
7907 | SPARE
7908 | SPARE
7909 | SPARE
7910 | SPARE
7911 | SPARE
7912 | SPARE
7913 | SPARE
7914 | SPARE
7915 | SPARE
7916 | SPARE
7917 | SPARE
7918 | SPARE
7919 | SPARE
7920 | SPARE
7921 | SPARE
7922 | SPARE
7923 | SPARE
7924 | SPARE
7925 | SPARE
7926 | SPARE
7927 | SPARE
7928 | 구) 154kV A Bus PT #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.21 | H0PTAX | H0PTAXCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PTAX.SV.ComFault |  |  |  | 1
7929 | 구) 154kV A Bus PT #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.21 | H0PTAX | H0PTAXCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PTAX.SV.ComFault |  |  |  | 1
7930 | 구) 154kV A Bus PT A Bus PT 과부하 경보 | 192.168.30.21 | H0PTAX | H0PTAXCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1
7931 | 구) 154kV A Bus PT ES 상태 | 192.168.30.21 | H0PTAX | H0PTAXCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PTAX.SV.ES1_STATUS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 4 | 10111
7932 | 구) 154kV A Bus PT GIS AC Power Fail | 192.168.30.21 | H0PTAX | H0PTAXCTRL/VSTSGGIO6$ST$Ind53$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PTAX.SV.GIS_AC_POWER_FAIL |  |  |  | 1
7933 | 구) 154kV A Bus PT GIS DC Power Fail | 192.168.30.21 | H0PTAX | H0PTAXCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PTAX.SV.GIS_MAIN_DC_POWER_FAIL |  |  |  | 1
7934 | 구) 154kV A Bus PT Fuse Fail 감시 | 192.168.30.21 | H0PTAX | H0PTAXCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PTAX.SV.ABUS_PT_FUSE_FAIL |  |  |  | 1
7935 | 구) 154kV A Bus PT BUS SF6 1단 | 192.168.30.21 | H0PTAX | H0PTAXCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PTAX.SV.BUS_GIS_GAS1_ALARM1 |  |  |  | 1
7936 | 구) 154kV A Bus PT BUS SF6 2단 | 192.168.30.21 | H0PTAX | H0PTAXCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PTAX.SV.BUS_GIS_GAS1_ALARM2 |  |  |  | 1
7937 | 구) 154kV A Bus PT A Bus Y결선 IED Fail | 192.168.30.21 | H0PTAX | H0PTAXCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind18$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PTAX.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
7938 | 구) 154kV A Bus PT STOPPER & CONTROL (A) DC 전원상실 | 192.168.30.21 | H0PTAX | H0PTAXCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind19$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1
7939 | 구) 154kV A Bus PT AC_DC Converter Power Fail | 192.168.30.21 | H0PTAX | H0PTAXCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PTAX.SV.AC_DC_CONVERTER_FAIL |  |  |  | 1
7940 | 구) 154kV A Bus PT 선간전압 AB상 크기 | 192.168.30.21 | H0PTAX | H0PTAXMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
7941 | 구) 154kV A Bus PT 선간전압 BC상 크기 | 192.168.30.21 | H0PTAX | H0PTAXMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H0PTAX.TM.PPV_BC |  |  |  | 1
7942 | 구) 154kV A Bus PT 선간전압 CA상 크기 | 192.168.30.21 | H0PTAX | H0PTAXMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
7943 | 구) 154kV A Bus PT 모선 주파수 | 192.168.30.21 | H0PTAX | H0PTAXMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H0PTAX.TM.Hz |  |  |  | 1
7944 | 구) 154kV A Bus PT A-Bus SF6 Gas Sensor | 192.168.30.21 | H0PTAX | H0PTAXMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.057 | -0.329 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H0PTAX.TM.SF6_ABUS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31307
7945 | 구) 154kV A Bus PT GIS Operation DC Power Fail | 192.168.30.21 | H0PTAX | H0PTAXCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind13$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PTAX.SV.GIS_OP_POWER_FAIL |  |  |  | 1
7946 | 구) 154kV A Bus PT Pilot Lamp Power Fail | 192.168.30.21 | H0PTAX | H0PTAXCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PTAX.SV.PILOT_LAMP_POWER_FAIL |  |  |  | 1
7947 | SPARE
7948 | SPARE
7949 | SPARE
7950 | SPARE
7951 | SPARE
7952 | SPARE
7953 | SPARE
7954 | SPARE
7955 | SPARE
7956 | SPARE
7957 | SPARE
7958 | SPARE
7959 | SPARE
7960 | SPARE
7961 | SPARE
7962 | SPARE
7963 | SPARE
7964 | SPARE
7965 | SPARE
7966 | SPARE
7967 | SPARE
7968 | SPARE
7969 | SPARE
7970 | SPARE
7971 | SPARE
7972 | SPARE
7973 | SPARE
7974 | SPARE
7975 | 구) 154kV A Bus PT #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.23 | H0PTAZ | H0PTAZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PTAX.SV.ComFault |  |  |  | 1
7976 | 구) 154kV A Bus PT #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.23 | H0PTAZ | H0PTAZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PTAX.SV.ComFault |  |  |  | 1
7977 | 구) 154kV A Bus PT A Bus D결선 IED Fail | 192.168.30.23 | H0PTAZ | H0PTAZCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PTAZ.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
7978 | 구) 154kV A Bus PT 저주파수 1단 | 192.168.30.23 | H0PTAZ | H0PTAZPROT/x95PTRC1$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PTAZ.SV.UF_TRIP1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
7979 | 구) 154kV A Bus PT 저주파수 2단 | 192.168.30.23 | H0PTAZ | H0PTAZPROT/x95PTRC2$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PTAZ.SV.UF_TRIP2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
7980 | 구) 154kV A Bus PT 저주파수 3단 | 192.168.30.23 | H0PTAZ | H0PTAZPROT/x95PTRC3$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PTAZ.SV.UF_TRIP3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
7981 | 구) 154kV A Bus PT 저주파수 4단 | 192.168.30.23 | H0PTAZ | H0PTAZPROT/x95PTRC4$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PTAZ.SV.UF_TRIP4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
7982 | 구) 154kV A Bus PT 고주파수 1단 | 192.168.30.23 | H0PTAZ | H0PTAZPROT/x95PTRC5$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PTAZ.SV.OF_TRIP1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
7983 | SPARE
7984 | SPARE
7985 | SPARE
7986 | 구) 154kV A Bus PT A Bus 27 UV(Y) | 192.168.30.23 | H0PTAZ | H0PTAZPROT/x27B1PTUV1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PTAZ.SV.27_HA_LA_STOPPER |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
7987 | 구) 154kV A Bus PT 고장파형 발생 | 192.168.30.23 | H0PTAZ | H0PTAZPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
7988 | SPARE
7989 | SPARE
7990 | SPARE
7991 | SPARE
7992 | SPARE
7993 | SPARE
7994 | SPARE
7995 | SPARE
7996 | SPARE
7997 | SPARE
7998 | SPARE
7999 | SPARE
8000 | SPARE
8001 | SPARE
8002 | SPARE
8003 | SPARE
8004 | SPARE
8005 | SPARE
8006 | SPARE
8007 | SPARE
8008 | SPARE
8009 | SPARE
8010 | SPARE
8011 | SPARE
8012 | SPARE
8013 | SPARE
8014 | SPARE
8015 | SPARE
8016 | SPARE
8017 | SPARE
8018 | 구) 154kV A Bus PT #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.22 | H0PTAY | H0PTAYCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PTAX.SV.ComFault |  |  |  | 1
8019 | 구) 154kV A Bus PT #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.22 | H0PTAY | H0PTAYCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PTAX.SV.ComFault |  |  |  | 1
8020 | 구) 154kV A Bus PT A Bus BCU IED Fail | 192.168.30.22 | H0PTAY | H0PTAYCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PTAY.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
8021 | 구) 154kV A Bus PT A Bus BCU Control Power Fail | 192.168.30.22 | H0PTAY | H0PTAYCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PTAY.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
8022 | 구) 154kV A Bus PT 저주파수 1단 | 192.168.30.22 | H0PTAY | H0PTAYPROT/x95PTRC1$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PTAZ.SV.UF_TRIP1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
8023 | 구) 154kV A Bus PT 저주파수 2단 | 192.168.30.22 | H0PTAY | H0PTAYPROT/x95PTRC2$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PTAZ.SV.UF_TRIP2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
8024 | 구) 154kV A Bus PT 저주파수 3단 | 192.168.30.22 | H0PTAY | H0PTAYPROT/x95PTRC3$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PTAZ.SV.UF_TRIP3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
8025 | 구) 154kV A Bus PT 저주파수 4단 | 192.168.30.22 | H0PTAY | H0PTAYPROT/x95PTRC4$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PTAZ.SV.UF_TRIP4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
8026 | 구) 154kV A Bus PT 고주파수 1단 | 192.168.30.22 | H0PTAY | H0PTAYPROT/x95PTRC5$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PTAZ.SV.OF_TRIP1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
8027 | SPARE
8028 | SPARE
8029 | SPARE
8030 | 구) 154kV A Bus PT A Bus 27 UV(D) | 192.168.30.22 | H0PTAY | H0PTAYPROT/x27B2PTUV2$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PTAZ.SV.27_HA_LA_STOPPER |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
8031 | 구) 154kV A Bus PT 고장파형 발생 | 192.168.30.22 | H0PTAY | H0PTAYPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
8032 | SPARE
8033 | SPARE
8034 | SPARE
8035 | SPARE
8036 | SPARE
8037 | SPARE
8038 | SPARE
8039 | SPARE
8040 | SPARE
8041 | SPARE
8042 | SPARE
8043 | SPARE
8044 | SPARE
8045 | SPARE
8046 | SPARE
8047 | SPARE
8048 | SPARE
8049 | SPARE
8050 | SPARE
8051 | SPARE
8052 | SPARE
8053 | SPARE
8054 | SPARE
8055 | SPARE
8056 | SPARE
8057 | SPARE
8058 | SPARE
8059 | SPARE
8060 | SPARE
8061 | SPARE
8062 | 구) 154kV B Bus PT #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.24 | H0PTBX | H0PTBXCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PTBX.SV.ComFault |  |  |  | 1
8063 | 구) 154kV B Bus PT #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.24 | H0PTBX | H0PTBXCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PTBX.SV.ComFault |  |  |  | 1
8064 | 구) 154kV B Bus PT B Bus PT 과부하 경보 | 192.168.30.24 | H0PTBX | H0PTBXCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1
8065 | 구) 154kV B Bus PT ES 상태 | 192.168.30.24 | H0PTBX | H0PTBXCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PTBX.SV.ES1_STATUS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 4 | 10112
8066 | SPARE
8067 | SPARE
8068 | 구) 154kV B Bus PT Fuse Fail 감시 | 192.168.30.24 | H0PTBX | H0PTBXCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PTBX.SV.BBUS_PT_FUSE_FAIL |  |  |  | 1
8069 | 구) 154kV B Bus PT BUS SF6 1단 | 192.168.30.24 | H0PTBX | H0PTBXCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PTBX.SV.BUS_GIS_GAS1_ALARM1 |  |  |  | 1
8070 | 구) 154kV B Bus PT BUS SF6 2단 | 192.168.30.24 | H0PTBX | H0PTBXCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PTBX.SV.BUS_GIS_GAS1_ALARM2 |  |  |  | 1
8071 | 구) 154kV B Bus PT Y결선 IED Fail | 192.168.30.24 | H0PTBX | H0PTBXCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind18$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PTBX.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
8072 | 구) 154kV B Bus PT STOPPER & CONTROL (B) DC 전원상실 | 192.168.30.24 | H0PTBX | H0PTBXCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind19$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1
8073 | 구) 154kV B Bus PT AC_DC Converter Power Fail | 192.168.30.24 | H0PTBX | H0PTBXCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PTBX.SV.AC_DC_CONVERTER_FAIL |  |  |  | 1
8074 | 구) 154kV B Bus PT 선간전압 AB상 크기 | 192.168.30.24 | H0PTBX | H0PTBXMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
8075 | 구) 154kV B Bus PT 선간전압 BC상 크기 | 192.168.30.24 | H0PTBX | H0PTBXMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H0PTBX.TM.PPV_BC |  |  |  | 1
8076 | 구) 154kV B Bus PT 선간전압 CA상 크기 | 192.168.30.24 | H0PTBX | H0PTBXMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
8077 | 구) 154kV B Bus PT 모선 주파수 | 192.168.30.24 | H0PTBX | H0PTBXMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H0PTBX.TM.Hz |  |  |  | 1
8078 | 구) 154kV B Bus PT B Bus SF6 | 192.168.30.24 | H0PTBX | H0PTBXMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.057 | -0.329 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H0PTBX.TM.SF6_BBUS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31309
8079 | SPARE
8080 | SPARE
8081 | SPARE
8082 | SPARE
8083 | SPARE
8084 | SPARE
8085 | SPARE
8086 | SPARE
8087 | SPARE
8088 | SPARE
8089 | SPARE
8090 | SPARE
8091 | SPARE
8092 | SPARE
8093 | SPARE
8094 | SPARE
8095 | SPARE
8096 | SPARE
8097 | SPARE
8098 | SPARE
8099 | SPARE
8100 | SPARE
8101 | SPARE
8102 | SPARE
8103 | SPARE
8104 | SPARE
8105 | SPARE
8106 | SPARE
8107 | SPARE
8108 | SPARE
8109 | 구) 154kV B Bus PT #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.26 | H0PTBZ | H0PTBZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PTBX.SV.ComFault |  |  |  | 1
8110 | 구) 154kV B Bus PT #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.26 | H0PTBZ | H0PTBZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PTBX.SV.ComFault |  |  |  | 1
8111 | 구) 154kV B Bus PT B Bus D결선 IED Fail | 192.168.30.26 | H0PTBZ | H0PTBZCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PTBZ.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
8112 | 구) 154kV B Bus PT 저주파수 1단 | 192.168.30.26 | H0PTBZ | H0PTBZPROT/x95PTRC1$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PTBZ.SV.UF_TRIP1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
8113 | 구) 154kV B Bus PT 저주파수 2단 | 192.168.30.26 | H0PTBZ | H0PTBZPROT/x95PTRC2$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PTBZ.SV.UF_TRIP2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
8114 | 구) 154kV B Bus PT 저주파수 3단 | 192.168.30.26 | H0PTBZ | H0PTBZPROT/x95PTRC3$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PTBZ.SV.UF_TRIP3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
8115 | 구) 154kV B Bus PT 저주파수 4단 | 192.168.30.26 | H0PTBZ | H0PTBZPROT/x95PTRC4$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PTBZ.SV.UF_TRIP4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
8116 | 구) 154kV B Bus PT 고주파수 1단 | 192.168.30.26 | H0PTBZ | H0PTBZPROT/x95PTRC5$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PTBZ.SV.OF_TRIP1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
8117 | SPARE
8118 | SPARE
8119 | SPARE
8120 | 구) 154kV B Bus PT B Bus 27 UV(Y) | 192.168.30.26 | H0PTBZ | H0PTBZPROT/x27B1PTUV1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PTBZ.SV.27_HB_LB_STOPPER |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
8121 | 구) 154kV B Bus PT 고장파형 발생 | 192.168.30.26 | H0PTBZ | H0PTBZPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
8122 | SPARE
8123 | SPARE
8124 | SPARE
8125 | SPARE
8126 | SPARE
8127 | SPARE
8128 | SPARE
8129 | SPARE
8130 | SPARE
8131 | SPARE
8132 | SPARE
8133 | SPARE
8134 | SPARE
8135 | SPARE
8136 | SPARE
8137 | SPARE
8138 | SPARE
8139 | SPARE
8140 | SPARE
8141 | SPARE
8142 | SPARE
8143 | SPARE
8144 | SPARE
8145 | SPARE
8146 | SPARE
8147 | SPARE
8148 | SPARE
8149 | SPARE
8150 | SPARE
8151 | SPARE
8152 | 구) 154kV B Bus PT #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.25 | H0PTBY | H0PTBYCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PTBX.SV.ComFault |  |  |  | 1
8153 | 구) 154kV B Bus PT #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.25 | H0PTBY | H0PTBYCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PTBX.SV.ComFault |  |  |  | 1
8154 | 구) 154kV B Bus PT B Bus BCU IED Fail | 192.168.30.25 | H0PTBY | H0PTBYCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PTBY.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
8155 | 구) 154kV B Bus PT B Bus BCU Control Power Fail | 192.168.30.25 | H0PTBY | H0PTBYCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PTBY.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
8156 | 구) 154kV B Bus PT 저주파수 1단 | 192.168.30.25 | H0PTBY | H0PTBYPROT/x95PTRC1$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PTBZ.SV.UF_TRIP1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
8157 | 구) 154kV B Bus PT 저주파수 2단 | 192.168.30.25 | H0PTBY | H0PTBYPROT/x95PTRC2$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PTBZ.SV.UF_TRIP2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
8158 | 구) 154kV B Bus PT 저주파수 3단 | 192.168.30.25 | H0PTBY | H0PTBYPROT/x95PTRC3$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PTBZ.SV.UF_TRIP3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
8159 | 구) 154kV B Bus PT 저주파수 4단 | 192.168.30.25 | H0PTBY | H0PTBYPROT/x95PTRC4$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PTBZ.SV.UF_TRIP4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
8160 | 구) 154kV B Bus PT 고주파수 1단 | 192.168.30.25 | H0PTBY | H0PTBYPROT/x95PTRC5$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PTBZ.SV.OF_TRIP1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
8161 | SPARE
8162 | SPARE
8163 | SPARE
8164 | 구) 154kV B Bus PT B Bus 27 UV (D) | 192.168.30.25 | H0PTBY | H0PTBYPROT/x27B2PTUV2$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0PTBZ.SV.27_HB_LB_STOPPER |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
8165 | 구) 154kV B Bus PT 고장파형 발생 | 192.168.30.25 | H0PTBY | H0PTBYPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
8166 | SPARE
8167 | SPARE
8168 | SPARE
8169 | SPARE
8170 | SPARE
8171 | SPARE
8172 | SPARE
8173 | SPARE
8174 | SPARE
8175 | SPARE
8176 | SPARE
8177 | SPARE
8178 | SPARE
8179 | SPARE
8180 | SPARE
8181 | SPARE
8182 | SPARE
8183 | SPARE
8184 | SPARE
8185 | SPARE
8186 | SPARE
8187 | SPARE
8188 | SPARE
8189 | SPARE
8190 | SPARE
8191 | SPARE
8192 | SPARE
8193 | SPARE
8194 | SPARE
8195 | SPARE
8196 | 구) 154kV BUS TIE #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.11 | H052BX | H052BXCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052BX.SV.ComFault |  |  |  | 1
8197 | 구) 154kV BUS TIE #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.11 | H052BX | H052BXCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052BX.SV.ComFault |  |  |  | 1
8198 | 구) 154kV BUS TIE CB 상태 | 192.168.30.11 | H052BX | H052BXCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H052BXCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO | 1 |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052BX.SV.CB |  | HAE.154KV.H052BX.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10113
8199 | 구) 154kV BUS TIE A Bus DS 상태 | 192.168.30.11 | H052BX | H052BXCTRL/Q1XSWI1$ST$Pos$stVal |  | H052BXCTRL/Q1CSWI2$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052BX.SV.ADS |  | HAE.154KV.H052BX.TC.ADS |  | 1 |  | 1
8200 | 구) 154kV BUS TIE B Bus DS 상태 | 192.168.30.11 | H052BX | H052BXCTRL/Q2XSWI2$ST$Pos$stVal |  | H052BXCTRL/Q2CSWI3$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052BX.SV.BDS |  | HAE.154KV.H052BX.TC.BDS |  | 1 |  | 1
8201 | 구) 154kV BUS TIE ES1 상태 A Bus ES | 192.168.30.11 | H052BX | H052BXCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052BX.SV.ES1_STATUS |  |  |  | 1
8202 | 구) 154kV BUS TIE ES2 상태 B Bus ES | 192.168.30.11 | H052BX | H052BXCTRL/Q92XSWI5$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052BX.SV.ES2_STATUS |  |  |  | 1
8203 | 구) 154kV BUS TIE 43 LR CB용 상태 | 192.168.30.11 | H052BX | H052BXCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052BX.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
8204 | 구) 154kV BUS TIE 43 LR DS용 상태 | 192.168.30.11 | H052BX | H052BXCTRL/VSTSGGIO6$ST$Ind120$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052BX.SV.DS_43LR |  |  |  | 1
8205 | 구) 154kV BUS TIE AC Power Fail | 192.168.30.11 | H052BX | H052BXCTRL/VSTSGGIO6$ST$Ind53$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052BX.SV.AC_POWER_FAIL |  |  |  | 1
8206 | 구) 154kV BUS TIE DS&ES Control Power Fail | 192.168.30.11 | H052BX | H052BXCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind31$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052BX.SV.DS_ES_POWER_FAIL |  |  |  | 1
8207 | 구) 154kV BUS TIE Pilot Lamp Power Fail | 192.168.30.11 | H052BX | H052BXCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind32$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052BX.SV.PILOT_LAMP_POWER_FAIL |  |  |  | 1
8208 | 구) 154kV BUS TIE CB SF6 1단 | 192.168.30.11 | H052BX | H052BXCTRL/Q0SIMG1$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052BX.SV.CB_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
8209 | 구) 154kV BUS TIE CB SF6 2단 | 192.168.30.11 | H052BX | H052BXCTRL/Q0SIMG6$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052BX.SV.CB_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
8210 | 구) 154kV BUS TIE Air 압력 1단 | 192.168.30.11 | H052BX | H052BXCTRL/VSTSGGIO6$ST$Ind49$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052BX.SV.AIR_ALARM1 |  |  |  | 1
8211 | 구) 154kV BUS TIE Air 압력 2단 | 192.168.30.11 | H052BX | H052BXCTRL/VSTSGGIO6$ST$Ind48$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052BX.SV.AIR_ALARM2 |  |  |  | 1
8212 | 구) 154kV BUS TIE DS&ES SF6 1단 | 192.168.30.11 | H052BX | H052BXCTRL/Q4SIMG23$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052BX.SV.DS_ES_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
8213 | 구) 154kV BUS TIE DS&ES SF6 2단 | 192.168.30.11 | H052BX | H052BXCTRL/Q4SIMG24$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052BX.SV.DS_ES_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
8214 | 구) 154kV BUS TIE CHD SF6 1단 | 192.168.30.11 | H052BX | H052BXCTRL/CHDSIMG5$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052BX.SV.CH_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
8215 | 구) 154kV BUS TIE CHD SF6 2단 | 192.168.30.11 | H052BX | H052BXCTRL/CHDSIMG10$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052BX.SV.CH_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
8216 | 구) 154kV BUS TIE Main MCCB Power Fail | 192.168.30.11 | H052BX | H052BXCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind46$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052BX.SV.MAIN_POWER_FAIL |  |  |  | 1
8217 | 구) 154kV BUS TIE CB Control Power Fail | 192.168.30.11 | H052BX | H052BXCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind48$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052BX.SV.CB_POWER_FAIL |  |  |  | 1
8218 | 구) 154kV BUS TIE AC-DC Converter Power Fail | 192.168.30.11 | H052BX | H052BXCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind52$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052BX.SV.AC_DC_POWER_FAIL |  |  |  | 1
8219 | 구) 154kV BUS TIE 1st IED Fail | 192.168.30.11 | H052BX | H052BXCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind53$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052BX.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
8220 | 구) 154kV BUS TIE Synchro 상태 | 192.168.30.11 | H052BX | H052BXPROT/RSYN1$ST$Rel$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | SYNC NG | SYNC OK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052BX.SV.SYNC_STATUS |  |  |  | 1
8221 | SPARE
8222 | 구) 154kV BUS TIE BCU 선택 | 192.168.30.11 | H052BX | H052BXCTRL/TESTGGIO15$ST$SPCSO1$stVal |  | H052BXCTRL/TESTGGIO15$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052BX.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.154KV.H052BX.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
8223 | 구) 154kV BUS TIE 상전류 A상 크기 | 192.168.30.11 | H052BX | H052BXMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
8224 | 구) 154kV BUS TIE 상전류 B상 크기 | 192.168.30.11 | H052BX | H052BXMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052BX.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
8225 | 구) 154kV BUS TIE 상전류 C상 크기 | 192.168.30.11 | H052BX | H052BXMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
8226 | 구) 154kV BUS TIE 선간전압 AB상 크기 | 192.168.30.11 | H052BX | H052BXMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
8227 | 구) 154kV BUS TIE 선간전압 BC상 크기 | 192.168.30.11 | H052BX | H052BXMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052BX.TM.PPV_BC |  |  |  | 1
8228 | 구) 154kV BUS TIE 선간전압 CA상 크기 | 192.168.30.11 | H052BX | H052BXMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
8229 | 구) 154kV BUS TIE 선간전압 BC상 위상각 | 192.168.30.11 | H052BX | H052BXMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$ang$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | ° | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052BX.TM.PPV_BC_ANGLE |  |  |  | 1
8230 | 구) 154kV BUS TIE 선로전압 크기(B상) | 192.168.30.11 | H052BX | H052BXMEAS/MMXU2$MX$PhV$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1.732 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052BX.TM.PhV_BC |  |  |  | 1
8231 | 구) 154kV BUS TIE 선로전압 위상각(B상) | 192.168.30.11 | H052BX | H052BXMEAS/MMXU2$MX$PhV$phsB$cVal$ang$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | ° | 1 | 30 | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052BX.TM.PhV_BC_ANGLE |  |  |  | 1
8232 | 구) 154kV BUS TIE 유효전력 합계 크기 | 192.168.30.11 | H052BX | H052BXMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052BX.TM.TOTAL_W | [9 empty] | 2 | 32205
8233 | 구) 154kV BUS TIE 무효전력 합계 크기 | 192.168.30.11 | H052BX | H052BXMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052BX.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 32207
8234 | 구) 154kV BUS TIE 피상전력 합계 크기 | 192.168.30.11 | H052BX | H052BXMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVA | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
8235 | 구) 154kV BUS TIE 역률 합계 크기 | 192.168.30.11 | H052BX | H052BXMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PH | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
8236 | 구) 154kV BUS TIE 모선 주파수 | 192.168.30.11 | H052BX | H052BXMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052BX.TM.Hz |  |  |  | 1
8237 | 구) 154kV BUS TIE 선로 주파수 | 192.168.30.11 | H052BX | H052BXMEAS/MMXU2$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052BX.TM.Hz1 |  |  |  | 1
8238 | 구) 154kV BUS TIE 유효전력량 (+) | 192.168.30.11 | H052BX | H052BXMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
8239 | 구) 154kV BUS TIE SF6 Gas CB | 192.168.30.11 | H052BX | H052BXMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.057 | -0.329 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052BX.TM.SF6_CB |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31311
8240 | 구) 154kV BUS TIE SF6 Gas DS&ES | 192.168.30.11 | H052BX | H052BXMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.057 | -0.329 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052BX.TM.SF6_DS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31313
8241 | 구) 154kV BUS TIE CB Operation DC Power Fail | 192.168.30.11 | H052BX | H052BXCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind47$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052BX.SV.CB_OP_POWER_FAIL |  |  |  | 1
8242 | 구) 154kV BUS TIE 조류 + | 192.168.30.11 | H052BX |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | #8c8c8c | #FFFF00 | [18 empty] | 2 | 계산포인트1: 8232
8243 | 구) 154kV BUS TIE 조류 - | 192.168.30.11 | H052BX |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | #8c8c8c | #FFFF00 | [18 empty] | 3 | 계산포인트1: 8232
8244 | SPARE
8245 | SPARE
8246 | SPARE
8247 | SPARE
8248 | SPARE
8249 | SPARE
8250 | SPARE
8251 | SPARE
8252 | SPARE
8253 | SPARE
8254 | SPARE
8255 | SPARE
8256 | SPARE
8257 | SPARE
8258 | SPARE
8259 | SPARE
8260 | SPARE
8261 | SPARE
8262 | SPARE
8263 | SPARE
8264 | SPARE
8265 | SPARE
8266 | SPARE
8267 | SPARE
8268 | SPARE
8269 | SPARE
8270 | SPARE
8271 | 구) 154kV BUS TIE #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.12 | H052BY | H052BYCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052BX.SV.ComFault |  |  |  | 1
8272 | 구) 154kV BUS TIE #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.12 | H052BY | H052BYCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052BX.SV.ComFault |  |  |  | 1
8273 | 구) 154kV BUS TIE 86 LOR | 192.168.30.12 | H052BY | H052BYCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052BY.SV.86 |  |  |  | 1
8274 | 구) 154kV BUS TIE 27L Stopper | 192.168.30.12 | H052BY | H052BYCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
8275 | 구) 154kV BUS TIE BCU Fail | 192.168.30.12 | H052BY | H052BYCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052BY.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
8276 | 구) 154kV BUS TIE 51H Trip | 192.168.30.12 | H052BY | H052BYPROT/PTRC9$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052BY.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
8277 | 구) 154kV BUS TIE 51L Trip | 192.168.30.12 | H052BY | H052BYPROT/PTRC11$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052BY.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
8278 | 구) 154kV BUS TIE 51GH Trip | 192.168.30.12 | H052BY | H052BYPROT/PTRC10$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052BY.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
8279 | 구) 154kV BUS TIE 51GL Trip | 192.168.30.12 | H052BY | H052BYPROT/PTRC12$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052BY.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
8280 | 구) 154kV BUS TIE 고장파형발생 | 192.168.30.12 | H052BY | H052BYPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
8281 | SPARE
8282 | SPARE
8283 | SPARE
8284 | SPARE
8285 | SPARE
8286 | SPARE
8287 | SPARE
8288 | SPARE
8289 | SPARE
8290 | SPARE
8291 | SPARE
8292 | SPARE
8293 | SPARE
8294 | SPARE
8295 | SPARE
8296 | SPARE
8297 | SPARE
8298 | SPARE
8299 | SPARE
8300 | SPARE
8301 | SPARE
8302 | SPARE
8303 | SPARE
8304 | SPARE
8305 | SPARE
8306 | SPARE
8307 | SPARE
8308 | SPARE
8309 | SPARE
8310 | SPARE
8311 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.1 | H052NH2X | H052NH2XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
8312 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.1 | H052NH2X | H052NH2XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
8313 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L CB 상태 | 192.168.30.1 | H052NH2X | H052NH2XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H052NH2XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO | 1 |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH2X.SV.CB |  | HAE.154KV.H052NH2X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10114
8314 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L A Bus DS 상태 | 192.168.30.1 | H052NH2X | H052NH2XCTRL/Q1XSWI1$ST$Pos$stVal |  | H052NH2XCTRL/Q1CSWI2$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH2X.SV.ADS |  | HAE.154KV.H052NH2X.TC.ADS |  | 1 |  | 1
8315 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L B Bus DS 상태 | 192.168.30.1 | H052NH2X | H052NH2XCTRL/Q2XSWI2$ST$Pos$stVal |  | H052NH2XCTRL/Q2CSWI3$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH2X.SV.BDS |  | HAE.154KV.H052NH2X.TC.BDS |  | 1 |  | 1
8316 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L Line DS 상태 | 192.168.30.1 | H052NH2X | H052NH2XCTRL/Q6XSWI3$ST$Pos$stVal |  | H052NH2XCTRL/Q6CSWI4$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH2X.SV.DS |  | HAE.154KV.H052NH2X.TC.DS |  | 1 |  | 1
8317 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L Line ES1 상태 | 192.168.30.1 | H052NH2X | H052NH2XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  | H052NH2XCTRL/Q91CSWI5$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH2X.SV.ES1 |  | HAE.154KV.H052NH2X.TC.ES1 |  | 1
8318 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L ES2 상태 | 192.168.30.1 | H052NH2X | H052NH2XCTRL/Q92XSWI5$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH2X.SV.ES2_STATUS |  |  |  | 1
8319 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L ES3 상태 | 192.168.30.1 | H052NH2X | H052NH2XCTRL/Q96XSWI6$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH2X.SV.ES3_STATUS |  |  |  | 1
8320 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L 43 LR CB용 상태 | 192.168.30.1 | H052NH2X | H052NH2XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH2X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
8321 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L 43 LR DS용 상태 | 192.168.30.1 | H052NH2X | H052NH2XCTRL/VSTSGGIO6$ST$Ind120$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH2X.SV.DS_43LR |  |  |  | 1
8322 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L AC Power Fail | 192.168.30.1 | H052NH2X | H052NH2XCTRL/VSTSGGIO6$ST$Ind53$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH2X.SV.AC_POWER_FAIL |  |  |  | 1
8323 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L DS&ES Control Power Fail | 192.168.30.1 | H052NH2X | H052NH2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind31$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH2X.SV.DS_ES_POWER_FAIL |  |  |  | 1
8324 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L Pilot Lamp Power Fail | 192.168.30.1 | H052NH2X | H052NH2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind32$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH2X.SV.PILOT_LAMP_POWER_FAIL |  |  |  | 1
8325 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L CB SF6 1단 | 192.168.30.1 | H052NH2X | H052NH2XCTRL/Q0SIMG1$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH2X.SV.CB_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
8326 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L CB SF6 2단 | 192.168.30.1 | H052NH2X | H052NH2XCTRL/Q0SIMG6$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH2X.SV.CB_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
8327 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L Air 압력 1단 | 192.168.30.1 | H052NH2X | H052NH2XCTRL/VSTSGGIO6$ST$Ind49$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH2X.SV.AIR_ALARM1 |  |  |  | 1
8328 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L Air 압력 2단 | 192.168.30.1 | H052NH2X | H052NH2XCTRL/VSTSGGIO6$ST$Ind48$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH2X.SV.AIR_ALARM2 |  |  |  | 1
8329 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L DS&ES SF6 1단 | 192.168.30.1 | H052NH2X | H052NH2XCTRL/Q4SIMG23$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH2X.SV.DS_ES_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
8330 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L DS&ES SF6 2단 | 192.168.30.1 | H052NH2X | H052NH2XCTRL/Q4SIMG24$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH2X.SV.DS_ES_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
8331 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L CHD SF6 1단 | 192.168.30.1 | H052NH2X | H052NH2XCTRL/CHDSIMG5$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH2X.SV.CH_GAS_ALARM1 |  |  |  | 1
8332 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L CHD SF6 2단 | 192.168.30.1 | H052NH2X | H052NH2XCTRL/CHDSIMG10$ST$PresAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH2X.SV.CH_GAS_ALARM2 |  |  |  | 1
8333 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L Main MCCB Power Fail | 192.168.30.1 | H052NH2X | H052NH2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind46$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH2X.SV.MAIN_POWER_FAIL |  |  |  | 1
8334 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L CB Control Power Fail | 192.168.30.1 | H052NH2X | H052NH2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind48$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH2X.SV.CB_POWER_FAIL |  |  |  | 1
8335 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L AC_DC Converter Power Fail | 192.168.30.1 | H052NH2X | H052NH2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind52$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH2X.SV.AC_DC_POWER_FAIL |  |  |  | 1
8336 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L 1st IED Fail | 192.168.30.1 | H052NH2X | H052NH2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind53$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH2X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
8337 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L Synchro 상태 | 192.168.30.1 | H052NH2X | H052NH2XPROT/RSYN1$ST$Rel$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | SYNC NG | SYNC OK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH2X.SV.SYNC_STATUS |  |  |  | 1
8338 | SPARE
8339 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L BCU 선택 | 192.168.30.1 | H052NH2X | H052NH2XCTRL/TESTGGIO15$ST$SPCSO1$stVal |  | H052NH2XCTRL/TESTGGIO15$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH2X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.154KV.H052NH2X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
8340 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L 상전류 A상 크기 | 192.168.30.1 | H052NH2X | H052NH2XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
8341 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L 상전류 B상 크기 | 192.168.30.1 | H052NH2X | H052NH2XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052NH2X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
8342 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L 상전류 C상 크기 | 192.168.30.1 | H052NH2X | H052NH2XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
8343 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L 선간전압 AB상 크기 | 192.168.30.1 | H052NH2X | H052NH2XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
8344 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L 선간전압 BC상 크기 | 192.168.30.1 | H052NH2X | H052NH2XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052NH2X.TM.PPV_BC |  |  |  | 1
8345 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L 선간전압 CA상 크기 | 192.168.30.1 | H052NH2X | H052NH2XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 123 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
8346 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L 선간전압 BC상 위상각 | 192.168.30.1 | H052NH2X | H052NH2XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$ang$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | ° | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052NH2X.TM.PPV_BC_ANGLE |  |  |  | 1
8347 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L 선로전압 크기(B상) | 192.168.30.1 | H052NH2X | H052NH2XMEAS/MMXU2$MX$PhV$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1.732 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052NH2X.TM.PhV_BC |  |  |  | 1
8348 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L 선로전압 위상각(B상) | 192.168.30.1 | H052NH2X | H052NH2XMEAS/MMXU2$MX$PhV$phsB$cVal$ang$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | ° | 1 | 30 | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052NH2X.TM.PhV_BC_ANGLE |  |  |  | 1
8349 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L 유효전력 합계 크기 | 192.168.30.1 | H052NH2X | H052NH2XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052NH2X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 32209
8350 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L 무효전력 합계 크기 | 192.168.30.1 | H052NH2X | H052NH2XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052NH2X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 32211
8351 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L 피상전력 합계 크기 | 192.168.30.1 | H052NH2X | H052NH2XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVA | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
8352 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L 역률 합계 크기 | 192.168.30.1 | H052NH2X | H052NH2XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PH | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
8353 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L 모선 주파수 | 192.168.30.1 | H052NH2X | H052NH2XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052NH2X.TM.Hz |  |  |  | 1
8354 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L 선로 주파수 | 192.168.30.1 | H052NH2X | H052NH2XMEAS/MMXU2$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052NH2X.TM.Hz1 |  |  |  | 1
8355 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L 유효전력량 wh+ | 192.168.30.1 | H052NH2X | H052NH2XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30081
8356 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L 유효전력량 wh- | 192.168.30.1 | H052NH2X | H052NH2XMEAS/MMTR8$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30083
8357 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L 무효전력량 varh+ | 192.168.30.1 | H052NH2X | H052NH2XMEAS/MMTR4$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30085
8358 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L 무효전력량 varh- | 192.168.30.1 | H052NH2X | H052NH2XMEAS/MMTR8$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30087
8359 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L SF6 Gas CB | 192.168.30.1 | H052NH2X | H052NH2XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.057 | -0.329 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052NH2X.TM.SF6_CB |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31315
8360 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L SF6 Gas DS&ES | 192.168.30.1 | H052NH2X | H052NH2XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.057 | -0.329 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052NH2X.TM.SF6_DS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31317
8361 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L SF6 Gas CHD | 192.168.30.1 | H052NH2X | H052NH2XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn3$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.057 | -0.329 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.154KV.H052NH2X.TM.SF6_CH |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31319
8362 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L Line PT Fuse Fail | 192.168.30.1 | H052NH2X | H052NH2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind45$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH2X.SV.PT_FUSE_ALARM |  |  |  | 1
8363 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L CB Operation DC Power Fail | 192.168.30.1 | H052NH2X | H052NH2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind47$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH2X.SV.CB_OP_POWER_FAIL |  |  |  | 1
8364 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L 조류 + | 192.168.30.1 | H052NH2X |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | #8c8c8c | #FFFF00 | [18 empty] | 2 | 계산포인트1: 8349
8365 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L 조류 - | 192.168.30.1 | H052NH2X |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | #8c8c8c | #FFFF00 | [18 empty] | 3 | 계산포인트1: 8349
8366 | SPARE
8367 | SPARE
8368 | SPARE
8369 | SPARE
8370 | SPARE
8371 | SPARE
8372 | SPARE
8373 | SPARE
8374 | SPARE
8375 | SPARE
8376 | SPARE
8377 | SPARE
8378 | SPARE
8379 | SPARE
8380 | SPARE
8381 | SPARE
8382 | SPARE
8383 | SPARE
8384 | SPARE
8385 | SPARE
8386 | SPARE
8387 | SPARE
8388 | SPARE
8389 | SPARE
8390 | SPARE
8391 | SPARE
8392 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.2 | H052NH2Y | H052NH2YCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
8393 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.2 | H052NH2Y | H052NH2YCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
8394 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.30.2 | H052NH2Y | H052NH2YCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
8395 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.30.2 | H052NH2Y | H052NH2YCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
8396 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L 86 LOR | 192.168.30.2 | H052NH2Y | H052NH2YCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH2Y.SV.86 |  |  |  | 1
8397 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L 87L 43 SW 상태 | 192.168.30.2 | H052NH2Y | H052NH2YCTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH2Y.SV.87L_43 |  |  |  | 1
8398 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L 27L Stopper | 192.168.30.2 | H052NH2Y | H052NH2YCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
8399 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.30.2 | H052NH2Y | H052NH2YCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
8400 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L 2nd IED Fail | 192.168.30.2 | H052NH2Y | H052NH2YCTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH2Y.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
8401 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L 87L Trip | 192.168.30.2 | H052NH2Y | H052NH2YPROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH2Y.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
8402 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L 67SH Trip | 192.168.30.2 | H052NH2Y | H052NH2YPROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH2Y.SV.67SH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
8403 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L 67SL1 Trip | 192.168.30.2 | H052NH2Y | H052NH2YPROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH2Y.SV.67SL1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
8404 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L 67SL2 Trip | 192.168.30.2 | H052NH2Y | H052NH2YPROT/x67PTOC11$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH2Y.SV.67SL2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
8405 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L 87 CT Failure | 192.168.30.2 | H052NH2Y | H052NH2YPROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH2Y.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
8406 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L OC CT Failure | 192.168.30.2 | H052NH2Y | H052NH2YPROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH2Y.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
8407 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L VT Failure | 192.168.30.2 | H052NH2Y | H052NH2YPROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH2Y.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
8408 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L 고장파형 발생 | 192.168.30.2 | H052NH2Y | H052NH2YPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
8409 | SPARE
8410 | SPARE
8411 | SPARE
8412 | SPARE
8413 | SPARE
8414 | SPARE
8415 | SPARE
8416 | SPARE
8417 | SPARE
8418 | SPARE
8419 | SPARE
8420 | SPARE
8421 | SPARE
8422 | SPARE
8423 | SPARE
8424 | SPARE
8425 | SPARE
8426 | SPARE
8427 | SPARE
8428 | SPARE
8429 | SPARE
8430 | SPARE
8431 | SPARE
8432 | SPARE
8433 | SPARE
8434 | SPARE
8435 | SPARE
8436 | SPARE
8437 | SPARE
8438 | SPARE
8439 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.3 | H052NH2Z | H052NH2ZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
8440 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.3 | H052NH2Z | H052NH2ZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
8441 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.30.3 | H052NH2Z | H052NH2ZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
8442 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.30.3 | H052NH2Z | H052NH2ZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
8443 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L 86 LOR | 192.168.30.3 | H052NH2Z | H052NH2ZCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH2Y.SV.86 |  |  |  | 1
8444 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L 87L 43 SW 상태 | 192.168.30.3 | H052NH2Z | H052NH2ZCTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH2Y.SV.87L_43 |  |  |  | 1
8445 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L 27L Stopper | 192.168.30.3 | H052NH2Z | H052NH2ZCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
8446 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.30.3 | H052NH2Z | H052NH2ZCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
8447 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L BCU Fail | 192.168.30.3 | H052NH2Z | H052NH2ZCTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH2Z.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
8448 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L 87L Trip | 192.168.30.3 | H052NH2Z | H052NH2ZPROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH2Y.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
8449 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L 67SH Trip | 192.168.30.3 | H052NH2Z | H052NH2ZPROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH2Y.SV.67SH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
8450 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L 67SL1 Trip | 192.168.30.3 | H052NH2Z | H052NH2ZPROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH2Y.SV.67SL1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
8451 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L 67SL2 Trip | 192.168.30.3 | H052NH2Z | H052NH2ZPROT/x67PTOC11$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH2Y.SV.67SL2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
8452 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L 87 CT Failure | 192.168.30.3 | H052NH2Z | H052NH2ZPROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH2Y.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
8453 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L OC CT Failure | 192.168.30.3 | H052NH2Z | H052NH2ZPROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH2Y.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
8454 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L VT Failure | 192.168.30.3 | H052NH2Z | H052NH2ZPROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H052NH2Y.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
8455 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L 고장파형 발생 | 192.168.30.3 | H052NH2Z | H052NH2ZPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
8456 | 구) 154kV NH-OH TIE Line 2L Y1Z1 86 LOR | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 8396; 계산포인트2: 8443
8457 | SPARE
8458 | SPARE
8459 | SPARE
8460 | SPARE
8461 | SPARE
8462 | SPARE
8463 | SPARE
8464 | SPARE
8465 | SPARE
8466 | SPARE
8467 | SPARE
8468 | SPARE
8469 | SPARE
8470 | SPARE
8471 | SPARE
8472 | SPARE
8473 | SPARE
8474 | SPARE
8475 | SPARE
8476 | SPARE
8477 | SPARE
8478 | SPARE
8479 | SPARE
8480 | SPARE
8481 | SPARE
8482 | SPARE
8483 | SPARE
8484 | SPARE
8485 | SPARE
8486 | 구) 154kV Bus Protection #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.132 | H0BPAB | H0BPABCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0BPAB.SV.ComFault |  |  |  | 1
8487 | 구) 154kV Bus Protection #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.132 | H0BPAB | H0BPABCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0BPAB.SV.ComFault |  |  |  | 1
8488 | 구) 154kV Bus Protection 87B 보호기능 잠금 | 192.168.30.132 | H0BPAB | H0BPABCTRL/LOCKCALH1$ST$GrAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0BPAB.SV.87B_LOCK |  |  |  | 1
8489 | 구) 154kV Bus Protection A Bus UV Supervision | 192.168.30.132 | H0BPAB | H0BPABPROT/UVFB1PTUV5$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0BPAB.SV.27LA_UV |  |  |  | 1
8490 | 구) 154kV Bus Protection B Bus UV Supervision | 192.168.30.132 | H0BPAB | H0BPABPROT/UVFB2PTUV6$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0BPAB.SV.27LB_UV |  |  |  | 1
8491 | 구) 154kV Bus Protection 87B 43 SW 상태 | 192.168.30.132 | H0BPAB | H0BPABCTRL/BP43GGIO8$ST$SPCSO1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | USE |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0BPAB.SV.43BP_USE |  |  |  | 1
8492 | 구) 154kV Bus Protection 87B 43 SW 상태 | 192.168.30.132 | H0BPAB | H0BPABCTRL/BP43GGIO8$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0BPAB.SV.43BP_LOCK |  |  |  | 1
8493 | 구) 154kV Bus Protection 027LA IED Fail | 192.168.30.132 | H0BPAB | H0BPABCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0BPAB.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
8494 | 구) 154kV 기타 IED Control Power Fail | 192.168.30.132 | H0BPAB | H0BPABCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0BPAB.SV.ETC_CONTROL_FAIL |  |  |  | 1
8495 | 구) 154kV 기타 IED Fail | 192.168.30.132 | H0BPAB | H0BPABCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0BPAB.SV.ETC_IED_FAIL |  |  |  | 1
8496 | 구) 154kV Bus Protection 87B Trip | 192.168.30.132 | H0BPAB | H0BPABPROT/x87BGGIO11$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0BPAB.SV.87B |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
8497 | 구) 154kV Bus Protection Zone A Bus Trip | 192.168.30.132 | H0BPAB | H0BPABPROT/BUSGGIO24$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0BPAB.SV.ZONE_A |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
8498 | 구) 154kV Bus Protection Zone B Bus Trip | 192.168.30.132 | H0BPAB | H0BPABPROT/BUSGGIO24$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0BPAB.SV.ZONE_B |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
8499 | 구) 154kV Bus Protection Breaker Failure | 192.168.30.132 | H0BPAB | H0BPABPROT/BFGGIO15$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0BPAB.SV.BF |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
8500 | 구) 154kV Bus Protection 고장파형 발생 | 192.168.30.132 | H0BPAB | H0BPABPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
8501 | SPARE
8502 | SPARE
8503 | SPARE
8504 | SPARE
8505 | SPARE
8506 | SPARE
8507 | SPARE
8508 | SPARE
8509 | SPARE
8510 | SPARE
8511 | SPARE
8512 | SPARE
8513 | SPARE
8514 | SPARE
8515 | SPARE
8516 | SPARE
8517 | SPARE
8518 | SPARE
8519 | SPARE
8520 | SPARE
8521 | SPARE
8522 | SPARE
8523 | SPARE
8524 | SPARE
8525 | SPARE
8526 | SPARE
8527 | SPARE
8528 | SPARE
8529 | SPARE
8530 | SPARE
8531 | 구) 154kV Bus Protection #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.133 | H0BP27A | H0BP27ACTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0BPAB.SV.ComFault |  |  |  | 1
8532 | 구) 154kV Bus Protection #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.133 | H0BP27A | H0BP27ACTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0BPAB.SV.ComFault |  |  |  | 1
8533 | 구) 154kV Bus Protection 027LB IED Fail | 192.168.30.133 | H0BP27A | H0BP27ACTRL/UDIGGIO3$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0BP27A.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
8534 | 구) 154kV Bus Protection A Bus UV Supervision | 192.168.30.133 | H0BP27A | H0BP27APROT/x27B1PTUV1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1 | [29 empty] | 1 | 2000
8535 | 구) 154kV Bus Protection 고장파형발생 | 192.168.30.133 | H0BP27A | H0BP27APROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
8536 | SPARE
8537 | SPARE
8538 | SPARE
8539 | SPARE
8540 | SPARE
8541 | SPARE
8542 | SPARE
8543 | SPARE
8544 | SPARE
8545 | SPARE
8546 | SPARE
8547 | SPARE
8548 | SPARE
8549 | SPARE
8550 | SPARE
8551 | SPARE
8552 | SPARE
8553 | SPARE
8554 | SPARE
8555 | SPARE
8556 | SPARE
8557 | SPARE
8558 | SPARE
8559 | SPARE
8560 | SPARE
8561 | SPARE
8562 | SPARE
8563 | SPARE
8564 | SPARE
8565 | SPARE
8566 | 구) 154kV Bus Protection #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.134 | H0BP27B | H0BP27BCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0BPAB.SV.ComFault |  |  |  | 1
8567 | 구) 154kV Bus Protection #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.134 | H0BP27B | H0BP27BCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0BPAB.SV.ComFault |  |  |  | 1
8568 | 구) 154kV Bus Protection 87B Central Unit IED Fail | 192.168.30.134 | H0BP27B | H0BP27BCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0BP27B.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
8569 | 구) 154kV Bus Protection B Bus UV Supervision | 192.168.30.134 | H0BP27B | H0BP27BPROT/x27B1PTUV1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1 | [29 empty] | 1 | 2000
8570 | 구) 154kV Bus Protection 고장파형발생 | 192.168.30.134 | H0BP27B | H0BP27BPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
8571 | SPARE
8572 | SPARE
8573 | SPARE
8574 | SPARE
8575 | SPARE
8576 | SPARE
8577 | SPARE
8578 | SPARE
8579 | SPARE
8580 | SPARE
8581 | SPARE
8582 | SPARE
8583 | SPARE
8584 | SPARE
8585 | SPARE
8586 | SPARE
8587 | SPARE
8588 | SPARE
8589 | SPARE
8590 | SPARE
8591 | SPARE
8592 | SPARE
8593 | SPARE
8594 | SPARE
8595 | SPARE
8596 | SPARE
8597 | SPARE
8598 | SPARE
8599 | SPARE
8600 | SPARE
8601 | 구) 154kV 기타 #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.131 | H0ETC02X | H0ETC02XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0ETC02X.SV.ComFault |  |  |  | 1
8602 | 구) 154kV 기타 #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.30.131 | H0ETC02X | H0ETC02XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0ETC02X.SV.ComFault |  |  |  | 1
8603 | 구) 154kV 기타 Compressor 고압력 경보 | 192.168.30.131 | H0ETC02X | H0ETC02XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0ETC02X.SV.COMP_HI_PRESS_ALARM |  |  |  | 1
8604 | 구) 154kV 기타 Compressor 저압력 경보 | 192.168.30.131 | H0ETC02X | H0ETC02XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0ETC02X.SV.COMP_LO_PRESS_ALARM |  |  |  | 1
8605 | 구) 154kV 기타 NFB 과부하 경보 | 192.168.30.131 | H0ETC02X | H0ETC02XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0ETC02X.SV.NFB_ALARM |  |  |  | 1
8606 | 구) 154kV 기타 49A1 과부하 경보 | 192.168.30.131 | H0ETC02X | H0ETC02XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0ETC02X.SV.49A1_ALARM |  |  |  | 1
8607 | 구) 154kV 기타 49A2 과부하 경보 | 192.168.30.131 | H0ETC02X | H0ETC02XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0ETC02X.SV.49A2_ALARM |  |  |  | 1
8608 | 구) 154kV 기타 병렬운전 경보 | 192.168.30.131 | H0ETC02X | H0ETC02XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0ETC02X.SV.PARALLEL_ALARM |  |  |  | 1
8609 | 구) 154kV 기타 무전압 동작 경보 | 192.168.30.131 | H0ETC02X | H0ETC02XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0ETC02X.SV.ZERO_V_ALARM |  |  |  | 1
8610 | 구) 154kV 기타 장시간 운전 경보 | 192.168.30.131 | H0ETC02X | H0ETC02XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0ETC02X.SV.LONG_TIME_ALARM |  |  |  | 1
8611 | 구) 154kV 기타 No.1 Compressor 가동 신호 상태 | 192.168.30.131 | H0ETC02X | H0ETC02XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정지 | 가동 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0ETC02X.SV.NO1_COMP_OP_STATUS |  |  |  | 1
8612 | 구) 154kV 기타 No.2 Compressor 가동 신호 상태 | 192.168.30.131 | H0ETC02X | H0ETC02XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정지 | 가동 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0ETC02X.SV.NO2_COMP_OP_STATUS |  |  |  | 1
8613 | SPARE
8614 | SPARE
8615 | SPARE
8616 | SPARE
8617 | SPARE
8618 | SPARE
8619 | SPARE
8620 | 구) 154kV B/P Panel IED Power Fail | 192.168.30.131 | H0ETC02X | H0ETC02XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind59$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0ETC02X.SV.BP_IED_FAIL
8621 | 구) 154kV B/P Panel IED Control Power Fail | 192.168.30.131 | H0ETC02X | H0ETC02XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind60$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0ETC02X.SV.BP_IED_CONTROL_FAIL
8622 | 구) 154kV B/P PANEL Central Unit IED Fail | 192.168.30.131 | H0ETC02X | H0ETC02XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind61$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0ETC02X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
8623 | 구해안 154kV Panel HUB Fail | 192.168.30.131 | H0ETC02X | H0ETC02XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind63$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.154KV.H0ETC02X.SV.HUB_FAIL |  |  |  | 1
8624 | SPARE
8625 | SPARE
8626 | SPARE
8627 | SPARE
8628 | SPARE
8629 | SPARE
8630 | SPARE
8631 | SPARE
8632 | SPARE
8633 | SPARE
8634 | SPARE
8635 | SPARE
8636 | SPARE
8637 | SPARE
8638 | SPARE
8639 | SPARE
8640 | SPARE
8641 | SPARE
8642 | SPARE
8643 | SPARE
8644 | SPARE
8645 | SPARE
8646 | SPARE
8647 | SPARE
8648 | SPARE
8649 | SPARE
8650 | SPARE
8651 | SPARE
8652 | SPARE
8653 | SPARE
8654 | 22kV SPARE 1L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.1 | H152F1X | H152F1XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
8655 | 22kV SPARE 1L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.1 | H152F1X | H152F1XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
8656 | 22kV SPARE 1L CB 상태 | 192.168.32.1 | H152F1X | H152F1XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H152F1XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F1X.SV.CB |  | HAE.22KV.H152F1X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10301
8657 | 22kV SPARE 1L A Bus DS 상태 | 192.168.32.1 | H152F1X | H152F1XCTRL/Q1XSWI1$ST$Pos$stVal |  | H152F1XCTRL/Q1CSWI2$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F1X.SV.ADS |  | HAE.22KV.H152F1X.TC.ADS |  | 1 |  | 1
8658 | 22kV SPARE 1L A Bus ES 상태 | 192.168.32.1 | H152F1X | H152F1XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F1X.SV.AES_STATUS |  |  |  | 1
8659 | 22kV SPARE 1L B Bus DS 상태 | 192.168.32.1 | H152F1X | H152F1XCTRL/Q2XSWI2$ST$Pos$stVal |  | H152F1XCTRL/Q2CSWI3$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F1X.SV.BDS |  | HAE.22KV.H152F1X.TC.BDS |  | 1 |  | 1
8660 | 22kV SPARE 1L 43 LR CB용 상태 | 192.168.32.1 | H152F1X | H152F1XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F1X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
8661 | 22kV SPARE 1L A-DS SF6 1단 | 192.168.32.1 | H152F1X | H152F1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F1X.SV.GAS_LOW1_ADS |  |  |  | 1
8662 | 22kV SPARE 1L A-DS SF6 2단 | 192.168.32.1 | H152F1X | H152F1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind12$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F1X.SV.GAS_LOW2_ADS |  |  |  | 1
8663 | 22kV SPARE 1L B-DS SF6 1단 | 192.168.32.1 | H152F1X | H152F1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind13$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F1X.SV.GAS_LOW1_BDS |  |  |  | 1
8664 | 22kV SPARE 1L B-DS SF6 2단 | 192.168.32.1 | H152F1X | H152F1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F1X.SV.GAS_LOW2_BDS |  |  |  | 1
8665 | 22kV SPARE 1L CB SF6 1단 | 192.168.32.1 | H152F1X | H152F1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F1X.SV.GAS_LOW1_CB_CHD |  |  |  | 1
8666 | 22kV SPARE 1L CB SF6 2단 | 192.168.32.1 | H152F1X | H152F1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind16$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F1X.SV.GAS_LOW2_CB_CHD |  |  |  | 1
8667 | 22kV SPARE 1L IED Control Power Fail | 192.168.32.1 | H152F1X | H152F1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind19$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F1X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
8668 | 22kV SPARE 1L 1st IED Fail | 192.168.32.1 | H152F1X | H152F1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F1X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
8669 | 22kV SPARE 1L DS&ES Control Power Fail | 192.168.32.1 | H152F1X | H152F1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F1X.SV.POWER_FAIL |  |  |  | 1
8670 | 22kV SPARE 1L AC220V Fault | 192.168.32.1 | H152F1X | H152F1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind22$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F1X.SV.AC_FAIL |  |  |  | 1
8671 | SPARE
8672 | SPARE
8673 | SPARE
8674 | SPARE
8675 | SPARE
8676 | SPARE
8677 | 22kV SPARE 1L BCU 선택 | 192.168.32.1 | H152F1X | H152F1XCTRL/TESTGGIO16$ST$SPCSO1$stVal |  | H152F1XCTRL/TESTGGIO16$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F1X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.22KV.H152F1X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
8678 | 22kV SPARE 1L 상전류 A상 크기 | 192.168.32.1 | H152F1X | H152F1XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
8679 | 22kV SPARE 1L 상전류 B상 크기 | 192.168.32.1 | H152F1X | H152F1XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F1X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
8680 | 22kV SPARE 1L 상전류 C상 크기 | 192.168.32.1 | H152F1X | H152F1XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
8681 | 22kV SPARE 1L 모선 1 선간전압 AB상 크기 | 192.168.32.1 | H152F1X | H152F1XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
8682 | 22kV SPARE 1L 모선 1 선간전압 BC상 크기 | 192.168.32.1 | H152F1X | H152F1XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
8683 | 22kV SPARE 1L 모선 1 선간전압 CA상 크기 | 192.168.32.1 | H152F1X | H152F1XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
8684 | 22kV SPARE 1L 유효전력 합계 크기 | 192.168.32.1 | H152F1X | H152F1XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F1X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
8685 | 22kV SPARE 1L 무효전력 합계 크기 | 192.168.32.1 | H152F1X | H152F1XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F1X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
8686 | 22kV SPARE 1L 피상전력 합계 크기 | 192.168.32.1 | H152F1X | H152F1XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVa | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
8687 | 22kV SPARE 1L 역률 합계 크기 | 192.168.32.1 | H152F1X | H152F1XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PF | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
8688 | 22kV SPARE 1L 모선 1 주파수 | 192.168.32.1 | H152F1X | H152F1XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
8689 | 22kV SPARE 1L 유효전력량 wh+ | 192.168.32.1 | H152F1X | H152F1XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30401
8690 | 22kV SPARE 1L 유효전력량 wh- | 192.168.32.1 | H152F1X | H152F1XMEAS/MMTR8$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30403
8691 | 22kV SPARE 1L 무효전력량 varh+ | 192.168.32.1 | H152F1X | H152F1XMEAS/MMTR4$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30405
8692 | 22kV SPARE 1L 무효전력량 varh- | 192.168.32.1 | H152F1X | H152F1XMEAS/MMTR8$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30407
8693 | 22kV SPARE 1L A-DS SF6 | 192.168.32.1 | H152F1X | H152F1XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F1X.TM.SF6_ADS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31601
8694 | 22kV SPARE 1L B-DS SF6 | 192.168.32.1 | H152F1X | H152F1XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F1X.TM.SF6_BDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31603
8695 | 22kV SPARE 1L CB SF6 | 192.168.32.1 | H152F1X | H152F1XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn3$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F1X.TM.SF6_CB |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31605
8696 | SPARE
8697 | SPARE
8698 | SPARE
8699 | SPARE
8700 | SPARE
8701 | SPARE
8702 | SPARE
8703 | SPARE
8704 | SPARE
8705 | SPARE
8706 | SPARE
8707 | SPARE
8708 | SPARE
8709 | SPARE
8710 | SPARE
8711 | SPARE
8712 | SPARE
8713 | SPARE
8714 | SPARE
8715 | SPARE
8716 | SPARE
8717 | SPARE
8718 | SPARE
8719 | SPARE
8720 | SPARE
8721 | SPARE
8722 | SPARE
8723 | SPARE
8724 | SPARE
8725 | SPARE
8726 | 22kV SPARE 1L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.2 | H152F1Y1 | H152F1Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
8727 | 22kV SPARE 1L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.2 | H152F1Y1 | H152F1Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
8728 | 22kV SPARE 1L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.32.2 | H152F1Y1 | H152F1Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1
8729 | 22kV SPARE 1L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.32.2 | H152F1Y1 | H152F1Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1
8730 | 22kV SPARE 1L 86 LOR | 192.168.32.2 | H152F1Y1 | H152F1Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F1Y1.SV.86 |  |  |  | 1
8731 | 22kV SPARE 1L 85R LOR | 192.168.32.2 | H152F1Y1 | H152F1Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F1Y1.SV.85R |  |  |  | 1
8732 | 22kV SPARE 1L 87L 43 SW 상태 | 192.168.32.2 | H152F1Y1 | H152F1Y1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F1Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
8733 | 22kV SPARE 1L 64 Stopper | 192.168.32.2 | H152F1Y1 | H152F1Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
8734 | 22kV SPARE 1L 27L Stopper | 192.168.32.2 | H152F1Y1 | H152F1Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
8735 | 22kV SPARE 1L 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.32.2 | H152F1Y1 | H152F1Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
8736 | SPARE
8737 | 22kV SPARE 1L Meter Power Fail | 192.168.32.2 | H152F1Y1 | H152F1Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F1Y1.SV.METER_POWER_FAIL |  |  |  | 1
8738 | 22kV SPARE 1L 2nd IED Fail | 192.168.32.2 | H152F1Y1 | H152F1Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F1Y1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
8739 | 22kV SPARE 1L 87L Trip | 192.168.32.2 | H152F1Y1 | H152F1Y1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F1Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
8740 | 22kV SPARE 1L 51H Trip | 192.168.32.2 | H152F1Y1 | H152F1Y1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F1Y1.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
8741 | 22kV SPARE 1L 51L Trip | 192.168.32.2 | H152F1Y1 | H152F1Y1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F1Y1.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
8742 | 22kV SPARE 1L 51GH Trip | 192.168.32.2 | H152F1Y1 | H152F1Y1PROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F1Y1.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
8743 | 22kV SPARE 1L 51GL Trip | 192.168.32.2 | H152F1Y1 | H152F1Y1PROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F1Y1.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
8744 | 22kV SPARE 1L 67RP Trip | 192.168.32.2 | H152F1Y1 | H152F1Y1PROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F1Y1.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
8745 | 22kV SPARE 1L 고장파형 발생 | 192.168.32.2 | H152F1Y1 | H152F1Y1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
8746 | 22kV SPARE 1L 87 CT Failure | 192.168.32.2 | H152F1Y1 | H152F1Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F1Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
8747 | 22kV SPARE 1L OC CT Failure | 192.168.32.2 | H152F1Y1 | H152F1Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F1Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
8748 | 22kV SPARE 1L VT Failure | 192.168.32.2 | H152F1Y1 | H152F1Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F1Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
8749 | SPARE
8750 | SPARE
8751 | SPARE
8752 | SPARE
8753 | SPARE
8754 | SPARE
8755 | SPARE
8756 | SPARE
8757 | SPARE
8758 | SPARE
8759 | SPARE
8760 | SPARE
8761 | SPARE
8762 | SPARE
8763 | SPARE
8764 | SPARE
8765 | SPARE
8766 | SPARE
8767 | SPARE
8768 | SPARE
8769 | SPARE
8770 | SPARE
8771 | SPARE
8772 | SPARE
8773 | SPARE
8774 | SPARE
8775 | SPARE
8776 | SPARE
8777 | SPARE
8778 | SPARE
8779 | 22kV SPARE 1L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.3 | H152F1Z1 | H152F1Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
8780 | 22kV SPARE 1L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.3 | H152F1Z1 | H152F1Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
8781 | 22kV SPARE 1L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.32.3 | H152F1Z1 | H152F1Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1
8782 | 22kV SPARE 1L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.32.3 | H152F1Z1 | H152F1Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1
8783 | 22kV SPARE 1L 86 LOR | 192.168.32.3 | H152F1Z1 | H152F1Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F1Y1.SV.86 |  |  |  | 1
8784 | 22kV SPARE 1L 85R LOR | 192.168.32.3 | H152F1Z1 | H152F1Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F1Y1.SV.85R |  |  |  | 1
8785 | 22kV SPARE 1L 87L 43 SW 상태 | 192.168.32.3 | H152F1Z1 | H152F1Z1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F1Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
8786 | 22kV SPARE 1L 64 Stopper | 192.168.32.3 | H152F1Z1 | H152F1Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
8787 | 22kV SPARE 1L 27L Stopper | 192.168.32.3 | H152F1Z1 | H152F1Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
8788 | 22kV SPARE 1L 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.32.3 | H152F1Z1 | H152F1Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
8789 | 22kV SPARE 1L C-GIS DC Control Power Fail | 192.168.32.3 | H152F1Z1 | H152F1Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F1Z1.SV.C_GIS_POWER_FAIL |  |  |  | 1
8790 | 22kV SPARE 1L BCU Fail | 192.168.32.3 | H152F1Z1 | H152F1Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F1Z1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
8791 | 22kV SPARE 1L 87L Trip | 192.168.32.3 | H152F1Z1 | H152F1Z1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F1Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
8792 | 22kV SPARE 1L 51H Trip | 192.168.32.3 | H152F1Z1 | H152F1Z1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F1Y1.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
8793 | 22kV SPARE 1L 51L Trip | 192.168.32.3 | H152F1Z1 | H152F1Z1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F1Y1.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
8794 | 22kV SPARE 1L 51GH Trip | 192.168.32.3 | H152F1Z1 | H152F1Z1PROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F1Y1.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
8795 | 22kV SPARE 1L 51GL Trip | 192.168.32.3 | H152F1Z1 | H152F1Z1PROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F1Y1.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
8796 | 22kV SPARE 1L 67RP Trip | 192.168.32.3 | H152F1Z1 | H152F1Z1PROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F1Y1.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
8797 | 22kV SPARE 1L 고장파형 발생 | 192.168.32.3 | H152F1Z1 | H152F1Z1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
8798 | 22kV SPARE 1L 87 CT Failure | 192.168.32.3 | H152F1Z1 | H152F1Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F1Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
8799 | 22kV SPARE 1L OC CT Failure | 192.168.32.3 | H152F1Z1 | H152F1Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F1Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
8800 | 22kV SPARE 1L VT Failure | 192.168.32.3 | H152F1Z1 | H152F1Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F1Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
8801 | 22kV SPARE 1L Y1Z1 86 LOR | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 8730; 계산포인트2: 8783
8802 | SPARE
8803 | SPARE
8804 | SPARE
8805 | SPARE
8806 | SPARE
8807 | SPARE
8808 | SPARE
8809 | SPARE
8810 | SPARE
8811 | SPARE
8812 | SPARE
8813 | SPARE
8814 | SPARE
8815 | SPARE
8816 | SPARE
8817 | SPARE
8818 | SPARE
8819 | SPARE
8820 | SPARE
8821 | SPARE
8822 | SPARE
8823 | SPARE
8824 | SPARE
8825 | SPARE
8826 | SPARE
8827 | SPARE
8828 | SPARE
8829 | SPARE
8830 | SPARE
8831 | 22kV No.1 12MVA TR 1차 #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.11 | H152P1X | H152P1XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152P1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
8832 | 22kV No.1 12MVA TR 1차 #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.11 | H152P1X | H152P1XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152P1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
8833 | 22kV No.1 12MVA TR 1차 CB 상태 | 192.168.32.11 | H152P1X | H152P1XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H152P1XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152P1X.SV.CB |  | HAE.22KV.H152P1X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10302
8834 | 22kV No.1 12MVA TR 1차 A Bus DS 상태 | 192.168.32.11 | H152P1X | H152P1XCTRL/Q1XSWI1$ST$Pos$stVal |  | H152P1XCTRL/Q1CSWI2$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152P1X.SV.ADS |  | HAE.22KV.H152P1X.TC.ADS |  | 1 |  | 1
8835 | 22kV No.1 12MVA TR 1차 A Bus ES 상태 | 192.168.32.11 | H152P1X | H152P1XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152P1X.SV.AES_STATUS |  |  |  | 1
8836 | 22kV No.1 12MVA TR 1차 B Bus DS 상태 | 192.168.32.11 | H152P1X | H152P1XCTRL/Q2XSWI2$ST$Pos$stVal |  | H152P1XCTRL/Q2CSWI3$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152P1X.SV.BDS |  | HAE.22KV.H152P1X.TC.BDS |  | 1 |  | 1
8837 | 22kV No.1 12MVA TR 1차 43 LR CB용 상태 | 192.168.32.11 | H152P1X | H152P1XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152P1X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
8838 | 22kV No.1 12MVA TR 1차 A-DS SF6 1단 | 192.168.32.11 | H152P1X | H152P1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152P1X.SV.GAS_LOW1_ADS |  |  |  | 1
8839 | 22kV No.1 12MVA TR 1차 A-DS SF6 2단 | 192.168.32.11 | H152P1X | H152P1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind12$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152P1X.SV.GAS_LOW2_ADS |  |  |  | 1
8840 | 22kV No.1 12MVA TR 1차 B-DS SF6 1단 | 192.168.32.11 | H152P1X | H152P1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind13$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152P1X.SV.GAS_LOW1_BDS |  |  |  | 1
8841 | 22kV No.1 12MVA TR 1차 B-DS SF6 2단 | 192.168.32.11 | H152P1X | H152P1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152P1X.SV.GAS_LOW2_BDS |  |  |  | 1
8842 | 22kV No.1 12MVA TR 1차 CB SF6 1단 | 192.168.32.11 | H152P1X | H152P1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152P1X.SV.GAS_LOW1_CB_CHD |  |  |  | 1
8843 | 22kV No.1 12MVA TR 1차 CB SF6 2단 | 192.168.32.11 | H152P1X | H152P1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind16$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152P1X.SV.GAS_LOW2_CB_CHD |  |  |  | 1
8844 | 22kV No.1 12MVA TR 1차 IED Control Power Fail | 192.168.32.11 | H152P1X | H152P1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind18$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152P1X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
8845 | 22kV No.1 12MVA TR 1차 1st IED Fail | 192.168.32.11 | H152P1X | H152P1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind19$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152P1X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
8846 | 22kV No.1 12MVA TR 1차 DS&ES Control Power Fail | 192.168.32.11 | H152P1X | H152P1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152P1X.SV.POWER_FAIL |  |  |  | 1
8847 | 22kV No.1 12MVA TR 1차 AC220V Fault | 192.168.32.11 | H152P1X | H152P1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152P1X.SV.AC_FAIL |  |  |  | 1
8848 | SPARE
8849 | SPARE
8850 | SPARE
8851 | SPARE
8852 | SPARE
8853 | SPARE
8854 | 22kV No.1 12MVA TR 1차 BCU 선택 | 192.168.32.11 | H152P1X | H152P1XCTRL/TESTGGIO16$ST$SPCSO1$stVal |  | H152P1XCTRL/TESTGGIO16$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152P1X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.22KV.H152P1X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
8855 | 22kV No.1 12MVA TR 1차 상전류 A상 크기 | 192.168.32.11 | H152P1X | H152P1XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
8856 | 22kV No.1 12MVA TR 1차 상전류 B상 크기 | 192.168.32.11 | H152P1X | H152P1XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152P1X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
8857 | 22kV No.1 12MVA TR 1차 상전류 C상 크기 | 192.168.32.11 | H152P1X | H152P1XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
8858 | 22kV No.1 12MVA TR 1차 모선 1 선간전압 AB상 크기 | 192.168.32.11 | H152P1X | H152P1XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
8859 | 22kV No.1 12MVA TR 1차 모선 1 선간전압 BC상 크기 | 192.168.32.11 | H152P1X | H152P1XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
8860 | 22kV No.1 12MVA TR 1차 모선 1 선간전압 CA상 크기 | 192.168.32.11 | H152P1X | H152P1XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
8861 | 22kV No.1 12MVA TR 1차 유효전력 합계 크기 | 192.168.32.11 | H152P1X | H152P1XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152P1X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
8862 | 22kV No.1 12MVA TR 1차 무효전력 합계 크기 | 192.168.32.11 | H152P1X | H152P1XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152P1X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
8863 | 22kV No.1 12MVA TR 1차 피상전력 합계 크기 | 192.168.32.11 | H152P1X | H152P1XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVa | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152P1X.TM.TOTAL_VA |  |  |  | 1
8864 | 22kV No.1 12MVA TR 1차 역률 합계 크기 | 192.168.32.11 | H152P1X | H152P1XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PF | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
8865 | 22kV No.1 12MVA TR 1차 모선 1 주파수 | 192.168.32.11 | H152P1X | H152P1XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
8866 | 22kV No.1 12MVA TR 1차 유효전력량 wh+ | 192.168.32.11 | H152P1X | H152P1XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
8867 | 22kV No.1 12MVA TR 1차 A-DS SF6 | 192.168.32.11 | H152P1X | H152P1XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152P1X.TM.SF6_ADS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31607
8868 | 22kV No.1 12MVA TR 1차 B-DS SF6 | 192.168.32.11 | H152P1X | H152P1XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152P1X.TM.SF6_BDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31609
8869 | 22kV No.1 12MVA TR 1차 CB SF6 | 192.168.32.11 | H152P1X | H152P1XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn3$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152P1X.TM.SF6_CB |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31611
8870 | SPARE
8871 | SPARE
8872 | SPARE
8873 | SPARE
8874 | SPARE
8875 | SPARE
8876 | SPARE
8877 | SPARE
8878 | SPARE
8879 | SPARE
8880 | SPARE
8881 | SPARE
8882 | SPARE
8883 | SPARE
8884 | SPARE
8885 | SPARE
8886 | SPARE
8887 | SPARE
8888 | SPARE
8889 | SPARE
8890 | SPARE
8891 | SPARE
8892 | SPARE
8893 | SPARE
8894 | SPARE
8895 | SPARE
8896 | SPARE
8897 | SPARE
8898 | SPARE
8899 | SPARE
8900 | 22kV No.1 12MVA TR 1차 #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.12 | H152P1Y | H152P1YCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152P1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
8901 | 22kV No.1 12MVA TR 1차 #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.12 | H152P1Y | H152P1YCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152P1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
8902 | 22kV No.1 12MVA TR 1차 86 LOR | 192.168.32.12 | H152P1Y | H152P1YCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152P1Y.SV.86 |  |  |  | 1
8903 | 22kV No.1 12MVA TR 1차 64 Stopper | 192.168.32.12 | H152P1Y | H152P1YCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
8904 | 22kV No.1 12MVA TR 1차 27L Stopper | 192.168.32.12 | H152P1Y | H152P1YCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
8905 | 22kV No.1 12MVA TR 1차 2nd IED Fail | 192.168.32.12 | H152P1Y | H152P1YCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152P1Y.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
8906 | 22kV No.1 12MVA TR 1차 87T Trip | 192.168.32.12 | H152P1Y | H152P1YPROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152P1Y.SV.87T |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
8907 | 22kV No.1 12MVA TR 1차 51H Trip | 192.168.32.12 | H152P1Y | H152P1YPROT/P50PIOC1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152P1Y.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
8908 | 22kV No.1 12MVA TR 1차 51L Trip | 192.168.32.12 | H152P1Y | H152P1YPROT/P51PTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152P1Y.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
8909 | 22kV No.1 12MVA TR 1차 51GH Trip | 192.168.32.12 | H152P1Y | H152P1YPROT/P50GPIOC3$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152P1Y.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
8910 | 22kV No.1 12MVA TR 1차 51GL Trip | 192.168.32.12 | H152P1Y | H152P1YPROT/P51PTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152P1Y.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
8911 | 22kV No.1 12MVA TR 1차 고장파형 발생 | 192.168.32.12 | H152P1Y | H152P1YPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
8912 | SPARE
8913 | SPARE
8914 | SPARE
8915 | SPARE
8916 | SPARE
8917 | SPARE
8918 | SPARE
8919 | SPARE
8920 | SPARE
8921 | SPARE
8922 | SPARE
8923 | SPARE
8924 | SPARE
8925 | SPARE
8926 | SPARE
8927 | SPARE
8928 | SPARE
8929 | SPARE
8930 | SPARE
8931 | SPARE
8932 | SPARE
8933 | SPARE
8934 | SPARE
8935 | SPARE
8936 | SPARE
8937 | SPARE
8938 | SPARE
8939 | SPARE
8940 | SPARE
8941 | SPARE
8942 | 22kV No.1 12MVA TR 1차 #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.13 | H152P1Z | H152P1ZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152P1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
8943 | 22kV No.1 12MVA TR 1차 #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.13 | H152P1Z | H152P1ZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152P1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
8944 | 22kV No.1 12MVA TR 1차 86 LOR | 192.168.32.13 | H152P1Z | H152P1ZCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152P1Y.SV.86 |  |  |  | 1
8945 | 22kV No.1 12MVA TR 1차 64 Stopper | 192.168.32.13 | H152P1Z | H152P1ZCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
8946 | 22kV No.1 12MVA TR 1차 27L Stopper | 192.168.32.13 | H152P1Z | H152P1ZCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
8947 | 22kV No.1 12MVA TR 1차 C-GIS DC Control Power Fail | 192.168.32.13 | H152P1Z | H152P1ZCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152P1Z.SV.C_GIS_POWER_FAIL |  |  |  | 1
8948 | 22kV No.1 12MVA TR 1차 BCU Fail | 192.168.32.13 | H152P1Z | H152P1ZCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152P1Z.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
8949 | 22kV No.1 12MVA TR 1차 87T Trip | 192.168.32.13 | H152P1Z | H152P1ZPROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152P1Y.SV.87T |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
8950 | 22kV No.1 12MVA TR 1차 51H Trip | 192.168.32.13 | H152P1Z | H152P1ZPROT/P50PIOC1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152P1Y.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
8951 | 22kV No.1 12MVA TR 1차 51L Trip | 192.168.32.13 | H152P1Z | H152P1ZPROT/P51PTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152P1Y.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
8952 | 22kV No.1 12MVA TR 1차 51GH Trip | 192.168.32.13 | H152P1Z | H152P1ZPROT/P50GPIOC3$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152P1Y.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
8953 | 22kV No.1 12MVA TR 1차 51GL Trip | 192.168.32.13 | H152P1Z | H152P1ZPROT/P51PTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152P1Y.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
8954 | 22kV No.1 12MVA TR 1차 고장파형 발생 | 192.168.32.13 | H152P1Z | H152P1ZPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
8955 | 22kV No.1 12MVA TR 1차 Y1Z1 86 LOR | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 8902; 계산포인트2: 8944
8956 | SPARE
8957 | SPARE
8958 | SPARE
8959 | SPARE
8960 | SPARE
8961 | SPARE
8962 | SPARE
8963 | SPARE
8964 | SPARE
8965 | SPARE
8966 | SPARE
8967 | SPARE
8968 | SPARE
8969 | SPARE
8970 | SPARE
8971 | SPARE
8972 | SPARE
8973 | SPARE
8974 | SPARE
8975 | SPARE
8976 | SPARE
8977 | SPARE
8978 | SPARE
8979 | SPARE
8980 | SPARE
8981 | SPARE
8982 | SPARE
8983 | SPARE
8984 | SPARE
8985 | 22kV 원료 5E/R #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.21 | H152F2X | H152F2XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
8986 | 22kV 원료 5E/R #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.21 | H152F2X | H152F2XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
8987 | 22kV 원료 5E/R CB 상태 | 192.168.32.21 | H152F2X | H152F2XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H152F2XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2X.SV.CB |  | HAE.22KV.H152F2X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10303
8988 | 22kV 원료 5E/R A Bus DS 상태 | 192.168.32.21 | H152F2X | H152F2XCTRL/Q1XSWI1$ST$Pos$stVal |  | H152F2XCTRL/Q1CSWI2$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2X.SV.ADS |  | HAE.22KV.H152F2X.TC.ADS |  | 1 |  | 1
8989 | 22kV 원료 5E/R A Bus ES 상태 | 192.168.32.21 | H152F2X | H152F2XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2X.SV.AES_STATUS |  |  |  | 1
8990 | 22kV 원료 5E/R B Bus DS 상태 | 192.168.32.21 | H152F2X | H152F2XCTRL/Q2XSWI2$ST$Pos$stVal |  | H152F2XCTRL/Q2CSWI3$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2X.SV.BDS |  | HAE.22KV.H152F2X.TC.BDS |  | 1 |  | 1
8991 | 22kV 원료 5E/R 43 LR CB용 상태 | 192.168.32.21 | H152F2X | H152F2XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
8992 | 22kV 원료 5E/R A-DS SF6 1단 | 192.168.32.21 | H152F2X | H152F2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2X.SV.GAS_LOW1_ADS |  |  |  | 1
8993 | 22kV 원료 5E/R A-DS SF6 2단 | 192.168.32.21 | H152F2X | H152F2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind12$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2X.SV.GAS_LOW2_ADS |  |  |  | 1
8994 | 22kV 원료 5E/R B-DS SF6 1단 | 192.168.32.21 | H152F2X | H152F2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind13$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2X.SV.GAS_LOW1_BDS |  |  |  | 1
8995 | 22kV 원료 5E/R B-DS SF6 2단 | 192.168.32.21 | H152F2X | H152F2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2X.SV.GAS_LOW2_BDS |  |  |  | 1
8996 | 22kV 원료 5E/R CB SF6 1단 | 192.168.32.21 | H152F2X | H152F2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2X.SV.GAS_LOW1_CB_CHD |  |  |  | 1
8997 | 22kV 원료 5E/R CB SF6 2단 | 192.168.32.21 | H152F2X | H152F2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind16$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2X.SV.GAS_LOW2_CB_CHD |  |  |  | 1
8998 | 22kV 원료 5E/R IED Control Power Fail | 192.168.32.21 | H152F2X | H152F2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind19$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
8999 | 22kV 원료 5E/R 1st IED Fail | 192.168.32.21 | H152F2X | H152F2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
9000 | 22kV 원료 5E/R DS&ES Control Power Fail | 192.168.32.21 | H152F2X | H152F2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2X.SV.POWER_FAIL |  |  |  | 1
9001 | 22kV 원료 5E/R AC220V Fault | 192.168.32.21 | H152F2X | H152F2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind22$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2X.SV.AC_FAIL |  |  |  | 1
9002 | SPARE
9003 | SPARE
9004 | SPARE
9005 | SPARE
9006 | SPARE
9007 | SPARE
9008 | 22kV 원료 5E/R BCU 선택 | 192.168.32.21 | H152F2X | H152F2XCTRL/TESTGGIO16$ST$SPCSO1$stVal |  | H152F2XCTRL/TESTGGIO16$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.22KV.H152F2X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
9009 | 22kV 원료 5E/R 상전류 A상 크기 | 192.168.32.21 | H152F2X | H152F2XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
9010 | 22kV 원료 5E/R 상전류 B상 크기 | 192.168.32.21 | H152F2X | H152F2XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F2X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
9011 | 22kV 원료 5E/R 상전류 C상 크기 | 192.168.32.21 | H152F2X | H152F2XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
9012 | 22kV 원료 5E/R 모선 1 선간전압 AB상 크기 | 192.168.32.21 | H152F2X | H152F2XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
9013 | 22kV 원료 5E/R 모선 1 선간전압 BC상 크기 | 192.168.32.21 | H152F2X | H152F2XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
9014 | 22kV 원료 5E/R 모선 1 선간전압 CA상 크기 | 192.168.32.21 | H152F2X | H152F2XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
9015 | 22kV 원료 5E/R 유효전력 합계 크기 | 192.168.32.21 | H152F2X | H152F2XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F2X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
9016 | 22kV 원료 5E/R 무효전력 합계 크기 | 192.168.32.21 | H152F2X | H152F2XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F2X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
9017 | 22kV 원료 5E/R 피상전력 합계 크기 | 192.168.32.21 | H152F2X | H152F2XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVa | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
9018 | 22kV 원료 5E/R 역률 합계 크기 | 192.168.32.21 | H152F2X | H152F2XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PF | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
9019 | 22kV 원료 5E/R 모선 1 주파수 | 192.168.32.21 | H152F2X | H152F2XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
9020 | 22kV 원료 5E/R 유효전력량 wh+ | 192.168.32.21 | H152F2X | H152F2XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30409
9021 | 22kV 원료 5E/R 유효전력량 wh- | 192.168.32.21 | H152F2X | H152F2XMEAS/MMTR8$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30411
9022 | 22kV 원료 5E/R 무효전력량 varh+ | 192.168.32.21 | H152F2X | H152F2XMEAS/MMTR4$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30413
9023 | 22kV 원료 5E/R 무효전력량 varh- | 192.168.32.21 | H152F2X | H152F2XMEAS/MMTR8$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30415
9024 | 22kV 원료 5E/R A-DS SF6 | 192.168.32.21 | H152F2X | H152F2XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F2X.TM.SF6_ADS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31613
9025 | 22kV 원료 5E/R B-DS SF6 | 192.168.32.21 | H152F2X | H152F2XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F2X.TM.SF6_BDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31615
9026 | 22kV 원료 5E/R CB SF6 | 192.168.32.21 | H152F2X | H152F2XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn3$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F2X.TM.SF6_CB |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31617
9027 | SPARE
9028 | SPARE
9029 | SPARE
9030 | SPARE
9031 | SPARE
9032 | SPARE
9033 | SPARE
9034 | SPARE
9035 | SPARE
9036 | SPARE
9037 | SPARE
9038 | SPARE
9039 | SPARE
9040 | SPARE
9041 | SPARE
9042 | SPARE
9043 | SPARE
9044 | SPARE
9045 | SPARE
9046 | SPARE
9047 | SPARE
9048 | SPARE
9049 | SPARE
9050 | SPARE
9051 | SPARE
9052 | SPARE
9053 | SPARE
9054 | SPARE
9055 | SPARE
9056 | SPARE
9057 | 22kV 원료 5E/R #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.22 | H152F2Y1 | H152F2Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
9058 | 22kV 원료 5E/R #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.22 | H152F2Y1 | H152F2Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
9059 | 22kV 원료 5E/R #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.32.22 | H152F2Y1 | H152F2Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
9060 | 22kV 원료 5E/R #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.32.22 | H152F2Y1 | H152F2Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
9061 | 22kV 원료 5E/R 86 LOR | 192.168.32.22 | H152F2Y1 | H152F2Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2Y1.SV.86 |  |  |  | 1
9062 | 22kV 원료 5E/R 85R LOR | 192.168.32.22 | H152F2Y1 | H152F2Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2Y1.SV.85R |  |  |  | 1
9063 | 22kV 원료 5E/R 87L 43 SW 상태 | 192.168.32.22 | H152F2Y1 | H152F2Y1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
9064 | 22kV 원료 5E/R 64 Stopper | 192.168.32.22 | H152F2Y1 | H152F2Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
9065 | 22kV 원료 5E/R 27L Stopper | 192.168.32.22 | H152F2Y1 | H152F2Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
9066 | 22kV 원료 5E/R 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.32.22 | H152F2Y1 | H152F2Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
9067 | 22kV 원료 5E/R SSC Trip | 192.168.32.22 | H152F2Y1 | H152F2Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2Y1.SV.SSC_TRIP |  |  |  | 1
9068 | 22kV 원료 5E/R Meter Power Fail | 192.168.32.22 | H152F2Y1 | H152F2Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2Y1.SV.METER_POWER_FAIL |  |  |  | 1
9069 | 22kV 원료 5E/R 2nd IED Fail | 192.168.32.22 | H152F2Y1 | H152F2Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2Y1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
9070 | 22kV 원료 5E/R 87L Trip | 192.168.32.22 | H152F2Y1 | H152F2Y1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
9071 | 22kV 원료 5E/R 51H Trip | 192.168.32.22 | H152F2Y1 | H152F2Y1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2Y1.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
9072 | 22kV 원료 5E/R 51L Trip | 192.168.32.22 | H152F2Y1 | H152F2Y1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2Y1.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
9073 | 22kV 원료 5E/R 51GH Trip | 192.168.32.22 | H152F2Y1 | H152F2Y1PROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2Y1.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
9074 | 22kV 원료 5E/R 51GL Trip | 192.168.32.22 | H152F2Y1 | H152F2Y1PROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2Y1.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
9075 | 22kV 원료 5E/R 67RP Trip | 192.168.32.22 | H152F2Y1 | H152F2Y1PROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2Y1.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
9076 | 22kV 원료 5E/R 고장파형 발생 | 192.168.32.22 | H152F2Y1 | H152F2Y1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
9077 | 22kV 원료 5E/R 87 CT Failure | 192.168.32.22 | H152F2Y1 | H152F2Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
9078 | 22kV 원료 5E/R OC CT Failure | 192.168.32.22 | H152F2Y1 | H152F2Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
9079 | 22kV 원료 5E/R VT Failure | 192.168.32.22 | H152F2Y1 | H152F2Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
9080 | SPARE
9081 | SPARE
9082 | SPARE
9083 | SPARE
9084 | SPARE
9085 | SPARE
9086 | SPARE
9087 | SPARE
9088 | SPARE
9089 | SPARE
9090 | SPARE
9091 | SPARE
9092 | SPARE
9093 | SPARE
9094 | SPARE
9095 | SPARE
9096 | SPARE
9097 | SPARE
9098 | SPARE
9099 | SPARE
9100 | SPARE
9101 | SPARE
9102 | SPARE
9103 | SPARE
9104 | SPARE
9105 | SPARE
9106 | SPARE
9107 | SPARE
9108 | SPARE
9109 | SPARE
9110 | 22kV 원료 5E/R #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.23 | H152F2Z1 | H152F2Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
9111 | 22kV 원료 5E/R #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.23 | H152F2Z1 | H152F2Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
9112 | 22kV 원료 5E/R #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.32.23 | H152F2Z1 | H152F2Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
9113 | 22kV 원료 5E/R #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.32.23 | H152F2Z1 | H152F2Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
9114 | 22kV 원료 5E/R 86 LOR | 192.168.32.23 | H152F2Z1 | H152F2Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2Y1.SV.86 |  |  |  | 1
9115 | 22kV 원료 5E/R 85R LOR | 192.168.32.23 | H152F2Z1 | H152F2Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2Y1.SV.85R |  |  |  | 1
9116 | 22kV 원료 5E/R 87L 43 SW 상태 | 192.168.32.23 | H152F2Z1 | H152F2Z1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
9117 | 22kV 원료 5E/R 64 Stopper | 192.168.32.23 | H152F2Z1 | H152F2Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
9118 | 22kV 원료 5E/R 27L Stopper | 192.168.32.23 | H152F2Z1 | H152F2Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
9119 | 22kV 원료 5E/R 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.32.23 | H152F2Z1 | H152F2Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
9120 | 22kV 원료 5E/R C-GIS DC Control Power Fail | 192.168.32.23 | H152F2Z1 | H152F2Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2Z1.SV.C_GIS_POWER_FAIL |  |  |  | 1
9121 | 22kV 원료 5E/R BCU Fail | 192.168.32.23 | H152F2Z1 | H152F2Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2Z1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
9122 | 22kV 원료 5E/R 87L Trip | 192.168.32.23 | H152F2Z1 | H152F2Z1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
9123 | 22kV 원료 5E/R 51H Trip | 192.168.32.23 | H152F2Z1 | H152F2Z1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2Y1.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
9124 | 22kV 원료 5E/R 51L Trip | 192.168.32.23 | H152F2Z1 | H152F2Z1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2Y1.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
9125 | 22kV 원료 5E/R 51GH Trip | 192.168.32.23 | H152F2Z1 | H152F2Z1PROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2Y1.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
9126 | 22kV 원료 5E/R 51GL Trip | 192.168.32.23 | H152F2Z1 | H152F2Z1PROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2Y1.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
9127 | 22kV 원료 5E/R 67RP Trip | 192.168.32.23 | H152F2Z1 | H152F2Z1PROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2Y1.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
9128 | 22kV 원료 5E/R 고장파형 발생 | 192.168.32.23 | H152F2Z1 | H152F2Z1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
9129 | 22kV 원료 5E/R 87 CT Failure | 192.168.32.23 | H152F2Z1 | H152F2Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
9130 | 22kV 원료 5E/R OC CT Failure | 192.168.32.23 | H152F2Z1 | H152F2Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
9131 | 22kV 원료 5E/R VT Failure | 192.168.32.23 | H152F2Z1 | H152F2Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
9132 | 22kV 원료 5E/R SSC Trip | 192.168.32.23 | H152F2Z1 | H152F2Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2Y1.SV.SSC_TRIP |  |  |  | 1
9133 | 22kV 원료 5E/R Y1Z1 86 LOR | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 9061; 계산포인트2: 9114
9134 | SPARE
9135 | SPARE
9136 | SPARE
9137 | SPARE
9138 | SPARE
9139 | SPARE
9140 | SPARE
9141 | SPARE
9142 | SPARE
9143 | SPARE
9144 | SPARE
9145 | SPARE
9146 | SPARE
9147 | SPARE
9148 | SPARE
9149 | SPARE
9150 | SPARE
9151 | SPARE
9152 | SPARE
9153 | SPARE
9154 | SPARE
9155 | SPARE
9156 | SPARE
9157 | SPARE
9158 | SPARE
9159 | SPARE
9160 | SPARE
9161 | SPARE
9162 | 22kV 원료 5E/R #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.24 | H152F2Y2 | H152F2Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
9163 | 22kV 원료 5E/R #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.24 | H152F2Y2 | H152F2Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
9164 | 22kV 원료 5E/R #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.32.24 | H152F2Y2 | H152F2Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
9165 | 22kV 원료 5E/R #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.32.24 | H152F2Y2 | H152F2Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
9166 | 22kV 원료 5E/R 85H-Fault | 192.168.32.24 | H152F2Y2 | H152F2Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2Y2.SV.TR_H_FAULT |  |  |  | 1
9167 | 22kV 원료 5E/R 51N Trip | 192.168.32.24 | H152F2Y2 | H152F2Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2Y2.SV.TR_51N |  |  |  | 1
9168 | 22kV 원료 5E/R 85L-Fault | 192.168.32.24 | H152F2Y2 | H152F2Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2Y2.SV.TR_L_FAULT |  |  |  | 1
9169 | 22kV 원료 5E/R 5E | 192.168.32.24 | H152F2Y2 | H152F2Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2Y2.SV.5E |  |  |  | 1
9170 | 22kV 원료 5E/R TR 2차 CB 상태 | 192.168.32.24 | H152F2Y2 | H152F2Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2Y2.SV.INCOM_CB_CLOSE |  |  |  | 1
9171 | 22kV 원료 5E/R FAC 2nd IED Control Power Fail | 192.168.32.24 | H152F2Y2 | H152F2Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2Y2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
9172 | 22kV 원료 5E/R FAC 2nd IED Fail | 192.168.32.24 | H152F2Y2 | H152F2Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2Y2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
9173 | 22kV 원료 5E/R 87L FAC Trip | 192.168.32.24 | H152F2Y2 | H152F2Y2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
9174 | 22kV 원료 5E/R FAC 고장파형 발생 | 192.168.32.24 | H152F2Y2 | H152F2Y2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
9175 | 22kV 원료 5E/R Wh+ | 192.168.32.24 | H152F2Y2 | H152F2Y2CTRL/PCNTGGIO14$ST$IntIn1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | #000000 | #000000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 9999999 | 10 | -9999999 | 10 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F2Y2.TM.WH |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31201
9176 | 22kV 원료 5E/R Varh+ | 192.168.32.24 | H152F2Y2 | H152F2Y2CTRL/PCNTGGIO14$ST$IntIn2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | #000000 | #000000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 9999999 | 10 | -9999999 | 10 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F2Y2.TM.VARH |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31203
9177 | 22kV 원료 5E/R LOAD Wh+ | 192.168.32.24 | H152F2Y2 | H152F2Y2CTRL/PCNTGGIO14$ST$IntIn3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | #000000 | #000000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 9999999 | 10 | -9999999 | 10 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F2Y2.TM.LOAD_WH |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31205
9178 | SPARE
9179 | SPARE
9180 | SPARE
9181 | SPARE
9182 | SPARE
9183 | SPARE
9184 | SPARE
9185 | SPARE
9186 | SPARE
9187 | SPARE
9188 | SPARE
9189 | SPARE
9190 | SPARE
9191 | SPARE
9192 | SPARE
9193 | SPARE
9194 | SPARE
9195 | SPARE
9196 | SPARE
9197 | SPARE
9198 | SPARE
9199 | SPARE
9200 | SPARE
9201 | SPARE
9202 | SPARE
9203 | SPARE
9204 | SPARE
9205 | SPARE
9206 | SPARE
9207 | SPARE
9208 | SPARE
9209 | 22kV 원료 5E/R #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.25 | H152F2Z2 | H152F2Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
9210 | 22kV 원료 5E/R #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.25 | H152F2Z2 | H152F2Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
9211 | 22kV 원료 5E/R #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.32.25 | H152F2Z2 | H152F2Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
9212 | 22kV 원료 5E/R #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.32.25 | H152F2Z2 | H152F2Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
9213 | 22kV 원료 5E/R 85H-Fault | 192.168.32.25 | H152F2Z2 | H152F2Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2Y2.SV.TR_H_FAULT |  |  |  | 1
9214 | 22kV 원료 5E/R 51N Trip | 192.168.32.25 | H152F2Z2 | H152F2Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2Y2.SV.TR_51N |  |  |  | 1
9215 | 22kV 원료 5E/R 85L-Fault | 192.168.32.25 | H152F2Z2 | H152F2Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2Y2.SV.TR_L_FAULT |  |  |  | 1
9216 | 22kV 원료 5E/R 5E | 192.168.32.25 | H152F2Z2 | H152F2Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2Y2.SV.5E |  |  |  | 1
9217 | 22kV 원료 5E/R TR 2차 CB 상태 | 192.168.32.25 | H152F2Z2 | H152F2Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2Y2.SV.INCOM_CB_CLOSE |  |  |  | 1
9218 | 22kV 원료 5E/R FAC 1st IED Control Power Fail | 192.168.32.25 | H152F2Z2 | H152F2Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2Z2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
9219 | 22kV 원료 5E/R FAC 1st IED Fail | 192.168.32.25 | H152F2Z2 | H152F2Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2Z2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
9220 | 22kV 원료 5E/R 87L FAC Trip | 192.168.32.25 | H152F2Z2 | H152F2Z2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F2Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
9221 | 22kV 원료 5E/R FAC 고장파형 발생 | 192.168.32.25 | H152F2Z2 | H152F2Z2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
9222 | 22kV 원료 5E/R Y2Z2 TR 2차 CB | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 9170; 계산포인트2: 9217
9223 | SPARE
9224 | SPARE
9225 | SPARE
9226 | SPARE
9227 | SPARE
9228 | SPARE
9229 | SPARE
9230 | SPARE
9231 | SPARE
9232 | SPARE
9233 | SPARE
9234 | SPARE
9235 | SPARE
9236 | SPARE
9237 | SPARE
9238 | SPARE
9239 | SPARE
9240 | SPARE
9241 | SPARE
9242 | SPARE
9243 | SPARE
9244 | SPARE
9245 | SPARE
9246 | SPARE
9247 | SPARE
9248 | SPARE
9249 | SPARE
9250 | SPARE
9251 | SPARE
9252 | 22kV LNG Terminal 1L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.31 | H152F3X | H152F3XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
9253 | 22kV LNG Terminal 1L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.31 | H152F3X | H152F3XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
9254 | 22kV LNG Terminal 1L CB 상태 | 192.168.32.31 | H152F3X | H152F3XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H152F3XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3X.SV.CB |  | HAE.22KV.H152F3X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10304
9255 | 22kV LNG Terminal 1L A Bus DS 상태 | 192.168.32.31 | H152F3X | H152F3XCTRL/Q1XSWI1$ST$Pos$stVal |  | H152F3XCTRL/Q1CSWI2$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3X.SV.ADS |  | HAE.22KV.H152F3X.TC.ADS |  | 1 |  | 1
9256 | 22kV LNG Terminal 1L A Bus ES 상태 | 192.168.32.31 | H152F3X | H152F3XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3X.SV.AES_STATUS |  |  |  | 1
9257 | 22kV LNG Terminal 1L B Bus DS 상태 | 192.168.32.31 | H152F3X | H152F3XCTRL/Q2XSWI2$ST$Pos$stVal |  | H152F3XCTRL/Q2CSWI3$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3X.SV.BDS |  | HAE.22KV.H152F3X.TC.BDS |  | 1 |  | 1
9258 | 22kV LNG Terminal 1L 43 LR CB용 상태 | 192.168.32.31 | H152F3X | H152F3XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
9259 | 22kV LNG Terminal 1L A-DS SF6 1단 | 192.168.32.31 | H152F3X | H152F3XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3X.SV.GAS_LOW1_ADS |  |  |  | 1
9260 | 22kV LNG Terminal 1L A-DS SF6 2단 | 192.168.32.31 | H152F3X | H152F3XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind12$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3X.SV.GAS_LOW2_ADS |  |  |  | 1
9261 | 22kV LNG Terminal 1L B-DS SF6 1단 | 192.168.32.31 | H152F3X | H152F3XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind13$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3X.SV.GAS_LOW1_BDS |  |  |  | 1
9262 | 22kV LNG Terminal 1L B-DS SF6 2단 | 192.168.32.31 | H152F3X | H152F3XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3X.SV.GAS_LOW2_BDS |  |  |  | 1
9263 | 22kV LNG Terminal 1L CB SF6 1단 | 192.168.32.31 | H152F3X | H152F3XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3X.SV.GAS_LOW1_CB_CHD |  |  |  | 1
9264 | 22kV LNG Terminal 1L CB SF6 2단 | 192.168.32.31 | H152F3X | H152F3XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind16$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3X.SV.GAS_LOW2_CB_CHD |  |  |  | 1
9265 | 22kV LNG Terminal 1L IED Control Power Fail | 192.168.32.31 | H152F3X | H152F3XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind19$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
9266 | 22kV LNG Terminal 1L 1st IED Fail | 192.168.32.31 | H152F3X | H152F3XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
9267 | 22kV LNG Terminal 1L DS&ES Control Power Fail | 192.168.32.31 | H152F3X | H152F3XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3X.SV.POWER_FAIL |  |  |  | 1
9268 | 22kV LNG Terminal 1L AC220V Fault | 192.168.32.31 | H152F3X | H152F3XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind22$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3X.SV.AC_FAIL |  |  |  | 1
9269 | SPARE
9270 | SPARE
9271 | SPARE
9272 | SPARE
9273 | SPARE
9274 | SPARE
9275 | 22kV LNG Terminal 1L BCU 선택 | 192.168.32.31 | H152F3X | H152F3XCTRL/TESTGGIO16$ST$SPCSO1$stVal |  | H152F3XCTRL/TESTGGIO16$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.22KV.H152F3X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
9276 | 22kV LNG Terminal 1L 상전류 A상 크기 | 192.168.32.31 | H152F3X | H152F3XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
9277 | 22kV LNG Terminal 1L 상전류 B상 크기 | 192.168.32.31 | H152F3X | H152F3XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F3X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
9278 | 22kV LNG Terminal 1L 상전류 C상 크기 | 192.168.32.31 | H152F3X | H152F3XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
9279 | 22kV LNG Terminal 1L 모선 1 선간전압 AB상 크기 | 192.168.32.31 | H152F3X | H152F3XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
9280 | 22kV LNG Terminal 1L 모선 1 선간전압 BC상 크기 | 192.168.32.31 | H152F3X | H152F3XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
9281 | 22kV LNG Terminal 1L 모선 1 선간전압 CA상 크기 | 192.168.32.31 | H152F3X | H152F3XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
9282 | 22kV LNG Terminal 1L 유효전력 합계 크기 | 192.168.32.31 | H152F3X | H152F3XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F3X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
9283 | 22kV LNG Terminal 1L 무효전력 합계 크기 | 192.168.32.31 | H152F3X | H152F3XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F3X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
9284 | 22kV LNG Terminal 1L 피상전력 합계 크기 | 192.168.32.31 | H152F3X | H152F3XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVa | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
9285 | 22kV LNG Terminal 1L 역률 합계 크기 | 192.168.32.31 | H152F3X | H152F3XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PF | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
9286 | 22kV LNG Terminal 1L 모선 1 주파수 | 192.168.32.31 | H152F3X | H152F3XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
9287 | 22kV LNG Terminal 1L 유효전력량 wh+ | 192.168.32.31 | H152F3X | H152F3XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30417
9288 | 22kV LNG Terminal 1L 유효전력량 wh- | 192.168.32.31 | H152F3X | H152F3XMEAS/MMTR8$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30419
9289 | 22kV LNG Terminal 1L 무효전력량 varh+ | 192.168.32.31 | H152F3X | H152F3XMEAS/MMTR4$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30421
9290 | 22kV LNG Terminal 1L 무효전력량 varh- | 192.168.32.31 | H152F3X | H152F3XMEAS/MMTR8$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30423
9291 | 22kV LNG Terminal 1L A-DS SF6 | 192.168.32.31 | H152F3X | H152F3XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F3X.TM.SF6_ADS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31619
9292 | 22kV LNG Terminal 1L B-DS SF6 | 192.168.32.31 | H152F3X | H152F3XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F3X.TM.SF6_BDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31621
9293 | 22kV LNG Terminal 1L CB SF6 | 192.168.32.31 | H152F3X | H152F3XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn3$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F3X.TM.SF6_CB |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31623
9294 | SPARE
9295 | SPARE
9296 | SPARE
9297 | SPARE
9298 | SPARE
9299 | SPARE
9300 | SPARE
9301 | SPARE
9302 | SPARE
9303 | SPARE
9304 | SPARE
9305 | SPARE
9306 | SPARE
9307 | SPARE
9308 | SPARE
9309 | SPARE
9310 | SPARE
9311 | SPARE
9312 | SPARE
9313 | SPARE
9314 | SPARE
9315 | SPARE
9316 | SPARE
9317 | SPARE
9318 | SPARE
9319 | SPARE
9320 | SPARE
9321 | SPARE
9322 | SPARE
9323 | SPARE
9324 | 22kV LNG Terminal 1L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.32 | H152F3Y1 | H152F3Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
9325 | 22kV LNG Terminal 1L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.32 | H152F3Y1 | H152F3Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
9326 | 22kV LNG Terminal 1L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.32.32 | H152F3Y1 | H152F3Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
9327 | 22kV LNG Terminal 1L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.32.32 | H152F3Y1 | H152F3Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
9328 | 22kV LNG Terminal 1L 86 LOR | 192.168.32.32 | H152F3Y1 | H152F3Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3Y1.SV.86 |  |  |  | 1
9329 | 22kV LNG Terminal 1L 85R LOR | 192.168.32.32 | H152F3Y1 | H152F3Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3Y1.SV.85R |  |  |  | 1
9330 | 22kV LNG Terminal 1L 87L 43 SW 상태 | 192.168.32.32 | H152F3Y1 | H152F3Y1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
9331 | 22kV LNG Terminal 1L 64 Stopper | 192.168.32.32 | H152F3Y1 | H152F3Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
9332 | 22kV LNG Terminal 1L 27L Stopper | 192.168.32.32 | H152F3Y1 | H152F3Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
9333 | 22kV LNG Terminal 1L 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.32.32 | H152F3Y1 | H152F3Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
9334 | SPARE
9335 | 22kV LNG Terminal 1L Meter Power Fail | 192.168.32.32 | H152F3Y1 | H152F3Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3Y1.SV.METER_POWER_FAIL |  |  |  | 1
9336 | 22kV LNG Terminal 1L 2nd IED Fail | 192.168.32.32 | H152F3Y1 | H152F3Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3Y1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
9337 | 22kV LNG Terminal 1L 87L Trip | 192.168.32.32 | H152F3Y1 | H152F3Y1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
9338 | 22kV LNG Terminal 1L 51H Trip | 192.168.32.32 | H152F3Y1 | H152F3Y1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3Y1.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
9339 | 22kV LNG Terminal 1L 51L Trip | 192.168.32.32 | H152F3Y1 | H152F3Y1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3Y1.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
9340 | 22kV LNG Terminal 1L 51GH Trip | 192.168.32.32 | H152F3Y1 | H152F3Y1PROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3Y1.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
9341 | 22kV LNG Terminal 1L 51GL Trip | 192.168.32.32 | H152F3Y1 | H152F3Y1PROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3Y1.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
9342 | 22kV LNG Terminal 1L 67RP Trip | 192.168.32.32 | H152F3Y1 | H152F3Y1PROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3Y1.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
9343 | 22kV LNG Terminal 1L 고장파형 발생 | 192.168.32.32 | H152F3Y1 | H152F3Y1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
9344 | 22kV LNG Terminal 1L 87 CT Failure | 192.168.32.32 | H152F3Y1 | H152F3Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
9345 | 22kV LNG Terminal 1L OC CT Failure | 192.168.32.32 | H152F3Y1 | H152F3Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
9346 | 22kV LNG Terminal 1L VT Failure | 192.168.32.32 | H152F3Y1 | H152F3Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
9347 | SPARE
9348 | SPARE
9349 | SPARE
9350 | SPARE
9351 | SPARE
9352 | SPARE
9353 | SPARE
9354 | SPARE
9355 | SPARE
9356 | SPARE
9357 | SPARE
9358 | SPARE
9359 | SPARE
9360 | SPARE
9361 | SPARE
9362 | SPARE
9363 | SPARE
9364 | SPARE
9365 | SPARE
9366 | SPARE
9367 | SPARE
9368 | SPARE
9369 | SPARE
9370 | SPARE
9371 | SPARE
9372 | SPARE
9373 | SPARE
9374 | SPARE
9375 | SPARE
9376 | SPARE
9377 | 22kV LNG Terminal 1L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.33 | H152F3Z1 | H152F3Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
9378 | 22kV LNG Terminal 1L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.33 | H152F3Z1 | H152F3Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
9379 | 22kV LNG Terminal 1L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.32.33 | H152F3Z1 | H152F3Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
9380 | 22kV LNG Terminal 1L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.32.33 | H152F3Z1 | H152F3Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
9381 | 22kV LNG Terminal 1L 86 LOR | 192.168.32.33 | H152F3Z1 | H152F3Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3Y1.SV.86 |  |  |  | 1
9382 | 22kV LNG Terminal 1L 85R LOR | 192.168.32.33 | H152F3Z1 | H152F3Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3Y1.SV.85R |  |  |  | 1
9383 | 22kV LNG Terminal 1L 87L 43 SW 상태 | 192.168.32.33 | H152F3Z1 | H152F3Z1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
9384 | 22kV LNG Terminal 1L 64 Stopper | 192.168.32.33 | H152F3Z1 | H152F3Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
9385 | 22kV LNG Terminal 1L 27L Stopper | 192.168.32.33 | H152F3Z1 | H152F3Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
9386 | 22kV LNG Terminal 1L 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.32.33 | H152F3Z1 | H152F3Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
9387 | 22kV LNG Terminal 1L C-GIS DC Control Power Fail | 192.168.32.33 | H152F3Z1 | H152F3Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3Z1.SV.C_GIS_POWER_FAIL |  |  |  | 1
9388 | 22kV LNG Terminal 1L BCU Fail | 192.168.32.33 | H152F3Z1 | H152F3Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3Z1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
9389 | 22kV LNG Terminal 1L 87L Trip | 192.168.32.33 | H152F3Z1 | H152F3Z1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
9390 | 22kV LNG Terminal 1L 51H Trip | 192.168.32.33 | H152F3Z1 | H152F3Z1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3Y1.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
9391 | 22kV LNG Terminal 1L 51L Trip | 192.168.32.33 | H152F3Z1 | H152F3Z1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3Y1.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
9392 | 22kV LNG Terminal 1L 51GH Trip | 192.168.32.33 | H152F3Z1 | H152F3Z1PROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3Y1.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
9393 | 22kV LNG Terminal 1L 51GL Trip | 192.168.32.33 | H152F3Z1 | H152F3Z1PROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3Y1.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
9394 | 22kV LNG Terminal 1L 67RP Trip | 192.168.32.33 | H152F3Z1 | H152F3Z1PROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3Y1.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
9395 | 22kV LNG Terminal 1L 고장파형 발생 | 192.168.32.33 | H152F3Z1 | H152F3Z1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
9396 | 22kV LNG Terminal 1L 87 CT Failure | 192.168.32.33 | H152F3Z1 | H152F3Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
9397 | 22kV LNG Terminal 1L OC CT Failure | 192.168.32.33 | H152F3Z1 | H152F3Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
9398 | 22kV LNG Terminal 1L VT Failure | 192.168.32.33 | H152F3Z1 | H152F3Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
9399 | 22kV LNG Terminal 1L Y1Z1 86 LOR | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 9328; 계산포인트2: 9381
9400 | SPARE
9401 | SPARE
9402 | SPARE
9403 | SPARE
9404 | SPARE
9405 | SPARE
9406 | SPARE
9407 | SPARE
9408 | SPARE
9409 | SPARE
9410 | SPARE
9411 | SPARE
9412 | SPARE
9413 | SPARE
9414 | SPARE
9415 | SPARE
9416 | SPARE
9417 | SPARE
9418 | SPARE
9419 | SPARE
9420 | SPARE
9421 | SPARE
9422 | SPARE
9423 | SPARE
9424 | SPARE
9425 | SPARE
9426 | SPARE
9427 | SPARE
9428 | SPARE
9429 | 22kV LNG Terminal 1L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.34 | H152F3Y2 | H152F3Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
9430 | 22kV LNG Terminal 1L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.34 | H152F3Y2 | H152F3Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
9431 | 22kV LNG Terminal 1L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.32.34 | H152F3Y2 | H152F3Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
9432 | 22kV LNG Terminal 1L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.32.34 | H152F3Y2 | H152F3Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
9433 | 22kV LNG Terminal 1L 85H-Fault | 192.168.32.34 | H152F3Y2 | H152F3Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3Y2.SV.TR_H_FAULT |  |  |  | 1
9434 | 22kV LNG Terminal 1L 51N Trip | 192.168.32.34 | H152F3Y2 | H152F3Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3Y2.SV.TR_51N |  |  |  | 1
9435 | 22kV LNG Terminal 1L 85L-Fault | 192.168.32.34 | H152F3Y2 | H152F3Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3Y2.SV.TR_L_FAULT |  |  |  | 1
9436 | 22kV LNG Terminal 1L 5E | 192.168.32.34 | H152F3Y2 | H152F3Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3Y2.SV.5E |  |  |  | 1
9437 | 22kV LNG Terminal 1L TR 1차 CB 상태 | 192.168.32.34 | H152F3Y2 | H152F3Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3Y2.SV.TR1_CB_CLOSE |  |  |  | 1
9438 | 22kV LNG Terminal 1L TR 2차 CB 상태 | 192.168.32.34 | H152F3Y2 | H152F3Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3Y2.SV.TR2_CB_CLOSE |  |  |  | 1
9439 | 22kV LNG Terminal 1L FAC TIE CB OPEN | 192.168.32.34 | H152F3Y2 | H152F3Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3Y2.SV.TIE_CB_CLOSE |  |  |  | 1
9440 | 22kV LNG Terminal 1L FAC 2nd IED Control Power Fail | 192.168.32.34 | H152F3Y2 | H152F3Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3Y2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
9441 | 22kV LNG Terminal 1L FAC 2nd IED Fail | 192.168.32.34 | H152F3Y2 | H152F3Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3Y2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
9442 | 22kV LNG Terminal 1L 87L FAC Trip | 192.168.32.34 | H152F3Y2 | H152F3Y2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
9443 | 22kV LNG Terminal 1L FAC 고장파형 발생 | 192.168.32.34 | H152F3Y2 | H152F3Y2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
9444 | SPARE
9445 | SPARE
9446 | SPARE
9447 | SPARE
9448 | SPARE
9449 | SPARE
9450 | SPARE
9451 | SPARE
9452 | SPARE
9453 | SPARE
9454 | SPARE
9455 | SPARE
9456 | SPARE
9457 | SPARE
9458 | SPARE
9459 | SPARE
9460 | SPARE
9461 | SPARE
9462 | SPARE
9463 | SPARE
9464 | SPARE
9465 | SPARE
9466 | SPARE
9467 | SPARE
9468 | SPARE
9469 | SPARE
9470 | SPARE
9471 | SPARE
9472 | SPARE
9473 | SPARE
9474 | 22kV LNG Terminal 1L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.35 | H152F3Z2 | H152F3Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
9475 | 22kV LNG Terminal 1L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.35 | H152F3Z2 | H152F3Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
9476 | 22kV LNG Terminal 1L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.32.35 | H152F3Z2 | H152F3Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
9477 | 22kV LNG Terminal 1L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.32.35 | H152F3Z2 | H152F3Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
9478 | 22kV LNG Terminal 1L 85H-Fault | 192.168.32.35 | H152F3Z2 | H152F3Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3Y2.SV.TR_H_FAULT |  |  |  | 1
9479 | 22kV LNG Terminal 1L 51N Trip | 192.168.32.35 | H152F3Z2 | H152F3Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3Y2.SV.TR_51N |  |  |  | 1
9480 | 22kV LNG Terminal 1L 85L-Fault | 192.168.32.35 | H152F3Z2 | H152F3Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3Y2.SV.TR_L_FAULT |  |  |  | 1
9481 | 22kV LNG Terminal 1L 5E | 192.168.32.35 | H152F3Z2 | H152F3Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3Y2.SV.5E |  |  |  | 1
9482 | 22kV LNG Terminal 1L TR 1차 CB 상태 | 192.168.32.35 | H152F3Z2 | H152F3Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3Y2.SV.TR1_CB_CLOSE |  |  |  | 1
9483 | 22kV LNG Terminal 1L TR 2차 CB 상태 | 192.168.32.35 | H152F3Z2 | H152F3Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3Y2.SV.TR2_CB_CLOSE |  |  |  | 1
9484 | 22kV LNG Terminal 1L TIE CB 상태 | 192.168.32.35 | H152F3Z2 | H152F3Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3Y2.SV.TIE_CB_CLOSE |  |  |  | 1
9485 | 22kV LNG Terminal 1L FAC 1st IED Control Power Fail | 192.168.32.35 | H152F3Z2 | H152F3Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3Z2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
9486 | 22kV LNG Terminal 1L FAC 1st IED Fail | 192.168.32.35 | H152F3Z2 | H152F3Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3Z2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
9487 | 22kV LNG Terminal 1L 87L FAC Trip | 192.168.32.35 | H152F3Z2 | H152F3Z2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F3Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
9488 | 22kV LNG Terminal 1L FAC 고장파형 발생 | 192.168.32.35 | H152F3Z2 | H152F3Z2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
9489 | 22kV LNG Terminal 1L Y2Z2 TR 1차 CB 상태 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 9437; 계산포인트2: 9482
9490 | 22kV LNG Terminal 1L Y2Z2 TR 2차 CB 상태 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 9438; 계산포인트2: 9483
9491 | 22kV LNG Terminal 1L Y2Z2 TIE CB 상태 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 9439; 계산포인트2: 9484
9492 | SPARE
9493 | SPARE
9494 | SPARE
9495 | SPARE
9496 | SPARE
9497 | SPARE
9498 | SPARE
9499 | SPARE
9500 | SPARE
9501 | SPARE
9502 | SPARE
9503 | SPARE
9504 | SPARE
9505 | SPARE
9506 | SPARE
9507 | SPARE
9508 | SPARE
9509 | SPARE
9510 | SPARE
9511 | SPARE
9512 | SPARE
9513 | SPARE
9514 | SPARE
9515 | SPARE
9516 | SPARE
9517 | SPARE
9518 | SPARE
9519 | 22kV 1소결 청정 #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.41 | H152F4X | H152F4XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
9520 | 22kV 1소결 청정 #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.41 | H152F4X | H152F4XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
9521 | 22kV 1소결 청정 CB 상태 | 192.168.32.41 | H152F4X | H152F4XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H152F4XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4X.SV.CB |  | HAE.22KV.H152F4X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10305
9522 | 22kV 1소결 청정 A Bus DS 상태 | 192.168.32.41 | H152F4X | H152F4XCTRL/Q1XSWI1$ST$Pos$stVal |  | H152F4XCTRL/Q1CSWI2$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4X.SV.ADS |  | HAE.22KV.H152F4X.TC.ADS |  | 1 |  | 1
9523 | 22kV 1소결 청정 A Bus ES 상태 | 192.168.32.41 | H152F4X | H152F4XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4X.SV.AES_STATUS |  |  |  | 1
9524 | 22kV 1소결 청정 B Bus DS 상태 | 192.168.32.41 | H152F4X | H152F4XCTRL/Q2XSWI2$ST$Pos$stVal |  | H152F4XCTRL/Q2CSWI3$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4X.SV.BDS |  | HAE.22KV.H152F4X.TC.BDS |  | 1 |  | 1
9525 | 22kV 1소결 청정 43 LR CB용 상태 | 192.168.32.41 | H152F4X | H152F4XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
9526 | 22kV 1소결 청정 A-DS SF6 1단 | 192.168.32.41 | H152F4X | H152F4XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4X.SV.GAS_LOW1_ADS |  |  |  | 1
9527 | 22kV 1소결 청정 A-DS SF6 2단 | 192.168.32.41 | H152F4X | H152F4XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind12$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4X.SV.GAS_LOW2_ADS |  |  |  | 1
9528 | 22kV 1소결 청정 B-DS SF6 1단 | 192.168.32.41 | H152F4X | H152F4XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind13$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4X.SV.GAS_LOW1_BDS |  |  |  | 1
9529 | 22kV 1소결 청정 B-DS SF6 2단 | 192.168.32.41 | H152F4X | H152F4XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4X.SV.GAS_LOW2_BDS |  |  |  | 1
9530 | 22kV 1소결 청정 CB SF6 1단 | 192.168.32.41 | H152F4X | H152F4XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4X.SV.GAS_LOW1_CB_CHD |  |  |  | 1
9531 | 22kV 1소결 청정 CB SF6 2단 | 192.168.32.41 | H152F4X | H152F4XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind16$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4X.SV.GAS_LOW2_CB_CHD |  |  |  | 1
9532 | 22kV 1소결 청정 IED Control Power Fail | 192.168.32.41 | H152F4X | H152F4XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind19$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
9533 | 22kV 1소결 청정 1st IED Fail | 192.168.32.41 | H152F4X | H152F4XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
9534 | 22kV 1소결 청정 DS&ES Control Power Fail | 192.168.32.41 | H152F4X | H152F4XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4X.SV.POWER_FAIL |  |  |  | 1
9535 | 22kV 1소결 청정 AC220V Fault | 192.168.32.41 | H152F4X | H152F4XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind22$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4X.SV.AC_FAIL |  |  |  | 1
9536 | SPARE
9537 | SPARE
9538 | SPARE
9539 | SPARE
9540 | SPARE
9541 | SPARE
9542 | 22kV 1소결 청정 BCU 선택 | 192.168.32.41 | H152F4X | H152F4XCTRL/TESTGGIO16$ST$SPCSO1$stVal |  | H152F4XCTRL/TESTGGIO16$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.22KV.H152F4X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
9543 | 22kV 1소결 청정 상전류 A상 크기 | 192.168.32.41 | H152F4X | H152F4XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
9544 | 22kV 1소결 청정 상전류 B상 크기 | 192.168.32.41 | H152F4X | H152F4XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F4X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
9545 | 22kV 1소결 청정 상전류 C상 크기 | 192.168.32.41 | H152F4X | H152F4XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
9546 | 22kV 1소결 청정 모선 1 선간전압 AB상 크기 | 192.168.32.41 | H152F4X | H152F4XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
9547 | 22kV 1소결 청정 모선 1 선간전압 BC상 크기 | 192.168.32.41 | H152F4X | H152F4XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
9548 | 22kV 1소결 청정 모선 1 선간전압 CA상 크기 | 192.168.32.41 | H152F4X | H152F4XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
9549 | 22kV 1소결 청정 유효전력 합계 크기 | 192.168.32.41 | H152F4X | H152F4XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F4X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
9550 | 22kV 1소결 청정 무효전력 합계 크기 | 192.168.32.41 | H152F4X | H152F4XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F4X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
9551 | 22kV 1소결 청정 피상전력 합계 크기 | 192.168.32.41 | H152F4X | H152F4XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVa | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
9552 | 22kV 1소결 청정 역률 합계 크기 | 192.168.32.41 | H152F4X | H152F4XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PF | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
9553 | 22kV 1소결 청정 모선 1 주파수 | 192.168.32.41 | H152F4X | H152F4XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
9554 | 22kV 1소결 청정 유효전력량 wh+ | 192.168.32.41 | H152F4X | H152F4XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30425
9555 | 22kV 1소결 청정 유효전력량 wh- | 192.168.32.41 | H152F4X | H152F4XMEAS/MMTR8$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30427
9556 | 22kV 1소결 청정 무효전력량 varh+ | 192.168.32.41 | H152F4X | H152F4XMEAS/MMTR4$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30429
9557 | 22kV 1소결 청정 무효전력량 varh- | 192.168.32.41 | H152F4X | H152F4XMEAS/MMTR8$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30431
9558 | 22kV 1소결 청정 A-DS SF6 | 192.168.32.41 | H152F4X | H152F4XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F4X.TM.SF6_ADS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31625
9559 | 22kV 1소결 청정 B-DS SF6 | 192.168.32.41 | H152F4X | H152F4XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F4X.TM.SF6_BDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31627
9560 | 22kV 1소결 청정 CB SF6 | 192.168.32.41 | H152F4X | H152F4XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn3$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F4X.TM.SF6_CB |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31629
9561 | SPARE
9562 | SPARE
9563 | SPARE
9564 | SPARE
9565 | SPARE
9566 | SPARE
9567 | SPARE
9568 | SPARE
9569 | SPARE
9570 | SPARE
9571 | SPARE
9572 | SPARE
9573 | SPARE
9574 | SPARE
9575 | SPARE
9576 | SPARE
9577 | SPARE
9578 | SPARE
9579 | SPARE
9580 | SPARE
9581 | SPARE
9582 | SPARE
9583 | SPARE
9584 | SPARE
9585 | SPARE
9586 | SPARE
9587 | SPARE
9588 | SPARE
9589 | SPARE
9590 | SPARE
9591 | 22kV 1소결 청정 #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.42 | H152F4Y1 | H152F4Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
9592 | 22kV 1소결 청정 #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.42 | H152F4Y1 | H152F4Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
9593 | 22kV 1소결 청정 #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.32.42 | H152F4Y1 | H152F4Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
9594 | 22kV 1소결 청정 #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.32.42 | H152F4Y1 | H152F4Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
9595 | 22kV 1소결 청정 86 LOR | 192.168.32.42 | H152F4Y1 | H152F4Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4Y1.SV.86 |  |  |  | 1
9596 | 22kV 1소결 청정 85R LOR | 192.168.32.42 | H152F4Y1 | H152F4Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4Y1.SV.85R |  |  |  | 1
9597 | 22kV 1소결 청정 87L 43 SW 상태 | 192.168.32.42 | H152F4Y1 | H152F4Y1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
9598 | 22kV 1소결 청정 64 Stopper | 192.168.32.42 | H152F4Y1 | H152F4Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
9599 | 22kV 1소결 청정 27L Stopper | 192.168.32.42 | H152F4Y1 | H152F4Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
9600 | 22kV 1소결 청정 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.32.42 | H152F4Y1 | H152F4Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
9601 | SPARE
9602 | 22kV 1소결 청정 Meter Power Fail | 192.168.32.42 | H152F4Y1 | H152F4Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4Y1.SV.METER_POWER_FAIL |  |  |  | 1
9603 | 22kV 1소결 청정 2nd IED Fail | 192.168.32.42 | H152F4Y1 | H152F4Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4Y1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
9604 | 22kV 1소결 청정 87L Trip | 192.168.32.42 | H152F4Y1 | H152F4Y1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
9605 | 22kV 1소결 청정 51H Trip | 192.168.32.42 | H152F4Y1 | H152F4Y1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4Y1.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
9606 | 22kV 1소결 청정 51L Trip | 192.168.32.42 | H152F4Y1 | H152F4Y1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4Y1.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
9607 | 22kV 1소결 청정 51GH Trip | 192.168.32.42 | H152F4Y1 | H152F4Y1PROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4Y1.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
9608 | 22kV 1소결 청정 51GL Trip | 192.168.32.42 | H152F4Y1 | H152F4Y1PROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4Y1.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
9609 | 22kV 1소결 청정 67RP Trip | 192.168.32.42 | H152F4Y1 | H152F4Y1PROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4Y1.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
9610 | 22kV 1소결 청정 고장파형 발생 | 192.168.32.42 | H152F4Y1 | H152F4Y1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
9611 | 22kV 1소결 청정 87 CT Failure | 192.168.32.42 | H152F4Y1 | H152F4Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
9612 | 22kV 1소결 청정 OC CT Failure | 192.168.32.42 | H152F4Y1 | H152F4Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
9613 | 22kV 1소결 청정 VT Failure | 192.168.32.42 | H152F4Y1 | H152F4Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
9614 | SPARE
9615 | SPARE
9616 | SPARE
9617 | SPARE
9618 | SPARE
9619 | SPARE
9620 | SPARE
9621 | SPARE
9622 | SPARE
9623 | SPARE
9624 | SPARE
9625 | SPARE
9626 | SPARE
9627 | SPARE
9628 | SPARE
9629 | SPARE
9630 | SPARE
9631 | SPARE
9632 | SPARE
9633 | SPARE
9634 | SPARE
9635 | SPARE
9636 | SPARE
9637 | SPARE
9638 | SPARE
9639 | SPARE
9640 | SPARE
9641 | SPARE
9642 | SPARE
9643 | SPARE
9644 | 22kV 1소결 청정 #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.43 | H152F4Z1 | H152F4Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
9645 | 22kV 1소결 청정 #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.43 | H152F4Z1 | H152F4Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
9646 | 22kV 1소결 청정 #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.32.43 | H152F4Z1 | H152F4Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
9647 | 22kV 1소결 청정 #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.32.43 | H152F4Z1 | H152F4Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
9648 | 22kV 1소결 청정 86 LOR | 192.168.32.43 | H152F4Z1 | H152F4Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4Y1.SV.86 |  |  |  | 1
9649 | 22kV 1소결 청정 85R LOR | 192.168.32.43 | H152F4Z1 | H152F4Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4Y1.SV.85R |  |  |  | 1
9650 | 22kV 1소결 청정 87L 43 SW 상태 | 192.168.32.43 | H152F4Z1 | H152F4Z1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
9651 | 22kV 1소결 청정 64 Stopper | 192.168.32.43 | H152F4Z1 | H152F4Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
9652 | 22kV 1소결 청정 27L Stopper | 192.168.32.43 | H152F4Z1 | H152F4Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
9653 | 22kV 1소결 청정 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.32.43 | H152F4Z1 | H152F4Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
9654 | 22kV 1소결 청정 C-GIS DC Control Power Fail | 192.168.32.43 | H152F4Z1 | H152F4Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4Z1.SV.C_GIS_POWER_FAIL |  |  |  | 1
9655 | 22kV 1소결 청정 BCU Fail | 192.168.32.43 | H152F4Z1 | H152F4Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4Z1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
9656 | 22kV 1소결 청정 87L Trip | 192.168.32.43 | H152F4Z1 | H152F4Z1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
9657 | 22kV 1소결 청정 51H Trip | 192.168.32.43 | H152F4Z1 | H152F4Z1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4Y1.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
9658 | 22kV 1소결 청정 51L Trip | 192.168.32.43 | H152F4Z1 | H152F4Z1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4Y1.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
9659 | 22kV 1소결 청정 51GH Trip | 192.168.32.43 | H152F4Z1 | H152F4Z1PROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4Y1.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
9660 | 22kV 1소결 청정 51GL Trip | 192.168.32.43 | H152F4Z1 | H152F4Z1PROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4Y1.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
9661 | 22kV 1소결 청정 67RP Trip | 192.168.32.43 | H152F4Z1 | H152F4Z1PROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4Y1.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
9662 | 22kV 1소결 청정 고장파형 발생 | 192.168.32.43 | H152F4Z1 | H152F4Z1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
9663 | 22kV 1소결 청정 87 CT Failure | 192.168.32.43 | H152F4Z1 | H152F4Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
9664 | 22kV 1소결 청정 OC CT Failure | 192.168.32.43 | H152F4Z1 | H152F4Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
9665 | 22kV 1소결 청정 VT Failure | 192.168.32.43 | H152F4Z1 | H152F4Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
9666 | 22kV 1소결 청정 Y1Z1 86 LOR | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 9595; 계산포인트2: 9648
9667 | SPARE
9668 | SPARE
9669 | SPARE
9670 | SPARE
9671 | SPARE
9672 | SPARE
9673 | SPARE
9674 | SPARE
9675 | SPARE
9676 | SPARE
9677 | SPARE
9678 | SPARE
9679 | SPARE
9680 | SPARE
9681 | SPARE
9682 | SPARE
9683 | SPARE
9684 | SPARE
9685 | SPARE
9686 | SPARE
9687 | SPARE
9688 | SPARE
9689 | SPARE
9690 | SPARE
9691 | SPARE
9692 | SPARE
9693 | SPARE
9694 | SPARE
9695 | SPARE
9696 | 22kV 1소결 청정 #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.44 | H152F4Y2 | H152F4Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
9697 | 22kV 1소결 청정 #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.44 | H152F4Y2 | H152F4Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
9698 | 22kV 1소결 청정 #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.32.44 | H152F4Y2 | H152F4Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
9699 | 22kV 1소결 청정 #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.32.44 | H152F4Y2 | H152F4Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
9700 | 22kV 1소결 청정 85H-Fault | 192.168.32.44 | H152F4Y2 | H152F4Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4Y2.SV.TR_H_FAULT |  |  |  | 1
9701 | 22kV 1소결 청정 51N Trip | 192.168.32.44 | H152F4Y2 | H152F4Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4Y2.SV.TR_51N |  |  |  | 1
9702 | 22kV 1소결 청정 85L-Fault | 192.168.32.44 | H152F4Y2 | H152F4Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4Y2.SV.TR_L_FAULT |  |  |  | 1
9703 | 22kV 1소결 청정 5E | 192.168.32.44 | H152F4Y2 | H152F4Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4Y2.SV.5E |  |  |  | 1
9704 | 22kV 1소결 청정 TR 1차 CB 상태 | 192.168.32.44 | H152F4Y2 | H152F4Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4Y2.SV.TR1_CB_CLOSE |  |  |  | 1
9705 | 22kV 1소결 청정 TR 2차 CB 상태 | 192.168.32.44 | H152F4Y2 | H152F4Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4Y2.SV.TR2_CB_CLOSE |  |  |  | 1
9706 | 22kV 1소결 청정 TIE CB 상태 | 192.168.32.44 | H152F4Y2 | H152F4Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4Y2.SV.TIE_CB_CLOSE |  |  |  | 1
9707 | 22kV 1소결 청정 FAC 2nd IED Control Power Fail | 192.168.32.44 | H152F4Y2 | H152F4Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4Y2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
9708 | 22kV 1소결 청정 FAC 2nd IED Fail | 192.168.32.44 | H152F4Y2 | H152F4Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4Y2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
9709 | 22kV 1소결 청정 87L FAC Trip | 192.168.32.44 | H152F4Y2 | H152F4Y2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
9710 | 22kV 1소결 청정 FAC 고장파형 발생 | 192.168.32.44 | H152F4Y2 | H152F4Y2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
9711 | SPARE
9712 | SPARE
9713 | SPARE
9714 | SPARE
9715 | SPARE
9716 | SPARE
9717 | SPARE
9718 | SPARE
9719 | SPARE
9720 | SPARE
9721 | SPARE
9722 | SPARE
9723 | SPARE
9724 | SPARE
9725 | SPARE
9726 | SPARE
9727 | SPARE
9728 | SPARE
9729 | SPARE
9730 | SPARE
9731 | SPARE
9732 | SPARE
9733 | SPARE
9734 | SPARE
9735 | SPARE
9736 | SPARE
9737 | SPARE
9738 | SPARE
9739 | SPARE
9740 | SPARE
9741 | 22kV 1소결 청정 #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.45 | H152F4Z2 | H152F4Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
9742 | 22kV 1소결 청정 #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.45 | H152F4Z2 | H152F4Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
9743 | 22kV 1소결 청정 #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.32.45 | H152F4Z2 | H152F4Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
9744 | 22kV 1소결 청정 #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.32.45 | H152F4Z2 | H152F4Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
9745 | 22kV 1소결 청정 85H-Fault | 192.168.32.45 | H152F4Z2 | H152F4Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4Y2.SV.TR_H_FAULT |  |  |  | 1
9746 | 22kV 1소결 청정 51N Trip | 192.168.32.45 | H152F4Z2 | H152F4Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4Y2.SV.TR_51N |  |  |  | 1
9747 | 22kV 1소결 청정 85L-Fault | 192.168.32.45 | H152F4Z2 | H152F4Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4Y2.SV.TR_L_FAULT |  |  |  | 1
9748 | 22kV 1소결 청정 5E | 192.168.32.45 | H152F4Z2 | H152F4Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4Y2.SV.5E |  |  |  | 1
9749 | 22kV 1소결 청정 TR 1차 CB 상태 | 192.168.32.45 | H152F4Z2 | H152F4Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4Y2.SV.TR1_CB_CLOSE |  |  |  | 1
9750 | 22kV 1소결 청정 TR 2차 CB 상태 | 192.168.32.45 | H152F4Z2 | H152F4Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4Y2.SV.TR2_CB_CLOSE |  |  |  | 1
9751 | 22kV 1소결 청정 TIE CB 상태 | 192.168.32.45 | H152F4Z2 | H152F4Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4Y2.SV.TIE_CB_CLOSE |  |  |  | 1
9752 | 22kV 1소결 청정 FAC 1st IED Control Power Fail | 192.168.32.45 | H152F4Z2 | H152F4Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4Z2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
9753 | 22kV 1소결 청정 FAC 1st IED Fail | 192.168.32.45 | H152F4Z2 | H152F4Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4Z2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
9754 | 22kV 1소결 청정 87L FAC Trip | 192.168.32.45 | H152F4Z2 | H152F4Z2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F4Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
9755 | 22kV 1소결 청정 FAC 고장파형 발생 | 192.168.32.45 | H152F4Z2 | H152F4Z2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
9756 | 22kV 1소결 청정 Y2Z2 TR 1차 CB 상태 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 9704; 계산포인트2: 9749
9757 | 22kV 1소결 청정 Y2Z2 TR 2차 CB 상태 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 9705; 계산포인트2: 9750
9758 | 22kV 1소결 청정 Y2Z2 TIE CB 상태 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 9706; 계산포인트2: 9751
9759 | SPARE
9760 | SPARE
9761 | SPARE
9762 | SPARE
9763 | SPARE
9764 | SPARE
9765 | SPARE
9766 | SPARE
9767 | SPARE
9768 | SPARE
9769 | SPARE
9770 | SPARE
9771 | SPARE
9772 | SPARE
9773 | SPARE
9774 | SPARE
9775 | SPARE
9776 | SPARE
9777 | SPARE
9778 | SPARE
9779 | SPARE
9780 | SPARE
9781 | SPARE
9782 | SPARE
9783 | SPARE
9784 | SPARE
9785 | SPARE
9786 | 22kV A Bus PT #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.51 | H1PTAX | H1PTAXCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTAX.SV.ComFault |  |  |  | 1
9787 | 22kV A Bus PT #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.51 | H1PTAX | H1PTAXCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTAX.SV.ComFault |  |  |  | 1
9788 | 22kV A Bus PT FAIL | 192.168.32.51 | H1PTAX | H1PTAXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTAX.SV.PT_FAIL |  |  |  | 1
9789 | 22kV A Bus PT SF6 1단 | 192.168.32.51 | H1PTAX | H1PTAXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTAX.SV.GAS_LOW1_A_BUS_PT |  |  |  | 1
9790 | 22kV A Bus PT SF6 2단 | 192.168.32.51 | H1PTAX | H1PTAXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTAX.SV.GAS_LOW2_A_BUS_PT |  |  |  | 1
9791 | 22kV A Bus PT Y결선/D결선 IED Control Power Fail | 192.168.32.51 | H1PTAX | H1PTAXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTAX.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
9792 | 22kV A Bus PT Y결선 IED Fail | 192.168.32.51 | H1PTAX | H1PTAXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTAX.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
9793 | B Bus PT BCU Control Power Fail | 192.168.32.51 | H1PTAX | H1PTAXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTAX.SV.POWER_FAIL |  |  |  | 1
9794 | 22kV A Bus PT AC Power Fail | 192.168.32.51 | H1PTAX | H1PTAXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTAX.SV.AC_FAIL |  |  |  | 1
9795 | 22kV A Bus PT 선간전압 AB상 크기 | 192.168.32.51 | H1PTAX | H1PTAXMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
9796 | 22kV A Bus PT 선간전압 BC상 크기 | 192.168.32.51 | H1PTAX | H1PTAXMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H1PTAX.TM.PPV_BC |  |  |  | 1
9797 | 22kV A Bus PT 선간전압 CA상 크기 | 192.168.32.51 | H1PTAX | H1PTAXMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
9798 | 22kV A Bus PT 주파수 | 192.168.32.51 | H1PTAX | H1PTAXMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H1PTAX.TM.Hz |  |  |  | 1
9799 | 22kV A Bus PT A Bus SF6 | 192.168.32.51 | H1PTAX | H1PTAXMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H1PTAX.TM.SF6_ABUS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31631
9800 | SPARE
9801 | SPARE
9802 | SPARE
9803 | SPARE
9804 | SPARE
9805 | SPARE
9806 | SPARE
9807 | SPARE
9808 | SPARE
9809 | SPARE
9810 | SPARE
9811 | SPARE
9812 | SPARE
9813 | SPARE
9814 | SPARE
9815 | SPARE
9816 | SPARE
9817 | SPARE
9818 | SPARE
9819 | SPARE
9820 | SPARE
9821 | SPARE
9822 | SPARE
9823 | SPARE
9824 | SPARE
9825 | SPARE
9826 | SPARE
9827 | SPARE
9828 | SPARE
9829 | SPARE
9830 | 22kV A Bus PT #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.52 | H1PTAY | H1PTAYCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTAX.SV.ComFault |  |  |  | 1
9831 | 22kV A Bus PT #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.52 | H1PTAY | H1PTAYCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTAX.SV.ComFault |  |  |  | 1
9832 | 22kV A Bus PT D결선 IED Fail | 192.168.32.52 | H1PTAY | H1PTAYCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTAY.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
9833 | 22kV A Bus PT 27 UV(Y) | 192.168.32.52 | H1PTAY | H1PTAYPROT/x27B1PTUV1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTAY.SV.27_HA_LA_STOPPER |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
9834 | 22kV A Bus PT 64 OV(Y) | 192.168.32.52 | H1PTAY | H1PTAYPROT/GTB1PTOV5$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTAY.SV.64_STOPPER |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
9835 | 22kV A Bus PT 고장파형발생 | 192.168.32.52 | H1PTAY | H1PTAYPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
9836 | SPARE
9837 | SPARE
9838 | SPARE
9839 | SPARE
9840 | SPARE
9841 | SPARE
9842 | SPARE
9843 | SPARE
9844 | SPARE
9845 | SPARE
9846 | SPARE
9847 | SPARE
9848 | SPARE
9849 | SPARE
9850 | SPARE
9851 | SPARE
9852 | SPARE
9853 | SPARE
9854 | SPARE
9855 | SPARE
9856 | SPARE
9857 | SPARE
9858 | SPARE
9859 | SPARE
9860 | SPARE
9861 | SPARE
9862 | SPARE
9863 | SPARE
9864 | SPARE
9865 | SPARE
9866 | 22kV A Bus PT #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.53 | H1PTAZ | H1PTAZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTAX.SV.ComFault |  |  |  | 1
9867 | 22kV A Bus PT #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.53 | H1PTAZ | H1PTAZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTAX.SV.ComFault |  |  |  | 1
9868 | SPARE
9869 | 22kV A Bus PT BCU IED Fail | 192.168.32.53 | H1PTAZ | H1PTAZCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTAZ.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
9870 | 22kV A Bus PT 27 UV(D) | 192.168.32.53 | H1PTAZ | H1PTAZPROT/x27B1PTUV1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTAY.SV.27_HA_LA_STOPPER |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
9871 | 22kV A Bus PT 64 OV(D) | 192.168.32.53 | H1PTAZ | H1PTAZPROT/GTB1PTOV5$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTAY.SV.64_STOPPER |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
9872 | 22kV A Bus PT 고장파형발생 | 192.168.32.53 | H1PTAZ | H1PTAZPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
9873 | SPARE
9874 | SPARE
9875 | SPARE
9876 | SPARE
9877 | SPARE
9878 | SPARE
9879 | SPARE
9880 | SPARE
9881 | SPARE
9882 | SPARE
9883 | SPARE
9884 | SPARE
9885 | SPARE
9886 | SPARE
9887 | SPARE
9888 | SPARE
9889 | SPARE
9890 | SPARE
9891 | SPARE
9892 | SPARE
9893 | SPARE
9894 | SPARE
9895 | SPARE
9896 | SPARE
9897 | SPARE
9898 | SPARE
9899 | SPARE
9900 | SPARE
9901 | SPARE
9902 | SPARE
9903 | 22kV B Bus PT #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.54 | H1PTBX | H1PTBXCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTBX.SV.ComFault |  |  |  | 1
9904 | 22kV B Bus PT #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.54 | H1PTBX | H1PTBXCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTBX.SV.ComFault |  |  |  | 1
9905 | 22kV B Bus PT FAIL | 192.168.32.54 | H1PTBX | H1PTBXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTBX.SV.PT_FAIL |  |  |  | 1
9906 | 22kV B Bus PT SF6 1단 | 192.168.32.54 | H1PTBX | H1PTBXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTBX.SV.GAS_LOW1_B_BUS_PT |  |  |  | 1
9907 | 22kV B Bus PT SF6 2단 | 192.168.32.54 | H1PTBX | H1PTBXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTBX.SV.GAS_LOW2_B_BUS_PT |  |  |  | 1
9908 | 22kV B Bus PT Y결선/D결선 IED Control Power Fail | 192.168.32.54 | H1PTBX | H1PTBXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTBX.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
9909 | 22kV B Bus PT Y결선 IED Fail | 192.168.32.54 | H1PTBX | H1PTBXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTBX.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
9910 | A Bus PT BCU Control Power Fail | 192.168.32.54 | H1PTBX | H1PTBXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTBX.SV.POWER_FAIL |  |  |  | 1
9911 | 22kV B Bus PT AC Power Fail | 192.168.32.54 | H1PTBX | H1PTBXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTBX.SV.AC_FAIL |  |  |  | 1
9912 | 22kV B Bus PT 선간전압 AB상 크기 | 192.168.32.54 | H1PTBX | H1PTBXMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
9913 | 22kV B Bus PT 선간전압 BC상 크기 | 192.168.32.54 | H1PTBX | H1PTBXMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H1PTBX.TM.PPV_BC |  |  |  | 1
9914 | 22kV B Bus PT 선간전압 CA상 크기 | 192.168.32.54 | H1PTBX | H1PTBXMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
9915 | 22kV B Bus PT 주파수 | 192.168.32.54 | H1PTBX | H1PTBXMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H1PTBX.TM.Hz |  |  |  | 1
9916 | 22kV B Bus PT B Bus SF6 | 192.168.32.54 | H1PTBX | H1PTBXMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H1PTBX.TM.SF6_BBUS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31633
9917 | SPARE
9918 | SPARE
9919 | SPARE
9920 | SPARE
9921 | SPARE
9922 | SPARE
9923 | SPARE
9924 | SPARE
9925 | SPARE
9926 | SPARE
9927 | SPARE
9928 | SPARE
9929 | SPARE
9930 | SPARE
9931 | SPARE
9932 | SPARE
9933 | SPARE
9934 | SPARE
9935 | SPARE
9936 | SPARE
9937 | SPARE
9938 | SPARE
9939 | SPARE
9940 | SPARE
9941 | SPARE
9942 | SPARE
9943 | SPARE
9944 | SPARE
9945 | SPARE
9946 | SPARE
9947 | 22kV B Bus PT #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.55 | H1PTBY | H1PTBYCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTBX.SV.ComFault |  |  |  | 1
9948 | 22kV B Bus PT #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.55 | H1PTBY | H1PTBYCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTBX.SV.ComFault |  |  |  | 1
9949 | 22kV B Bus PT D결선 IED Fail | 192.168.32.55 | H1PTBY | H1PTBYCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTBY.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
9950 | 22kV B Bus PT 27 UV(Y) | 192.168.32.55 | H1PTBY | H1PTBYPROT/x27B1PTUV1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTBY.SV.27_HA_LA_STOPPER |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
9951 | 22kV B Bus PT 64 OV(Y) | 192.168.32.55 | H1PTBY | H1PTBYPROT/GTB1PTOV5$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTBY.SV.64_STOPPER |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
9952 | 22kV B Bus PT 고장파형발생 | 192.168.32.55 | H1PTBY | H1PTBYPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
9953 | SPARE
9954 | SPARE
9955 | SPARE
9956 | SPARE
9957 | SPARE
9958 | SPARE
9959 | SPARE
9960 | SPARE
9961 | SPARE
9962 | SPARE
9963 | SPARE
9964 | SPARE
9965 | SPARE
9966 | SPARE
9967 | SPARE
9968 | SPARE
9969 | SPARE
9970 | SPARE
9971 | SPARE
9972 | SPARE
9973 | SPARE
9974 | SPARE
9975 | SPARE
9976 | SPARE
9977 | SPARE
9978 | SPARE
9979 | SPARE
9980 | SPARE
9981 | SPARE
9982 | SPARE
9983 | 22kV B Bus PT #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.56 | H1PTBZ | H1PTBZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTBX.SV.ComFault |  |  |  | 1
9984 | 22kV B Bus PT #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.56 | H1PTBZ | H1PTBZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTBX.SV.ComFault |  |  |  | 1
9985 | SPARE
9986 | 22kV B Bus PT BCU IED Fail | 192.168.32.56 | H1PTBZ | H1PTBZCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTBZ.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
9987 | 22kV B Bus PT 27 UV(D) | 192.168.32.56 | H1PTBZ | H1PTBZPROT/x27B1PTUV1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTBY.SV.27_HA_LA_STOPPER |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
9988 | 22kV B Bus PT 64 OV(D) | 192.168.32.56 | H1PTBZ | H1PTBZPROT/GTB1PTOV5$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTBY.SV.64_STOPPER |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
9989 | 22kV B Bus PT 고장파형발생 | 192.168.32.56 | H1PTBZ | H1PTBZPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
9990 | SPARE
9991 | SPARE
9992 | SPARE
9993 | SPARE
9994 | SPARE
9995 | SPARE
9996 | SPARE
9997 | SPARE
9998 | SPARE
9999 | SPARE
10000 | SPARE
10001 | SPARE
10002 | SPARE
10003 | SPARE
10004 | SPARE
10005 | SPARE
10006 | SPARE
10007 | SPARE
10008 | SPARE
10009 | SPARE
10010 | SPARE
10011 | SPARE
10012 | SPARE
10013 | SPARE
10014 | SPARE
10015 | SPARE
10016 | SPARE
10017 | SPARE
10018 | SPARE
10019 | SPARE
10020 | 22kV No.3 Coke 1L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.61 | H152F5X | H152F5XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5X.SV.ComFault |  |  |  | 1
10021 | 22kV No.3 Coke 1L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.61 | H152F5X | H152F5XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5X.SV.ComFault |  |  |  | 1
10022 | 22kV No.3 Coke 1L CB 상태 | 192.168.32.61 | H152F5X | H152F5XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H152F5XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5X.SV.CB |  | HAE.22KV.H152F5X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10306
10023 | 22kV No.3 Coke 1L A Bus DS 상태 | 192.168.32.61 | H152F5X | H152F5XCTRL/Q1XSWI1$ST$Pos$stVal |  | H152F5XCTRL/Q1CSWI2$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5X.SV.ADS |  | HAE.22KV.H152F5X.TC.ADS |  | 1 |  | 1
10024 | 22kV No.3 Coke 1L A Bus ES 상태 | 192.168.32.61 | H152F5X | H152F5XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5X.SV.AES_STATUS |  |  |  | 1
10025 | 22kV No.3 Coke 1L B Bus DS 상태 | 192.168.32.61 | H152F5X | H152F5XCTRL/Q2XSWI2$ST$Pos$stVal |  | H152F5XCTRL/Q2CSWI3$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5X.SV.BDS |  | HAE.22KV.H152F5X.TC.BDS |  | 1 |  | 1
10026 | 22kV No.3 Coke 1L 43 LR CB용 상태 | 192.168.32.61 | H152F5X | H152F5XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
10027 | 22kV No.3 Coke 1L A-DS SF6 1단 | 192.168.32.61 | H152F5X | H152F5XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5X.SV.GAS_LOW1_ADS |  |  |  | 1
10028 | 22kV No.3 Coke 1L A-DS SF6 2단 | 192.168.32.61 | H152F5X | H152F5XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind12$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5X.SV.GAS_LOW2_ADS |  |  |  | 1
10029 | 22kV No.3 Coke 1L B-DS SF6 1단 | 192.168.32.61 | H152F5X | H152F5XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind13$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5X.SV.GAS_LOW1_BDS |  |  |  | 1
10030 | 22kV No.3 Coke 1L B-DS SF6 2단 | 192.168.32.61 | H152F5X | H152F5XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5X.SV.GAS_LOW2_BDS |  |  |  | 1
10031 | 22kV No.3 Coke 1L CB SF6 1단 | 192.168.32.61 | H152F5X | H152F5XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5X.SV.GAS_LOW1_CB_CHD |  |  |  | 1
10032 | 22kV No.3 Coke 1L CB SF6 2단 | 192.168.32.61 | H152F5X | H152F5XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind16$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5X.SV.GAS_LOW2_CB_CHD |  |  |  | 1
10033 | 22kV No.3 Coke 1L IED Control Power Fail | 192.168.32.61 | H152F5X | H152F5XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind19$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
10034 | 22kV No.3 Coke 1L 1st IED Fail | 192.168.32.61 | H152F5X | H152F5XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
10035 | 22kV No.3 Coke 1L DS&ES Control Power Fail | 192.168.32.61 | H152F5X | H152F5XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5X.SV.POWER_FAIL |  |  |  | 1
10036 | 22kV No.3 Coke 1L AC220V Fault | 192.168.32.61 | H152F5X | H152F5XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind22$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5X.SV.AC_FAIL |  |  |  | 1
10037 | SPARE
10038 | SPARE
10039 | SPARE
10040 | SPARE
10041 | SPARE
10042 | SPARE
10043 | 22kV No.3 Coke 1L BCU 선택 | 192.168.32.61 | H152F5X | H152F5XCTRL/TESTGGIO16$ST$SPCSO1$stVal |  | H152F5XCTRL/TESTGGIO16$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.22KV.H152F5X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
10044 | 22kV No.3 Coke 1L 상전류 A상 크기 | 192.168.32.61 | H152F5X | H152F5XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
10045 | 22kV No.3 Coke 1L 상전류 B상 크기 | 192.168.32.61 | H152F5X | H152F5XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F5X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
10046 | 22kV No.3 Coke 1L 상전류 C상 크기 | 192.168.32.61 | H152F5X | H152F5XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
10047 | 22kV No.3 Coke 1L 모선 1 선간전압 AB상 크기 | 192.168.32.61 | H152F5X | H152F5XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
10048 | 22kV No.3 Coke 1L 모선 1 선간전압 BC상 크기 | 192.168.32.61 | H152F5X | H152F5XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
10049 | 22kV No.3 Coke 1L 모선 1 선간전압 CA상 크기 | 192.168.32.61 | H152F5X | H152F5XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
10050 | 22kV No.3 Coke 1L 유효전력 합계 크기 | 192.168.32.61 | H152F5X | H152F5XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F5X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
10051 | 22kV No.3 Coke 1L 무효전력 합계 크기 | 192.168.32.61 | H152F5X | H152F5XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F5X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
10052 | 22kV No.3 Coke 1L 피상전력 합계 크기 | 192.168.32.61 | H152F5X | H152F5XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVa | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
10053 | 22kV No.3 Coke 1L 역률 합계 크기 | 192.168.32.61 | H152F5X | H152F5XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PF | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
10054 | 22kV No.3 Coke 1L 모선 1 주파수 | 192.168.32.61 | H152F5X | H152F5XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
10055 | 22kV No.3 Coke 1L 유효전력량 wh+ | 192.168.32.61 | H152F5X | H152F5XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30433
10056 | 22kV No.3 Coke 1L 유효전력량 wh- | 192.168.32.61 | H152F5X | H152F5XMEAS/MMTR8$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30435
10057 | 22kV No.3 Coke 1L 무효전력량 varh+ | 192.168.32.61 | H152F5X | H152F5XMEAS/MMTR4$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30437
10058 | 22kV No.3 Coke 1L 무효전력량 varh- | 192.168.32.61 | H152F5X | H152F5XMEAS/MMTR8$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30439
10059 | 22kV No.3 Coke 1L A-DS SF6 | 192.168.32.61 | H152F5X | H152F5XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F5X.TM.SF6_ADS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31635
10060 | 22kV No.3 Coke 1L B-DS SF6 | 192.168.32.61 | H152F5X | H152F5XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F5X.TM.SF6_BDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31637
10061 | 22kV No.3 Coke 1L CB SF6 | 192.168.32.61 | H152F5X | H152F5XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn3$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F5X.TM.SF6_CB |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31639
10062 | SPARE
10063 | SPARE
10064 | SPARE
10065 | SPARE
10066 | SPARE
10067 | SPARE
10068 | SPARE
10069 | SPARE
10070 | SPARE
10071 | SPARE
10072 | SPARE
10073 | SPARE
10074 | SPARE
10075 | SPARE
10076 | SPARE
10077 | SPARE
10078 | SPARE
10079 | SPARE
10080 | SPARE
10081 | SPARE
10082 | 22kV No.3 Coke 1L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.62 | H152F5Y1 | H152F5Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5X.SV.ComFault |  |  |  | 1
10083 | 22kV No.3 Coke 1L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.62 | H152F5Y1 | H152F5Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5X.SV.ComFault |  |  |  | 1
10084 | 22kV No.3 Coke 1L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.32.62 | H152F5Y1 | H152F5Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5X.SV.ComFault |  |  |  | 1
10085 | 22kV No.3 Coke 1L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.32.62 | H152F5Y1 | H152F5Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5X.SV.ComFault |  |  |  | 1
10086 | 22kV No.3 Coke 1L 86 LOR | 192.168.32.62 | H152F5Y1 | H152F5Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5Y1.SV.86 |  |  |  | 1
10087 | 22kV No.3 Coke 1L 85R LOR | 192.168.32.62 | H152F5Y1 | H152F5Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5Y1.SV.85R |  |  |  | 1
10088 | 22kV No.3 Coke 1L 87L 43 SW 상태 | 192.168.32.62 | H152F5Y1 | H152F5Y1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
10089 | 22kV No.3 Coke 1L 64 Stopper | 192.168.32.62 | H152F5Y1 | H152F5Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
10090 | 22kV No.3 Coke 1L 27L Stopper | 192.168.32.62 | H152F5Y1 | H152F5Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
10091 | 22kV No.3 Coke 1L 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.32.62 | H152F5Y1 | H152F5Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
10092 | SPARE
10093 | 22kV No.3 Coke 1L Meter Power Fail | 192.168.32.62 | H152F5Y1 | H152F5Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5Y1.SV.METER_POWER_FAIL |  |  |  | 1
10094 | 22kV No.3 Coke 1L 2nd IED Fail | 192.168.32.62 | H152F5Y1 | H152F5Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5Y1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
10095 | 22kV No.3 Coke 1L 87L Trip | 192.168.32.62 | H152F5Y1 | H152F5Y1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
10096 | 22kV No.3 Coke 1L 51H Trip | 192.168.32.62 | H152F5Y1 | H152F5Y1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5Y1.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
10097 | 22kV No.3 Coke 1L 51L Trip | 192.168.32.62 | H152F5Y1 | H152F5Y1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5Y1.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
10098 | 22kV No.3 Coke 1L 51GH Trip | 192.168.32.62 | H152F5Y1 | H152F5Y1PROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5Y1.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
10099 | 22kV No.3 Coke 1L 51GL Trip | 192.168.32.62 | H152F5Y1 | H152F5Y1PROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5Y1.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
10100 | 22kV No.3 Coke 1L 67RP Trip | 192.168.32.62 | H152F5Y1 | H152F5Y1PROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5Y1.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
10101 | 22kV No.3 Coke 1L 고장파형 발생 | 192.168.32.62 | H152F5Y1 | H152F5Y1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
10102 | 22kV No.3 Coke 1L 87 CT Failure | 192.168.32.62 | H152F5Y1 | H152F5Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
10103 | 22kV No.3 Coke 1L OC CT Failure | 192.168.32.62 | H152F5Y1 | H152F5Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
10104 | 22kV No.3 Coke 1L VT Failure | 192.168.32.62 | H152F5Y1 | H152F5Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
10105 | SPARE
10106 | SPARE
10107 | SPARE
10108 | SPARE
10109 | SPARE
10110 | SPARE
10111 | SPARE
10112 | SPARE
10113 | SPARE
10114 | SPARE
10115 | SPARE
10116 | SPARE
10117 | SPARE
10118 | SPARE
10119 | SPARE
10120 | SPARE
10121 | SPARE
10122 | SPARE
10123 | SPARE
10124 | SPARE
10125 | 22kV No.3 Coke 1L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.63 | H152F5Z1 | H152F5Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5X.SV.ComFault |  |  |  | 1
10126 | 22kV No.3 Coke 1L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.63 | H152F5Z1 | H152F5Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5X.SV.ComFault |  |  |  | 1
10127 | 22kV No.3 Coke 1L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.32.63 | H152F5Z1 | H152F5Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5X.SV.ComFault |  |  |  | 1
10128 | 22kV No.3 Coke 1L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.32.63 | H152F5Z1 | H152F5Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5X.SV.ComFault |  |  |  | 1
10129 | 22kV No.3 Coke 1L 86 LOR | 192.168.32.63 | H152F5Z1 | H152F5Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5Y1.SV.86 |  |  |  | 1
10130 | 22kV No.3 Coke 1L 85R LOR | 192.168.32.63 | H152F5Z1 | H152F5Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5Y1.SV.85R |  |  |  | 1
10131 | 22kV No.3 Coke 1L 87L 43 SW 상태 | 192.168.32.63 | H152F5Z1 | H152F5Z1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
10132 | 22kV No.3 Coke 1L 64 Stopper | 192.168.32.63 | H152F5Z1 | H152F5Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
10133 | 22kV No.3 Coke 1L 27L Stopper | 192.168.32.63 | H152F5Z1 | H152F5Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
10134 | 22kV No.3 Coke 1L 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.32.63 | H152F5Z1 | H152F5Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
10135 | 22kV No.3 Coke 1L C-GIS DC Control Power Fail | 192.168.32.63 | H152F5Z1 | H152F5Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5Z1.SV.C_GIS_POWER_FAIL
10136 | 22kV No.3 Coke 1L BCU Fail | 192.168.32.63 | H152F5Z1 | H152F5Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5Z1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
10137 | 22kV No.3 Coke 1L 87L Trip | 192.168.32.63 | H152F5Z1 | H152F5Z1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
10138 | 22kV No.3 Coke 1L 51H Trip | 192.168.32.63 | H152F5Z1 | H152F5Z1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5Y1.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
10139 | 22kV No.3 Coke 1L 51L Trip | 192.168.32.63 | H152F5Z1 | H152F5Z1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5Y1.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
10140 | 22kV No.3 Coke 1L 51GH Trip | 192.168.32.63 | H152F5Z1 | H152F5Z1PROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5Y1.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
10141 | 22kV No.3 Coke 1L 51GL Trip | 192.168.32.63 | H152F5Z1 | H152F5Z1PROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5Y1.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
10142 | 22kV No.3 Coke 1L 67RP Trip | 192.168.32.63 | H152F5Z1 | H152F5Z1PROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5Y1.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
10143 | 22kV No.3 Coke 1L 고장파형 발생 | 192.168.32.63 | H152F5Z1 | H152F5Z1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
10144 | 22kV No.3 Coke 1L 87 CT Failure | 192.168.32.63 | H152F5Z1 | H152F5Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
10145 | 22kV No.3 Coke 1L OC CT Failure | 192.168.32.63 | H152F5Z1 | H152F5Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
10146 | 22kV No.3 Coke 1L VT Failure | 192.168.32.63 | H152F5Z1 | H152F5Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
10147 | 22kV No.3 Coke 1L Y1Z1 86 LOR | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 10086; 계산포인트2: 10129
10148 | SPARE
10149 | SPARE
10150 | SPARE
10151 | SPARE
10152 | SPARE
10153 | SPARE
10154 | SPARE
10155 | SPARE
10156 | SPARE
10157 | SPARE
10158 | SPARE
10159 | SPARE
10160 | SPARE
10161 | SPARE
10162 | SPARE
10163 | SPARE
10164 | SPARE
10165 | 22kV No.3 Coke 1L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.64 | H152F5Y2 | H152F5Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5X.SV.ComFault |  |  |  | 1
10166 | 22kV No.3 Coke 1L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.64 | H152F5Y2 | H152F5Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5X.SV.ComFault |  |  |  | 1
10167 | 22kV No.3 Coke 1L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.32.64 | H152F5Y2 | H152F5Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5X.SV.ComFault |  |  |  | 1
10168 | 22kV No.3 Coke 1L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.32.64 | H152F5Y2 | H152F5Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5X.SV.ComFault |  |  |  | 1
10169 | 22kV No.3 Coke 1L 85H-Fault | 192.168.32.64 | H152F5Y2 | H152F5Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5Y2.SV.TR_H_FAULT |  |  |  | 1
10170 | 22kV No.3 Coke 1L 51N Trip | 192.168.32.64 | H152F5Y2 | H152F5Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5Y2.SV.TR_51N |  |  |  | 1
10171 | 22kV No.3 Coke 1L 85L-Fault | 192.168.32.64 | H152F5Y2 | H152F5Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5Y2.SV.TR_L_FAULT |  |  |  | 1
10172 | 22kV No.3 Coke 1L 5E | 192.168.32.64 | H152F5Y2 | H152F5Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5Y2.SV.5E |  |  |  | 1
10173 | 22kV No.3 Coke 1L TR 1차 CB 상태 | 192.168.32.64 | H152F5Y2 | H152F5Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5Y2.SV.TR1_CB_CLOSE |  |  |  | 1
10174 | 22kV No.3 Coke 1L TR 2차 CB 상태 | 192.168.32.64 | H152F5Y2 | H152F5Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5Y2.SV.TR2_CB_CLOSE |  |  |  | 1
10175 | 22kV No.3 Coke 1L TIE CB 상태 | 192.168.32.64 | H152F5Y2 | H152F5Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5Y2.SV.TIE_CB_CLOSE |  |  |  | 1
10176 | 22kV No.3 Coke 1L FAC 2nd IED Control Power Fail | 192.168.32.64 | H152F5Y2 | H152F5Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5Y2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
10177 | 22kV No.3 Coke 1L FAC 2nd IED Fail | 192.168.32.64 | H152F5Y2 | H152F5Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5Y2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
10178 | 22kV No.3 Coke 1L 87L FAC Trip | 192.168.32.64 | H152F5Y2 | H152F5Y2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
10179 | 22kV No.3 Coke 1L FAC 고장파형 발생 | 192.168.32.64 | H152F5Y2 | H152F5Y2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
10180 | 22kV No.3 Coke 1L Wh1+ | 192.168.32.64 | H152F5Y2 | H152F5Y2CTRL/PCNTGGIO14$ST$IntIn1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | #000000 | #000000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 9999999 | 10 | -9999999 | 10 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F5Y2.TM.WH |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31207
10181 | 22kV No.3 Coke 1L Wh2+ | 192.168.32.64 | H152F5Y2 | H152F5Y2CTRL/PCNTGGIO14$ST$IntIn2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | #000000 | #000000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 9999999 | 10 | -9999999 | 10 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F5Y2.TM.WH2 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31209
10182 | SPARE
10183 | SPARE
10184 | SPARE
10185 | SPARE
10186 | SPARE
10187 | SPARE
10188 | SPARE
10189 | SPARE
10190 | SPARE
10191 | SPARE
10192 | SPARE
10193 | SPARE
10194 | SPARE
10195 | SPARE
10196 | SPARE
10197 | SPARE
10198 | SPARE
10199 | SPARE
10200 | SPARE
10201 | SPARE
10202 | SPARE
10203 | SPARE
10204 | 22kV No.3 Coke 1L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.65 | H152F5Z2 | H152F5Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5X.SV.ComFault |  |  |  | 1
10205 | 22kV No.3 Coke 1L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.65 | H152F5Z2 | H152F5Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5X.SV.ComFault |  |  |  | 1
10206 | 22kV No.3 Coke 1L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.32.65 | H152F5Z2 | H152F5Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5X.SV.ComFault |  |  |  | 1
10207 | 22kV No.3 Coke 1L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.32.65 | H152F5Z2 | H152F5Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5X.SV.ComFault |  |  |  | 1
10208 | 22kV No.3 Coke 1L 85H-Fault | 192.168.32.65 | H152F5Z2 | H152F5Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5Y2.SV.TR_H_FAULT |  |  |  | 1
10209 | 22kV No.3 Coke 1L 51N Trip | 192.168.32.65 | H152F5Z2 | H152F5Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5Y2.SV.TR_51N |  |  |  | 1
10210 | 22kV No.3 Coke 1L 85L-Fault | 192.168.32.65 | H152F5Z2 | H152F5Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5Y2.SV.TR_L_FAULT |  |  |  | 1
10211 | 22kV No.3 Coke 1L 5E | 192.168.32.65 | H152F5Z2 | H152F5Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5Y2.SV.5E |  |  |  | 1
10212 | 22kV No.3 Coke 1L TR 1차 CB 상태 | 192.168.32.65 | H152F5Z2 | H152F5Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5Y2.SV.TR1_CB_CLOSE |  |  |  | 1
10213 | 22kV No.3 Coke 1L TR 2차 CB 상태 | 192.168.32.65 | H152F5Z2 | H152F5Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5Y2.SV.TR2_CB_CLOSE |  |  |  | 1
10214 | 22kV No.3 Coke 1L TIE CB 상태 | 192.168.32.65 | H152F5Z2 | H152F5Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5Y2.SV.TIE_CB_CLOSE |  |  |  | 1
10215 | 22kV No.3 Coke 1L FAC 1st IED Control Power Fail | 192.168.32.65 | H152F5Z2 | H152F5Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5Z2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
10216 | 22kV No.3 Coke 1L FAC 1st IED Fail | 192.168.32.65 | H152F5Z2 | H152F5Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5Z2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
10217 | 22kV No.3 Coke 1L 87L FAC Trip | 192.168.32.65 | H152F5Z2 | H152F5Z2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F5Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
10218 | 22kV No.3 Coke 1L FAC 고장파형 발생 | 192.168.32.65 | H152F5Z2 | H152F5Z2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
10219 | 22kV No.3 Coke 1L Y2Z2 TR 1차 CB 상태 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 10173; 계산포인트2: 10212
10220 | 22kV No.3 Coke 1L Y2Z2 TR 2차 CB 상태 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 10174; 계산포인트2: 10213
10221 | 22kV No.3 Coke 1L Y2Z2 TIE CB 상태 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 10175; 계산포인트2: 10214
10222 | SPARE
10223 | SPARE
10224 | SPARE
10225 | SPARE
10226 | SPARE
10227 | SPARE
10228 | SPARE
10229 | SPARE
10230 | SPARE
10231 | SPARE
10232 | SPARE
10233 | SPARE
10234 | SPARE
10235 | SPARE
10236 | SPARE
10237 | SPARE
10238 | SPARE
10239 | SPARE
10240 | 22kV 원료 MCR 3기 #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.71 | H152F6X | H152F6XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6X.SV.ComFault |  |  |  | 1
10241 | 22kV 원료 MCR 3기 #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.71 | H152F6X | H152F6XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6X.SV.ComFault |  |  |  | 1
10242 | 22kV 원료 MCR 3기 CB 상태 | 192.168.32.71 | H152F6X | H152F6XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H152F6XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6X.SV.CB |  | HAE.22KV.H152F6X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10307
10243 | 22kV 원료 MCR 3기 A Bus DS 상태 | 192.168.32.71 | H152F6X | H152F6XCTRL/Q1XSWI1$ST$Pos$stVal |  | H152F6XCTRL/Q1CSWI2$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6X.SV.ADS |  | HAE.22KV.H152F6X.TC.ADS |  | 1 |  | 1
10244 | 22kV 원료 MCR 3기 A Bus ES 상태 | 192.168.32.71 | H152F6X | H152F6XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6X.SV.AES_STATUS |  |  |  | 1
10245 | 22kV 원료 MCR 3기 B Bus DS 상태 | 192.168.32.71 | H152F6X | H152F6XCTRL/Q2XSWI2$ST$Pos$stVal |  | H152F6XCTRL/Q2CSWI3$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6X.SV.BDS |  | HAE.22KV.H152F6X.TC.BDS |  | 1 |  | 1
10246 | 22kV 원료 MCR 3기 43 LR CB용 상태 | 192.168.32.71 | H152F6X | H152F6XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
10247 | 22kV 원료 MCR 3기 A-DS SF6 1단 | 192.168.32.71 | H152F6X | H152F6XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6X.SV.GAS_LOW1_ADS |  |  |  | 1
10248 | 22kV 원료 MCR 3기 A-DS SF6 2단 | 192.168.32.71 | H152F6X | H152F6XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind12$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6X.SV.GAS_LOW2_ADS |  |  |  | 1
10249 | 22kV 원료 MCR 3기 B-DS SF6 1단 | 192.168.32.71 | H152F6X | H152F6XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind13$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6X.SV.GAS_LOW1_BDS |  |  |  | 1
10250 | 22kV 원료 MCR 3기 B-DS SF6 2단 | 192.168.32.71 | H152F6X | H152F6XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6X.SV.GAS_LOW2_BDS |  |  |  | 1
10251 | 22kV 원료 MCR 3기 CB SF6 1단 | 192.168.32.71 | H152F6X | H152F6XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6X.SV.GAS_LOW1_CB_CHD |  |  |  | 1
10252 | 22kV 원료 MCR 3기 CB SF6 2단 | 192.168.32.71 | H152F6X | H152F6XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind16$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6X.SV.GAS_LOW2_CB_CHD |  |  |  | 1
10253 | 22kV 원료 MCR 3기 IED Control Power Fail | 192.168.32.71 | H152F6X | H152F6XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind19$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
10254 | 22kV 원료 MCR 3기 1st IED Fail | 192.168.32.71 | H152F6X | H152F6XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
10255 | 22kV 원료 MCR 3기 DS&ES Control Power Fail | 192.168.32.71 | H152F6X | H152F6XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6X.SV.POWER_FAIL |  |  |  | 1
10256 | 22kV 원료 MCR 3기 AC220V Fault | 192.168.32.71 | H152F6X | H152F6XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind22$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6X.SV.AC_FAIL |  |  |  | 1
10257 | SPARE
10258 | SPARE
10259 | SPARE
10260 | SPARE
10261 | SPARE
10262 | SPARE
10263 | 22kV 원료 MCR 3기 BCU 선택 | 192.168.32.71 | H152F6X | H152F6XCTRL/TESTGGIO16$ST$SPCSO1$stVal |  | H152F6XCTRL/TESTGGIO16$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.22KV.H152F6X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
10264 | 22kV 원료 MCR 3기 상전류 A상 크기 | 192.168.32.71 | H152F6X | H152F6XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
10265 | 22kV 원료 MCR 3기 상전류 B상 크기 | 192.168.32.71 | H152F6X | H152F6XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F6X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
10266 | 22kV 원료 MCR 3기 상전류 C상 크기 | 192.168.32.71 | H152F6X | H152F6XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
10267 | 22kV 원료 MCR 3기 모선 1 선간전압 AB상 크기 | 192.168.32.71 | H152F6X | H152F6XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
10268 | 22kV 원료 MCR 3기 모선 1 선간전압 BC상 크기 | 192.168.32.71 | H152F6X | H152F6XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
10269 | 22kV 원료 MCR 3기 모선 1 선간전압 CA상 크기 | 192.168.32.71 | H152F6X | H152F6XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
10270 | 22kV 원료 MCR 3기 유효전력 합계 크기 | 192.168.32.71 | H152F6X | H152F6XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F6X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
10271 | 22kV 원료 MCR 3기 무효전력 합계 크기 | 192.168.32.71 | H152F6X | H152F6XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F6X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
10272 | 22kV 원료 MCR 3기 피상전력 합계 크기 | 192.168.32.71 | H152F6X | H152F6XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVa | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
10273 | 22kV 원료 MCR 3기 역률 합계 크기 | 192.168.32.71 | H152F6X | H152F6XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PF | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
10274 | 22kV 원료 MCR 3기 모선 1 주파수 | 192.168.32.71 | H152F6X | H152F6XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
10275 | 22kV 원료 MCR 3기 유효전력량 wh+ | 192.168.32.71 | H152F6X | H152F6XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30441
10276 | 22kV 원료 MCR 3기 유효전력량 wh- | 192.168.32.71 | H152F6X | H152F6XMEAS/MMTR8$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30443
10277 | 22kV 원료 MCR 3기 무효전력량 varh+ | 192.168.32.71 | H152F6X | H152F6XMEAS/MMTR4$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30445
10278 | 22kV 원료 MCR 3기 무효전력량 varh- | 192.168.32.71 | H152F6X | H152F6XMEAS/MMTR8$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30447
10279 | 22kV 원료 MCR 3기 A-DS SF6 | 192.168.32.71 | H152F6X | H152F6XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F6X.TM.SF6_ADS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31641
10280 | 22kV 원료 MCR 3기 B-DS SF6 | 192.168.32.71 | H152F6X | H152F6XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F6X.TM.SF6_BDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31643
10281 | 22kV 원료 MCR 3기 CB SF6 | 192.168.32.71 | H152F6X | H152F6XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn3$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F6X.TM.SF6_CB |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31645
10282 | SPARE
10283 | SPARE
10284 | SPARE
10285 | SPARE
10286 | SPARE
10287 | SPARE
10288 | SPARE
10289 | SPARE
10290 | SPARE
10291 | SPARE
10292 | SPARE
10293 | SPARE
10294 | SPARE
10295 | SPARE
10296 | SPARE
10297 | SPARE
10298 | SPARE
10299 | SPARE
10300 | SPARE
10301 | SPARE
10302 | 22kV 원료 MCR 3기 #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.72 | H152F6Y1 | H152F6Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6X.SV.ComFault |  |  |  | 1
10303 | 22kV 원료 MCR 3기 #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.72 | H152F6Y1 | H152F6Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6X.SV.ComFault |  |  |  | 1
10304 | 22kV 원료 MCR 3기 #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.32.72 | H152F6Y1 | H152F6Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6X.SV.ComFault |  |  |  | 1
10305 | 22kV 원료 MCR 3기 #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.32.72 | H152F6Y1 | H152F6Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6X.SV.ComFault |  |  |  | 1
10306 | 22kV 원료 MCR 3기 86 LOR | 192.168.32.72 | H152F6Y1 | H152F6Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6Y1.SV.86 |  |  |  | 1
10307 | 22kV 원료 MCR 3기 85R LOR | 192.168.32.72 | H152F6Y1 | H152F6Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6Y1.SV.85R |  |  |  | 1
10308 | 22kV 원료 MCR 3기 87L 43 SW 상태 | 192.168.32.72 | H152F6Y1 | H152F6Y1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
10309 | 22kV 원료 MCR 3기 64 Stopper | 192.168.32.72 | H152F6Y1 | H152F6Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
10310 | 22kV 원료 MCR 3기 27L Stopper | 192.168.32.72 | H152F6Y1 | H152F6Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
10311 | 22kV 원료 MCR 3기 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.32.72 | H152F6Y1 | H152F6Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
10312 | 22kV 원료 MCR 3기 SSC Trip | 192.168.32.72 | H152F6Y1 | H152F6Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [25 empty] | 1
10313 | 22kV 원료 MCR 3기 Meter Power Fail | 192.168.32.72 | H152F6Y1 | H152F6Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6Y1.SV.METER_POWER_FAIL |  |  |  | 1
10314 | 22kV 원료 MCR 3기 2nd IED Fail | 192.168.32.72 | H152F6Y1 | H152F6Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6Y1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
10315 | 22kV 원료 MCR 3기 87L Trip | 192.168.32.72 | H152F6Y1 | H152F6Y1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
10316 | 22kV 원료 MCR 3기 51H Trip | 192.168.32.72 | H152F6Y1 | H152F6Y1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6Y1.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
10317 | 22kV 원료 MCR 3기 51L Trip | 192.168.32.72 | H152F6Y1 | H152F6Y1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6Y1.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
10318 | 22kV 원료 MCR 3기 51GH Trip | 192.168.32.72 | H152F6Y1 | H152F6Y1PROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6Y1.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
10319 | 22kV 원료 MCR 3기 51GL Trip | 192.168.32.72 | H152F6Y1 | H152F6Y1PROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6Y1.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
10320 | 22kV 원료 MCR 3기 67RP Trip | 192.168.32.72 | H152F6Y1 | H152F6Y1PROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6Y1.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
10321 | 22kV 원료 MCR 3기 고장파형 발생 | 192.168.32.72 | H152F6Y1 | H152F6Y1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
10322 | 22kV 원료 MCR 3기 87 CT Failure | 192.168.32.72 | H152F6Y1 | H152F6Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
10323 | 22kV 원료 MCR 3기 OC CT Failure | 192.168.32.72 | H152F6Y1 | H152F6Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
10324 | 22kV 원료 MCR 3기 VT Failure | 192.168.32.72 | H152F6Y1 | H152F6Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
10325 | SPARE
10326 | SPARE
10327 | SPARE
10328 | SPARE
10329 | SPARE
10330 | SPARE
10331 | SPARE
10332 | SPARE
10333 | SPARE
10334 | SPARE
10335 | SPARE
10336 | SPARE
10337 | SPARE
10338 | SPARE
10339 | SPARE
10340 | SPARE
10341 | SPARE
10342 | SPARE
10343 | SPARE
10344 | SPARE
10345 | SPARE
10346 | SPARE
10347 | SPARE
10348 | SPARE
10349 | SPARE
10350 | SPARE
10351 | SPARE
10352 | SPARE
10353 | SPARE
10354 | SPARE
10355 | 22kV 원료 MCR 3기 #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.73 | H152F6Z1 | H152F6Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6X.SV.ComFault |  |  |  | 1
10356 | 22kV 원료 MCR 3기 #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.73 | H152F6Z1 | H152F6Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6X.SV.ComFault |  |  |  | 1
10357 | 22kV 원료 MCR 3기 #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.32.73 | H152F6Z1 | H152F6Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6X.SV.ComFault |  |  |  | 1
10358 | 22kV 원료 MCR 3기 #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.32.73 | H152F6Z1 | H152F6Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6X.SV.ComFault |  |  |  | 1
10359 | 22kV 원료 MCR 3기 86 LOR | 192.168.32.73 | H152F6Z1 | H152F6Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6Y1.SV.86 |  |  |  | 1
10360 | 22kV 원료 MCR 3기 85R LOR | 192.168.32.73 | H152F6Z1 | H152F6Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6Y1.SV.85R |  |  |  | 1
10361 | 22kV 원료 MCR 3기 87L 43 SW 상태 | 192.168.32.73 | H152F6Z1 | H152F6Z1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
10362 | 22kV 원료 MCR 3기 64 Stopper | 192.168.32.73 | H152F6Z1 | H152F6Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
10363 | 22kV 원료 MCR 3기 27L Stopper | 192.168.32.73 | H152F6Z1 | H152F6Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
10364 | 22kV 원료 MCR 3기 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.32.73 | H152F6Z1 | H152F6Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
10365 | 22kV 원료 MCR 3기 C-GIS DC Control Power Fail | 192.168.32.73 | H152F6Z1 | H152F6Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6Z1.SV.C_GIS_POWER_FAIL |  |  |  | 1
10366 | 22kV 원료 MCR 3기 BCU Fail | 192.168.32.73 | H152F6Z1 | H152F6Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6Z1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
10367 | 22kV 원료 MCR 3기 87L Trip | 192.168.32.73 | H152F6Z1 | H152F6Z1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
10368 | 22kV 원료 MCR 3기 51H Trip | 192.168.32.73 | H152F6Z1 | H152F6Z1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6Y1.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
10369 | 22kV 원료 MCR 3기 51L Trip | 192.168.32.73 | H152F6Z1 | H152F6Z1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6Y1.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
10370 | 22kV 원료 MCR 3기 51GH Trip | 192.168.32.73 | H152F6Z1 | H152F6Z1PROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6Y1.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
10371 | 22kV 원료 MCR 3기 51GL Trip | 192.168.32.73 | H152F6Z1 | H152F6Z1PROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6Y1.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
10372 | 22kV 원료 MCR 3기 67RP Trip | 192.168.32.73 | H152F6Z1 | H152F6Z1PROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6Y1.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
10373 | 22kV 원료 MCR 3기 고장파형 발생 | 192.168.32.73 | H152F6Z1 | H152F6Z1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
10374 | 22kV 원료 MCR 3기 87 CT Failure | 192.168.32.73 | H152F6Z1 | H152F6Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
10375 | 22kV 원료 MCR 3기 OC CT Failure | 192.168.32.73 | H152F6Z1 | H152F6Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
10376 | 22kV 원료 MCR 3기 VT Failure | 192.168.32.73 | H152F6Z1 | H152F6Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
10377 | 22kV 원료 MCR 3기 SSC Trip | 192.168.32.73 | H152F6Z1 | H152F6Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [25 empty] | 1
10378 | 22kV 원료 MCR 3기 Y1Z1 86 LOR | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 10306; 계산포인트2: 10359
10379 | SPARE
10380 | SPARE
10381 | SPARE
10382 | SPARE
10383 | SPARE
10384 | SPARE
10385 | SPARE
10386 | SPARE
10387 | SPARE
10388 | SPARE
10389 | SPARE
10390 | SPARE
10391 | SPARE
10392 | SPARE
10393 | SPARE
10394 | SPARE
10395 | SPARE
10396 | SPARE
10397 | SPARE
10398 | SPARE
10399 | SPARE
10400 | SPARE
10401 | SPARE
10402 | SPARE
10403 | SPARE
10404 | SPARE
10405 | SPARE
10406 | SPARE
10407 | 22kV 원료 MCR 3기 #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.74 | H152F6Y2 | H152F6Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6X.SV.ComFault |  |  |  | 1
10408 | 22kV 원료 MCR 3기 #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.74 | H152F6Y2 | H152F6Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6X.SV.ComFault |  |  |  | 1
10409 | 22kV 원료 MCR 3기 #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.32.74 | H152F6Y2 | H152F6Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6X.SV.ComFault |  |  |  | 1
10410 | 22kV 원료 MCR 3기 #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.32.74 | H152F6Y2 | H152F6Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6X.SV.ComFault |  |  |  | 1
10411 | 22kV 원료 MCR 3기 85H-Fault | 192.168.32.74 | H152F6Y2 | H152F6Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6Y2.SV.TR_H_FAULT |  |  |  | 1
10412 | 22kV 원료 MCR 3기 51N Trip | 192.168.32.74 | H152F6Y2 | H152F6Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6Y2.SV.TR_51N |  |  |  | 1
10413 | 22kV 원료 MCR 3기 85L-Fault | 192.168.32.74 | H152F6Y2 | H152F6Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6Y2.SV.TR_L_FAULT |  |  |  | 1
10414 | 22kV 원료 MCR 3기 5E | 192.168.32.74 | H152F6Y2 | H152F6Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6Y2.SV.5E |  |  |  | 1
10415 | 22kV 원료 MCR 3기 TR 2차 CB 상태 | 192.168.32.74 | H152F6Y2 | H152F6Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6Y2.SV.INCOM_CB_CLOSE |  |  |  | 1
10416 | 22kV 원료 MCR 3기 FAC 2nd IED Control Power Fail | 192.168.32.74 | H152F6Y2 | H152F6Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6Y2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
10417 | 22kV 원료 MCR 3기 FAC 2nd IED Fail | 192.168.32.74 | H152F6Y2 | H152F6Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6Y2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
10418 | 22kV 원료 MCR 3기 87L FAC Trip | 192.168.32.74 | H152F6Y2 | H152F6Y2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
10419 | 22kV 원료 MCR 3기 FAC 고장파형 발생 | 192.168.32.74 | H152F6Y2 | H152F6Y2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
10420 | SPARE
10421 | SPARE
10422 | SPARE
10423 | SPARE
10424 | SPARE
10425 | SPARE
10426 | SPARE
10427 | SPARE
10428 | SPARE
10429 | SPARE
10430 | SPARE
10431 | SPARE
10432 | SPARE
10433 | SPARE
10434 | SPARE
10435 | SPARE
10436 | SPARE
10437 | SPARE
10438 | SPARE
10439 | SPARE
10440 | SPARE
10441 | SPARE
10442 | SPARE
10443 | SPARE
10444 | SPARE
10445 | SPARE
10446 | SPARE
10447 | SPARE
10448 | SPARE
10449 | SPARE
10450 | 22kV 원료 MCR 3기 #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.75 | H152F6Z2 | H152F6Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6X.SV.ComFault |  |  |  | 1
10451 | 22kV 원료 MCR 3기 #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.75 | H152F6Z2 | H152F6Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6X.SV.ComFault |  |  |  | 1
10452 | 22kV 원료 MCR 3기 #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.32.75 | H152F6Z2 | H152F6Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6X.SV.ComFault |  |  |  | 1
10453 | 22kV 원료 MCR 3기 #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.32.75 | H152F6Z2 | H152F6Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6X.SV.ComFault |  |  |  | 1
10454 | 22kV 원료 MCR 3기 85H-Fault | 192.168.32.75 | H152F6Z2 | H152F6Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6Y2.SV.TR_H_FAULT |  |  |  | 1
10455 | 22kV 원료 MCR 3기 51N Trip | 192.168.32.75 | H152F6Z2 | H152F6Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6Y2.SV.TR_51N |  |  |  | 1
10456 | 22kV 원료 MCR 3기 85L-Fault | 192.168.32.75 | H152F6Z2 | H152F6Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6Y2.SV.TR_L_FAULT |  |  |  | 1
10457 | 22kV 원료 MCR 3기 5E | 192.168.32.75 | H152F6Z2 | H152F6Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6Y2.SV.5E |  |  |  | 1
10458 | 22kV 원료 MCR 3기 TR 2차 CB 상태 | 192.168.32.75 | H152F6Z2 | H152F6Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6Y2.SV.INCOM_CB_CLOSE |  |  |  | 1
10459 | 22kV 원료 MCR 3기 FAC 1st IED Control Power Fail | 192.168.32.75 | H152F6Z2 | H152F6Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6Z2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
10460 | 22kV 원료 MCR 3기 FAC 1st IED Fail | 192.168.32.75 | H152F6Z2 | H152F6Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6Z2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
10461 | 22kV 원료 MCR 3기 87L FAC Trip | 192.168.32.75 | H152F6Z2 | H152F6Z2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F6Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
10462 | 22kV 원료 MCR 3기 FAC 고장파형 발생 | 192.168.32.75 | H152F6Z2 | H152F6Z2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
10463 | 22kV 원료 MCR 3기 Y1Z1 2차 CB | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 10415; 계산포인트2: 10458
10464 | SPARE
10465 | SPARE
10466 | SPARE
10467 | SPARE
10468 | SPARE
10469 | SPARE
10470 | SPARE
10471 | SPARE
10472 | SPARE
10473 | SPARE
10474 | SPARE
10475 | SPARE
10476 | SPARE
10477 | SPARE
10478 | SPARE
10479 | SPARE
10480 | SPARE
10481 | SPARE
10482 | SPARE
10483 | SPARE
10484 | SPARE
10485 | SPARE
10486 | SPARE
10487 | SPARE
10488 | SPARE
10489 | SPARE
10490 | SPARE
10491 | SPARE
10492 | SPARE
10493 | 22kV No.1 70MVA TR 2차 #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.81 | H152S1X | H152S1XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
10494 | 22kV No.1 70MVA TR 2차 #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.81 | H152S1X | H152S1XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
10495 | 22kV No.1 70MVA TR 2차 CB 상태 | 192.168.32.81 | H152S1X | H152S1XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H152S1XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S1X.SV.CB |  | HAE.22KV.H152S1X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10309
10496 | 22kV No.1 70MVA TR 2차 A Bus DS 상태 | 192.168.32.81 | H152S1X | H152S1XCTRL/Q1XSWI1$ST$Pos$stVal |  | H152S1XCTRL/Q1CSWI2$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S1X.SV.ADS |  | HAE.22KV.H152S1X.TC.ADS |  | 1 |  | 1
10497 | 22kV No.1 70MVA TR 2차 A Bus ES 상태 | 192.168.32.81 | H152S1X | H152S1XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S1X.SV.AES_STATUS |  |  |  | 1
10498 | 22kV No.1 70MVA TR 2차 B Bus DS 상태 | 192.168.32.81 | H152S1X | H152S1XCTRL/Q2XSWI2$ST$Pos$stVal |  | H152S1XCTRL/Q2CSWI3$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S1X.SV.BDS |  | HAE.22KV.H152S1X.TC.BDS |  | 1 |  | 1
10499 | 22kV No.1 70MVA TR 2차 43 LR CB용 상태 | 192.168.32.81 | H152S1X | H152S1XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S1X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
10500 | 22kV No.1 70MVA TR 2차 A-DS SF6 1단 | 192.168.32.81 | H152S1X | H152S1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S1X.SV.GAS_LOW1_ADS |  |  |  | 1
10501 | 22kV No.1 70MVA TR 2차 A-DS SF6 2단 | 192.168.32.81 | H152S1X | H152S1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind12$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S1X.SV.GAS_LOW2_ADS |  |  |  | 1
10502 | 22kV No.1 70MVA TR 2차 B-DS SF6 1단 | 192.168.32.81 | H152S1X | H152S1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind13$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S1X.SV.GAS_LOW1_BDS |  |  |  | 1
10503 | 22kV No.1 70MVA TR 2차 B-DS SF6 2단 | 192.168.32.81 | H152S1X | H152S1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S1X.SV.GAS_LOW2_BDS |  |  |  | 1
10504 | 22kV No.1 70MVA TR 2차 CB SF6 1단 | 192.168.32.81 | H152S1X | H152S1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S1X.SV.GAS_LOW1_CB_CHD |  |  |  | 1
10505 | 22kV No.1 70MVA TR 2차 CB SF6 2단 | 192.168.32.81 | H152S1X | H152S1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind16$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S1X.SV.GAS_LOW2_CB_CHD |  |  |  | 1
10506 | 22kV No.1 70MVA TR 2차 IED Control Power Fail | 192.168.32.81 | H152S1X | H152S1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind18$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S1X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
10507 | 22kV No.1 70MVA TR 2차 1st IED Fail | 192.168.32.81 | H152S1X | H152S1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind19$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S1X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
10508 | 22kV No.1 70MVA TR 2차 DS&ES Control Power Fail | 192.168.32.81 | H152S1X | H152S1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S1X.SV.POWER_FAIL |  |  |  | 1
10509 | 22kV No.1 70MVA TR 2차 AC220V Fault | 192.168.32.81 | H152S1X | H152S1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S1X.SV.AC_FAIL |  |  |  | 1
10510 | SPARE
10511 | SPARE
10512 | SPARE
10513 | SPARE
10514 | SPARE
10515 | SPARE
10516 | 22kV No.1 70MVA TR 2차 BCU 선택 | 192.168.32.81 | H152S1X | H152S1XCTRL/TESTGGIO16$ST$SPCSO1$stVal |  | H152S1XCTRL/TESTGGIO16$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S1X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.22KV.H152S1X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
10517 | 22kV No.1 70MVA TR 2차 상전류 A상 크기 | 192.168.32.81 | H152S1X | H152S1XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
10518 | 22kV No.1 70MVA TR 2차 상전류 B상 크기 | 192.168.32.81 | H152S1X | H152S1XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152S1X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
10519 | 22kV No.1 70MVA TR 2차 상전류 C상 크기 | 192.168.32.81 | H152S1X | H152S1XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
10520 | 22kV No.1 70MVA TR 2차 모선 1 선간전압 AB상 크기 | 192.168.32.81 | H152S1X | H152S1XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
10521 | 22kV No.1 70MVA TR 2차 모선 1 선간전압 BC상 크기 | 192.168.32.81 | H152S1X | H152S1XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
10522 | 22kV No.1 70MVA TR 2차 모선 1 선간전압 CA상 크기 | 192.168.32.81 | H152S1X | H152S1XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
10523 | 22kV No.1 70MVA TR 2차 유효전력 합계 크기 | 192.168.32.81 | H152S1X | H152S1XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152S1X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
10524 | 22kV No.1 70MVA TR 2차 무효전력 합계 크기 | 192.168.32.81 | H152S1X | H152S1XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152S1X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
10525 | 22kV No.1 70MVA TR 2차 피상전력 합계 크기 | 192.168.32.81 | H152S1X | H152S1XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVa | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
10526 | 22kV No.1 70MVA TR 2차 역률 합계 크기 | 192.168.32.81 | H152S1X | H152S1XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PF | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
10527 | 22kV No.1 70MVA TR 2차 모선 1 주파수 | 192.168.32.81 | H152S1X | H152S1XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
10528 | 22kV No.1 70MVA TR 2차 유효전력량 wh+ | 192.168.32.81 | H152S1X | H152S1XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30457
10529 | 22kV No.1 70MVA TR 2차 유효전력량 wh- | 192.168.32.81 | H152S1X | H152S1XMEAS/MMTR8$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30459
10530 | 22kV No.1 70MVA TR 2차 무효전력량 varh+ | 192.168.32.81 | H152S1X | H152S1XMEAS/MMTR4$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30461
10531 | 22kV No.1 70MVA TR 2차 무효전력량 varh- | 192.168.32.81 | H152S1X | H152S1XMEAS/MMTR8$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30463
10532 | 22kV No.1 70MVA TR 2차 A-DS SF6 | 192.168.32.81 | H152S1X | H152S1XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152S1X.TM.SF6_ADS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31653
10533 | 22kV No.1 70MVA TR 2차 B-DS SF6 | 192.168.32.81 | H152S1X | H152S1XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152S1X.TM.SF6_BDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31655
10534 | 22kV No.1 70MVA TR 2차 CB SF6 | 192.168.32.81 | H152S1X | H152S1XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn3$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152S1X.TM.SF6_CB |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31657
10535 | SPARE
10536 | SPARE
10537 | SPARE
10538 | SPARE
10539 | SPARE
10540 | SPARE
10541 | SPARE
10542 | SPARE
10543 | SPARE
10544 | SPARE
10545 | SPARE
10546 | SPARE
10547 | SPARE
10548 | SPARE
10549 | SPARE
10550 | SPARE
10551 | SPARE
10552 | SPARE
10553 | SPARE
10554 | SPARE
10555 | SPARE
10556 | SPARE
10557 | SPARE
10558 | SPARE
10559 | SPARE
10560 | SPARE
10561 | SPARE
10562 | SPARE
10563 | SPARE
10564 | SPARE
10565 | 22kV No.1 70MVA TR 2차 #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.82 | H152S1Y | H152S1YCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
10566 | 22kV No.1 70MVA TR 2차 #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.82 | H152S1Y | H152S1YCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
10567 | 22kV No.1 70MVA TR 2차 86 LOR | 192.168.32.82 | H152S1Y | H152S1YCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S1Y.SV.86 |  |  |  | 1
10568 | 22kV No.1 70MVA TR 2차 64 Stopper | 192.168.32.82 | H152S1Y | H152S1YCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
10569 | 22kV No.1 70MVA TR 2차 27L Stopper | 192.168.32.82 | H152S1Y | H152S1YCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
10570 | 22kV No.1 70MVA TR 2차 Meter Power Fail | 192.168.32.82 | H152S1Y | H152S1YCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S1Y.SV.METER_POWER_FAIL |  |  |  | 1
10571 | 22kV No.1 70MVA TR 2차 2nd IED Fail | 192.168.32.82 | H152S1Y | H152S1YCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S1Y.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
10572 | 22kV No.1 70MVA TR 2차 51H Trip | 192.168.32.82 | H152S1Y | H152S1YPROT/PTRC9$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S1Y.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
10573 | 22kV No.1 70MVA TR 2차 51L Trip | 192.168.32.82 | H152S1Y | H152S1YPROT/PTRC11$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S1Y.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
10574 | 22kV No.1 70MVA TR 2차 67G Trip | 192.168.32.82 | H152S1Y | H152S1YPROT/PTRC15$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S1Y.SV.67G |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
10575 | 22kV No.1 70MVA TR 2차 67RP Trip | 192.168.32.82 | H152S1Y | H152S1YPROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S1Y.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
10576 | 22kV No.1 70MVA TR 2차 고장파형발생 | 192.168.32.82 | H152S1Y | H152S1YPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
10577 | SPARE
10578 | SPARE
10579 | SPARE
10580 | SPARE
10581 | SPARE
10582 | SPARE
10583 | SPARE
10584 | SPARE
10585 | SPARE
10586 | SPARE
10587 | SPARE
10588 | SPARE
10589 | SPARE
10590 | SPARE
10591 | SPARE
10592 | SPARE
10593 | SPARE
10594 | SPARE
10595 | SPARE
10596 | SPARE
10597 | SPARE
10598 | SPARE
10599 | SPARE
10600 | SPARE
10601 | SPARE
10602 | SPARE
10603 | SPARE
10604 | SPARE
10605 | SPARE
10606 | SPARE
10607 | 22kV No.1 70MVA TR 2차 #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.83 | H152S1Z | H152S1ZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
10608 | 22kV No.1 70MVA TR 2차 #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.83 | H152S1Z | H152S1ZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
10609 | 22kV No.1 70MVA TR 2차 86 LOR | 192.168.32.83 | H152S1Z | H152S1ZCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S1Y.SV.86 |  |  |  | 1
10610 | 22kV No.1 70MVA TR 2차 64 Stopper | 192.168.32.83 | H152S1Z | H152S1ZCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
10611 | 22kV No.1 70MVA TR 2차 27L Stopper | 192.168.32.83 | H152S1Z | H152S1ZCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
10612 | 22kV No.1 70MVA TR 2차 C-GIS DC Control Power Fail | 192.168.32.83 | H152S1Z | H152S1ZCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S1Z.SV.C_GIS_POWER_FAIL |  |  |  | 1
10613 | 22kV No.1 70MVA TR 2차 BCU Fail | 192.168.32.83 | H152S1Z | H152S1ZCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S1Z.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
10614 | 22kV No.1 70MVA TR 2차 51H Trip | 192.168.32.83 | H152S1Z | H152S1ZPROT/PTRC9$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S1Y.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
10615 | 22kV No.1 70MVA TR 2차 51L Trip | 192.168.32.83 | H152S1Z | H152S1ZPROT/PTRC11$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S1Y.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
10616 | 22kV No.1 70MVA TR 2차 67G Trip | 192.168.32.83 | H152S1Z | H152S1ZPROT/PTRC15$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S1Y.SV.67G |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
10617 | 22kV No.1 70MVA TR 2차 67RP Trip | 192.168.32.83 | H152S1Z | H152S1ZPROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S1Y.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
10618 | 22kV No.1 70MVA TR 2차 고장파형발생 | 192.168.32.83 | H152S1Z | H152S1ZPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
10619 | 22kV No.1 70MVA TR 2차 Y1Z1 86 LOR | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 10567; 계산포인트2: 10609
10620 | SPARE
10621 | SPARE
10622 | SPARE
10623 | SPARE
10624 | SPARE
10625 | SPARE
10626 | SPARE
10627 | SPARE
10628 | SPARE
10629 | SPARE
10630 | SPARE
10631 | SPARE
10632 | SPARE
10633 | SPARE
10634 | SPARE
10635 | SPARE
10636 | SPARE
10637 | SPARE
10638 | SPARE
10639 | SPARE
10640 | SPARE
10641 | SPARE
10642 | SPARE
10643 | SPARE
10644 | SPARE
10645 | SPARE
10646 | SPARE
10647 | SPARE
10648 | SPARE
10649 | 22kV A-H Tie Line #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.91 | H152ATX | H152ATXCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ATX.SV.ComFault |  |  |  | 1
10650 | 22kV A-H Tie Line #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.91 | H152ATX | H152ATXCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ATX.SV.ComFault |  |  |  | 1
10651 | 22kV A-H Tie Line CB 상태 | 192.168.32.91 | H152ATX | H152ATXCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H152ATXCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ATX.SV.CB |  | HAE.22KV.H152ATX.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10308
10652 | 22kV A-H Tie Line A Bus DS 상태 | 192.168.32.91 | H152ATX | H152ATXCTRL/Q1XSWI1$ST$Pos$stVal |  | H152ATXCTRL/Q1CSWI2$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ATX.SV.ADS |  | HAE.22KV.H152ATX.TC.ADS |  | 1 |  | 1
10653 | 22kV A-H Tie Line A Bus ES 상태 | 192.168.32.91 | H152ATX | H152ATXCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ATX.SV.AES_STATUS |  |  |  | 1
10654 | 22kV A-H Tie Line B Bus DS 상태 | 192.168.32.91 | H152ATX | H152ATXCTRL/Q2XSWI2$ST$Pos$stVal |  | H152ATXCTRL/Q2CSWI3$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ATX.SV.BDS |  | HAE.22KV.H152ATX.TC.BDS |  | 1 |  | 1
10655 | 22kV A-H Tie Line 43 LR CB용 상태 | 192.168.32.91 | H152ATX | H152ATXCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ATX.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
10656 | 22kV A-H Tie Line A-DS SF6 1단 | 192.168.32.91 | H152ATX | H152ATXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ATX.SV.GAS_LOW1_ADS |  |  |  | 1
10657 | 22kV A-H Tie Line A-DS SF6 2단 | 192.168.32.91 | H152ATX | H152ATXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind12$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ATX.SV.GAS_LOW2_ADS |  |  |  | 1
10658 | 22kV A-H Tie Line B-DS SF6 1단 | 192.168.32.91 | H152ATX | H152ATXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind13$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ATX.SV.GAS_LOW1_BDS |  |  |  | 1
10659 | 22kV A-H Tie Line B-DS SF6 2단 | 192.168.32.91 | H152ATX | H152ATXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ATX.SV.GAS_LOW2_BDS |  |  |  | 1
10660 | 22kV A-H Tie Line CB SF6 1단 | 192.168.32.91 | H152ATX | H152ATXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ATX.SV.GAS_LOW1_CB_CHD |  |  |  | 1
10661 | 22kV A-H Tie Line CB SF6 2단 | 192.168.32.91 | H152ATX | H152ATXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind16$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ATX.SV.GAS_LOW2_CB_CHD |  |  |  | 1
10662 | 22kV A-H Tie Line IED Control Power Fail | 192.168.32.91 | H152ATX | H152ATXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind18$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ATX.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
10663 | 22kV A-H Tie Line 1st IED Fail | 192.168.32.91 | H152ATX | H152ATXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind19$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ATX.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
10664 | 22kV A-H Tie Line DS&ES Control Power Fail | 192.168.32.91 | H152ATX | H152ATXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ATX.SV.POWER_FAIL |  |  |  | 1
10665 | 22kV A-H Tie Line AC220V Fault | 192.168.32.91 | H152ATX | H152ATXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ATX.SV.AC_FAIL |  |  |  | 1
10666 | SPARE
10667 | SPARE
10668 | SPARE
10669 | SPARE
10670 | SPARE
10671 | SPARE
10672 | 22kV A-H Tie Line BCU 선택 | 192.168.32.91 | H152ATX | H152ATXCTRL/TESTGGIO16$ST$SPCSO1$stVal |  | H152ATXCTRL/TESTGGIO16$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ATX.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.22KV.H152ATX.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
10673 | 22kV A-H Tie Line 상전류 A상 크기 | 192.168.32.91 | H152ATX | H152ATXMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
10674 | 22kV A-H Tie Line 상전류 B상 크기 | 192.168.32.91 | H152ATX | H152ATXMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152ATX.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
10675 | 22kV A-H Tie Line 상전류 C상 크기 | 192.168.32.91 | H152ATX | H152ATXMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
10676 | 22kV A-H Tie Line 모선 1 선간전압 AB상 크기 | 192.168.32.91 | H152ATX | H152ATXMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
10677 | 22kV A-H Tie Line 모선 1 선간전압 BC상 크기 | 192.168.32.91 | H152ATX | H152ATXMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
10678 | 22kV A-H Tie Line 모선 1 선간전압 CA상 크기 | 192.168.32.91 | H152ATX | H152ATXMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
10679 | 22kV A-H Tie Line 유효전력 합계 크기 | 192.168.32.91 | H152ATX | H152ATXMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152ATX.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
10680 | 22kV A-H Tie Line 무효전력 합계 크기 | 192.168.32.91 | H152ATX | H152ATXMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152ATX.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
10681 | 22kV A-H Tie Line 피상전력 합계 크기 | 192.168.32.91 | H152ATX | H152ATXMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVa | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
10682 | 22kV A-H Tie Line 역률 합계 크기 | 192.168.32.91 | H152ATX | H152ATXMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PF | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
10683 | 22kV A-H Tie Line 모선 1 주파수 | 192.168.32.91 | H152ATX | H152ATXMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
10684 | 22kV A-H Tie Line 유효전력량 wh+ | 192.168.32.91 | H152ATX | H152ATXMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30449
10685 | 22kV A-H Tie Line 유효전력량 wh- | 192.168.32.91 | H152ATX | H152ATXMEAS/MMTR8$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30451
10686 | 22kV A-H Tie Line 무효전력량 varh+ | 192.168.32.91 | H152ATX | H152ATXMEAS/MMTR4$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30453
10687 | 22kV A-H Tie Line 무효전력량 varh- | 192.168.32.91 | H152ATX | H152ATXMEAS/MMTR8$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30455
10688 | 22kV A-H Tie Line A-DS SF6 | 192.168.32.91 | H152ATX | H152ATXMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152ATX.TM.SF6_ADS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31647
10689 | 22kV A-H Tie Line B-DS SF6 | 192.168.32.91 | H152ATX | H152ATXMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152ATX.TM.SF6_BDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31649
10690 | 22kV A-H Tie Line CB SF6 | 192.168.32.91 | H152ATX | H152ATXMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn3$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152ATX.TM.SF6_CB |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31651
10691 | SPARE
10692 | SPARE
10693 | SPARE
10694 | SPARE
10695 | SPARE
10696 | SPARE
10697 | SPARE
10698 | SPARE
10699 | SPARE
10700 | SPARE
10701 | SPARE
10702 | SPARE
10703 | SPARE
10704 | SPARE
10705 | SPARE
10706 | SPARE
10707 | SPARE
10708 | SPARE
10709 | SPARE
10710 | SPARE
10711 | SPARE
10712 | SPARE
10713 | SPARE
10714 | SPARE
10715 | SPARE
10716 | SPARE
10717 | SPARE
10718 | SPARE
10719 | SPARE
10720 | SPARE
10721 | 22kV A-H Tie Line #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.92 | H152ATY | H152ATYCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ATX.SV.ComFault |  |  |  | 1
10722 | 22kV A-H Tie Line #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.92 | H152ATY | H152ATYCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ATX.SV.ComFault |  |  |  | 1
10723 | 22kV A-H Tie Line #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.32.92 | H152ATY | H152ATYCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ATX.SV.ComFault |  |  |  | 1
10724 | 22kV A-H Tie Line #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.32.92 | H152ATY | H152ATYCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ATX.SV.ComFault |  |  |  | 1
10725 | 22kV A-H Tie Line 86 LOR | 192.168.32.92 | H152ATY | H152ATYCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ATY.SV.86 |  |  |  | 1
10726 | SPARE
10727 | 22kV A-H Tie Line 87L 43 SW 상태 | 192.168.32.92 | H152ATY | H152ATYCTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ATY.SV.87L_43 |  |  |  | 1
10728 | 22kV A-H Tie Line 64 Stopper | 192.168.32.92 | H152ATY | H152ATYCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
10729 | 22kV A-H Tie Line 27L Stopper | 192.168.32.92 | H152ATY | H152ATYCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
10730 | 22kV A-H Tie Line 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.32.92 | H152ATY | H152ATYCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
10731 | SPARE
10732 | 22kV A-H Tie Line Meter Power Fail | 192.168.32.92 | H152ATY | H152ATYCTRL/UDIGGIO4$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ATY.SV.METER_POWER_FAIL |  |  |  | 1
10733 | 22kV A-H Tie Line 2nd IED Fail | 192.168.32.92 | H152ATY | H152ATYCTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ATY.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
10734 | 22kV A-H Tie Line 87L Trip | 192.168.32.92 | H152ATY | H152ATYPROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ATY.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
10735 | 22kV A-H Tie Line 51H Trip | 192.168.32.92 | H152ATY | H152ATYPROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ATY.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
10736 | 22kV A-H Tie Line 51L Trip | 192.168.32.92 | H152ATY | H152ATYPROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ATY.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
10737 | 22kV A-H Tie Line 51GH Trip | 192.168.32.92 | H152ATY | H152ATYPROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ATY.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
10738 | 22kV A-H Tie Line 51GL Trip | 192.168.32.92 | H152ATY | H152ATYPROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ATY.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
10739 | 22kV A-H Tie Line 67RP Trip | 192.168.32.92 | H152ATY | H152ATYPROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ATY.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
10740 | 22kV A-H Tie Line 고장파형 발생 | 192.168.32.92 | H152ATY | H152ATYPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
10741 | 22kV A-H Tie Line 87 CT Failure | 192.168.32.92 | H152ATY | H152ATYPROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ATY.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
10742 | 22kV A-H Tie Line OC CT Failure | 192.168.32.92 | H152ATY | H152ATYPROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ATY.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
10743 | 22kV A-H Tie Line VT Failure | 192.168.32.92 | H152ATY | H152ATYPROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ATY.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
10744 | SPARE
10745 | SPARE
10746 | SPARE
10747 | SPARE
10748 | SPARE
10749 | SPARE
10750 | [압연] 22kV A-H Tie Line #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.94 | A152HTY | A152HTYCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ATX.SV.ComFault |  |  |  | 1
10751 | [압연] 22kV A-H Tie Line #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.94 | A152HTY | A152HTYCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ATX.SV.ComFault |  |  |  | 1
10752 | [압연] 22kV A-H Tie Line #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.32.94 | A152HTY | A152HTYCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ATX.SV.ComFault |  |  |  | 1
10753 | [압연] 22kV A-H Tie Line #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.32.94 | A152HTY | A152HTYCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ATX.SV.ComFault |  |  |  | 1
10754 | [압연] 22kV A-H Tie Line 86 LOR | 192.168.32.94 | A152HTY | A152HTYCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.A152HTY.SV.86 |  |  |  | 1
10755 | [압연] 22kV A-H Tie Line 87L 43 SW 상태 | 192.168.32.94 | A152HTY | A152HTYCTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.A152HTY.SV.87L_43 |  |  |  | 1
10756 | [압연] 22kV A-H Tie Line 64 Stopper | 192.168.32.94 | A152HTY | A152HTYCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
10757 | [압연] 22kV A-H Tie Line 27L Stopper | 192.168.32.94 | A152HTY | A152HTYCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
10758 | [압연] 22kV A-H Tie Line 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.32.94 | A152HTY | A152HTYCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
10759 | [압연] 22kV A-H Tie Line 2nd IED Fail | 192.168.32.94 | A152HTY | A152HTYCTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.A152HTY.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
10760 | [압연] 22kV A-H Tie Line 87L Trip | 192.168.32.94 | A152HTY | A152HTYPROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.A152HTY.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
10761 | [압연] 22kV A-H Tie Line 51H Trip | 192.168.32.94 | A152HTY | A152HTYPROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.A152HTY.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
10762 | [압연] 22kV A-H Tie Line 51L Trip | 192.168.32.94 | A152HTY | A152HTYPROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.A152HTY.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
10763 | [압연] 22kV A-H Tie Line 51GH Trip | 192.168.32.94 | A152HTY | A152HTYPROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.A152HTY.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
10764 | [압연] 22kV A-H Tie Line 51GL Trip | 192.168.32.94 | A152HTY | A152HTYPROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.A152HTY.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
10765 | [압연] 22kV A-H Tie Line 고장파형 발생 | 192.168.32.94 | A152HTY | A152HTYPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
10766 | [압연] 22kV A-H Tie Line 87 CT Failure | 192.168.32.94 | A152HTY | A152HTYPROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.A152HTY.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
10767 | [압연] 22kV A-H Tie Line OC CT Failure | 192.168.32.94 | A152HTY | A152HTYPROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.A152HTY.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
10768 | [압연] 22kV A-H Tie Line VT Failure | 192.168.32.94 | A152HTY | A152HTYPROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.A152HTY.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
10769 | [압연] 22kV A-H Tie Line CB 상태 | 192.168.32.94 | A152HTY | A152HTYCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.A152HTY.SV.CB_STATUS |  |  |  | 1
10770 | [압연] 22kV A-H Tie Line 67RP Trip | 192.168.32.94 | A152HTY | A152HTYPROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.A152HTY.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
10771 | SPARE
10772 | SPARE
10773 | SPARE
10774 | 22kV A-H Tie Line #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.93 | H152ATZ | H152ATZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ATX.SV.ComFault |  |  |  | 1
10775 | 22kV A-H Tie Line #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.93 | H152ATZ | H152ATZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ATX.SV.ComFault |  |  |  | 1
10776 | 22kV A-H Tie Line #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.32.93 | H152ATZ | H152ATZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ATX.SV.ComFault |  |  |  | 1
10777 | 22kV A-H Tie Line #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.32.93 | H152ATZ | H152ATZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ATX.SV.ComFault |  |  |  | 1
10778 | 22kV A-H Tie Line 86 LOR | 192.168.32.93 | H152ATZ | H152ATZCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ATY.SV.86 |  |  |  | 1
10779 | SPARE
10780 | 22kV A-H Tie Line 87L 43 SW 상태 | 192.168.32.93 | H152ATZ | H152ATZCTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ATY.SV.87L_43 |  |  |  | 1
10781 | 22kV A-H Tie Line 64 Stopper | 192.168.32.93 | H152ATZ | H152ATZCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
10782 | 22kV A-H Tie Line 27L Stopper | 192.168.32.93 | H152ATZ | H152ATZCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
10783 | 22kV A-H Tie Line 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.32.93 | H152ATZ | H152ATZCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
10784 | 22kV A-H Tie Line C-GIS DC Control Power Fail | 192.168.32.93 | H152ATZ | H152ATZCTRL/UDIGGIO4$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ATZ.SV.C_GIS_POWER_FAIL |  |  |  | 1
10785 | 22kV A-H Tie Line BCU Fail | 192.168.32.93 | H152ATZ | H152ATZCTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ATZ.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
10786 | 22kV A-H Tie Line 87L Trip | 192.168.32.93 | H152ATZ | H152ATZPROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ATY.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
10787 | 22kV A-H Tie Line 51H Trip | 192.168.32.93 | H152ATZ | H152ATZPROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ATY.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
10788 | 22kV A-H Tie Line 51L Trip | 192.168.32.93 | H152ATZ | H152ATZPROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ATY.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
10789 | 22kV A-H Tie Line 51GH Trip | 192.168.32.93 | H152ATZ | H152ATZPROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ATY.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
10790 | 22kV A-H Tie Line 51GL Trip | 192.168.32.93 | H152ATZ | H152ATZPROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ATY.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
10791 | 22kV A-H Tie Line 67RP Trip | 192.168.32.93 | H152ATZ | H152ATZPROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ATY.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
10792 | 22kV A-H Tie Line 고장파형 발생 | 192.168.32.93 | H152ATZ | H152ATZPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
10793 | 22kV A-H Tie Line 87 CT Failure | 192.168.32.93 | H152ATZ | H152ATZPROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ATY.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
10794 | 22kV A-H Tie Line OC CT Failure | 192.168.32.93 | H152ATZ | H152ATZPROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ATY.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
10795 | 22kV A-H Tie Line VT Failure | 192.168.32.93 | H152ATZ | H152ATZPROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ATY.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
10796 | 22kV A-H Tie Line Y1Z1 86 LOR | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 10754; 계산포인트2: 10778
10797 | SPARE
10798 | SPARE
10799 | SPARE
10800 | SPARE
10801 | SPARE
10802 | [압연] 22kV A-H Tie Line #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.95 | A152HTZ | A152HTZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ATX.SV.ComFault |  |  |  | 1
10803 | [압연] 22kV A-H Tie Line #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.95 | A152HTZ | A152HTZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ATX.SV.ComFault |  |  |  | 1
10804 | [압연] 22kV A-H Tie Line #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.32.95 | A152HTZ | A152HTZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ATX.SV.ComFault |  |  |  | 1
10805 | [압연] 22kV A-H Tie Line #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.32.95 | A152HTZ | A152HTZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ATX.SV.ComFault |  |  |  | 1
10806 | [압연] 22kV A-H Tie Line 86 LOR | 192.168.32.95 | A152HTZ | A152HTZCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.A152HTY.SV.86 |  |  |  | 1
10807 | [압연] 22kV A-H Tie Line 87L 43 SW 상태 | 192.168.32.95 | A152HTZ | A152HTZCTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.A152HTY.SV.87L_43 |  |  |  | 1
10808 | [압연] 22kV A-H Tie Line 64 Stopper | 192.168.32.95 | A152HTZ | A152HTZCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
10809 | [압연] 22kV A-H Tie Line 27L Stopper | 192.168.32.95 | A152HTZ | A152HTZCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
10810 | [압연] 22kV A-H Tie Line 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.32.95 | A152HTZ | A152HTZCTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
10811 | [압연] 22kV A-H Tie Line 1st IED Fail | 192.168.32.95 | A152HTZ | A152HTZCTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.A152HTZ.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
10812 | [압연] 22kV A-H Tie Line 87L Trip | 192.168.32.95 | A152HTZ | A152HTZPROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.A152HTY.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
10813 | [압연] 22kV A-H Tie Line 51H Trip | 192.168.32.95 | A152HTZ | A152HTZPROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.A152HTY.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
10814 | [압연] 22kV A-H Tie Line 51L Trip | 192.168.32.95 | A152HTZ | A152HTZPROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.A152HTY.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
10815 | [압연] 22kV A-H Tie Line 51GH Trip | 192.168.32.95 | A152HTZ | A152HTZPROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.A152HTY.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
10816 | [압연] 22kV A-H Tie Line 51GL Trip | 192.168.32.95 | A152HTZ | A152HTZPROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.A152HTY.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
10817 | [압연] 22kV A-H Tie Line 고장파형 발생 | 192.168.32.95 | A152HTZ | A152HTZPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
10818 | [압연] 22kV A-H Tie Line 87 CT Failure | 192.168.32.95 | A152HTZ | A152HTZPROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.A152HTY.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
10819 | [압연] 22kV A-H Tie Line OC CT Failure | 192.168.32.95 | A152HTZ | A152HTZPROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.A152HTY.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
10820 | [압연] 22kV A-H Tie Line VT Failure | 192.168.32.95 | A152HTZ | A152HTZPROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.A152HTY.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
10821 | [압연] 22kV A-H Tie Line CB 상태 | 192.168.32.95 | A152HTZ | A152HTZCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.A152HTY.SV.CB_STATUS |  |  |  | 1
10822 | [압연] 22kV A-H Tie Line Y2Z2 CB 상태 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 10769; 계산포인트2: 10821
10823 | [압연] 22kV A-H Tie Line 67RP Trip | 192.168.32.95 | A152HTZ | A152HTZPROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.A152HTY.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
10824 | SPARE
10825 | SPARE
10826 | 22kV A-B Bus Tie #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.101 | H152B1X | H152B1XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
10827 | 22kV A-B Bus Tie #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.101 | H152B1X | H152B1XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
10828 | 22kV A-B Bus Tie CB 상태 | 192.168.32.101 | H152B1X | H152B1XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H152B1XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B1X.SV.CB |  | HAE.22KV.H152B1X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10310
10829 | 22kV A-B Bus Tie A Bus DS 상태 | 192.168.32.101 | H152B1X | H152B1XCTRL/Q1XSWI1$ST$Pos$stVal |  | H152B1XCTRL/Q1CSWI2$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B1X.SV.ADS |  | HAE.22KV.H152B1X.TC.ADS |  | 1 |  | 1
10830 | 22kV A-B Bus Tie A Bus ES 상태 | 192.168.32.101 | H152B1X | H152B1XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B1X.SV.AES_STATUS |  |  |  | 1
10831 | 22kV A-B Bus Tie B Bus DS 상태 | 192.168.32.101 | H152B1X | H152B1XCTRL/Q2XSWI2$ST$Pos$stVal |  | H152B1XCTRL/Q2CSWI3$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B1X.SV.BDS |  | HAE.22KV.H152B1X.TC.BDS |  | 1 |  | 1
10832 | 22kV A-B Bus Tie B Bus ES 상태 | 192.168.32.101 | H152B1X | H152B1XCTRL/Q92XSWI5$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B1X.SV.BES_STATUS |  |  |  | 1
10833 | 22kV A-B Bus Tie 43 LR CB용 상태 | 192.168.32.101 | H152B1X | H152B1XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B1X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
10834 | 22kV A-B Bus Tie A-DS SF6 1단 | 192.168.32.101 | H152B1X | H152B1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind13$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B1X.SV.GAS_LOW1_ADS |  |  |  | 1
10835 | 22kV A-B Bus Tie A-DS SF6 2단 | 192.168.32.101 | H152B1X | H152B1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B1X.SV.GAS_LOW2_ADS |  |  |  | 1
10836 | 22kV A-B Bus Tie B-DS SF6 1단 | 192.168.32.101 | H152B1X | H152B1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B1X.SV.GAS_LOW1_BDS |  |  |  | 1
10837 | 22kV A-B Bus Tie B-DS SF6 2단 | 192.168.32.101 | H152B1X | H152B1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind16$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B1X.SV.GAS_LOW2_BDS |  |  |  | 1
10838 | 22kV A-B Bus Tie CB SF6 1단 | 192.168.32.101 | H152B1X | H152B1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind17$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B1X.SV.GAS_LOW1_CB_CHD |  |  |  | 1
10839 | 22kV A-B Bus Tie CB SF6 2단 | 192.168.32.101 | H152B1X | H152B1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind18$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B1X.SV.GAS_LOW2_CB_CHD |  |  |  | 1
10840 | 22kV A-B Bus Tie IED Control Power Fail | 192.168.32.101 | H152B1X | H152B1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B1X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
10841 | 22kV A-B Bus Tie IED Fail | 192.168.32.101 | H152B1X | H152B1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B1X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
10842 | 22kV A-B Bus Tie DS&ES Control Power Fail | 192.168.32.101 | H152B1X | H152B1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind22$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B1X.SV.POWER_FAIL |  |  |  | 1
10843 | 22kV A-B Bus Tie AC220V Fault | 192.168.32.101 | H152B1X | H152B1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind23$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B1X.SV.AC_FAIL |  |  |  | 1
10844 | SPARE
10845 | SPARE
10846 | SPARE
10847 | SPARE
10848 | SPARE
10849 | 22kV A-B Bus Tie BCU 선택 | 192.168.32.101 | H152B1X | H152B1XCTRL/TESTGGIO16$ST$SPCSO1$stVal |  | H152B1XCTRL/TESTGGIO16$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B1X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.22KV.H152B1X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
10850 | 22kV A-B Bus Tie 상전류 A상 크기 | 192.168.32.101 | H152B1X | H152B1XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
10851 | 22kV A-B Bus Tie 상전류 B상 크기 | 192.168.32.101 | H152B1X | H152B1XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152B1X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
10852 | 22kV A-B Bus Tie 상전류 C상 크기 | 192.168.32.101 | H152B1X | H152B1XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
10853 | 22kV A-B Bus Tie 모선 1 선간전압 AB상 크기 | 192.168.32.101 | H152B1X | H152B1XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
10854 | 22kV A-B Bus Tie 모선 1 선간전압 BC상 크기 | 192.168.32.101 | H152B1X | H152B1XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
10855 | 22kV A-B Bus Tie 모선 1 선간전압 CA상 크기 | 192.168.32.101 | H152B1X | H152B1XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
10856 | 22kV A-B Bus Tie 유효전력 합계 크기 | 192.168.32.101 | H152B1X | H152B1XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152B1X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 32401
10857 | 22kV A-B Bus Tie 무효전력 합계 크기 | 192.168.32.101 | H152B1X | H152B1XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152B1X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 32403
10858 | 22kV A-B Bus Tie 피상전력 합계 크기 | 192.168.32.101 | H152B1X | H152B1XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVa | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
10859 | 22kV A-B Bus Tie 역률 합계 크기 | 192.168.32.101 | H152B1X | H152B1XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PF | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
10860 | 22kV A-B Bus Tie 모선 1 주파수 | 192.168.32.101 | H152B1X | H152B1XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
10861 | 22kV A-B Bus Tie 유효전력량 (+) | 192.168.32.101 | H152B1X | H152B1XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
10862 | 22kV A-B Bus Tie A-DS SF6 | 192.168.32.101 | H152B1X | H152B1XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152B1X.TM.SF6_ADS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31659
10863 | 22kV A-B Bus Tie B-DS SF6 | 192.168.32.101 | H152B1X | H152B1XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152B1X.TM.SF6_BDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31661
10864 | 22kV A-B Bus Tie CB SF6 | 192.168.32.101 | H152B1X | H152B1XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn3$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152B1X.TM.SF6_CB |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31663
10865 | 22kV A-B Bus Tie 조류 + | 192.168.32.101 | H152B1X |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | #8c8c8c | #FFFF00 | [18 empty] | 2 | 계산포인트1: 10856
10866 | 22kV A-B Bus Tie 조류 - | 192.168.32.101 | H152B1X |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | #8c8c8c | #FFFF00 | [18 empty] | 3 | 계산포인트1: 10856
10867 | SPARE
10868 | SPARE
10869 | SPARE
10870 | SPARE
10871 | SPARE
10872 | SPARE
10873 | SPARE
10874 | SPARE
10875 | SPARE
10876 | SPARE
10877 | SPARE
10878 | SPARE
10879 | SPARE
10880 | SPARE
10881 | SPARE
10882 | SPARE
10883 | SPARE
10884 | SPARE
10885 | SPARE
10886 | SPARE
10887 | SPARE
10888 | SPARE
10889 | SPARE
10890 | SPARE
10891 | SPARE
10892 | SPARE
10893 | SPARE
10894 | SPARE
10895 | 22kV A-B Bus Tie #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.102 | H152B1Y | H152B1YCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
10896 | 22kV A-B Bus Tie #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.102 | H152B1Y | H152B1YCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
10897 | 22kV A-B Bus Tie 86 LOR | 192.168.32.102 | H152B1Y | H152B1YCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B1Y.SV.86 |  |  |  | 1
10898 | 22kV A-B Bus Tie 27L Stopper | 192.168.32.102 | H152B1Y | H152B1YCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
10899 | 22kV A-B Bus Tie C-GIS DC Control Power Fail | 192.168.32.102 | H152B1Y | H152B1YCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B1Y.SV.C_GIS_POWER_FAIL |  |  |  | 1
10900 | 22kV A-B Bus Tie BCU Fail | 192.168.32.102 | H152B1Y | H152B1YCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B1Y.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
10901 | 22kV A-B Bus Tie 51H Trip | 192.168.32.102 | H152B1Y | H152B1YPROT/PTRC9$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B1Y.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
10902 | 22kV A-B Bus Tie 51L Trip | 192.168.32.102 | H152B1Y | H152B1YPROT/PTRC11$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B1Y.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
10903 | 22kV A-B Bus Tie 고장파형발생 | 192.168.32.102 | H152B1Y | H152B1YPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
10904 | SPARE
10905 | SPARE
10906 | SPARE
10907 | SPARE
10908 | SPARE
10909 | SPARE
10910 | SPARE
10911 | SPARE
10912 | SPARE
10913 | SPARE
10914 | SPARE
10915 | SPARE
10916 | SPARE
10917 | SPARE
10918 | SPARE
10919 | SPARE
10920 | SPARE
10921 | SPARE
10922 | SPARE
10923 | SPARE
10924 | SPARE
10925 | SPARE
10926 | SPARE
10927 | SPARE
10928 | SPARE
10929 | SPARE
10930 | SPARE
10931 | SPARE
10932 | SPARE
10933 | SPARE
10934 | 22kV No.3 Sinter 1L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.111 | H152F7X | H152F7XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7X.SV.ComFault |  |  |  | 1
10935 | 22kV No.3 Sinter 1L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.111 | H152F7X | H152F7XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7X.SV.ComFault |  |  |  | 1
10936 | 22kV No.3 Sinter 1L CB 상태 | 192.168.32.111 | H152F7X | H152F7XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H152F7XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7X.SV.CB |  | HAE.22KV.H152F7X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10311
10937 | 22kV No.3 Sinter 1L A Bus DS 상태 | 192.168.32.111 | H152F7X | H152F7XCTRL/Q1XSWI1$ST$Pos$stVal |  | H152F7XCTRL/Q1CSWI2$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7X.SV.ADS |  | HAE.22KV.H152F7X.TC.ADS |  | 1 |  | 1
10938 | 22kV No.3 Sinter 1L A Bus ES 상태 | 192.168.32.111 | H152F7X | H152F7XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7X.SV.AES_STATUS |  |  |  | 1
10939 | 22kV No.3 Sinter 1L B Bus DS 상태 | 192.168.32.111 | H152F7X | H152F7XCTRL/Q2XSWI2$ST$Pos$stVal |  | H152F7XCTRL/Q2CSWI3$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7X.SV.BDS |  | HAE.22KV.H152F7X.TC.BDS |  | 1 |  | 1
10940 | 22kV No.3 Sinter 1L 43 LR CB용 상태 | 192.168.32.111 | H152F7X | H152F7XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
10941 | 22kV No.3 Sinter 1L A-DS SF6 1단 | 192.168.32.111 | H152F7X | H152F7XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7X.SV.GAS_LOW1_ADS |  |  |  | 1
10942 | 22kV No.3 Sinter 1L A-DS SF6 2단 | 192.168.32.111 | H152F7X | H152F7XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind12$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7X.SV.GAS_LOW2_ADS |  |  |  | 1
10943 | 22kV No.3 Sinter 1L B-DS SF6 1단 | 192.168.32.111 | H152F7X | H152F7XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind13$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7X.SV.GAS_LOW1_BDS |  |  |  | 1
10944 | 22kV No.3 Sinter 1L B-DS SF6 2단 | 192.168.32.111 | H152F7X | H152F7XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7X.SV.GAS_LOW2_BDS |  |  |  | 1
10945 | 22kV No.3 Sinter 1L CB SF6 1단 | 192.168.32.111 | H152F7X | H152F7XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7X.SV.GAS_LOW1_CB_CHD |  |  |  | 1
10946 | 22kV No.3 Sinter 1L CB SF6 2단 | 192.168.32.111 | H152F7X | H152F7XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind16$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7X.SV.GAS_LOW2_CB_CHD |  |  |  | 1
10947 | 22kV No.3 Sinter 1L IED Control Power Fail | 192.168.32.111 | H152F7X | H152F7XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind19$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
10948 | 22kV No.3 Sinter 1L 1st IED Fail | 192.168.32.111 | H152F7X | H152F7XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
10949 | 22kV No.3 Sinter 1L DS&ES Control Power Fail | 192.168.32.111 | H152F7X | H152F7XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7X.SV.POWER_FAIL |  |  |  | 1
10950 | 22kV No.3 Sinter 1L AC220V Fault | 192.168.32.111 | H152F7X | H152F7XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind22$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7X.SV.AC_FAIL |  |  |  | 1
10951 | SPARE
10952 | SPARE
10953 | SPARE
10954 | SPARE
10955 | SPARE
10956 | SPARE
10957 | 22kV No.3 Sinter 1L BCU 선택 | 192.168.32.111 | H152F7X | H152F7XCTRL/TESTGGIO16$ST$SPCSO1$stVal |  | H152F7XCTRL/TESTGGIO16$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.22KV.H152F7X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
10958 | 22kV No.3 Sinter 1L 상전류 A상 크기 | 192.168.32.111 | H152F7X | H152F7XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
10959 | 22kV No.3 Sinter 1L 상전류 B상 크기 | 192.168.32.111 | H152F7X | H152F7XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F7X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
10960 | 22kV No.3 Sinter 1L 상전류 C상 크기 | 192.168.32.111 | H152F7X | H152F7XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
10961 | 22kV No.3 Sinter 1L 모선 1 선간전압 AB상 크기 | 192.168.32.111 | H152F7X | H152F7XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
10962 | 22kV No.3 Sinter 1L 모선 1 선간전압 BC상 크기 | 192.168.32.111 | H152F7X | H152F7XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
10963 | 22kV No.3 Sinter 1L 모선 1 선간전압 CA상 크기 | 192.168.32.111 | H152F7X | H152F7XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
10964 | 22kV No.3 Sinter 1L 유효전력 합계 크기 | 192.168.32.111 | H152F7X | H152F7XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F7X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
10965 | 22kV No.3 Sinter 1L 무효전력 합계 크기 | 192.168.32.111 | H152F7X | H152F7XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F7X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
10966 | 22kV No.3 Sinter 1L 피상전력 합계 크기 | 192.168.32.111 | H152F7X | H152F7XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVa | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
10967 | 22kV No.3 Sinter 1L 역률 합계 크기 | 192.168.32.111 | H152F7X | H152F7XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PF | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
10968 | 22kV No.3 Sinter 1L 모선 1 주파수 | 192.168.32.111 | H152F7X | H152F7XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
10969 | 22kV No.3 Sinter 1L 유효전력량 wh+ | 192.168.32.111 | H152F7X | H152F7XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30465
10970 | 22kV No.3 Sinter 1L 유효전력량 wh- | 192.168.32.111 | H152F7X | H152F7XMEAS/MMTR8$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30467
10971 | 22kV No.3 Sinter 1L 무효전력량 varh+ | 192.168.32.111 | H152F7X | H152F7XMEAS/MMTR4$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30469
10972 | 22kV No.3 Sinter 1L 무효전력량 varh- | 192.168.32.111 | H152F7X | H152F7XMEAS/MMTR8$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30471
10973 | 22kV No.3 Sinter 1L A-DS SF6 | 192.168.32.111 | H152F7X | H152F7XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F7X.TM.SF6_ADS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31665
10974 | 22kV No.3 Sinter 1L B-DS SF6 | 192.168.32.111 | H152F7X | H152F7XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F7X.TM.SF6_BDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31667
10975 | 22kV No.3 Sinter 1L CB SF6 | 192.168.32.111 | H152F7X | H152F7XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn3$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F7X.TM.SF6_CB |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31669
10976 | SPARE
10977 | SPARE
10978 | SPARE
10979 | SPARE
10980 | SPARE
10981 | SPARE
10982 | SPARE
10983 | SPARE
10984 | SPARE
10985 | SPARE
10986 | SPARE
10987 | SPARE
10988 | SPARE
10989 | SPARE
10990 | SPARE
10991 | SPARE
10992 | SPARE
10993 | SPARE
10994 | SPARE
10995 | SPARE
10996 | SPARE
10997 | SPARE
10998 | SPARE
10999 | SPARE
11000 | SPARE
11001 | SPARE
11002 | SPARE
11003 | SPARE
11004 | SPARE
11005 | SPARE
11006 | 22kV No.3 Sinter 1L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.112 | H152F7Y1 | H152F7Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7X.SV.ComFault |  |  |  | 1
11007 | 22kV No.3 Sinter 1L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.112 | H152F7Y1 | H152F7Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7X.SV.ComFault |  |  |  | 1
11008 | 22kV No.3 Sinter 1L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.32.112 | H152F7Y1 | H152F7Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7X.SV.ComFault |  |  |  | 1
11009 | 22kV No.3 Sinter 1L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.32.112 | H152F7Y1 | H152F7Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7X.SV.ComFault |  |  |  | 1
11010 | 22kV No.3 Sinter 1L 86 LOR | 192.168.32.112 | H152F7Y1 | H152F7Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7Y1.SV.86 |  |  |  | 1
11011 | 22kV No.3 Sinter 1L 85R LOR | 192.168.32.112 | H152F7Y1 | H152F7Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7Y1.SV.85R |  |  |  | 1
11012 | 22kV No.3 Sinter 1L 87L 43 SW 상태 | 192.168.32.112 | H152F7Y1 | H152F7Y1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
11013 | 22kV No.3 Sinter 1L 64 Stopper | 192.168.32.112 | H152F7Y1 | H152F7Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
11014 | 22kV No.3 Sinter 1L 27L Stopper | 192.168.32.112 | H152F7Y1 | H152F7Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
11015 | 22kV No.3 Sinter 1L 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.32.112 | H152F7Y1 | H152F7Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
11016 | 22kV No.3 Sinter 1L SSC TRIP | 192.168.32.112 | H152F7Y1 | H152F7Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
11017 | 22kV No.3 Sinter 1L Meter Power Fail | 192.168.32.112 | H152F7Y1 | H152F7Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7Y1.SV.METER_POWER_FAIL |  |  |  | 1
11018 | 22kV No.3 Sinter 1L 2nd IED Fail | 192.168.32.112 | H152F7Y1 | H152F7Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7Y1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
11019 | 22kV No.3 Sinter 1L 87L Trip | 192.168.32.112 | H152F7Y1 | H152F7Y1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
11020 | 22kV No.3 Sinter 1L 51H Trip | 192.168.32.112 | H152F7Y1 | H152F7Y1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7Y1.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
11021 | 22kV No.3 Sinter 1L 51L Trip | 192.168.32.112 | H152F7Y1 | H152F7Y1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7Y1.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
11022 | 22kV No.3 Sinter 1L 51GH Trip | 192.168.32.112 | H152F7Y1 | H152F7Y1PROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7Y1.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
11023 | 22kV No.3 Sinter 1L 51GL Trip | 192.168.32.112 | H152F7Y1 | H152F7Y1PROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7Y1.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
11024 | 22kV No.3 Sinter 1L 67RP Trip | 192.168.32.112 | H152F7Y1 | H152F7Y1PROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7Y1.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
11025 | 22kV No.3 Sinter 1L 고장파형 발생 | 192.168.32.112 | H152F7Y1 | H152F7Y1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
11026 | 22kV No.3 Sinter 1L 87 CT Failure | 192.168.32.112 | H152F7Y1 | H152F7Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
11027 | 22kV No.3 Sinter 1L OC CT Failure | 192.168.32.112 | H152F7Y1 | H152F7Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
11028 | 22kV No.3 Sinter 1L VT Failure | 192.168.32.112 | H152F7Y1 | H152F7Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
11029 | SPARE
11030 | SPARE
11031 | SPARE
11032 | SPARE
11033 | SPARE
11034 | SPARE
11035 | SPARE
11036 | SPARE
11037 | SPARE
11038 | SPARE
11039 | SPARE
11040 | SPARE
11041 | SPARE
11042 | SPARE
11043 | SPARE
11044 | SPARE
11045 | SPARE
11046 | SPARE
11047 | SPARE
11048 | SPARE
11049 | SPARE
11050 | SPARE
11051 | SPARE
11052 | SPARE
11053 | SPARE
11054 | SPARE
11055 | SPARE
11056 | SPARE
11057 | SPARE
11058 | SPARE
11059 | 22kV No.3 Sinter 1L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.113 | H152F7Z1 | H152F7Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7X.SV.ComFault |  |  |  | 1
11060 | 22kV No.3 Sinter 1L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.113 | H152F7Z1 | H152F7Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7X.SV.ComFault |  |  |  | 1
11061 | 22kV No.3 Sinter 1L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.32.113 | H152F7Z1 | H152F7Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7X.SV.ComFault |  |  |  | 1
11062 | 22kV No.3 Sinter 1L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.32.113 | H152F7Z1 | H152F7Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7X.SV.ComFault |  |  |  | 1
11063 | 22kV No.3 Sinter 1L 86 LOR | 192.168.32.113 | H152F7Z1 | H152F7Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7Y1.SV.86 |  |  |  | 1
11064 | 22kV No.3 Sinter 1L 85R LOR | 192.168.32.113 | H152F7Z1 | H152F7Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7Y1.SV.85R |  |  |  | 1
11065 | 22kV No.3 Sinter 1L 87L 43 SW 상태 | 192.168.32.113 | H152F7Z1 | H152F7Z1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
11066 | 22kV No.3 Sinter 1L 64 Stopper | 192.168.32.113 | H152F7Z1 | H152F7Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
11067 | 22kV No.3 Sinter 1L 27L Stopper | 192.168.32.113 | H152F7Z1 | H152F7Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
11068 | 22kV No.3 Sinter 1L 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.32.113 | H152F7Z1 | H152F7Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
11069 | 22kV No.3 Sinter 1L C-GIS DC Control Power Fail | 192.168.32.113 | H152F7Z1 | H152F7Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7Z1.SV.C_GIS_POWER_FAIL |  |  |  | 1
11070 | 22kV No.3 Sinter 1L BCU Fail | 192.168.32.113 | H152F7Z1 | H152F7Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7Z1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
11071 | 22kV No.3 Sinter 1L 87L Trip | 192.168.32.113 | H152F7Z1 | H152F7Z1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
11072 | 22kV No.3 Sinter 1L 51H Trip | 192.168.32.113 | H152F7Z1 | H152F7Z1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7Y1.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
11073 | 22kV No.3 Sinter 1L 51L Trip | 192.168.32.113 | H152F7Z1 | H152F7Z1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7Y1.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
11074 | 22kV No.3 Sinter 1L 51GH Trip | 192.168.32.113 | H152F7Z1 | H152F7Z1PROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7Y1.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
11075 | 22kV No.3 Sinter 1L 51GL Trip | 192.168.32.113 | H152F7Z1 | H152F7Z1PROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7Y1.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
11076 | 22kV No.3 Sinter 1L 67RP Trip | 192.168.32.113 | H152F7Z1 | H152F7Z1PROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7Y1.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
11077 | 22kV No.3 Sinter 1L 고장파형 발생 | 192.168.32.113 | H152F7Z1 | H152F7Z1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
11078 | 22kV No.3 Sinter 1L 87 CT Failure | 192.168.32.113 | H152F7Z1 | H152F7Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
11079 | 22kV No.3 Sinter 1L OC CT Failure | 192.168.32.113 | H152F7Z1 | H152F7Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
11080 | 22kV No.3 Sinter 1L VT Failure | 192.168.32.113 | H152F7Z1 | H152F7Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
11081 | 22kV No.3 Sinter 1L SSC TRIP | 192.168.32.113 | H152F7Z1 | H152F7Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [25 empty] | 1
11082 | 22kV No.3 Sinter 1L Y1Z1 86 LOR | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 11010; 계산포인트2: 11063
11083 | SPARE
11084 | SPARE
11085 | SPARE
11086 | SPARE
11087 | SPARE
11088 | SPARE
11089 | SPARE
11090 | SPARE
11091 | SPARE
11092 | SPARE
11093 | SPARE
11094 | SPARE
11095 | SPARE
11096 | SPARE
11097 | SPARE
11098 | SPARE
11099 | SPARE
11100 | SPARE
11101 | SPARE
11102 | SPARE
11103 | SPARE
11104 | SPARE
11105 | SPARE
11106 | SPARE
11107 | SPARE
11108 | SPARE
11109 | SPARE
11110 | SPARE
11111 | 22kV No.3 Sinter 1L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.114 | H152F7Y2 | H152F7Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7X.SV.ComFault |  |  |  | 1
11112 | 22kV No.3 Sinter 1L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.114 | H152F7Y2 | H152F7Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7X.SV.ComFault |  |  |  | 1
11113 | 22kV No.3 Sinter 1L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.32.114 | H152F7Y2 | H152F7Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7X.SV.ComFault |  |  |  | 1
11114 | 22kV No.3 Sinter 1L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.32.114 | H152F7Y2 | H152F7Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7X.SV.ComFault |  |  |  | 1
11115 | 22kV No.3 Sinter 1L 85H-Fault | 192.168.32.114 | H152F7Y2 | H152F7Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7Y2.SV.TR_H_FAULT |  |  |  | 1
11116 | 22kV No.3 Sinter 1L 51N Trip | 192.168.32.114 | H152F7Y2 | H152F7Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7Y2.SV.TR_51N |  |  |  | 1
11117 | 22kV No.3 Sinter 1L 85L-Fault | 192.168.32.114 | H152F7Y2 | H152F7Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7Y2.SV.TR_L_FAULT |  |  |  | 1
11118 | 22kV No.3 Sinter 1L 5E | 192.168.32.114 | H152F7Y2 | H152F7Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7Y2.SV.5E |  |  |  | 1
11119 | 22kV No.3 Sinter 1L TR 2차 CB 상태 | 192.168.32.114 | H152F7Y2 | H152F7Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7Y2.SV.INCOM_CB_CLOSE |  |  |  | 1
11120 | 22kV No.3 Sinter 1L TIE CB 상태 | 192.168.32.114 | H152F7Y2 | H152F7Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7Y2.SV.TIE_CB_CLOSE |  |  |  | 1
11121 | 22kV No.3 Sinter 1L FAC 2nd IED Control Power Fail | 192.168.32.114 | H152F7Y2 | H152F7Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7Y2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
11122 | 22kV No.3 Sinter 1L FAC 2nd IED Fail | 192.168.32.114 | H152F7Y2 | H152F7Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7Y2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
11123 | 22kV No.3 Sinter 1L 87L FAC Trip | 192.168.32.114 | H152F7Y2 | H152F7Y2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
11124 | 22kV No.3 Sinter 1L FAC 고장파형 발생 | 192.168.32.114 | H152F7Y2 | H152F7Y2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
11125 | 22kV No.3 Sinter 1L 5 BLOWER 상태 | 192.168.32.114 | H152F7Y2 | H152F7Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정지 | 가동 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7Y2.SV.5_BLOWER_STATUS |  |  |  | 1
11126 | 22kV No.3 Sinter 1L 6 BLOWER 상태 | 192.168.32.114 | H152F7Y2 | H152F7Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정지 | 가동 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7Y2.SV.6_BLOWER_STATUS |  |  |  | 1
11127 | SPARE
11128 | SPARE
11129 | SPARE
11130 | SPARE
11131 | SPARE
11132 | SPARE
11133 | SPARE
11134 | SPARE
11135 | SPARE
11136 | SPARE
11137 | SPARE
11138 | SPARE
11139 | SPARE
11140 | SPARE
11141 | SPARE
11142 | SPARE
11143 | SPARE
11144 | SPARE
11145 | SPARE
11146 | SPARE
11147 | SPARE
11148 | SPARE
11149 | SPARE
11150 | SPARE
11151 | SPARE
11152 | SPARE
11153 | SPARE
11154 | SPARE
11155 | SPARE
11156 | SPARE
11157 | 22kV No.3 Sinter 1L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.115 | H152F7Z2 | H152F7Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7X.SV.ComFault |  |  |  | 1
11158 | 22kV No.3 Sinter 1L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.115 | H152F7Z2 | H152F7Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7X.SV.ComFault |  |  |  | 1
11159 | 22kV No.3 Sinter 1L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.32.115 | H152F7Z2 | H152F7Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7X.SV.ComFault |  |  |  | 1
11160 | 22kV No.3 Sinter 1L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.32.115 | H152F7Z2 | H152F7Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7X.SV.ComFault |  |  |  | 1
11161 | 22kV No.3 Sinter 1L 85H-Fault | 192.168.32.115 | H152F7Z2 | H152F7Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7Y2.SV.TR_H_FAULT |  |  |  | 1
11162 | 22kV No.3 Sinter 1L 51N Trip | 192.168.32.115 | H152F7Z2 | H152F7Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7Y2.SV.TR_51N |  |  |  | 1
11163 | 22kV No.3 Sinter 1L 85L-Fault | 192.168.32.115 | H152F7Z2 | H152F7Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7Y2.SV.TR_L_FAULT |  |  |  | 1
11164 | 22kV No.3 Sinter 1L 5E | 192.168.32.115 | H152F7Z2 | H152F7Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7Y2.SV.5E |  |  |  | 1
11165 | 22kV No.3 Sinter 1L TR 2차 CB 상태 | 192.168.32.115 | H152F7Z2 | H152F7Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7Y2.SV.INCOM_CB_CLOSE |  |  |  | 1
11166 | 22kV No.3 Sinter 1L TIE CB 상태 | 192.168.32.115 | H152F7Z2 | H152F7Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7Y2.SV.TIE_CB_CLOSE |  |  |  | 1
11167 | 22kV No.3 Sinter 1L FAC 1st IED Control Power Fail | 192.168.32.115 | H152F7Z2 | H152F7Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7Z2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
11168 | 22kV No.3 Sinter 1L FAC 1st IED Fail | 192.168.32.115 | H152F7Z2 | H152F7Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7Z2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
11169 | 22kV No.3 Sinter 1L 87L FAC Trip | 192.168.32.115 | H152F7Z2 | H152F7Z2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
11170 | 22kV No.3 Sinter 1L FAC 고장파형 발생 | 192.168.32.115 | H152F7Z2 | H152F7Z2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
11171 | 22kV No.3 Sinter 1L 5 BLOWER 상태 | 192.168.32.115 | H152F7Z2 | H152F7Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정지 | 가동 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7Y2.SV.5_BLOWER_STATUS |  |  |  | 1
11172 | 22kV No.3 Sinter 1L 6 BLOWER 상태 | 192.168.32.115 | H152F7Z2 | H152F7Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정지 | 가동 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F7Y2.SV.6_BLOWER_STATUS |  |  |  | 1
11173 | 22kV No.3 Sinter 1L Y2Z2 TR 2차 CB 상태 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 11119; 계산포인트2: 11165
11174 | 22kV No.3 Sinter 1L Y2Z2 TR 2차 FAC TIE CB 상태 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 11120; 계산포인트2: 11166
11175 | 22kV No.3 Sinter 1L Y2Z2 #5 Blower 상태 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 11125; 계산포인트2: 11171
11176 | 22kV No.3 Sinter 1L Y2Z2 #6 Blower 상태 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 11126; 계산포인트2: 11172
11177 | SPARE
11178 | SPARE
11179 | SPARE
11180 | SPARE
11181 | SPARE
11182 | SPARE
11183 | SPARE
11184 | SPARE
11185 | SPARE
11186 | SPARE
11187 | SPARE
11188 | SPARE
11189 | SPARE
11190 | SPARE
11191 | SPARE
11192 | SPARE
11193 | SPARE
11194 | SPARE
11195 | SPARE
11196 | SPARE
11197 | SPARE
11198 | SPARE
11199 | SPARE
11200 | SPARE
11201 | SPARE
11202 | SPARE
11203 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.121 | H152F8X | H152F8XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8X.SV.ComFault |  |  |  | 1
11204 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.121 | H152F8X | H152F8XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8X.SV.ComFault |  |  |  | 1
11205 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L CB 상태 | 192.168.32.121 | H152F8X | H152F8XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H152F8XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8X.SV.CB |  | HAE.22KV.H152F8X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10312
11206 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L A Bus DS 상태 | 192.168.32.121 | H152F8X | H152F8XCTRL/Q1XSWI1$ST$Pos$stVal |  | H152F8XCTRL/Q1CSWI2$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8X.SV.ADS |  | HAE.22KV.H152F8X.TC.ADS |  | 1 |  | 1
11207 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L A Bus ES 상태 | 192.168.32.121 | H152F8X | H152F8XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8X.SV.AES_STATUS |  |  |  | 1
11208 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L B Bus DS 상태 | 192.168.32.121 | H152F8X | H152F8XCTRL/Q2XSWI2$ST$Pos$stVal |  | H152F8XCTRL/Q2CSWI3$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8X.SV.BDS |  | HAE.22KV.H152F8X.TC.BDS |  | 1 |  | 1
11209 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L 43 LR CB용 상태 | 192.168.32.121 | H152F8X | H152F8XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
11210 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L A-DS SF6 1단 | 192.168.32.121 | H152F8X | H152F8XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8X.SV.GAS_LOW1_ADS |  |  |  | 1
11211 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L A-DS SF6 2단 | 192.168.32.121 | H152F8X | H152F8XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind12$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8X.SV.GAS_LOW2_ADS |  |  |  | 1
11212 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L B-DS SF6 1단 | 192.168.32.121 | H152F8X | H152F8XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind13$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8X.SV.GAS_LOW1_BDS |  |  |  | 1
11213 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L B-DS SF6 2단 | 192.168.32.121 | H152F8X | H152F8XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8X.SV.GAS_LOW2_BDS |  |  |  | 1
11214 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L CB SF6 1단 | 192.168.32.121 | H152F8X | H152F8XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8X.SV.GAS_LOW1_CB_CHD |  |  |  | 1
11215 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L CB SF6 2단 | 192.168.32.121 | H152F8X | H152F8XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind16$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8X.SV.GAS_LOW2_CB_CHD |  |  |  | 1
11216 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L IED Control Power Fail | 192.168.32.121 | H152F8X | H152F8XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind19$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
11217 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L 1st IED Fail | 192.168.32.121 | H152F8X | H152F8XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
11218 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L DS&ES Control Power Fail | 192.168.32.121 | H152F8X | H152F8XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8X.SV.POWER_FAIL |  |  |  | 1
11219 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L AC220V Fault | 192.168.32.121 | H152F8X | H152F8XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind22$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8X.SV.AC_FAIL |  |  |  | 1
11220 | SPARE
11221 | SPARE
11222 | SPARE
11223 | SPARE
11224 | SPARE
11225 | SPARE
11226 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L BCU 선택 | 192.168.32.121 | H152F8X | H152F8XCTRL/TESTGGIO16$ST$SPCSO1$stVal |  | H152F8XCTRL/TESTGGIO16$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.22KV.H152F8X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
11227 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L 상전류 A상 크기 | 192.168.32.121 | H152F8X | H152F8XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
11228 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L 상전류 B상 크기 | 192.168.32.121 | H152F8X | H152F8XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F8X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
11229 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L 상전류 C상 크기 | 192.168.32.121 | H152F8X | H152F8XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
11230 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L 모선 1 선간전압 AB상 크기 | 192.168.32.121 | H152F8X | H152F8XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
11231 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L 모선 1 선간전압 BC상 크기 | 192.168.32.121 | H152F8X | H152F8XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
11232 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L 모선 1 선간전압 CA상 크기 | 192.168.32.121 | H152F8X | H152F8XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
11233 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L 유효전력 합계 크기 | 192.168.32.121 | H152F8X | H152F8XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F8X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
11234 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L 무효전력 합계 크기 | 192.168.32.121 | H152F8X | H152F8XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F8X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
11235 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L 피상전력 합계 크기 | 192.168.32.121 | H152F8X | H152F8XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVa | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
11236 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L 역률 합계 크기 | 192.168.32.121 | H152F8X | H152F8XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PF | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
11237 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L 모선 1 주파수 | 192.168.32.121 | H152F8X | H152F8XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
11238 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L 유효전력량 wh+ | 192.168.32.121 | H152F8X | H152F8XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30473
11239 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L 유효전력량 wh- | 192.168.32.121 | H152F8X | H152F8XMEAS/MMTR8$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30475
11240 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L 무효전력량 varh+ | 192.168.32.121 | H152F8X | H152F8XMEAS/MMTR4$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30477
11241 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L 무효전력량 varh- | 192.168.32.121 | H152F8X | H152F8XMEAS/MMTR8$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30479
11242 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L A-DS SF6 | 192.168.32.121 | H152F8X | H152F8XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F8X.TM.SF6_ADS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31671
11243 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L B-DS SF6 | 192.168.32.121 | H152F8X | H152F8XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F8X.TM.SF6_BDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31673
11244 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L CB SF6 | 192.168.32.121 | H152F8X | H152F8XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn3$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F8X.TM.SF6_CB |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31675
11245 | SPARE
11246 | SPARE
11247 | SPARE
11248 | SPARE
11249 | SPARE
11250 | SPARE
11251 | SPARE
11252 | SPARE
11253 | SPARE
11254 | SPARE
11255 | SPARE
11256 | SPARE
11257 | SPARE
11258 | SPARE
11259 | SPARE
11260 | SPARE
11261 | SPARE
11262 | SPARE
11263 | SPARE
11264 | SPARE
11265 | SPARE
11266 | SPARE
11267 | SPARE
11268 | SPARE
11269 | SPARE
11270 | SPARE
11271 | SPARE
11272 | SPARE
11273 | SPARE
11274 | SPARE
11275 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.122 | H152F8Y1 | H152F8Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8X.SV.ComFault |  |  |  | 1
11276 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.122 | H152F8Y1 | H152F8Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8X.SV.ComFault |  |  |  | 1
11277 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.32.122 | H152F8Y1 | H152F8Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8X.SV.ComFault |  |  |  | 1
11278 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.32.122 | H152F8Y1 | H152F8Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8X.SV.ComFault |  |  |  | 1
11279 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L 86 LOR | 192.168.32.122 | H152F8Y1 | H152F8Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8Y1.SV.86 |  |  |  | 1
11280 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L 85R LOR | 192.168.32.122 | H152F8Y1 | H152F8Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8Y1.SV.85R |  |  |  | 1
11281 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L 87L 43 SW 상태 | 192.168.32.122 | H152F8Y1 | H152F8Y1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
11282 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L 64 Stopper | 192.168.32.122 | H152F8Y1 | H152F8Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
11283 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L 27L Stopper | 192.168.32.122 | H152F8Y1 | H152F8Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
11284 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.32.122 | H152F8Y1 | H152F8Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
11285 | SPARE
11286 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L Meter Power Fail | 192.168.32.122 | H152F8Y1 | H152F8Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8Y1.SV.METER_POWER_FAIL |  |  |  | 1
11287 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L 2nd IED Fail | 192.168.32.122 | H152F8Y1 | H152F8Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8Y1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
11288 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L 87L Trip | 192.168.32.122 | H152F8Y1 | H152F8Y1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
11289 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L 51H Trip | 192.168.32.122 | H152F8Y1 | H152F8Y1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8Y1.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
11290 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L 51L Trip | 192.168.32.122 | H152F8Y1 | H152F8Y1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8Y1.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
11291 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L 51GH Trip | 192.168.32.122 | H152F8Y1 | H152F8Y1PROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8Y1.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
11292 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L 51GL Trip | 192.168.32.122 | H152F8Y1 | H152F8Y1PROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8Y1.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
11293 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L 67RP Trip | 192.168.32.122 | H152F8Y1 | H152F8Y1PROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8Y1.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
11294 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L 고장파형 발생 | 192.168.32.122 | H152F8Y1 | H152F8Y1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
11295 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L 87 CT Failure | 192.168.32.122 | H152F8Y1 | H152F8Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
11296 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L OC CT Failure | 192.168.32.122 | H152F8Y1 | H152F8Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
11297 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L VT Failure | 192.168.32.122 | H152F8Y1 | H152F8Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
11298 | SPARE
11299 | SPARE
11300 | SPARE
11301 | SPARE
11302 | SPARE
11303 | SPARE
11304 | SPARE
11305 | SPARE
11306 | SPARE
11307 | SPARE
11308 | SPARE
11309 | SPARE
11310 | SPARE
11311 | SPARE
11312 | SPARE
11313 | SPARE
11314 | SPARE
11315 | SPARE
11316 | SPARE
11317 | SPARE
11318 | SPARE
11319 | SPARE
11320 | SPARE
11321 | SPARE
11322 | SPARE
11323 | SPARE
11324 | SPARE
11325 | SPARE
11326 | SPARE
11327 | SPARE
11328 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.123 | H152F8Z1 | H152F8Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8X.SV.ComFault |  |  |  | 1
11329 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.123 | H152F8Z1 | H152F8Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8X.SV.ComFault |  |  |  | 1
11330 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.32.123 | H152F8Z1 | H152F8Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8X.SV.ComFault |  |  |  | 1
11331 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.32.123 | H152F8Z1 | H152F8Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8X.SV.ComFault |  |  |  | 1
11332 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L 86 LOR | 192.168.32.123 | H152F8Z1 | H152F8Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8Y1.SV.86 |  |  |  | 1
11333 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L 85R LOR | 192.168.32.123 | H152F8Z1 | H152F8Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8Y1.SV.85R |  |  |  | 1
11334 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L 87L 43 SW 상태 | 192.168.32.123 | H152F8Z1 | H152F8Z1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
11335 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L 64 Stopper | 192.168.32.123 | H152F8Z1 | H152F8Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
11336 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L 27L Stopper | 192.168.32.123 | H152F8Z1 | H152F8Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
11337 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.32.123 | H152F8Z1 | H152F8Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
11338 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L C-GIS DC Control Power Fail | 192.168.32.123 | H152F8Z1 | H152F8Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8Z1.SV.C_GIS_POWER_FAIL |  |  |  | 1
11339 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L BCU Fail | 192.168.32.123 | H152F8Z1 | H152F8Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8Z1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
11340 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L 87L Trip | 192.168.32.123 | H152F8Z1 | H152F8Z1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
11341 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L 51H Trip | 192.168.32.123 | H152F8Z1 | H152F8Z1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8Y1.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
11342 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L 51L Trip | 192.168.32.123 | H152F8Z1 | H152F8Z1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8Y1.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
11343 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L 51GH Trip | 192.168.32.123 | H152F8Z1 | H152F8Z1PROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8Y1.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
11344 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L 51GL Trip | 192.168.32.123 | H152F8Z1 | H152F8Z1PROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8Y1.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
11345 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L 67RP Trip | 192.168.32.123 | H152F8Z1 | H152F8Z1PROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8Y1.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
11346 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L 고장파형 발생 | 192.168.32.123 | H152F8Z1 | H152F8Z1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
11347 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L 87 CT Failure | 192.168.32.123 | H152F8Z1 | H152F8Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
11348 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L OC CT Failure | 192.168.32.123 | H152F8Z1 | H152F8Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
11349 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L VT Failure | 192.168.32.123 | H152F8Z1 | H152F8Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
11350 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L Y1Z1 86 LOR | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 11279; 계산포인트2: 11332
11351 | SPARE
11352 | SPARE
11353 | SPARE
11354 | SPARE
11355 | SPARE
11356 | SPARE
11357 | SPARE
11358 | SPARE
11359 | SPARE
11360 | SPARE
11361 | SPARE
11362 | SPARE
11363 | SPARE
11364 | SPARE
11365 | SPARE
11366 | SPARE
11367 | SPARE
11368 | SPARE
11369 | SPARE
11370 | SPARE
11371 | SPARE
11372 | SPARE
11373 | SPARE
11374 | SPARE
11375 | SPARE
11376 | SPARE
11377 | SPARE
11378 | SPARE
11379 | SPARE
11380 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.124 | H152F8Y2 | H152F8Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8X.SV.ComFault |  |  |  | 1
11381 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.124 | H152F8Y2 | H152F8Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8X.SV.ComFault |  |  |  | 1
11382 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.32.124 | H152F8Y2 | H152F8Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8X.SV.ComFault |  |  |  | 1
11383 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.32.124 | H152F8Y2 | H152F8Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8X.SV.ComFault |  |  |  | 1
11384 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L SHS 85H-Fault | 192.168.32.124 | H152F8Y2 | H152F8Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8Y2.SV.SHS_TR_H_FAULT |  |  |  | 1
11385 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L SHS 51N Trip | 192.168.32.124 | H152F8Y2 | H152F8Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8Y2.SV.SHS_TR_51N |  |  |  | 1
11386 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L SHS 85L-Fault | 192.168.32.124 | H152F8Y2 | H152F8Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8Y2.SV.SHS_TR_L_FAULT |  |  |  | 1
11387 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L SHS 5E | 192.168.32.124 | H152F8Y2 | H152F8Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8Y2.SV.SHS_5E |  |  |  | 1
11388 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L BFS 85H-Fault | 192.168.32.124 | H152F8Y2 | H152F8Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind37$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8Y2.SV.BFS_TR_H_FAULT |  |  |  | 1
11389 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L BFS 51N Trip | 192.168.32.124 | H152F8Y2 | H152F8Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind39$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8Y2.SV.BFS_TR_51N |  |  |  | 1
11390 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L BFS 85L-Fault | 192.168.32.124 | H152F8Y2 | H152F8Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind38$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8Y2.SV.BFS_TR_L_FAULT |  |  |  | 1
11391 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L BFS 5E | 192.168.32.124 | H152F8Y2 | H152F8Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind40$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8Y2.SV.BFS_5E |  |  |  | 1
11392 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L FAC U1B-A CB 상태 | 192.168.32.124 | H152F8Y2 | H152F8Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8Y2.SV.U1B_A_CB_CLOSE |  |  |  | 1
11393 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L FAC U1B-B CB 상태 | 192.168.32.124 | H152F8Y2 | H152F8Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8Y2.SV.U1B_B_CB_CLOSE |  |  |  | 1
11394 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L FAC U1B-C CB 상태 | 192.168.32.124 | H152F8Y2 | H152F8Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8Y2.SV.U1B_C_CB_CLOSE |  |  |  | 1
11395 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L FAC U2B-AH CB 상태 | 192.168.32.124 | H152F8Y2 | H152F8Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8Y2.SV.U2B_AH_CB_CLOSE |  |  |  | 1
11396 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L FAC U2C-AH CB 상태 | 192.168.32.124 | H152F8Y2 | H152F8Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind12$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8Y2.SV.U2C_AH_CB_CLOSE |  |  |  | 1
11397 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L FAC U2B-AD CB 상태 | 192.168.32.124 | H152F8Y2 | H152F8Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8Y2.SV.U2B_AD_CB_CLOSE |  |  |  | 1
11398 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L FAC U2D-AH CB 상태 | 192.168.32.124 | H152F8Y2 | H152F8Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8Y2.SV.U2D_AH_CB_CLOSE |  |  |  | 1
11399 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L FAC 2nd IED Control Power Fail | 192.168.32.124 | H152F8Y2 | H152F8Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind22$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8Y2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
11400 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L FAC 2nd IED Fail | 192.168.32.124 | H152F8Y2 | H152F8Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind24$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8Y2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
11401 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L 87L FAC Trip | 192.168.32.124 | H152F8Y2 | H152F8Y2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
11402 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L FAC 고장파형 발생 | 192.168.32.124 | H152F8Y2 | H152F8Y2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
11403 | SPARE
11404 | SPARE
11405 | SPARE
11406 | SPARE
11407 | SPARE
11408 | SPARE
11409 | SPARE
11410 | SPARE
11411 | SPARE
11412 | SPARE
11413 | SPARE
11414 | SPARE
11415 | SPARE
11416 | SPARE
11417 | SPARE
11418 | SPARE
11419 | SPARE
11420 | SPARE
11421 | SPARE
11422 | SPARE
11423 | SPARE
11424 | SPARE
11425 | SPARE
11426 | SPARE
11427 | SPARE
11428 | SPARE
11429 | SPARE
11430 | SPARE
11431 | SPARE
11432 | SPARE
11433 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.125 | H152F8Z2 | H152F8Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8X.SV.ComFault |  |  |  | 1
11434 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.125 | H152F8Z2 | H152F8Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8X.SV.ComFault |  |  |  | 1
11435 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.32.125 | H152F8Z2 | H152F8Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8X.SV.ComFault |  |  |  | 1
11436 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.32.125 | H152F8Z2 | H152F8Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8X.SV.ComFault |  |  |  | 1
11437 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L SHS 85H-Fault | 192.168.32.125 | H152F8Z2 | H152F8Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8Y2.SV.SHS_TR_H_FAULT |  |  |  | 1
11438 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L SHS 51N Trip | 192.168.32.125 | H152F8Z2 | H152F8Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8Y2.SV.SHS_TR_51N |  |  |  | 1
11439 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L SHS 85L-Fault | 192.168.32.125 | H152F8Z2 | H152F8Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8Y2.SV.SHS_TR_L_FAULT |  |  |  | 1
11440 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L SHS 5E | 192.168.32.125 | H152F8Z2 | H152F8Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8Y2.SV.SHS_5E |  |  |  | 1
11441 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L BFS 85H-Fault | 192.168.32.125 | H152F8Z2 | H152F8Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind37$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8Y2.SV.BFS_TR_H_FAULT |  |  |  | 1
11442 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L BFS 51N Trip | 192.168.32.125 | H152F8Z2 | H152F8Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind39$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8Y2.SV.BFS_TR_51N |  |  |  | 1
11443 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L BFS 85L-Fault | 192.168.32.125 | H152F8Z2 | H152F8Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind38$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8Y2.SV.BFS_TR_L_FAULT |  |  |  | 1
11444 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L BFS 5E | 192.168.32.125 | H152F8Z2 | H152F8Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind40$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8Y2.SV.BFS_5E |  |  |  | 1
11445 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L FAC U1B-A CB 상태 | 192.168.32.125 | H152F8Z2 | H152F8Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8Y2.SV.U1B_A_CB_CLOSE |  |  |  | 1
11446 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L FAC U1B-B CB 상태 | 192.168.32.125 | H152F8Z2 | H152F8Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8Y2.SV.U1B_B_CB_CLOSE |  |  |  | 1
11447 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L FAC U1B-C CB 상태 | 192.168.32.125 | H152F8Z2 | H152F8Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8Y2.SV.U1B_C_CB_CLOSE |  |  |  | 1
11448 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L FAC U2B-AH CB 상태 | 192.168.32.125 | H152F8Z2 | H152F8Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8Y2.SV.U2B_AH_CB_CLOSE |  |  |  | 1
11449 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L FAC U2C-AH CB 상태 | 192.168.32.125 | H152F8Z2 | H152F8Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind12$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8Y2.SV.U2C_AH_CB_CLOSE |  |  |  | 1
11450 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L FAC U2B-AD CB 상태 | 192.168.32.125 | H152F8Z2 | H152F8Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8Y2.SV.U2B_AD_CB_CLOSE |  |  |  | 1
11451 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L FAC U2D-AH CB 상태 | 192.168.32.125 | H152F8Z2 | H152F8Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8Y2.SV.U2D_AH_CB_CLOSE |  |  |  | 1
11452 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L FAC 1st IED Control Power Fail | 192.168.32.125 | H152F8Z2 | H152F8Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind22$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8Z2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
11453 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L FAC 1st IED Fail | 192.168.32.125 | H152F8Z2 | H152F8Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind24$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8Z2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
11454 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L 87L FAC Trip | 192.168.32.125 | H152F8Z2 | H152F8Z2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F8Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
11455 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L FAC 고장파형 발생 | 192.168.32.125 | H152F8Z2 | H152F8Z2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
11456 | SPARE
11457 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L Y2Z2 FAC U1B-A CB Close | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 11392; 계산포인트2: 11445
11458 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L Y2Z2 FAC U1B-B CB Close | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 11393; 계산포인트2: 11446
11459 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L Y2Z2 FAC U1B-C CB Close | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 11394; 계산포인트2: 11447
11460 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L Y2Z2 FAC U2B-AH CB Close | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 11395; 계산포인트2: 11448
11461 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L Y2Z2 FAC U2B-AD CB Close | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 11397; 계산포인트2: 11450
11462 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L Y2Z2 FAC U2D-AH CB Close | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 11398; 계산포인트2: 11451
11463 | 22kV No.3 Blast Furnace 1L Y2Z2 FAC U2C-AH CB Close | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 11396; 계산포인트2: 11449
11464 | SPARE
11465 | SPARE
11466 | SPARE
11467 | SPARE
11468 | SPARE
11469 | SPARE
11470 | SPARE
11471 | SPARE
11472 | SPARE
11473 | SPARE
11474 | SPARE
11475 | SPARE
11476 | SPARE
11477 | SPARE
11478 | SPARE
11479 | SPARE
11480 | SPARE
11481 | SPARE
11482 | SPARE
11483 | SPARE
11484 | SPARE
11485 | SPARE
11486 | 22kV A-C Bus Section #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.131 | H152ACX | H152ACXCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ACX.SV.ComFault |  |  |  | 1
11487 | 22kV A-C Bus Section #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.131 | H152ACX | H152ACXCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ACX.SV.ComFault |  |  |  | 1
11488 | 22kV A-C Bus Section CB 상태 | 192.168.32.131 | H152ACX | H152ACXCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H152ACXCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ACX.SV.CB |  | HAE.22KV.H152ACX.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10313
11489 | 22kV A-C Bus Section A Bus DS 상태 | 192.168.32.131 | H152ACX | H152ACXCTRL/Q1XSWI1$ST$Pos$stVal |  | H152ACXCTRL/Q1CSWI2$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ACX.SV.ADS |  | HAE.22KV.H152ACX.TC.ADS |  | 1 |  | 1
11490 | 22kV A-C Bus Section A Bus ES 상태 | 192.168.32.131 | H152ACX | H152ACXCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ACX.SV.AES_STATUS |  |  |  | 1
11491 | 22kV A-C Bus Section C Bus DS 상태 | 192.168.32.131 | H152ACX | H152ACXCTRL/Q2XSWI2$ST$Pos$stVal |  | H152ACXCTRL/Q2CSWI3$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ACX.SV.CDS |  | HAE.22KV.H152ACX.TC.CDS |  | 1 |  | 1
11492 | 22kV A-C Bus Section C Bus ES 상태 | 192.168.32.131 | H152ACX | H152ACXCTRL/Q92XSWI5$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ACX.SV.CES_STATUS |  |  |  | 1
11493 | 22kV A-C Bus Section 43 LR CB용 상태 | 192.168.32.131 | H152ACX | H152ACXCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ACX.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
11494 | 22kV A-C Bus Section A-DS SF6 1단 | 192.168.32.131 | H152ACX | H152ACXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind13$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ACX.SV.GAS_LOW1_ADS |  |  |  | 1
11495 | 22kV A-C Bus Section A-DS SF6 2단 | 192.168.32.131 | H152ACX | H152ACXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ACX.SV.GAS_LOW2_ADS |  |  |  | 1
11496 | 22kV A-C Bus Section C-DS SF6 1단 | 192.168.32.131 | H152ACX | H152ACXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ACX.SV.GAS_LOW1_CDS |  |  |  | 1
11497 | 22kV A-C Bus Section C-DS SF6 2단 | 192.168.32.131 | H152ACX | H152ACXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind16$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ACX.SV.GAS_LOW2_CDS |  |  |  | 1
11498 | 22kV A-C Bus Section CB SF6 1단 | 192.168.32.131 | H152ACX | H152ACXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind17$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ACX.SV.GAS_LOW1_CB_CHD |  |  |  | 1
11499 | 22kV A-C Bus Section CB SF6 2단 | 192.168.32.131 | H152ACX | H152ACXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind18$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ACX.SV.GAS_LOW2_CB_CHD |  |  |  | 1
11500 | 22kV A-C Bus Section IED Control Power Fail | 192.168.32.131 | H152ACX | H152ACXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ACX.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
11501 | 22kV A-C Bus Section IED Fail | 192.168.32.131 | H152ACX | H152ACXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ACX.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
11502 | 22kV A-C Bus Section DS&ES Control Power Fail | 192.168.32.131 | H152ACX | H152ACXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind22$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ACX.SV.POWER_FAIL |  |  |  | 1
11503 | 22kV A-C Bus Section AC220V Fault | 192.168.32.131 | H152ACX | H152ACXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind23$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ACX.SV.AC_FAIL |  |  |  | 1
11504 | SPARE
11505 | SPARE
11506 | SPARE
11507 | SPARE
11508 | SPARE
11509 | 22kV A-C Bus Section BCU 선택 | 192.168.32.131 | H152ACX | H152ACXCTRL/TESTGGIO16$ST$SPCSO1$stVal |  | H152ACXCTRL/TESTGGIO16$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ACX.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.22KV.H152ACX.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
11510 | 22kV A-C Bus Section 상전류 A상 크기 | 192.168.32.131 | H152ACX | H152ACXMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
11511 | 22kV A-C Bus Section 상전류 B상 크기 | 192.168.32.131 | H152ACX | H152ACXMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152ACX.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
11512 | 22kV A-C Bus Section 상전류 C상 크기 | 192.168.32.131 | H152ACX | H152ACXMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
11513 | 22kV A-C Bus Section 모선 1 선간전압 AB상 크기 | 192.168.32.131 | H152ACX | H152ACXMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
11514 | 22kV A-C Bus Section 모선 1 선간전압 BC상 크기 | 192.168.32.131 | H152ACX | H152ACXMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
11515 | 22kV A-C Bus Section 모선 1 선간전압 CA상 크기 | 192.168.32.131 | H152ACX | H152ACXMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
11516 | 22kV A-C Bus Section 유효전력 합계 크기 | 192.168.32.131 | H152ACX | H152ACXMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152ACX.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 32405
11517 | 22kV A-C Bus Section 무효전력 합계 크기 | 192.168.32.131 | H152ACX | H152ACXMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152ACX.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 32407
11518 | 22kV A-C Bus Section 피상전력 합계 크기 | 192.168.32.131 | H152ACX | H152ACXMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVa | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
11519 | 22kV A-C Bus Section 역률 합계 크기 | 192.168.32.131 | H152ACX | H152ACXMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PF | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
11520 | 22kV A-C Bus Section 모선 1 주파수 | 192.168.32.131 | H152ACX | H152ACXMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
11521 | 22kV A-C Bus Section 유효전력량 (+) | 192.168.32.131 | H152ACX | H152ACXMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
11522 | 22kV A-C Bus Section A-DS SF6 | 192.168.32.131 | H152ACX | H152ACXMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152ACX.TM.SF6_ADS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31677
11523 | 22kV A-C Bus Section C-DS SF6 | 192.168.32.131 | H152ACX | H152ACXMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152ACX.TM.SF6_CDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31679
11524 | 22kV A-C Bus Section CB SF6 | 192.168.32.131 | H152ACX | H152ACXMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn3$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152ACX.TM.SF6_CB |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31681
11525 | 22kV A-C Bus Section 조류 + | 192.168.32.131 | H152ACX |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | #8c8c8c | #FFFF00 | [18 empty] | 2 | 계산포인트1: 11516
11526 | 22kV A-C Bus Section 조류 - | 192.168.32.131 | H152ACX |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | #8c8c8c | #FFFF00 | [18 empty] | 3 | 계산포인트1: 11516
11527 | SPARE
11528 | SPARE
11529 | SPARE
11530 | SPARE
11531 | SPARE
11532 | SPARE
11533 | SPARE
11534 | SPARE
11535 | SPARE
11536 | SPARE
11537 | SPARE
11538 | SPARE
11539 | SPARE
11540 | SPARE
11541 | SPARE
11542 | SPARE
11543 | SPARE
11544 | SPARE
11545 | SPARE
11546 | SPARE
11547 | SPARE
11548 | SPARE
11549 | SPARE
11550 | SPARE
11551 | SPARE
11552 | SPARE
11553 | SPARE
11554 | SPARE
11555 | 22kV A-C Bus Section #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.132 | H152ACY | H152ACYCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ACX.SV.ComFault |  |  |  | 1
11556 | 22kV A-C Bus Section #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.32.132 | H152ACY | H152ACYCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ACX.SV.ComFault |  |  |  | 1
11557 | 22kV A-C Bus Section 86 LOR | 192.168.32.132 | H152ACY | H152ACYCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ACY.SV.86 |  |  |  | 1
11558 | 22kV A-C Bus Section 27L Stopper | 192.168.32.132 | H152ACY | H152ACYCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
11559 | 22kV A-C Bus Section C-GIS DC Control Power Fail | 192.168.32.132 | H152ACY | H152ACYCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ACY.SV.C_GIS_POWER_FAIL |  |  |  | 1
11560 | 22kV A-C Bus Section BCU Fail | 192.168.32.132 | H152ACY | H152ACYCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ACY.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
11561 | 22kV A-C Bus Section 51H Trip | 192.168.32.132 | H152ACY | H152ACYPROT/PTRC9$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ACY.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
11562 | 22kV A-C Bus Section 51L Trip | 192.168.32.132 | H152ACY | H152ACYPROT/PTRC11$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152ACY.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
11563 | 22kV A-C Bus Section 고장파형발생 | 192.168.32.132 | H152ACY | H152ACYPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
11564 | SPARE
11565 | SPARE
11566 | SPARE
11567 | SPARE
11568 | SPARE
11569 | SPARE
11570 | SPARE
11571 | SPARE
11572 | SPARE
11573 | SPARE
11574 | SPARE
11575 | SPARE
11576 | SPARE
11577 | SPARE
11578 | SPARE
11579 | SPARE
11580 | SPARE
11581 | SPARE
11582 | SPARE
11583 | SPARE
11584 | SPARE
11585 | SPARE
11586 | SPARE
11587 | SPARE
11588 | SPARE
11589 | SPARE
11590 | SPARE
11591 | SPARE
11592 | SPARE
11593 | SPARE
11594 | 22kV B-D Bus Section #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.1 | H152BDX | H152BDXCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152BDX.SV.ComFault |  |  |  | 1
11595 | 22kV B-D Bus Section #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.1 | H152BDX | H152BDXCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152BDX.SV.ComFault |  |  |  | 1
11596 | 22kV B-D Bus Section CB 상태 | 192.168.33.1 | H152BDX | H152BDXCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H152BDXCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152BDX.SV.CB |  | HAE.22KV.H152BDX.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10314
11597 | 22kV B-D Bus Section B Bus DS 상태 | 192.168.33.1 | H152BDX | H152BDXCTRL/Q1XSWI1$ST$Pos$stVal |  | H152BDXCTRL/Q1CSWI2$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152BDX.SV.BDS |  | HAE.22KV.H152BDX.TC.BDS |  | 1 |  | 1
11598 | 22kV B-D Bus Section B Bus ES 상태 | 192.168.33.1 | H152BDX | H152BDXCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152BDX.SV.BES_STATUS |  |  |  | 1
11599 | 22kV B-D Bus Section D Bus DS 상태 | 192.168.33.1 | H152BDX | H152BDXCTRL/Q2XSWI2$ST$Pos$stVal |  | H152BDXCTRL/Q2CSWI3$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152BDX.SV.DDS |  | HAE.22KV.H152BDX.TC.DDS |  | 1 |  | 1
11600 | 22kV B-D Bus Section D Bus ES 상태 | 192.168.33.1 | H152BDX | H152BDXCTRL/Q92XSWI5$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152BDX.SV.DES_STATUS |  |  |  | 1
11601 | 22kV B-D Bus Section 43 LR CB용 상태 | 192.168.33.1 | H152BDX | H152BDXCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152BDX.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
11602 | 22kV B-D Bus Section B-DS SF6 1단 | 192.168.33.1 | H152BDX | H152BDXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind13$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152BDX.SV.GAS_LOW1_BDS |  |  |  | 1
11603 | 22kV B-D Bus Section B-DS SF6 2단 | 192.168.33.1 | H152BDX | H152BDXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152BDX.SV.GAS_LOW2_BDS |  |  |  | 1
11604 | 22kV B-D Bus Section D-DS SF6 1단 | 192.168.33.1 | H152BDX | H152BDXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152BDX.SV.GAS_LOW1_DDS |  |  |  | 1
11605 | 22kV B-D Bus Section D-DS SF6 2단 | 192.168.33.1 | H152BDX | H152BDXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind16$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152BDX.SV.GAS_LOW2_DDS |  |  |  | 1
11606 | 22kV B-D Bus Section CB SF6 1단 | 192.168.33.1 | H152BDX | H152BDXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind17$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152BDX.SV.GAS_LOW1_CB_CHD |  |  |  | 1
11607 | 22kV B-D Bus Section CB SF6 2단 | 192.168.33.1 | H152BDX | H152BDXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind18$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152BDX.SV.GAS_LOW2_CB_CHD |  |  |  | 1
11608 | 22kV B-D Bus Section IED Control Power Fail | 192.168.33.1 | H152BDX | H152BDXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152BDX.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
11609 | 22kV B-D Bus Section IED Fail | 192.168.33.1 | H152BDX | H152BDXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152BDX.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
11610 | 22kV B-D Bus Section DS&ES Control Power Fail | 192.168.33.1 | H152BDX | H152BDXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind22$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152BDX.SV.POWER_FAIL |  |  |  | 1
11611 | 22kV B-D Bus Section AC220V Fault | 192.168.33.1 | H152BDX | H152BDXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind23$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152BDX.SV.AC_FAIL |  |  |  | 1
11612 | SPARE
11613 | SPARE
11614 | SPARE
11615 | SPARE
11616 | SPARE
11617 | 22kV B-D Bus Section BCU 선택 | 192.168.33.1 | H152BDX | H152BDXCTRL/TESTGGIO16$ST$SPCSO1$stVal |  | H152BDXCTRL/TESTGGIO16$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152BDX.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.22KV.H152BDX.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
11618 | 22kV B-D Bus Section 상전류 A상 크기 | 192.168.33.1 | H152BDX | H152BDXMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
11619 | 22kV B-D Bus Section 상전류 B상 크기 | 192.168.33.1 | H152BDX | H152BDXMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152BDX.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
11620 | 22kV B-D Bus Section 상전류 C상 크기 | 192.168.33.1 | H152BDX | H152BDXMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
11621 | 22kV B-D Bus Section 모선 1 선간전압 AB상 크기 | 192.168.33.1 | H152BDX | H152BDXMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
11622 | 22kV B-D Bus Section 모선 1 선간전압 BC상 크기 | 192.168.33.1 | H152BDX | H152BDXMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
11623 | 22kV B-D Bus Section 모선 1 선간전압 CA상 크기 | 192.168.33.1 | H152BDX | H152BDXMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
11624 | 22kV B-D Bus Section 유효전력 합계 크기 | 192.168.33.1 | H152BDX | H152BDXMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152BDX.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 32409
11625 | 22kV B-D Bus Section 무효전력 합계 크기 | 192.168.33.1 | H152BDX | H152BDXMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152BDX.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 32411
11626 | 22kV B-D Bus Section 피상전력 합계 크기 | 192.168.33.1 | H152BDX | H152BDXMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVa | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
11627 | 22kV B-D Bus Section 역률 합계 크기 | 192.168.33.1 | H152BDX | H152BDXMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PF | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
11628 | 22kV B-D Bus Section 모선 1 주파수 | 192.168.33.1 | H152BDX | H152BDXMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
11629 | 22kV B-D Bus Section 유효전력량 (+) | 192.168.33.1 | H152BDX | H152BDXMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
11630 | 22kV B-D Bus Section B-DS SF6 | 192.168.33.1 | H152BDX | H152BDXMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152BDX.TM.SF6_BDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31683
11631 | 22kV B-D Bus Section D-DS SF6 | 192.168.33.1 | H152BDX | H152BDXMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152BDX.TM.SF6_DDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31685
11632 | 22kV B-D Bus Section CB SF6 | 192.168.33.1 | H152BDX | H152BDXMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn3$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152BDX.TM.SF6_CB |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31687
11633 | 22kV B-D Bus Section 조류 + | 192.168.33.1 | H152BDX |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | #8c8c8c | #FFFF00 | [18 empty] | 2 | 계산포인트1: 11624
11634 | 22kV B-D Bus Section 조류 - | 192.168.33.1 | H152BDX |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | #8c8c8c | #FFFF00 | [18 empty] | 3 | 계산포인트1: 11624
11635 | SPARE
11636 | SPARE
11637 | SPARE
11638 | SPARE
11639 | SPARE
11640 | SPARE
11641 | SPARE
11642 | SPARE
11643 | SPARE
11644 | SPARE
11645 | SPARE
11646 | SPARE
11647 | SPARE
11648 | SPARE
11649 | SPARE
11650 | SPARE
11651 | SPARE
11652 | SPARE
11653 | SPARE
11654 | SPARE
11655 | SPARE
11656 | SPARE
11657 | SPARE
11658 | SPARE
11659 | SPARE
11660 | SPARE
11661 | SPARE
11662 | SPARE
11663 | 22kV B-D Bus Section #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.2 | H152BDY | H152BDYCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152BDX.SV.ComFault |  |  |  | 1
11664 | 22kV B-D Bus Section #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.2 | H152BDY | H152BDYCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152BDX.SV.ComFault |  |  |  | 1
11665 | 22kV B-D Bus Section 86 LOR | 192.168.33.2 | H152BDY | H152BDYCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152BDY.SV.86 |  |  |  | 1
11666 | 22kV B-D Bus Section 27L Stopper | 192.168.33.2 | H152BDY | H152BDYCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
11667 | 22kV B-D Bus Section C-GIS DC Control Power Fail | 192.168.33.2 | H152BDY | H152BDYCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152BDY.SV.C_GIS_POWER_FAIL |  |  |  | 1
11668 | 22kV B-D Bus Section BCU Fail | 192.168.33.2 | H152BDY | H152BDYCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152BDY.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
11669 | 22kV B-D Bus Section 51H Trip | 192.168.33.2 | H152BDY | H152BDYPROT/PTRC9$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152BDY.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
11670 | 22kV B-D Bus Section 51L Trip | 192.168.33.2 | H152BDY | H152BDYPROT/PTRC11$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152BDY.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
11671 | 22kV B-D Bus Section 고장파형발생 | 192.168.33.2 | H152BDY | H152BDYPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
11672 | SPARE
11673 | SPARE
11674 | SPARE
11675 | SPARE
11676 | SPARE
11677 | SPARE
11678 | SPARE
11679 | SPARE
11680 | SPARE
11681 | SPARE
11682 | SPARE
11683 | SPARE
11684 | SPARE
11685 | SPARE
11686 | SPARE
11687 | SPARE
11688 | SPARE
11689 | SPARE
11690 | SPARE
11691 | SPARE
11692 | SPARE
11693 | SPARE
11694 | SPARE
11695 | SPARE
11696 | SPARE
11697 | SPARE
11698 | SPARE
11699 | SPARE
11700 | SPARE
11701 | SPARE
11702 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.11 | H152F9X | H152F9XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9X.SV.ComFault |  |  |  | 1
11703 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.11 | H152F9X | H152F9XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9X.SV.ComFault |  |  |  | 1
11704 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L CB 상태 | 192.168.33.11 | H152F9X | H152F9XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H152F9XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9X.SV.CB |  | HAE.22KV.H152F9X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10315
11705 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L C Bus DS 상태 | 192.168.33.11 | H152F9X | H152F9XCTRL/Q1XSWI1$ST$Pos$stVal |  | H152F9XCTRL/Q1CSWI2$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9X.SV.CDS |  | HAE.22KV.H152F9X.TC.CDS |  | 1 |  | 1
11706 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L C Bus ES 상태 | 192.168.33.11 | H152F9X | H152F9XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9X.SV.CES_STATUS |  |  |  | 1
11707 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L D Bus DS 상태 | 192.168.33.11 | H152F9X | H152F9XCTRL/Q2XSWI2$ST$Pos$stVal |  | H152F9XCTRL/Q2CSWI3$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9X.SV.DDS |  | HAE.22KV.H152F9X.TC.DDS |  | 1 |  | 1
11708 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L 43 LR CB용 상태 | 192.168.33.11 | H152F9X | H152F9XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
11709 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L C-DS SF6 1단 | 192.168.33.11 | H152F9X | H152F9XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9X.SV.GAS_LOW1_CDS |  |  |  | 1
11710 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L C-DS SF6 2단 | 192.168.33.11 | H152F9X | H152F9XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind12$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9X.SV.GAS_LOW2_CDS |  |  |  | 1
11711 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L D-DS SF6 1단 | 192.168.33.11 | H152F9X | H152F9XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind13$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9X.SV.GAS_LOW1_DDS |  |  |  | 1
11712 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L D-DS SF6 2단 | 192.168.33.11 | H152F9X | H152F9XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9X.SV.GAS_LOW2_DDS |  |  |  | 1
11713 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L CB SF6 1단 | 192.168.33.11 | H152F9X | H152F9XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9X.SV.GAS_LOW1_CB_CHD |  |  |  | 1
11714 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L CB SF6 2단 | 192.168.33.11 | H152F9X | H152F9XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind16$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9X.SV.GAS_LOW2_CB_CHD |  |  |  | 1
11715 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L IED Control Power Fail | 192.168.33.11 | H152F9X | H152F9XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind19$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
11716 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L 1st IED Fail | 192.168.33.11 | H152F9X | H152F9XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
11717 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L DS&ES Control Power Fail | 192.168.33.11 | H152F9X | H152F9XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9X.SV.POWER_FAIL |  |  |  | 1
11718 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L AC220V Fault | 192.168.33.11 | H152F9X | H152F9XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind22$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9X.SV.AC_FAIL |  |  |  | 1
11719 | SPARE
11720 | SPARE
11721 | SPARE
11722 | SPARE
11723 | SPARE
11724 | SPARE
11725 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L BCU 선택 | 192.168.33.11 | H152F9X | H152F9XCTRL/TESTGGIO16$ST$SPCSO1$stVal |  | H152F9XCTRL/TESTGGIO16$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.22KV.H152F9X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
11726 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L 상전류 A상 크기 | 192.168.33.11 | H152F9X | H152F9XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
11727 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L 상전류 B상 크기 | 192.168.33.11 | H152F9X | H152F9XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F9X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
11728 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L 상전류 C상 크기 | 192.168.33.11 | H152F9X | H152F9XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
11729 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L 모선 1 선간전압 AB상 크기 | 192.168.33.11 | H152F9X | H152F9XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
11730 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L 모선 1 선간전압 BC상 크기 | 192.168.33.11 | H152F9X | H152F9XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
11731 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L 모선 1 선간전압 CA상 크기 | 192.168.33.11 | H152F9X | H152F9XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
11732 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L 유효전력 합계 크기 | 192.168.33.11 | H152F9X | H152F9XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F9X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
11733 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L 무효전력 합계 크기 | 192.168.33.11 | H152F9X | H152F9XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F9X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
11734 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L 피상전력 합계 크기 | 192.168.33.11 | H152F9X | H152F9XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVa | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
11735 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L 역률 합계 크기 | 192.168.33.11 | H152F9X | H152F9XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PF | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
11736 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L 모선 1 주파수 | 192.168.33.11 | H152F9X | H152F9XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
11737 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L 유효전력량 wh+ | 192.168.33.11 | H152F9X | H152F9XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30481
11738 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L 유효전력량 wh- | 192.168.33.11 | H152F9X | H152F9XMEAS/MMTR8$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30483
11739 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L 무효전력량 varh+ | 192.168.33.11 | H152F9X | H152F9XMEAS/MMTR4$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30485
11740 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L 무효전력량 varh- | 192.168.33.11 | H152F9X | H152F9XMEAS/MMTR8$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30487
11741 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L C-DS SF6 | 192.168.33.11 | H152F9X | H152F9XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F9X.TM.SF6_CDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31689
11742 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L D-DS SF6 | 192.168.33.11 | H152F9X | H152F9XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F9X.TM.SF6_DDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31691
11743 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L CB SF6 | 192.168.33.11 | H152F9X | H152F9XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn3$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F9X.TM.SF6_CB |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31693
11744 | SPARE
11745 | SPARE
11746 | SPARE
11747 | SPARE
11748 | SPARE
11749 | SPARE
11750 | SPARE
11751 | SPARE
11752 | SPARE
11753 | SPARE
11754 | SPARE
11755 | SPARE
11756 | SPARE
11757 | SPARE
11758 | SPARE
11759 | SPARE
11760 | SPARE
11761 | SPARE
11762 | SPARE
11763 | SPARE
11764 | SPARE
11765 | SPARE
11766 | SPARE
11767 | SPARE
11768 | SPARE
11769 | SPARE
11770 | SPARE
11771 | SPARE
11772 | SPARE
11773 | SPARE
11774 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.12 | H152F9Y1 | H152F9Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9X.SV.ComFault |  |  |  | 1
11775 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.12 | H152F9Y1 | H152F9Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9X.SV.ComFault |  |  |  | 1
11776 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.33.12 | H152F9Y1 | H152F9Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9X.SV.ComFault |  |  |  | 1
11777 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.33.12 | H152F9Y1 | H152F9Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9X.SV.ComFault |  |  |  | 1
11778 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L 86 LOR | 192.168.33.12 | H152F9Y1 | H152F9Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9Y1.SV.86 |  |  |  | 1
11779 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L 85R LOR | 192.168.33.12 | H152F9Y1 | H152F9Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9Y1.SV.85R |  |  |  | 1
11780 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L 87L 43 SW 상태 | 192.168.33.12 | H152F9Y1 | H152F9Y1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
11781 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L 64 Stopper | 192.168.33.12 | H152F9Y1 | H152F9Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
11782 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L 27L Stopper | 192.168.33.12 | H152F9Y1 | H152F9Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
11783 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.33.12 | H152F9Y1 | H152F9Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
11784 | SPARE
11785 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L Meter Power Fail | 192.168.33.12 | H152F9Y1 | H152F9Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9Y1.SV.METER_POWER_FAIL |  |  |  | 1
11786 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L 2nd IED Fail | 192.168.33.12 | H152F9Y1 | H152F9Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9Y1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
11787 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L 87L Trip | 192.168.33.12 | H152F9Y1 | H152F9Y1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
11788 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L 51H Trip | 192.168.33.12 | H152F9Y1 | H152F9Y1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9Y1.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
11789 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L 51L Trip | 192.168.33.12 | H152F9Y1 | H152F9Y1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9Y1.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
11790 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L 51GH Trip | 192.168.33.12 | H152F9Y1 | H152F9Y1PROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9Y1.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
11791 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L 51GL Trip | 192.168.33.12 | H152F9Y1 | H152F9Y1PROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9Y1.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
11792 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L 67RP Trip | 192.168.33.12 | H152F9Y1 | H152F9Y1PROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9Y1.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
11793 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L 고장파형 발생 | 192.168.33.12 | H152F9Y1 | H152F9Y1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
11794 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L 87 CT Failure | 192.168.33.12 | H152F9Y1 | H152F9Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
11795 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L OC CT Failure | 192.168.33.12 | H152F9Y1 | H152F9Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
11796 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L VT Failure | 192.168.33.12 | H152F9Y1 | H152F9Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
11797 | SPARE
11798 | SPARE
11799 | SPARE
11800 | SPARE
11801 | SPARE
11802 | SPARE
11803 | SPARE
11804 | SPARE
11805 | SPARE
11806 | SPARE
11807 | SPARE
11808 | SPARE
11809 | SPARE
11810 | SPARE
11811 | SPARE
11812 | SPARE
11813 | SPARE
11814 | SPARE
11815 | SPARE
11816 | SPARE
11817 | SPARE
11818 | SPARE
11819 | SPARE
11820 | SPARE
11821 | SPARE
11822 | SPARE
11823 | SPARE
11824 | SPARE
11825 | SPARE
11826 | SPARE
11827 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.13 | H152F9Z1 | H152F9Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9X.SV.ComFault |  |  |  | 1
11828 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.33.13 | H152F9Z1 | H152F9Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9X.SV.ComFault |  |  |  | 1
11829 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.33.13 | H152F9Z1 | H152F9Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9X.SV.ComFault |  |  |  | 1
11830 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.33.13 | H152F9Z1 | H152F9Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9X.SV.ComFault |  |  |  | 1
11831 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L 86 LOR | 192.168.33.13 | H152F9Z1 | H152F9Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9Y1.SV.86 |  |  |  | 1
11832 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L 85R LOR | 192.168.33.13 | H152F9Z1 | H152F9Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9Y1.SV.85R |  |  |  | 1
11833 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L 87L 43 SW 상태 | 192.168.33.13 | H152F9Z1 | H152F9Z1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
11834 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L 64 Stopper | 192.168.33.13 | H152F9Z1 | H152F9Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
11835 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L 27L Stopper | 192.168.33.13 | H152F9Z1 | H152F9Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
11836 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.33.13 | H152F9Z1 | H152F9Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
11837 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L C-GIS DC Control Power Fail | 192.168.33.13 | H152F9Z1 | H152F9Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9Z1.SV.C_GIS_POWER_FAIL |  |  |  | 1
11838 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L BCU Fail | 192.168.33.13 | H152F9Z1 | H152F9Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9Z1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
11839 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L 87L Trip | 192.168.33.13 | H152F9Z1 | H152F9Z1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
11840 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L 51H Trip | 192.168.33.13 | H152F9Z1 | H152F9Z1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9Y1.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
11841 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L 51L Trip | 192.168.33.13 | H152F9Z1 | H152F9Z1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9Y1.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
11842 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L 51GH Trip | 192.168.33.13 | H152F9Z1 | H152F9Z1PROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9Y1.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
11843 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L 51GL Trip | 192.168.33.13 | H152F9Z1 | H152F9Z1PROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9Y1.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
11844 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L 67RP Trip | 192.168.33.13 | H152F9Z1 | H152F9Z1PROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9Y1.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
11845 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L 고장파형 발생 | 192.168.33.13 | H152F9Z1 | H152F9Z1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
11846 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L 87 CT Failure | 192.168.33.13 | H152F9Z1 | H152F9Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
11847 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L OC CT Failure | 192.168.33.13 | H152F9Z1 | H152F9Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
11848 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L VT Failure | 192.168.33.13 | H152F9Z1 | H152F9Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
11849 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L Y1Z1 86 LOR | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 11778; 계산포인트2: 11831
11850 | SPARE
11851 | SPARE
11852 | SPARE
11853 | SPARE
11854 | SPARE
11855 | SPARE
11856 | SPARE
11857 | SPARE
11858 | SPARE
11859 | SPARE
11860 | SPARE
11861 | SPARE
11862 | SPARE
11863 | SPARE
11864 | SPARE
11865 | SPARE
11866 | SPARE
11867 | SPARE
11868 | SPARE
11869 | SPARE
11870 | SPARE
11871 | SPARE
11872 | SPARE
11873 | SPARE
11874 | SPARE
11875 | SPARE
11876 | SPARE
11877 | SPARE
11878 | SPARE
11879 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.14 | H152F9Y2 | H152F9Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9X.SV.ComFault |  |  |  | 1
11880 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.14 | H152F9Y2 | H152F9Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9X.SV.ComFault |  |  |  | 1
11881 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.33.14 | H152F9Y2 | H152F9Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9X.SV.ComFault |  |  |  | 1
11882 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.33.14 | H152F9Y2 | H152F9Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9X.SV.ComFault |  |  |  | 1
11883 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L SHS 85H-Fault | 192.168.33.14 | H152F9Y2 | H152F9Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9Y2.SV.SHS_TR_H_FAULT |  |  |  | 1
11884 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L SHS 51N Trip | 192.168.33.14 | H152F9Y2 | H152F9Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9Y2.SV.SHS_TR_51N |  |  |  | 1
11885 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L SHS 85L-Fault | 192.168.33.14 | H152F9Y2 | H152F9Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9Y2.SV.SHS_TR_L_FAULT |  |  |  | 1
11886 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L SHS 5E | 192.168.33.14 | H152F9Y2 | H152F9Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9Y2.SV.SHS_5E |  |  |  | 1
11887 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L TRP 85H-Fault | 192.168.33.14 | H152F9Y2 | H152F9Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind37$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9Y2.SV.TRP_TR_H_FAULT |  |  |  | 1
11888 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L TRP 51N Trip | 192.168.33.14 | H152F9Y2 | H152F9Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind39$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9Y2.SV.TRP_TR_51N |  |  |  | 1
11889 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L TRP 85L-Fault | 192.168.33.14 | H152F9Y2 | H152F9Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind38$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9Y2.SV.TRP_TR_L_FAULT |  |  |  | 1
11890 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L TRP 5E | 192.168.33.14 | H152F9Y2 | H152F9Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind40$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9Y2.SV.TRP_5E |  |  |  | 1
11891 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L FAC U1B-A CB 상태 | 192.168.33.14 | H152F9Y2 | H152F9Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9Y2.SV.U1B_A_CB_CLOSE |  |  |  | 1
11892 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L FAC U1B-B CB 상태 | 192.168.33.14 | H152F9Y2 | H152F9Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9Y2.SV.U1B_B_CB_CLOSE |  |  |  | 1
11893 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L FAC U1B-C CB 상태 | 192.168.33.14 | H152F9Y2 | H152F9Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9Y2.SV.U1B_C_CB_CLOSE |  |  |  | 1
11894 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L FAC U2B-AJ CB 상태 | 192.168.33.14 | H152F9Y2 | H152F9Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9Y2.SV.U2B_AI-AJ_CB_CLOSE |  |  |  | 1
11895 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L FAC U2B-AD CB 상태 | 192.168.33.14 | H152F9Y2 | H152F9Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9Y2.SV.U2B_AD_CB_CLOSE |  |  |  | 1
11896 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L FAC U2D-AH CB 상태 | 192.168.33.14 | H152F9Y2 | H152F9Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9Y2.SV.U2D_AH_CB_CLOSE |  |  |  | 1
11897 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L FAC 52G CB 상태 | 192.168.33.14 | H152F9Y2 | H152F9Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind12$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9Y2.SV.52G_CB_CLOSE |  |  |  | 1
11898 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L FAC 2nd IED Control Power Fail | 192.168.33.14 | H152F9Y2 | H152F9Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind22$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9Y2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
11899 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L FAC 2nd IED Fail | 192.168.33.14 | H152F9Y2 | H152F9Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind24$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9Y2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
11900 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L 87L FAC Trip | 192.168.33.14 | H152F9Y2 | H152F9Y2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
11901 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L FAC고장파형 발생 | 192.168.33.14 | H152F9Y2 | H152F9Y2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
11902 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L TRP Wh+ | 192.168.33.14 | H152F9Y2 | H152F9Y2CTRL/PCNTGGIO14$ST$IntIn1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 |  | kWh+ | 1 |  |  |  | 9999999 | 10 | -9999999 | 10 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F9Y2.TM.WH |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31211
11903 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L TRP Varh+ | 192.168.33.14 | H152F9Y2 | H152F9Y2CTRL/PCNTGGIO14$ST$IntIn2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 |  | kVarh+ | 1 |  |  |  | 9999999 | 10 | -9999999 | 10 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F9Y2.TM.VARH |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31213
11904 | SPARE
11905 | SPARE
11906 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L TRP W | 192.168.33.14 | H152F9Y2 | H152F9Y2MEAS/AIGGIO8$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 2.5 | -10 | 2 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F9Y2.TM.W |  |  |  | 1
11907 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L TRP Var | 192.168.33.14 | H152F9Y2 | H152F9Y2MEAS/AIGGIO8$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 5 | -60 | 2 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F9Y2.TM.VAR |  |  |  | 1
11908 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L FAC 52B CB 상태 | 192.168.33.14 | H152F9Y2 | H152F9Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind13$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9Y2.SV.52S_CB_CLOSE |  |  |  | 1
11909 | SPARE
11910 | SPARE
11911 | SPARE
11912 | SPARE
11913 | SPARE
11914 | SPARE
11915 | SPARE
11916 | SPARE
11917 | SPARE
11918 | SPARE
11919 | SPARE
11920 | SPARE
11921 | SPARE
11922 | SPARE
11923 | SPARE
11924 | SPARE
11925 | SPARE
11926 | SPARE
11927 | SPARE
11928 | SPARE
11929 | SPARE
11930 | SPARE
11931 | SPARE
11932 | SPARE
11933 | SPARE
11934 | SPARE
11935 | SPARE
11936 | SPARE
11937 | SPARE
11938 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.15 | H152F9Z2 | H152F9Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9X.SV.ComFault |  |  |  | 1
11939 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.15 | H152F9Z2 | H152F9Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9X.SV.ComFault |  |  |  | 1
11940 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.33.15 | H152F9Z2 | H152F9Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9X.SV.ComFault |  |  |  | 1
11941 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.33.15 | H152F9Z2 | H152F9Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9X.SV.ComFault |  |  |  | 1
11942 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L SHS 85H-Fault | 192.168.33.15 | H152F9Z2 | H152F9Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9Y2.SV.SHS_TR_H_FAULT |  |  |  | 1
11943 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L SHS 51N Trip | 192.168.33.15 | H152F9Z2 | H152F9Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9Y2.SV.SHS_TR_51N |  |  |  | 1
11944 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L SHS 85L-Fault | 192.168.33.15 | H152F9Z2 | H152F9Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9Y2.SV.SHS_TR_L_FAULT |  |  |  | 1
11945 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L SHS 5E | 192.168.33.15 | H152F9Z2 | H152F9Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9Y2.SV.SHS_5E |  |  |  | 1
11946 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L TRP 85H-Fault | 192.168.33.15 | H152F9Z2 | H152F9Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind37$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9Y2.SV.TRP_TR_H_FAULT |  |  |  | 1
11947 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L TRP 51N Trip | 192.168.33.15 | H152F9Z2 | H152F9Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind39$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9Y2.SV.TRP_TR_51N |  |  |  | 1
11948 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L TRP 85L-Fault | 192.168.33.15 | H152F9Z2 | H152F9Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind38$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9Y2.SV.TRP_TR_L_FAULT |  |  |  | 1
11949 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L TRP 5E | 192.168.33.15 | H152F9Z2 | H152F9Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind40$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9Y2.SV.TRP_5E |  |  |  | 1
11950 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L FAC U1B-A CB 상태 | 192.168.33.15 | H152F9Z2 | H152F9Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9Y2.SV.U1B_A_CB_CLOSE |  |  |  | 1
11951 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L FAC U1B-B CB 상태 | 192.168.33.15 | H152F9Z2 | H152F9Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9Y2.SV.U1B_B_CB_CLOSE |  |  |  | 1
11952 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L FAC U1B-C CB 상태 | 192.168.33.15 | H152F9Z2 | H152F9Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9Y2.SV.U1B_C_CB_CLOSE |  |  |  | 1
11953 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L FAC U2B-AJ CB 상태 | 192.168.33.15 | H152F9Z2 | H152F9Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9Y2.SV.U2B_AI-AJ_CB_CLOSE |  |  |  | 1
11954 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L FAC U2B-AD CB 상태 | 192.168.33.15 | H152F9Z2 | H152F9Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9Y2.SV.U2B_AD_CB_CLOSE |  |  |  | 1
11955 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L FAC U2D-AH CB 상태 | 192.168.33.15 | H152F9Z2 | H152F9Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9Y2.SV.U2D_AH_CB_CLOSE |  |  |  | 1
11956 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L FAC 52G CB 상태 | 192.168.33.15 | H152F9Z2 | H152F9Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind12$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9Y2.SV.52G_CB_CLOSE |  |  |  | 1
11957 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L FAC 1st IED Control Power Fail | 192.168.33.15 | H152F9Z2 | H152F9Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind22$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9Z2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
11958 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L FAC 1st IED Fail | 192.168.33.15 | H152F9Z2 | H152F9Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind24$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9Z2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
11959 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L 87L FAC Trip | 192.168.33.15 | H152F9Z2 | H152F9Z2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
11960 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L FAC 고장파형 발생 | 192.168.33.15 | H152F9Z2 | H152F9Z2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
11961 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L FAC 52B CB 상태 | 192.168.33.15 | H152F9Z2 | H152F9Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind13$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F9Y2.SV.52S_CB_CLOSE |  |  |  | 1
11962 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L Y2Z2 FAC U1B-A CB Close | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 11891; 계산포인트2: 11950
11963 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L Y2Z2 FAC U1B-B CB Close | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 11892; 계산포인트2: 11951
11964 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L Y2Z2 FAC U1B-C CB Close | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 11893; 계산포인트2: 11952
11965 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L Y2Z2 FAC U2B-AJ CB Close | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 11894; 계산포인트2: 11953
11966 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L Y2Z2 FAC U2B-AD CB Close | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 11895; 계산포인트2: 11954
11967 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L Y2Z2 FAC U2D-AH CB Close | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 11896; 계산포인트2: 11955
11968 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L Y2Z2 FAC 52G CB Close | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 11897; 계산포인트2: 11956
11969 | 22kV No.4 Blast Furnace 1L Y2Z2 FAC 52B CB Close | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | SBO | [5 empty] | #00ff00 | #ff0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 11908; 계산포인트2: 11961
11970 | SPARE
11971 | SPARE
11972 | SPARE
11973 | SPARE
11974 | SPARE
11975 | SPARE
11976 | SPARE
11977 | SPARE
11978 | SPARE
11979 | SPARE
11980 | SPARE
11981 | SPARE
11982 | SPARE
11983 | SPARE
11984 | SPARE
11985 | SPARE
11986 | SPARE
11987 | SPARE
11988 | SPARE
11989 | SPARE
11990 | SPARE
11991 | 22kV 2소결 청정 #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.21 | H152F10X | H152F10XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10X.SV.ComFault |  |  |  | 1
11992 | 22kV 2소결 청정 #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.21 | H152F10X | H152F10XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10X.SV.ComFault |  |  |  | 1
11993 | 22kV 2소결 청정 CB 상태 | 192.168.33.21 | H152F10X | H152F10XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H152F10XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10X.SV.CB |  | HAE.22KV.H152F10X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10316
11994 | 22kV 2소결 청정 C Bus DS 상태 | 192.168.33.21 | H152F10X | H152F10XCTRL/Q1XSWI1$ST$Pos$stVal |  | H152F10XCTRL/Q1CSWI2$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10X.SV.CDS |  | HAE.22KV.H152F10X.TC.CDS |  | 1 |  | 1
11995 | 22kV 2소결 청정 C Bus ES 상태 | 192.168.33.21 | H152F10X | H152F10XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10X.SV.CES_STATUS |  |  |  | 1
11996 | 22kV 2소결 청정 D Bus DS 상태 | 192.168.33.21 | H152F10X | H152F10XCTRL/Q2XSWI2$ST$Pos$stVal |  | H152F10XCTRL/Q2CSWI3$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10X.SV.DDS |  | HAE.22KV.H152F10X.TC.DDS |  | 1 |  | 1
11997 | 22kV 2소결 청정 43 LR CB용 상태 | 192.168.33.21 | H152F10X | H152F10XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
11998 | 22kV 2소결 청정 C-DS SF6 1단 | 192.168.33.21 | H152F10X | H152F10XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10X.SV.GAS_LOW1_CDS |  |  |  | 1
11999 | 22kV 2소결 청정 C-DS SF6 2단 | 192.168.33.21 | H152F10X | H152F10XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind12$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10X.SV.GAS_LOW2_CDS |  |  |  | 1
12000 | 22kV 2소결 청정 D-DS SF6 1단 | 192.168.33.21 | H152F10X | H152F10XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind13$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10X.SV.GAS_LOW1_DDS |  |  |  | 1
12001 | 22kV 2소결 청정 D-DS SF6 2단 | 192.168.33.21 | H152F10X | H152F10XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10X.SV.GAS_LOW2_DDS |  |  |  | 1
12002 | 22kV 2소결 청정 CB SF6 1단 | 192.168.33.21 | H152F10X | H152F10XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10X.SV.GAS_LOW1_CB_CHD |  |  |  | 1
12003 | 22kV 2소결 청정 CB SF6 2단 | 192.168.33.21 | H152F10X | H152F10XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind16$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10X.SV.GAS_LOW2_CB_CHD |  |  |  | 1
12004 | 22kV 2소결 청정 IED Control Power Fail | 192.168.33.21 | H152F10X | H152F10XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind19$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
12005 | 22kV 2소결 청정 1st IED Fail | 192.168.33.21 | H152F10X | H152F10XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
12006 | 22kV 2소결 청정 DS&ES Control Power Fail | 192.168.33.21 | H152F10X | H152F10XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10X.SV.POWER_FAIL |  |  |  | 1
12007 | 22kV 2소결 청정 AC220V Fault | 192.168.33.21 | H152F10X | H152F10XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind22$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10X.SV.AC_FAIL |  |  |  | 1
12008 | SPARE
12009 | SPARE
12010 | SPARE
12011 | SPARE
12012 | SPARE
12013 | SPARE
12014 | 22kV 2소결 청정 BCU 선택 | 192.168.33.21 | H152F10X | H152F10XCTRL/TESTGGIO16$ST$SPCSO1$stVal |  | H152F10XCTRL/TESTGGIO16$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.22KV.H152F10X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
12015 | 22kV 2소결 청정 상전류 A상 크기 | 192.168.33.21 | H152F10X | H152F10XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
12016 | 22kV 2소결 청정 상전류 B상 크기 | 192.168.33.21 | H152F10X | H152F10XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F10X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
12017 | 22kV 2소결 청정 상전류 C상 크기 | 192.168.33.21 | H152F10X | H152F10XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
12018 | 22kV 2소결 청정 모선 1 선간전압 AB상 크기 | 192.168.33.21 | H152F10X | H152F10XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
12019 | 22kV 2소결 청정 모선 1 선간전압 BC상 크기 | 192.168.33.21 | H152F10X | H152F10XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
12020 | 22kV 2소결 청정 모선 1 선간전압 CA상 크기 | 192.168.33.21 | H152F10X | H152F10XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
12021 | 22kV 2소결 청정 유효전력 합계 크기 | 192.168.33.21 | H152F10X | H152F10XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F10X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
12022 | 22kV 2소결 청정 무효전력 합계 크기 | 192.168.33.21 | H152F10X | H152F10XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F10X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
12023 | 22kV 2소결 청정 피상전력 합계 크기 | 192.168.33.21 | H152F10X | H152F10XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVa | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
12024 | 22kV 2소결 청정 역률 합계 크기 | 192.168.33.21 | H152F10X | H152F10XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PF | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
12025 | 22kV 2소결 청정 모선 1 주파수 | 192.168.33.21 | H152F10X | H152F10XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
12026 | 22kV 2소결 청정 유효전력량 wh+ | 192.168.33.21 | H152F10X | H152F10XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30489
12027 | 22kV 2소결 청정 유효전력량 wh- | 192.168.33.21 | H152F10X | H152F10XMEAS/MMTR8$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30491
12028 | 22kV 2소결 청정 무효전력량 varh+ | 192.168.33.21 | H152F10X | H152F10XMEAS/MMTR4$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30493
12029 | 22kV 2소결 청정 무효전력량 varh- | 192.168.33.21 | H152F10X | H152F10XMEAS/MMTR8$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30495
12030 | 22kV 2소결 청정 C-DS SF6 | 192.168.33.21 | H152F10X | H152F10XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F10X.TM.SF6_CDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31695
12031 | 22kV 2소결 청정 D-DS SF6 | 192.168.33.21 | H152F10X | H152F10XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F10X.TM.SF6_DDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31697
12032 | 22kV 2소결 청정 CB SF6 | 192.168.33.21 | H152F10X | H152F10XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn3$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F10X.TM.SF6_CB |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31699
12033 | SPARE
12034 | SPARE
12035 | SPARE
12036 | SPARE
12037 | SPARE
12038 | SPARE
12039 | SPARE
12040 | SPARE
12041 | SPARE
12042 | SPARE
12043 | SPARE
12044 | SPARE
12045 | SPARE
12046 | SPARE
12047 | SPARE
12048 | SPARE
12049 | SPARE
12050 | SPARE
12051 | SPARE
12052 | SPARE
12053 | SPARE
12054 | SPARE
12055 | SPARE
12056 | SPARE
12057 | SPARE
12058 | SPARE
12059 | SPARE
12060 | SPARE
12061 | SPARE
12062 | SPARE
12063 | 22kV 2소결 청정 #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.22 | H152F10Y1 | H152F10Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10X.SV.ComFault |  |  |  | 1
12064 | 22kV 2소결 청정 #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.22 | H152F10Y1 | H152F10Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10X.SV.ComFault |  |  |  | 1
12065 | 22kV 2소결 청정 #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.33.22 | H152F10Y1 | H152F10Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10X.SV.ComFault |  |  |  | 1
12066 | 22kV 2소결 청정 #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.33.22 | H152F10Y1 | H152F10Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10X.SV.ComFault |  |  |  | 1
12067 | 22kV 2소결 청정 86 LOR | 192.168.33.22 | H152F10Y1 | H152F10Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10Y1.SV.86 |  |  |  | 1
12068 | 22kV 2소결 청정 85R LOR | 192.168.33.22 | H152F10Y1 | H152F10Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10Y1.SV.85R |  |  |  | 1
12069 | 22kV 2소결 청정 87L 43 SW 상태 | 192.168.33.22 | H152F10Y1 | H152F10Y1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
12070 | 22kV 2소결 청정 64 Stopper | 192.168.33.22 | H152F10Y1 | H152F10Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
12071 | 22kV 2소결 청정 27L Stopper | 192.168.33.22 | H152F10Y1 | H152F10Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
12072 | 22kV 2소결 청정 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.33.22 | H152F10Y1 | H152F10Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
12073 | SPARE
12074 | 22kV 2소결 청정 Meter Power Fail | 192.168.33.22 | H152F10Y1 | H152F10Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10Y1.SV.METER_POWER_FAIL |  |  |  | 1
12075 | 22kV 2소결 청정 2nd IED Fail | 192.168.33.22 | H152F10Y1 | H152F10Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10Y1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
12076 | 22kV 2소결 청정 87L Trip | 192.168.33.22 | H152F10Y1 | H152F10Y1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
12077 | 22kV 2소결 청정 51H Trip | 192.168.33.22 | H152F10Y1 | H152F10Y1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10Y1.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
12078 | 22kV 2소결 청정 51L Trip | 192.168.33.22 | H152F10Y1 | H152F10Y1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10Y1.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
12079 | 22kV 2소결 청정 51GH Trip | 192.168.33.22 | H152F10Y1 | H152F10Y1PROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10Y1.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
12080 | 22kV 2소결 청정 51GL Trip | 192.168.33.22 | H152F10Y1 | H152F10Y1PROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10Y1.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
12081 | 22kV 2소결 청정 67RP Trip | 192.168.33.22 | H152F10Y1 | H152F10Y1PROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10Y1.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
12082 | 22kV 2소결 청정 고장파형 발생 | 192.168.33.22 | H152F10Y1 | H152F10Y1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
12083 | 22kV 2소결 청정 87 CT Failure | 192.168.33.22 | H152F10Y1 | H152F10Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
12084 | 22kV 2소결 청정 OC CT Failure | 192.168.33.22 | H152F10Y1 | H152F10Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
12085 | 22kV 2소결 청정 VT Failure | 192.168.33.22 | H152F10Y1 | H152F10Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
12086 | SPARE
12087 | SPARE
12088 | SPARE
12089 | SPARE
12090 | SPARE
12091 | SPARE
12092 | SPARE
12093 | SPARE
12094 | SPARE
12095 | SPARE
12096 | SPARE
12097 | SPARE
12098 | SPARE
12099 | SPARE
12100 | SPARE
12101 | SPARE
12102 | SPARE
12103 | SPARE
12104 | SPARE
12105 | SPARE
12106 | SPARE
12107 | SPARE
12108 | SPARE
12109 | SPARE
12110 | SPARE
12111 | SPARE
12112 | SPARE
12113 | SPARE
12114 | SPARE
12115 | SPARE
12116 | 22kV 2소결 청정 #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.23 | H152F10Z1 | H152F10Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10X.SV.ComFault |  |  |  | 1
12117 | 22kV 2소결 청정 #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.23 | H152F10Z1 | H152F10Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10X.SV.ComFault |  |  |  | 1
12118 | 22kV 2소결 청정 #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.33.23 | H152F10Z1 | H152F10Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10X.SV.ComFault |  |  |  | 1
12119 | 22kV 2소결 청정 #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.33.23 | H152F10Z1 | H152F10Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10X.SV.ComFault |  |  |  | 1
12120 | 22kV 2소결 청정 86 LOR | 192.168.33.23 | H152F10Z1 | H152F10Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10Y1.SV.86 |  |  |  | 1
12121 | 22kV 2소결 청정 85R LOR | 192.168.33.23 | H152F10Z1 | H152F10Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10Y1.SV.85R |  |  |  | 1
12122 | 22kV 2소결 청정 87L 43 SW 상태 | 192.168.33.23 | H152F10Z1 | H152F10Z1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
12123 | 22kV 2소결 청정 64 Stopper | 192.168.33.23 | H152F10Z1 | H152F10Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
12124 | 22kV 2소결 청정 27L Stopper | 192.168.33.23 | H152F10Z1 | H152F10Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
12125 | 22kV 2소결 청정 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.33.23 | H152F10Z1 | H152F10Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
12126 | 22kV 2소결 청정 C-GIS DC Control Power Fail | 192.168.33.23 | H152F10Z1 | H152F10Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10Z1.SV.C_GIS_POWER_FAIL |  |  |  | 1
12127 | 22kV 2소결 청정 BCU Fail | 192.168.33.23 | H152F10Z1 | H152F10Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10Z1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
12128 | 22kV 2소결 청정 87L Trip | 192.168.33.23 | H152F10Z1 | H152F10Z1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
12129 | 22kV 2소결 청정 51H Trip | 192.168.33.23 | H152F10Z1 | H152F10Z1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10Y1.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
12130 | 22kV 2소결 청정 51L Trip | 192.168.33.23 | H152F10Z1 | H152F10Z1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10Y1.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
12131 | 22kV 2소결 청정 51GH Trip | 192.168.33.23 | H152F10Z1 | H152F10Z1PROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10Y1.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
12132 | 22kV 2소결 청정 51GL Trip | 192.168.33.23 | H152F10Z1 | H152F10Z1PROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10Y1.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
12133 | 22kV 2소결 청정 67RP Trip | 192.168.33.23 | H152F10Z1 | H152F10Z1PROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10Y1.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
12134 | 22kV 2소결 청정 고장파형 발생 | 192.168.33.23 | H152F10Z1 | H152F10Z1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
12135 | 22kV 2소결 청정 87 CT Failure | 192.168.33.23 | H152F10Z1 | H152F10Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
12136 | 22kV 2소결 청정 OC CT Failure | 192.168.33.23 | H152F10Z1 | H152F10Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
12137 | 22kV 2소결 청정 VT Failure | 192.168.33.23 | H152F10Z1 | H152F10Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
12138 | 22kV 2소결 청정 Y1Z1 86 LOR | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 12067; 계산포인트2: 12120
12139 | SPARE
12140 | SPARE
12141 | SPARE
12142 | SPARE
12143 | SPARE
12144 | SPARE
12145 | SPARE
12146 | SPARE
12147 | SPARE
12148 | SPARE
12149 | SPARE
12150 | SPARE
12151 | SPARE
12152 | SPARE
12153 | SPARE
12154 | SPARE
12155 | SPARE
12156 | SPARE
12157 | SPARE
12158 | SPARE
12159 | SPARE
12160 | SPARE
12161 | SPARE
12162 | SPARE
12163 | SPARE
12164 | SPARE
12165 | SPARE
12166 | SPARE
12167 | SPARE
12168 | 22kV 2소결 청정 #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.24 | H152F10Y2 | H152F10Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10X.SV.ComFault |  |  |  | 1
12169 | 22kV 2소결 청정 #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.24 | H152F10Y2 | H152F10Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10X.SV.ComFault |  |  |  | 1
12170 | 22kV 2소결 청정 #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.33.24 | H152F10Y2 | H152F10Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10X.SV.ComFault |  |  |  | 1
12171 | 22kV 2소결 청정 #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.33.24 | H152F10Y2 | H152F10Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10X.SV.ComFault |  |  |  | 1
12172 | 22kV 2소결 청정 85H-Fault | 192.168.33.24 | H152F10Y2 | H152F10Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10Y2.SV.TR_H_FAULT |  |  |  | 1
12173 | 22kV 2소결 청정 51N Trip | 192.168.33.24 | H152F10Y2 | H152F10Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10Y2.SV.TR_51N |  |  |  | 1
12174 | 22kV 2소결 청정 85L-Fault | 192.168.33.24 | H152F10Y2 | H152F10Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10Y2.SV.TR_L_FAULT |  |  |  | 1
12175 | 22kV 2소결 청정 5E | 192.168.33.24 | H152F10Y2 | H152F10Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10Y2.SV.5E |  |  |  | 1
12176 | 22kV 2소결 청정 TR 1차 CB 상태 | 192.168.33.24 | H152F10Y2 | H152F10Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10Y2.SV.TR1_CB_CLOSE |  |  |  | 1
12177 | 22kV 2소결 청정 TR 2차 CB 상태 | 192.168.33.24 | H152F10Y2 | H152F10Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10Y2.SV.TR2_CB_CLOSE |  |  |  | 1
12178 | SPARE
12179 | 22kV 2소결 청정 FAC 2nd IED Control Power Fail | 192.168.33.24 | H152F10Y2 | H152F10Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10Y2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
12180 | 22kV 2소결 청정 FAC 2nd IED Fail | 192.168.33.24 | H152F10Y2 | H152F10Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10Y2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
12181 | 22kV 2소결 청정 87L FAC Trip | 192.168.33.24 | H152F10Y2 | H152F10Y2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
12182 | 22kV 2소결 청정 FAC 고장파형 발생 | 192.168.33.24 | H152F10Y2 | H152F10Y2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
12183 | SPARE
12184 | SPARE
12185 | SPARE
12186 | SPARE
12187 | SPARE
12188 | SPARE
12189 | SPARE
12190 | SPARE
12191 | SPARE
12192 | SPARE
12193 | SPARE
12194 | SPARE
12195 | SPARE
12196 | SPARE
12197 | SPARE
12198 | SPARE
12199 | SPARE
12200 | SPARE
12201 | SPARE
12202 | SPARE
12203 | SPARE
12204 | SPARE
12205 | SPARE
12206 | SPARE
12207 | SPARE
12208 | SPARE
12209 | SPARE
12210 | SPARE
12211 | SPARE
12212 | SPARE
12213 | 22kV 2소결 청정 #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.25 | H152F10Z2 | H152F10Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10X.SV.ComFault |  |  |  | 1
12214 | 22kV 2소결 청정 #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.25 | H152F10Z2 | H152F10Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10X.SV.ComFault |  |  |  | 1
12215 | 22kV 2소결 청정 #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.33.25 | H152F10Z2 | H152F10Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10X.SV.ComFault |  |  |  | 1
12216 | 22kV 2소결 청정 #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.33.25 | H152F10Z2 | H152F10Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10X.SV.ComFault |  |  |  | 1
12217 | 22kV 2소결 청정 85H-Fault | 192.168.33.25 | H152F10Z2 | H152F10Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10Y2.SV.TR_H_FAULT |  |  |  | 1
12218 | 22kV 2소결 청정 51N Trip | 192.168.33.25 | H152F10Z2 | H152F10Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10Y2.SV.TR_51N |  |  |  | 1
12219 | 22kV 2소결 청정 85L-Fault | 192.168.33.25 | H152F10Z2 | H152F10Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10Y2.SV.TR_L_FAULT |  |  |  | 1
12220 | 22kV 2소결 청정 5E | 192.168.33.25 | H152F10Z2 | H152F10Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10Y2.SV.5E |  |  |  | 1
12221 | 22kV 2소결 청정 TR 1차 CB 상태 | 192.168.33.25 | H152F10Z2 | H152F10Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10Y2.SV.TR1_CB_CLOSE |  |  |  | 1
12222 | 22kV 2소결 청정 TR 2차 CB 상태 | 192.168.33.25 | H152F10Z2 | H152F10Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10Y2.SV.TR2_CB_CLOSE |  |  |  | 1
12223 | SPARE
12224 | 22kV 2소결 청정 FAC 1st IED Control Power Fail | 192.168.33.25 | H152F10Z2 | H152F10Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10Z2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
12225 | 22kV 2소결 청정 FAC 1st IED Fail | 192.168.33.25 | H152F10Z2 | H152F10Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10Z2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
12226 | 22kV 2소결 청정 87L FAC Trip | 192.168.33.25 | H152F10Z2 | H152F10Z2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F10Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
12227 | 22kV 2소결 청정 FAC 고장파형 발생 | 192.168.33.25 | H152F10Z2 | H152F10Z2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
12228 | 22kV 2소결 청정 Y2Z2 TR 1차 CB 상태 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 12176; 계산포인트2: 12221
12229 | 22kV 2소결 청정 Y2Z2 TR 2차 CB 상태 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 12177; 계산포인트2: 12222
12230 | SPARE
12231 | SPARE
12232 | SPARE
12233 | SPARE
12234 | SPARE
12235 | SPARE
12236 | SPARE
12237 | SPARE
12238 | SPARE
12239 | SPARE
12240 | SPARE
12241 | SPARE
12242 | SPARE
12243 | SPARE
12244 | SPARE
12245 | SPARE
12246 | SPARE
12247 | SPARE
12248 | SPARE
12249 | SPARE
12250 | SPARE
12251 | SPARE
12252 | SPARE
12253 | SPARE
12254 | SPARE
12255 | SPARE
12256 | SPARE
12257 | SPARE
12258 | 22kV No.3 Sinter 2L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.31 | H152F11X | H152F11XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11X.SV.ComFault |  |  |  | 1
12259 | 22kV No.3 Sinter 2L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.31 | H152F11X | H152F11XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11X.SV.ComFault |  |  |  | 1
12260 | 22kV No.3 Sinter 2L CB 상태 | 192.168.33.31 | H152F11X | H152F11XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H152F11XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11X.SV.CB |  | HAE.22KV.H152F11X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10317
12261 | 22kV No.3 Sinter 2L C Bus DS 상태 | 192.168.33.31 | H152F11X | H152F11XCTRL/Q1XSWI1$ST$Pos$stVal |  | H152F11XCTRL/Q1CSWI2$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11X.SV.CDS |  | HAE.22KV.H152F11X.TC.CDS |  | 1 |  | 1
12262 | 22kV No.3 Sinter 2L C Bus ES 상태 | 192.168.33.31 | H152F11X | H152F11XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11X.SV.CES_STATUS |  |  |  | 1
12263 | 22kV No.3 Sinter 2L D Bus DS 상태 | 192.168.33.31 | H152F11X | H152F11XCTRL/Q2XSWI2$ST$Pos$stVal |  | H152F11XCTRL/Q2CSWI3$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11X.SV.DDS |  | HAE.22KV.H152F11X.TC.DDS |  | 1 |  | 1
12264 | 22kV No.3 Sinter 2L 43 LR CB용 상태 | 192.168.33.31 | H152F11X | H152F11XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
12265 | 22kV No.3 Sinter 2L C-DS SF6 1단 | 192.168.33.31 | H152F11X | H152F11XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11X.SV.GAS_LOW1_CDS |  |  |  | 1
12266 | 22kV No.3 Sinter 2L C-DS SF6 2단 | 192.168.33.31 | H152F11X | H152F11XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind12$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11X.SV.GAS_LOW2_CDS |  |  |  | 1
12267 | 22kV No.3 Sinter 2L D-DS SF6 1단 | 192.168.33.31 | H152F11X | H152F11XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind13$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11X.SV.GAS_LOW1_DDS |  |  |  | 1
12268 | 22kV No.3 Sinter 2L D-DS SF6 2단 | 192.168.33.31 | H152F11X | H152F11XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11X.SV.GAS_LOW2_DDS |  |  |  | 1
12269 | 22kV No.3 Sinter 2L CB SF6 1단 | 192.168.33.31 | H152F11X | H152F11XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11X.SV.GAS_LOW1_CB_CHD |  |  |  | 1
12270 | 22kV No.3 Sinter 2L CB SF6 2단 | 192.168.33.31 | H152F11X | H152F11XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind16$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11X.SV.GAS_LOW2_CB_CHD |  |  |  | 1
12271 | 22kV No.3 Sinter 2L IED Control Power Fail | 192.168.33.31 | H152F11X | H152F11XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind19$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
12272 | 22kV No.3 Sinter 2L 1st IED Fail | 192.168.33.31 | H152F11X | H152F11XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
12273 | 22kV No.3 Sinter 2L DS&ES Control Power Fail | 192.168.33.31 | H152F11X | H152F11XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11X.SV.POWER_FAIL |  |  |  | 1
12274 | 22kV No.3 Sinter 2L AC220V Fault | 192.168.33.31 | H152F11X | H152F11XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind22$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11X.SV.AC_FAIL |  |  |  | 1
12275 | SPARE
12276 | SPARE
12277 | SPARE
12278 | SPARE
12279 | SPARE
12280 | SPARE
12281 | 22kV No.3 Sinter 2L BCU 선택 | 192.168.33.31 | H152F11X | H152F11XCTRL/TESTGGIO16$ST$SPCSO1$stVal |  | H152F11XCTRL/TESTGGIO16$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.22KV.H152F11X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
12282 | 22kV No.3 Sinter 2L 상전류 A상 크기 | 192.168.33.31 | H152F11X | H152F11XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
12283 | 22kV No.3 Sinter 2L 상전류 B상 크기 | 192.168.33.31 | H152F11X | H152F11XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F11X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
12284 | 22kV No.3 Sinter 2L 상전류 C상 크기 | 192.168.33.31 | H152F11X | H152F11XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
12285 | 22kV No.3 Sinter 2L 모선 1 선간전압 AB상 크기 | 192.168.33.31 | H152F11X | H152F11XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
12286 | 22kV No.3 Sinter 2L 모선 1 선간전압 BC상 크기 | 192.168.33.31 | H152F11X | H152F11XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
12287 | 22kV No.3 Sinter 2L 모선 1 선간전압 CA상 크기 | 192.168.33.31 | H152F11X | H152F11XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
12288 | 22kV No.3 Sinter 2L 유효전력 합계 크기 | 192.168.33.31 | H152F11X | H152F11XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F11X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
12289 | 22kV No.3 Sinter 2L 무효전력 합계 크기 | 192.168.33.31 | H152F11X | H152F11XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F11X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
12290 | 22kV No.3 Sinter 2L 피상전력 합계 크기 | 192.168.33.31 | H152F11X | H152F11XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVa | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
12291 | 22kV No.3 Sinter 2L 역률 합계 크기 | 192.168.33.31 | H152F11X | H152F11XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PF | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
12292 | 22kV No.3 Sinter 2L 모선 1 주파수 | 192.168.33.31 | H152F11X | H152F11XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
12293 | 22kV No.3 Sinter 2L 유효전력량 wh+ | 192.168.33.31 | H152F11X | H152F11XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30497
12294 | 22kV No.3 Sinter 2L 유효전력량 wh- | 192.168.33.31 | H152F11X | H152F11XMEAS/MMTR8$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30499
12295 | 22kV No.3 Sinter 2L 무효전력량 varh+ | 192.168.33.31 | H152F11X | H152F11XMEAS/MMTR4$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30501
12296 | 22kV No.3 Sinter 2L 무효전력량 varh- | 192.168.33.31 | H152F11X | H152F11XMEAS/MMTR8$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30503
12297 | 22kV No.3 Sinter 2L C-DS SF6 | 192.168.33.31 | H152F11X | H152F11XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F11X.TM.SF6_CDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31701
12298 | 22kV No.3 Sinter 2L D-DS SF6 | 192.168.33.31 | H152F11X | H152F11XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F11X.TM.SF6_DDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31703
12299 | 22kV No.3 Sinter 2L CB SF6 | 192.168.33.31 | H152F11X | H152F11XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn3$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F11X.TM.SF6_CB |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31705
12300 | SPARE
12301 | SPARE
12302 | SPARE
12303 | SPARE
12304 | SPARE
12305 | SPARE
12306 | SPARE
12307 | SPARE
12308 | SPARE
12309 | SPARE
12310 | SPARE
12311 | SPARE
12312 | SPARE
12313 | SPARE
12314 | SPARE
12315 | SPARE
12316 | SPARE
12317 | SPARE
12318 | SPARE
12319 | SPARE
12320 | SPARE
12321 | SPARE
12322 | SPARE
12323 | SPARE
12324 | SPARE
12325 | SPARE
12326 | SPARE
12327 | SPARE
12328 | SPARE
12329 | SPARE
12330 | 22kV No.3 Sinter 2L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.32 | H152F11Y1 | H152F11Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11X.SV.ComFault |  |  |  | 1
12331 | 22kV No.3 Sinter 2L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.32 | H152F11Y1 | H152F11Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11X.SV.ComFault |  |  |  | 1
12332 | 22kV No.3 Sinter 2L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.33.32 | H152F11Y1 | H152F11Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11X.SV.ComFault |  |  |  | 1
12333 | 22kV No.3 Sinter 2L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.33.32 | H152F11Y1 | H152F11Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11X.SV.ComFault |  |  |  | 1
12334 | 22kV No.3 Sinter 2L 86 LOR | 192.168.33.32 | H152F11Y1 | H152F11Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11Y1.SV.86 |  |  |  | 1
12335 | 22kV No.3 Sinter 2L 85R LOR | 192.168.33.32 | H152F11Y1 | H152F11Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11Y1.SV.85R |  |  |  | 1
12336 | 22kV No.3 Sinter 2L 87L 43 SW 상태 | 192.168.33.32 | H152F11Y1 | H152F11Y1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
12337 | 22kV No.3 Sinter 2L 64 Stopper | 192.168.33.32 | H152F11Y1 | H152F11Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
12338 | 22kV No.3 Sinter 2L 27L Stopper | 192.168.33.32 | H152F11Y1 | H152F11Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
12339 | 22kV No.3 Sinter 2L 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.33.32 | H152F11Y1 | H152F11Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
12340 | 22kV No.3 Sinter 2L SSC Trip | 192.168.33.32 | H152F11Y1 | H152F11Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [25 empty] | 1
12341 | 22kV No.3 Sinter 2L Meter Power Fail | 192.168.33.32 | H152F11Y1 | H152F11Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11Y1.SV.METER_POWER_FAIL |  |  |  | 1
12342 | 22kV No.3 Sinter 2L 2nd IED Fail | 192.168.33.32 | H152F11Y1 | H152F11Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11Y1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
12343 | 22kV No.3 Sinter 2L 87L Trip | 192.168.33.32 | H152F11Y1 | H152F11Y1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
12344 | 22kV No.3 Sinter 2L 51H Trip | 192.168.33.32 | H152F11Y1 | H152F11Y1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11Y1.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
12345 | 22kV No.3 Sinter 2L 51L Trip | 192.168.33.32 | H152F11Y1 | H152F11Y1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11Y1.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
12346 | 22kV No.3 Sinter 2L 51GH Trip | 192.168.33.32 | H152F11Y1 | H152F11Y1PROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11Y1.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
12347 | 22kV No.3 Sinter 2L 51GL Trip | 192.168.33.32 | H152F11Y1 | H152F11Y1PROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11Y1.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
12348 | 22kV No.3 Sinter 2L 67RP Trip | 192.168.33.32 | H152F11Y1 | H152F11Y1PROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11Y1.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
12349 | 22kV No.3 Sinter 2L 고장파형 발생 | 192.168.33.32 | H152F11Y1 | H152F11Y1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
12350 | 22kV No.3 Sinter 2L 87 CT Failure | 192.168.33.32 | H152F11Y1 | H152F11Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
12351 | 22kV No.3 Sinter 2L OC CT Failure | 192.168.33.32 | H152F11Y1 | H152F11Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
12352 | 22kV No.3 Sinter 2L VT Failure | 192.168.33.32 | H152F11Y1 | H152F11Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
12353 | SPARE
12354 | SPARE
12355 | SPARE
12356 | SPARE
12357 | SPARE
12358 | SPARE
12359 | SPARE
12360 | SPARE
12361 | SPARE
12362 | SPARE
12363 | SPARE
12364 | SPARE
12365 | SPARE
12366 | SPARE
12367 | SPARE
12368 | SPARE
12369 | SPARE
12370 | SPARE
12371 | SPARE
12372 | SPARE
12373 | SPARE
12374 | SPARE
12375 | SPARE
12376 | SPARE
12377 | SPARE
12378 | SPARE
12379 | SPARE
12380 | SPARE
12381 | SPARE
12382 | SPARE
12383 | 22kV No.3 Sinter 2L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.33 | H152F11Z1 | H152F11Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11X.SV.ComFault |  |  |  | 1
12384 | 22kV No.3 Sinter 2L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.33 | H152F11Z1 | H152F11Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11X.SV.ComFault |  |  |  | 1
12385 | 22kV No.3 Sinter 2L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.33.33 | H152F11Z1 | H152F11Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11X.SV.ComFault |  |  |  | 1
12386 | 22kV No.3 Sinter 2L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.33.33 | H152F11Z1 | H152F11Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11X.SV.ComFault |  |  |  | 1
12387 | 22kV No.3 Sinter 2L 86 LOR | 192.168.33.33 | H152F11Z1 | H152F11Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11Y1.SV.86 |  |  |  | 1
12388 | 22kV No.3 Sinter 2L 85R LOR | 192.168.33.33 | H152F11Z1 | H152F11Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11Y1.SV.85R |  |  |  | 1
12389 | 22kV No.3 Sinter 2L 87L 43 SW 상태 | 192.168.33.33 | H152F11Z1 | H152F11Z1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
12390 | 22kV No.3 Sinter 2L 64 Stopper | 192.168.33.33 | H152F11Z1 | H152F11Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
12391 | 22kV No.3 Sinter 2L 27L Stopper | 192.168.33.33 | H152F11Z1 | H152F11Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
12392 | 22kV No.3 Sinter 2L 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.33.33 | H152F11Z1 | H152F11Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
12393 | 22kV No.3 Sinter 2L C-GIS DC Control Power Fail | 192.168.33.33 | H152F11Z1 | H152F11Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11Z1.SV.C_GIS_POWER_FAIL |  |  |  | 1
12394 | 22kV No.3 Sinter 2L BCU Fail | 192.168.33.33 | H152F11Z1 | H152F11Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11Z1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
12395 | 22kV No.3 Sinter 2L 87L Trip | 192.168.33.33 | H152F11Z1 | H152F11Z1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
12396 | 22kV No.3 Sinter 2L 51H Trip | 192.168.33.33 | H152F11Z1 | H152F11Z1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11Y1.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
12397 | 22kV No.3 Sinter 2L 51L Trip | 192.168.33.33 | H152F11Z1 | H152F11Z1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11Y1.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
12398 | 22kV No.3 Sinter 2L 51GH Trip | 192.168.33.33 | H152F11Z1 | H152F11Z1PROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11Y1.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
12399 | 22kV No.3 Sinter 2L 51GL Trip | 192.168.33.33 | H152F11Z1 | H152F11Z1PROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11Y1.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
12400 | 22kV No.3 Sinter 2L 67RP Trip | 192.168.33.33 | H152F11Z1 | H152F11Z1PROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11Y1.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
12401 | 22kV No.3 Sinter 2L 고장파형 발생 | 192.168.33.33 | H152F11Z1 | H152F11Z1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
12402 | 22kV No.3 Sinter 2L 87 CT Failure | 192.168.33.33 | H152F11Z1 | H152F11Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
12403 | 22kV No.3 Sinter 2L OC CT Failure | 192.168.33.33 | H152F11Z1 | H152F11Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
12404 | 22kV No.3 Sinter 2L VT Failure | 192.168.33.33 | H152F11Z1 | H152F11Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
12405 | 22kV No.3 Sinter 2L SSC Trip | 192.168.33.33 | H152F11Z1 | H152F11Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [25 empty] | 1
12406 | 22kV No.3 Sinter 2L Y1Z1 86 LOR | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 12334; 계산포인트2: 12387
12407 | SPARE
12408 | SPARE
12409 | SPARE
12410 | SPARE
12411 | SPARE
12412 | SPARE
12413 | SPARE
12414 | SPARE
12415 | SPARE
12416 | SPARE
12417 | SPARE
12418 | SPARE
12419 | SPARE
12420 | SPARE
12421 | SPARE
12422 | SPARE
12423 | SPARE
12424 | SPARE
12425 | SPARE
12426 | SPARE
12427 | SPARE
12428 | SPARE
12429 | SPARE
12430 | SPARE
12431 | SPARE
12432 | SPARE
12433 | SPARE
12434 | SPARE
12435 | 22kV No.3 Sinter 2L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.34 | H152F11Y2 | H152F11Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11X.SV.ComFault |  |  |  | 1
12436 | 22kV No.3 Sinter 2L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.34 | H152F11Y2 | H152F11Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11X.SV.ComFault |  |  |  | 1
12437 | 22kV No.3 Sinter 2L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.33.34 | H152F11Y2 | H152F11Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11X.SV.ComFault |  |  |  | 1
12438 | 22kV No.3 Sinter 2L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.33.34 | H152F11Y2 | H152F11Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11X.SV.ComFault |  |  |  | 1
12439 | 22kV No.3 Sinter 2L 85H-Fault | 192.168.33.34 | H152F11Y2 | H152F11Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11Y2.SV.TR_H_FAULT |  |  |  | 1
12440 | 22kV No.3 Sinter 2L 51N Trip | 192.168.33.34 | H152F11Y2 | H152F11Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11Y2.SV.TR_51N |  |  |  | 1
12441 | 22kV No.3 Sinter 2L 85L-Fault | 192.168.33.34 | H152F11Y2 | H152F11Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11Y2.SV.TR_L_FAULT |  |  |  | 1
12442 | 22kV No.3 Sinter 2L 5E | 192.168.33.34 | H152F11Y2 | H152F11Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11Y2.SV.5E |  |  |  | 1
12443 | 22kV No.3 Sinter 2L TR 2차 CB 상태 | 192.168.33.34 | H152F11Y2 | H152F11Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11Y2.SV.INCOM_CB_CLOSE |  |  |  | 1
12444 | SPARE
12445 | 22kV No.3 Sinter 2L FAC 2nd IED Control Power Fail | 192.168.33.34 | H152F11Y2 | H152F11Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11Y2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
12446 | 22kV No.3 Sinter 2L FAC 2nd IED Fail | 192.168.33.34 | H152F11Y2 | H152F11Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11Y2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
12447 | 22kV No.3 Sinter 2L 87L FAC Trip | 192.168.33.34 | H152F11Y2 | H152F11Y2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
12448 | 22kV No.3 Sinter 2L FAC 고장파형 발생 | 192.168.33.34 | H152F11Y2 | H152F11Y2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
12449 | SPARE
12450 | SPARE
12451 | SPARE
12452 | SPARE
12453 | SPARE
12454 | SPARE
12455 | SPARE
12456 | SPARE
12457 | SPARE
12458 | SPARE
12459 | SPARE
12460 | SPARE
12461 | SPARE
12462 | SPARE
12463 | SPARE
12464 | SPARE
12465 | SPARE
12466 | SPARE
12467 | SPARE
12468 | SPARE
12469 | SPARE
12470 | SPARE
12471 | SPARE
12472 | SPARE
12473 | SPARE
12474 | SPARE
12475 | SPARE
12476 | SPARE
12477 | SPARE
12478 | SPARE
12479 | 22kV No.3 Sinter 2L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.35 | H152F11Z2 | H152F11Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11X.SV.ComFault |  |  |  | 1
12480 | 22kV No.3 Sinter 2L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.35 | H152F11Z2 | H152F11Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11X.SV.ComFault |  |  |  | 1
12481 | 22kV No.3 Sinter 2L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.33.35 | H152F11Z2 | H152F11Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11X.SV.ComFault |  |  |  | 1
12482 | 22kV No.3 Sinter 2L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.33.35 | H152F11Z2 | H152F11Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11X.SV.ComFault |  |  |  | 1
12483 | 22kV No.3 Sinter 2L 85H-Fault | 192.168.33.35 | H152F11Z2 | H152F11Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11Y2.SV.TR_H_FAULT |  |  |  | 1
12484 | 22kV No.3 Sinter 2L 51N Trip | 192.168.33.35 | H152F11Z2 | H152F11Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11Y2.SV.TR_51N |  |  |  | 1
12485 | 22kV No.3 Sinter 2L 85L-Fault | 192.168.33.35 | H152F11Z2 | H152F11Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11Y2.SV.TR_L_FAULT |  |  |  | 1
12486 | 22kV No.3 Sinter 2L 5E | 192.168.33.35 | H152F11Z2 | H152F11Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11Y2.SV.5E |  |  |  | 1
12487 | 22kV No.3 Sinter 2L TR 2차 CB 상태 | 192.168.33.35 | H152F11Z2 | H152F11Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11Y2.SV.INCOM_CB_CLOSE |  |  |  | 1
12488 | SPARE
12489 | 22kV No.3 Sinter 2L FAC 1st IED Control Power Fail | 192.168.33.35 | H152F11Z2 | H152F11Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11Z2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
12490 | 22kV No.3 Sinter 2L FAC 1st IED Fail | 192.168.33.35 | H152F11Z2 | H152F11Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11Z2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
12491 | 22kV No.3 Sinter 2L 87L FAC Trip | 192.168.33.35 | H152F11Z2 | H152F11Z2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F11Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
12492 | 22kV No.3 Sinter 2L FAC 고장파형 발생 | 192.168.33.35 | H152F11Z2 | H152F11Z2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
12493 | 22kV No.3 Sinter 2L Y2Z2 TR 2차 CB 상태 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 12443; 계산포인트2: 12487
12494 | SPARE
12495 | SPARE
12496 | SPARE
12497 | SPARE
12498 | SPARE
12499 | SPARE
12500 | SPARE
12501 | SPARE
12502 | SPARE
12503 | SPARE
12504 | SPARE
12505 | SPARE
12506 | SPARE
12507 | SPARE
12508 | SPARE
12509 | SPARE
12510 | SPARE
12511 | SPARE
12512 | SPARE
12513 | SPARE
12514 | SPARE
12515 | SPARE
12516 | SPARE
12517 | SPARE
12518 | SPARE
12519 | SPARE
12520 | SPARE
12521 | SPARE
12522 | SPARE
12523 | 22kV No.2 12MVA TR 1차 #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.41 | H152P2X | H152P2XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152P2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
12524 | 22kV No.2 12MVA TR 1차 #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.41 | H152P2X | H152P2XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152P2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
12525 | 22kV No.2 12MVA TR 1차 CB 상태 | 192.168.33.41 | H152P2X | H152P2XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H152P2XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152P2X.SV.CB |  | HAE.22KV.H152P2X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10318
12526 | 22kV No.2 12MVA TR 1차 C Bus DS 상태 | 192.168.33.41 | H152P2X | H152P2XCTRL/Q1XSWI1$ST$Pos$stVal |  | H152P2XCTRL/Q1CSWI2$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152P2X.SV.CDS |  | HAE.22KV.H152P2X.TC.CDS |  | 1 |  | 1
12527 | 22kV No.2 12MVA TR 1차 C Bus ES 상태 | 192.168.33.41 | H152P2X | H152P2XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152P2X.SV.CES_STATUS |  |  |  | 1
12528 | 22kV No.2 12MVA TR 1차 D Bus DS 상태 | 192.168.33.41 | H152P2X | H152P2XCTRL/Q2XSWI2$ST$Pos$stVal |  | H152P2XCTRL/Q2CSWI3$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152P2X.SV.DDS |  | HAE.22KV.H152P2X.TC.DDS |  | 1 |  | 1
12529 | 22kV No.2 12MVA TR 1차 43 LR CB용 상태 | 192.168.33.41 | H152P2X | H152P2XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152P2X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
12530 | 22kV No.2 12MVA TR 1차 C-DS SF6 1단 | 192.168.33.41 | H152P2X | H152P2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152P2X.SV.GAS_LOW1_CDS |  |  |  | 1
12531 | 22kV No.2 12MVA TR 1차 C-DS SF6 2단 | 192.168.33.41 | H152P2X | H152P2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind12$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152P2X.SV.GAS_LOW2_CDS |  |  |  | 1
12532 | 22kV No.2 12MVA TR 1차 D-DS SF6 1단 | 192.168.33.41 | H152P2X | H152P2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind13$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152P2X.SV.GAS_LOW1_DDS |  |  |  | 1
12533 | 22kV No.2 12MVA TR 1차 D-DS SF6 2단 | 192.168.33.41 | H152P2X | H152P2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152P2X.SV.GAS_LOW2_DDS |  |  |  | 1
12534 | 22kV No.2 12MVA TR 1차 CB SF6 1단 | 192.168.33.41 | H152P2X | H152P2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152P2X.SV.GAS_LOW1_CB_CHD |  |  |  | 1
12535 | 22kV No.2 12MVA TR 1차 CB SF6 2단 | 192.168.33.41 | H152P2X | H152P2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind16$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152P2X.SV.GAS_LOW2_CB_CHD |  |  |  | 1
12536 | 22kV No.2 12MVA TR 1차 IED Control Power Fail | 192.168.33.41 | H152P2X | H152P2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind18$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152P2X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
12537 | 22kV No.2 12MVA TR 1차 1st IED Fail | 192.168.33.41 | H152P2X | H152P2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind19$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152P2X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
12538 | 22kV No.2 12MVA TR 1차 DS&ES Control Power Fail | 192.168.33.41 | H152P2X | H152P2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152P2X.SV.POWER_FAIL |  |  |  | 1
12539 | 22kV No.2 12MVA TR 1차 AC220V Fault | 192.168.33.41 | H152P2X | H152P2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152P2X.SV.AC_FAIL |  |  |  | 1
12540 | SPARE
12541 | SPARE
12542 | SPARE
12543 | SPARE
12544 | SPARE
12545 | SPARE
12546 | 22kV No.2 12MVA TR 1차 BCU 선택 | 192.168.33.41 | H152P2X | H152P2XCTRL/TESTGGIO16$ST$SPCSO1$stVal |  | H152P2XCTRL/TESTGGIO16$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152P2X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.22KV.H152P2X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
12547 | 22kV No.2 12MVA TR 1차 상전류 A상 크기 | 192.168.33.41 | H152P2X | H152P2XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
12548 | 22kV No.2 12MVA TR 1차 상전류 B상 크기 | 192.168.33.41 | H152P2X | H152P2XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152P2X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
12549 | 22kV No.2 12MVA TR 1차 상전류 C상 크기 | 192.168.33.41 | H152P2X | H152P2XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
12550 | 22kV No.2 12MVA TR 1차 모선 1 선간전압 AB상 크기 | 192.168.33.41 | H152P2X | H152P2XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
12551 | 22kV No.2 12MVA TR 1차 모선 1 선간전압 BC상 크기 | 192.168.33.41 | H152P2X | H152P2XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
12552 | 22kV No.2 12MVA TR 1차 모선 1 선간전압 CA상 크기 | 192.168.33.41 | H152P2X | H152P2XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
12553 | 22kV No.2 12MVA TR 1차 유효전력 합계 크기 | 192.168.33.41 | H152P2X | H152P2XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152P2X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
12554 | 22kV No.2 12MVA TR 1차 무효전력 합계 크기 | 192.168.33.41 | H152P2X | H152P2XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152P2X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
12555 | 22kV No.2 12MVA TR 1차 피상전력 합계 크기 | 192.168.33.41 | H152P2X | H152P2XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVa | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152P2X.TM.TOTAL_VA |  |  |  | 1
12556 | 22kV No.2 12MVA TR 1차 역률 합계 크기 | 192.168.33.41 | H152P2X | H152P2XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PF | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
12557 | 22kV No.2 12MVA TR 1차 모선 1 주파수 | 192.168.33.41 | H152P2X | H152P2XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
12558 | 22kV No.2 12MVA TR 1차 유효전력량 wh+ | 192.168.33.41 | H152P2X | H152P2XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
12559 | 22kV No.2 12MVA TR 1차 C-DS SF6 | 192.168.33.41 | H152P2X | H152P2XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152P2X.TM.SF6_CDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31707
12560 | 22kV No.2 12MVA TR 1차 D-DS SF6 | 192.168.33.41 | H152P2X | H152P2XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152P2X.TM.SF6_DDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31709
12561 | 22kV No.2 12MVA TR 1차 CB SF6 | 192.168.33.41 | H152P2X | H152P2XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn3$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152P2X.TM.SF6_CB |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31711
12562 | SPARE
12563 | SPARE
12564 | SPARE
12565 | SPARE
12566 | SPARE
12567 | SPARE
12568 | SPARE
12569 | SPARE
12570 | SPARE
12571 | SPARE
12572 | SPARE
12573 | SPARE
12574 | SPARE
12575 | SPARE
12576 | SPARE
12577 | SPARE
12578 | SPARE
12579 | SPARE
12580 | SPARE
12581 | SPARE
12582 | SPARE
12583 | SPARE
12584 | SPARE
12585 | SPARE
12586 | SPARE
12587 | SPARE
12588 | SPARE
12589 | SPARE
12590 | SPARE
12591 | SPARE
12592 | 22kV No.2 12MVA TR 1차 #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.42 | H152P2Y | H152P2YCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152P2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
12593 | 22kV No.2 12MVA TR 1차 #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.42 | H152P2Y | H152P2YCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152P2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
12594 | 22kV No.2 12MVA TR 1차 86 LOR | 192.168.33.42 | H152P2Y | H152P2YCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152P2Y.SV.86 |  |  |  | 1
12595 | 22kV No.2 12MVA TR 1차 64 Stopper | 192.168.33.42 | H152P2Y | H152P2YCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
12596 | 22kV No.2 12MVA TR 1차 27L Stopper | 192.168.33.42 | H152P2Y | H152P2YCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
12597 | 22kV No.2 12MVA TR 1차 2nd IED Fail | 192.168.33.42 | H152P2Y | H152P2YCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152P2Y.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
12598 | 22kV No.2 12MVA TR 1차 87T Trip | 192.168.33.42 | H152P2Y | H152P2YPROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152P2Y.SV.87T | [7 empty] | 1 | 2000
12599 | 22kV No.2 12MVA TR 1차 51H Trip | 192.168.33.42 | H152P2Y | H152P2YPROT/P50PIOC1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152P2Y.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
12600 | 22kV No.2 12MVA TR 1차 51L Trip | 192.168.33.42 | H152P2Y | H152P2YPROT/P51PTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152P2Y.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
12601 | 22kV No.2 12MVA TR 1차 51GH Trip | 192.168.33.42 | H152P2Y | H152P2YPROT/P50GPIOC3$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152P2Y.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
12602 | 22kV No.2 12MVA TR 1차 51GL Trip | 192.168.33.42 | H152P2Y | H152P2YPROT/P51PTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152P2Y.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
12603 | 22kV No.2 12MVA TR 1차 고장파형 발생 | 192.168.33.42 | H152P2Y | H152P2YPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
12604 | SPARE
12605 | SPARE
12606 | SPARE
12607 | SPARE
12608 | SPARE
12609 | SPARE
12610 | SPARE
12611 | SPARE
12612 | SPARE
12613 | SPARE
12614 | SPARE
12615 | SPARE
12616 | SPARE
12617 | SPARE
12618 | SPARE
12619 | SPARE
12620 | SPARE
12621 | SPARE
12622 | SPARE
12623 | SPARE
12624 | SPARE
12625 | SPARE
12626 | SPARE
12627 | SPARE
12628 | SPARE
12629 | SPARE
12630 | SPARE
12631 | SPARE
12632 | SPARE
12633 | SPARE
12634 | 22kV No.2 12MVA TR 1차 #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.43 | H152P2Z | H152P2ZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152P2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
12635 | 22kV No.2 12MVA TR 1차 #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.43 | H152P2Z | H152P2ZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152P2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
12636 | 22kV No.2 12MVA TR 1차 86 LOR | 192.168.33.43 | H152P2Z | H152P2ZCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152P2Y.SV.86 |  |  |  | 1
12637 | 22kV No.2 12MVA TR 1차 64 Stopper | 192.168.33.43 | H152P2Z | H152P2ZCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
12638 | 22kV No.2 12MVA TR 1차 27L Stopper | 192.168.33.43 | H152P2Z | H152P2ZCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
12639 | 22kV No.2 12MVA TR 1차 C-GIS DC Control Power Fail | 192.168.33.43 | H152P2Z | H152P2ZCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152P2Z.SV.C_GIS_POWER_FAIL |  |  |  | 1
12640 | 22kV No.2 12MVA TR 1차 BCU Fail | 192.168.33.43 | H152P2Z | H152P2ZCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152P2Z.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
12641 | 22kV No.2 12MVA TR 1차 87T Trip | 192.168.33.43 | H152P2Z | H152P2ZPROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152P2Y.SV.87T |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
12642 | 22kV No.2 12MVA TR 1차 51H Trip | 192.168.33.43 | H152P2Z | H152P2ZPROT/P50PIOC1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152P2Y.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
12643 | 22kV No.2 12MVA TR 1차 51L Trip | 192.168.33.43 | H152P2Z | H152P2ZPROT/P51PTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152P2Y.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
12644 | 22kV No.2 12MVA TR 1차 51GH Trip | 192.168.33.43 | H152P2Z | H152P2ZPROT/P50GPIOC3$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152P2Y.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
12645 | 22kV No.2 12MVA TR 1차 51GL Trip | 192.168.33.43 | H152P2Z | H152P2ZPROT/P51PTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152P2Y.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
12646 | 22kV No.2 12MVA TR 1차 고장파형 발생 | 192.168.33.43 | H152P2Z | H152P2ZPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
12647 | 22kV No.2 12MVA TR 1차 Y1Z1 86 LOR | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 12594; 계산포인트2: 12636
12648 | SPARE
12649 | SPARE
12650 | SPARE
12651 | SPARE
12652 | SPARE
12653 | SPARE
12654 | SPARE
12655 | SPARE
12656 | SPARE
12657 | SPARE
12658 | SPARE
12659 | SPARE
12660 | SPARE
12661 | SPARE
12662 | SPARE
12663 | SPARE
12664 | SPARE
12665 | SPARE
12666 | SPARE
12667 | SPARE
12668 | SPARE
12669 | SPARE
12670 | SPARE
12671 | SPARE
12672 | SPARE
12673 | SPARE
12674 | SPARE
12675 | SPARE
12676 | SPARE
12677 | 22kV Unloader #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.51 | H152F12X | H152F12XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12X.SV.ComFault |  |  |  | 1
12678 | 22kV Unloader #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.51 | H152F12X | H152F12XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12X.SV.ComFault |  |  |  | 1
12679 | 22kV Unloader CB 상태 | 192.168.33.51 | H152F12X | H152F12XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H152F12XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12X.SV.CB |  | HAE.22KV.H152F12X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10319
12680 | 22kV Unloader C Bus DS 상태 | 192.168.33.51 | H152F12X | H152F12XCTRL/Q1XSWI1$ST$Pos$stVal |  | H152F12XCTRL/Q1CSWI2$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12X.SV.CDS |  | HAE.22KV.H152F12X.TC.CDS |  | 1 |  | 1
12681 | 22kV Unloader C Bus ES 상태 | 192.168.33.51 | H152F12X | H152F12XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12X.SV.CES_STATUS |  |  |  | 1
12682 | 22kV Unloader D Bus DS 상태 | 192.168.33.51 | H152F12X | H152F12XCTRL/Q2XSWI2$ST$Pos$stVal |  | H152F12XCTRL/Q2CSWI3$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12X.SV.DDS |  | HAE.22KV.H152F12X.TC.DDS |  | 1 |  | 1
12683 | 22kV Unloader 43 LR CB용 상태 | 192.168.33.51 | H152F12X | H152F12XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
12684 | 22kV Unloader C-DS SF6 1단 | 192.168.33.51 | H152F12X | H152F12XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12X.SV.GAS_LOW1_CDS |  |  |  | 1
12685 | 22kV Unloader C-DS SF6 2단 | 192.168.33.51 | H152F12X | H152F12XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind12$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12X.SV.GAS_LOW2_CDS |  |  |  | 1
12686 | 22kV Unloader D-DS SF6 1단 | 192.168.33.51 | H152F12X | H152F12XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind13$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12X.SV.GAS_LOW1_DDS |  |  |  | 1
12687 | 22kV Unloader D-DS SF6 2단 | 192.168.33.51 | H152F12X | H152F12XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12X.SV.GAS_LOW2_DDS |  |  |  | 1
12688 | 22kV Unloader CB SF6 1단 | 192.168.33.51 | H152F12X | H152F12XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12X.SV.GAS_LOW1_CB_CHD |  |  |  | 1
12689 | 22kV Unloader CB SF6 2단 | 192.168.33.51 | H152F12X | H152F12XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind16$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12X.SV.GAS_LOW2_CB_CHD |  |  |  | 1
12690 | 22kV Unloader IED Control Power Fail | 192.168.33.51 | H152F12X | H152F12XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind19$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
12691 | 22kV Unloader 1st IED Fail | 192.168.33.51 | H152F12X | H152F12XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
12692 | 22kV Unloader DS&ES Control Power Fail | 192.168.33.51 | H152F12X | H152F12XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12X.SV.POWER_FAIL |  |  |  | 1
12693 | 22kV Unloader AC220V Fault | 192.168.33.51 | H152F12X | H152F12XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind22$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12X.SV.AC_FAIL |  |  |  | 1
12694 | SPARE
12695 | SPARE
12696 | SPARE
12697 | SPARE
12698 | SPARE
12699 | SPARE
12700 | 22kV Unloader BCU 선택 | 192.168.33.51 | H152F12X | H152F12XCTRL/TESTGGIO16$ST$SPCSO1$stVal |  | H152F12XCTRL/TESTGGIO16$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.22KV.H152F12X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
12701 | 22kV Unloader 상전류 A상 크기 | 192.168.33.51 | H152F12X | H152F12XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
12702 | 22kV Unloader 상전류 B상 크기 | 192.168.33.51 | H152F12X | H152F12XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F12X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
12703 | 22kV Unloader 상전류 C상 크기 | 192.168.33.51 | H152F12X | H152F12XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
12704 | 22kV Unloader 모선 1 선간전압 AB상 크기 | 192.168.33.51 | H152F12X | H152F12XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
12705 | 22kV Unloader 모선 1 선간전압 BC상 크기 | 192.168.33.51 | H152F12X | H152F12XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
12706 | 22kV Unloader 모선 1 선간전압 CA상 크기 | 192.168.33.51 | H152F12X | H152F12XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
12707 | 22kV Unloader 유효전력 합계 크기 | 192.168.33.51 | H152F12X | H152F12XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F12X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
12708 | 22kV Unloader 무효전력 합계 크기 | 192.168.33.51 | H152F12X | H152F12XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F12X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
12709 | 22kV Unloader 피상전력 합계 크기 | 192.168.33.51 | H152F12X | H152F12XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVa | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
12710 | 22kV Unloader 역률 합계 크기 | 192.168.33.51 | H152F12X | H152F12XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PF | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
12711 | 22kV Unloader 모선 1 주파수 | 192.168.33.51 | H152F12X | H152F12XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
12712 | 22kV Unloader 유효전력량 wh+ | 192.168.33.51 | H152F12X | H152F12XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30505
12713 | 22kV Unloader 유효전력량 wh- | 192.168.33.51 | H152F12X | H152F12XMEAS/MMTR8$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30507
12714 | 22kV Unloader 무효전력량 varh+ | 192.168.33.51 | H152F12X | H152F12XMEAS/MMTR4$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30509
12715 | 22kV Unloader 무효전력량 varh- | 192.168.33.51 | H152F12X | H152F12XMEAS/MMTR8$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30511
12716 | 22kV Unloader C-DS SF6 | 192.168.33.51 | H152F12X | H152F12XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F12X.TM.SF6_CDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31713
12717 | 22kV Unloader D-DS SF6 | 192.168.33.51 | H152F12X | H152F12XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F12X.TM.SF6_DDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31715
12718 | 22kV Unloader CB SF6 | 192.168.33.51 | H152F12X | H152F12XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn3$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F12X.TM.SF6_CB |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31717
12719 | SPARE
12720 | SPARE
12721 | SPARE
12722 | SPARE
12723 | SPARE
12724 | SPARE
12725 | SPARE
12726 | SPARE
12727 | SPARE
12728 | SPARE
12729 | SPARE
12730 | SPARE
12731 | SPARE
12732 | SPARE
12733 | SPARE
12734 | SPARE
12735 | SPARE
12736 | SPARE
12737 | SPARE
12738 | SPARE
12739 | SPARE
12740 | SPARE
12741 | SPARE
12742 | SPARE
12743 | SPARE
12744 | SPARE
12745 | SPARE
12746 | SPARE
12747 | SPARE
12748 | SPARE
12749 | 22kV Unloader #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.52 | H152F12Y1 | H152F12Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12X.SV.ComFault |  |  |  | 1
12750 | 22kV Unloader #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.52 | H152F12Y1 | H152F12Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12X.SV.ComFault |  |  |  | 1
12751 | 22kV Unloader #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.33.52 | H152F12Y1 | H152F12Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12X.SV.ComFault |  |  |  | 1
12752 | 22kV Unloader #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.33.52 | H152F12Y1 | H152F12Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12X.SV.ComFault |  |  |  | 1
12753 | 22kV Unloader 86 LOR | 192.168.33.52 | H152F12Y1 | H152F12Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12Y1.SV.86 |  |  |  | 1
12754 | 22kV Unloader 85R LOR | 192.168.33.52 | H152F12Y1 | H152F12Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12Y1.SV.85R |  |  |  | 1
12755 | 22kV Unloader 87L 43 SW 상태 | 192.168.33.52 | H152F12Y1 | H152F12Y1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
12756 | 22kV Unloader 64 Stopper | 192.168.33.52 | H152F12Y1 | H152F12Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
12757 | 22kV Unloader 27L Stopper | 192.168.33.52 | H152F12Y1 | H152F12Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
12758 | 22kV Unloader 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.33.52 | H152F12Y1 | H152F12Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
12759 | 22kV Unloader SSC Trip | 192.168.33.52 | H152F12Y1 | H152F12Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [25 empty] | 1
12760 | 22kV Unloader Meter Power Fail | 192.168.33.52 | H152F12Y1 | H152F12Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12Y1.SV.METER_POWER_FAIL |  |  |  | 1
12761 | 22kV Unloader 2nd IED Fail | 192.168.33.52 | H152F12Y1 | H152F12Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12Y1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
12762 | 22kV Unloader 87L Trip | 192.168.33.52 | H152F12Y1 | H152F12Y1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
12763 | 22kV Unloader 51H Trip | 192.168.33.52 | H152F12Y1 | H152F12Y1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12Y1.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
12764 | 22kV Unloader 51L Trip | 192.168.33.52 | H152F12Y1 | H152F12Y1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12Y1.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
12765 | 22kV Unloader 51GH Trip | 192.168.33.52 | H152F12Y1 | H152F12Y1PROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12Y1.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
12766 | 22kV Unloader 51GL Trip | 192.168.33.52 | H152F12Y1 | H152F12Y1PROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12Y1.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
12767 | 22kV Unloader 67RP Trip | 192.168.33.52 | H152F12Y1 | H152F12Y1PROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12Y1.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
12768 | 22kV Unloader 고장파형 발생 | 192.168.33.52 | H152F12Y1 | H152F12Y1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
12769 | 22kV Unloader 87 CT Failure | 192.168.33.52 | H152F12Y1 | H152F12Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
12770 | 22kV Unloader OC CT Failure | 192.168.33.52 | H152F12Y1 | H152F12Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
12771 | 22kV Unloader VT Failure | 192.168.33.52 | H152F12Y1 | H152F12Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
12772 | SPARE
12773 | SPARE
12774 | SPARE
12775 | SPARE
12776 | SPARE
12777 | SPARE
12778 | SPARE
12779 | SPARE
12780 | SPARE
12781 | SPARE
12782 | SPARE
12783 | SPARE
12784 | SPARE
12785 | SPARE
12786 | SPARE
12787 | SPARE
12788 | SPARE
12789 | SPARE
12790 | SPARE
12791 | SPARE
12792 | SPARE
12793 | SPARE
12794 | SPARE
12795 | SPARE
12796 | SPARE
12797 | SPARE
12798 | SPARE
12799 | SPARE
12800 | SPARE
12801 | SPARE
12802 | 22kV Unloader #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.53 | H152F12Z1 | H152F12Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12X.SV.ComFault |  |  |  | 1
12803 | 22kV Unloader #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.53 | H152F12Z1 | H152F12Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12X.SV.ComFault |  |  |  | 1
12804 | 22kV Unloader #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.33.53 | H152F12Z1 | H152F12Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12X.SV.ComFault |  |  |  | 1
12805 | 22kV Unloader #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.33.53 | H152F12Z1 | H152F12Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12X.SV.ComFault |  |  |  | 1
12806 | 22kV Unloader 86 LOR | 192.168.33.53 | H152F12Z1 | H152F12Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12Y1.SV.86 |  |  |  | 1
12807 | 22kV Unloader 85R LOR | 192.168.33.53 | H152F12Z1 | H152F12Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12Y1.SV.85R |  |  |  | 1
12808 | 22kV Unloader 87L 43 SW 상태 | 192.168.33.53 | H152F12Z1 | H152F12Z1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
12809 | 22kV Unloader 64 Stopper | 192.168.33.53 | H152F12Z1 | H152F12Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
12810 | 22kV Unloader 27L Stopper | 192.168.33.53 | H152F12Z1 | H152F12Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
12811 | 22kV Unloader 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.33.53 | H152F12Z1 | H152F12Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
12812 | 22kV Unloader C-GIS DC Control Power Fail | 192.168.33.53 | H152F12Z1 | H152F12Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12Z1.SV.C_GIS_POWER_FAIL |  |  |  | 1
12813 | 22kV Unloader BCU Fail | 192.168.33.53 | H152F12Z1 | H152F12Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12Z1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
12814 | 22kV Unloader 87L Trip | 192.168.33.53 | H152F12Z1 | H152F12Z1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
12815 | 22kV Unloader 51H Trip | 192.168.33.53 | H152F12Z1 | H152F12Z1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12Y1.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
12816 | 22kV Unloader 51L Trip | 192.168.33.53 | H152F12Z1 | H152F12Z1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12Y1.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
12817 | 22kV Unloader 51GH Trip | 192.168.33.53 | H152F12Z1 | H152F12Z1PROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12Y1.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
12818 | 22kV Unloader 51GL Trip | 192.168.33.53 | H152F12Z1 | H152F12Z1PROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12Y1.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
12819 | 22kV Unloader 67RP Trip | 192.168.33.53 | H152F12Z1 | H152F12Z1PROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12Y1.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
12820 | 22kV Unloader 고장파형 발생 | 192.168.33.53 | H152F12Z1 | H152F12Z1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
12821 | 22kV Unloader 87 CT Failure | 192.168.33.53 | H152F12Z1 | H152F12Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
12822 | 22kV Unloader OC CT Failure | 192.168.33.53 | H152F12Z1 | H152F12Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
12823 | 22kV Unloader VT Failure | 192.168.33.53 | H152F12Z1 | H152F12Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
12824 | 22kV Unloader SSC Trip | 192.168.33.53 | H152F12Z1 | H152F12Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
12825 | 22kV Unloader Y1Z1 86 LOR | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 12753; 계산포인트2: 12806
12826 | SPARE
12827 | SPARE
12828 | SPARE
12829 | SPARE
12830 | SPARE
12831 | SPARE
12832 | SPARE
12833 | SPARE
12834 | SPARE
12835 | SPARE
12836 | SPARE
12837 | SPARE
12838 | SPARE
12839 | SPARE
12840 | SPARE
12841 | SPARE
12842 | SPARE
12843 | SPARE
12844 | SPARE
12845 | SPARE
12846 | SPARE
12847 | SPARE
12848 | SPARE
12849 | SPARE
12850 | SPARE
12851 | SPARE
12852 | SPARE
12853 | SPARE
12854 | 22kV Unloader #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.54 | H152F12Y2 | H152F12Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12X.SV.ComFault |  |  |  | 1
12855 | 22kV Unloader #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.54 | H152F12Y2 | H152F12Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12X.SV.ComFault |  |  |  | 1
12856 | 22kV Unloader #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.33.54 | H152F12Y2 | H152F12Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12X.SV.ComFault |  |  |  | 1
12857 | 22kV Unloader #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.33.54 | H152F12Y2 | H152F12Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12X.SV.ComFault |  |  |  | 1
12858 | 22kV Unloader 85H-Fault | 192.168.33.54 | H152F12Y2 | H152F12Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12Y2.SV.TR_H_FAULT |  |  |  | 1
12859 | 22kV Unloader 51N Trip | 192.168.33.54 | H152F12Y2 | H152F12Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12Y2.SV.TR_51N |  |  |  | 1
12860 | 22kV Unloader 85L-Fault | 192.168.33.54 | H152F12Y2 | H152F12Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12Y2.SV.TR_L_FAULT |  |  |  | 1
12861 | 22kV Unloader 5E | 192.168.33.54 | H152F12Y2 | H152F12Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12Y2.SV.5E |  |  |  | 1
12862 | 22kV Unloader TR 2차 CB 상태 | 192.168.33.54 | H152F12Y2 | H152F12Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12Y2.SV.INCOM_CB_CLOSE |  |  |  | 1
12863 | 22kV Unloader FAC 2nd IED Control Power Fail | 192.168.33.54 | H152F12Y2 | H152F12Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12Y2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
12864 | 22kV Unloader FAC 2nd IED Fail | 192.168.33.54 | H152F12Y2 | H152F12Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12Y2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
12865 | 22kV Unloader 87L FAC Trip | 192.168.33.54 | H152F12Y2 | H152F12Y2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
12866 | 22kV Unloader FAC 고장파형 발생 | 192.168.33.54 | H152F12Y2 | H152F12Y2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
12867 | SPARE
12868 | SPARE
12869 | SPARE
12870 | SPARE
12871 | SPARE
12872 | SPARE
12873 | SPARE
12874 | SPARE
12875 | SPARE
12876 | SPARE
12877 | SPARE
12878 | SPARE
12879 | SPARE
12880 | SPARE
12881 | SPARE
12882 | SPARE
12883 | SPARE
12884 | SPARE
12885 | SPARE
12886 | SPARE
12887 | SPARE
12888 | SPARE
12889 | SPARE
12890 | SPARE
12891 | SPARE
12892 | SPARE
12893 | SPARE
12894 | SPARE
12895 | SPARE
12896 | SPARE
12897 | 22kV Unloader #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.55 | H152F12Z2 | H152F12Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12X.SV.ComFault |  |  |  | 1
12898 | 22kV Unloader #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.55 | H152F12Z2 | H152F12Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12X.SV.ComFault |  |  |  | 1
12899 | 22kV Unloader #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.33.55 | H152F12Z2 | H152F12Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12X.SV.ComFault |  |  |  | 1
12900 | 22kV Unloader #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.33.55 | H152F12Z2 | H152F12Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12X.SV.ComFault |  |  |  | 1
12901 | 22kV Unloader 85H-Fault | 192.168.33.55 | H152F12Z2 | H152F12Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12Y2.SV.TR_H_FAULT |  |  |  | 1
12902 | 22kV Unloader 51N Trip | 192.168.33.55 | H152F12Z2 | H152F12Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12Y2.SV.TR_51N |  |  |  | 1
12903 | 22kV Unloader 85L-Fault | 192.168.33.55 | H152F12Z2 | H152F12Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12Y2.SV.TR_L_FAULT |  |  |  | 1
12904 | 22kV Unloader 5E | 192.168.33.55 | H152F12Z2 | H152F12Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12Y2.SV.5E |  |  |  | 1
12905 | 22kV Unloader TR 2차 CB 상태 | 192.168.33.55 | H152F12Z2 | H152F12Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12Y2.SV.INCOM_CB_CLOSE |  |  |  | 1
12906 | 22kV Unloader FAC 1st IED Control Power Fail | 192.168.33.55 | H152F12Z2 | H152F12Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12Z2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
12907 | 22kV Unloader FAC 1st IED Fail | 192.168.33.55 | H152F12Z2 | H152F12Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12Z2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
12908 | 22kV Unloader 87L FAC Trip | 192.168.33.55 | H152F12Z2 | H152F12Z2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F12Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
12909 | 22kV Unloader FAC 고장파형 발생 | 192.168.33.55 | H152F12Z2 | H152F12Z2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
12910 | 22kV Unloader Z2 Y2Z2 TR 2차 CB 상태 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 12862; 계산포인트2: 12905
12911 | SPARE
12912 | SPARE
12913 | SPARE
12914 | SPARE
12915 | SPARE
12916 | SPARE
12917 | SPARE
12918 | SPARE
12919 | SPARE
12920 | SPARE
12921 | SPARE
12922 | SPARE
12923 | SPARE
12924 | SPARE
12925 | SPARE
12926 | SPARE
12927 | SPARE
12928 | SPARE
12929 | SPARE
12930 | SPARE
12931 | SPARE
12932 | SPARE
12933 | SPARE
12934 | SPARE
12935 | SPARE
12936 | SPARE
12937 | SPARE
12938 | SPARE
12939 | SPARE
12940 | 22kV No.2 70MVA TR 2차 #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.61 | H152S2X | H152S2XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
12941 | 22kV No.2 70MVA TR 2차 #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.61 | H152S2X | H152S2XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
12942 | 22kV No.2 70MVA TR 2차 CB 상태 | 192.168.33.61 | H152S2X | H152S2XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H152S2XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S2X.SV.CB |  | HAE.22KV.H152S2X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10322
12943 | 22kV No.2 70MVA TR 2차 C Bus DS 상태 | 192.168.33.61 | H152S2X | H152S2XCTRL/Q1XSWI1$ST$Pos$stVal |  | H152S2XCTRL/Q1CSWI2$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S2X.SV.CDS |  | HAE.22KV.H152S2X.TC.CDS |  | 1 |  | 1
12944 | 22kV No.2 70MVA TR 2차 C Bus ES 상태 | 192.168.33.61 | H152S2X | H152S2XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S2X.SV.CES_STATUS |  |  |  | 1
12945 | 22kV No.2 70MVA TR 2차 D Bus DS 상태 | 192.168.33.61 | H152S2X | H152S2XCTRL/Q2XSWI2$ST$Pos$stVal |  | H152S2XCTRL/Q2CSWI3$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S2X.SV.DDS |  | HAE.22KV.H152S2X.TC.DDS |  | 1 |  | 1
12946 | 22kV No.2 70MVA TR 2차 43 LR CB용 상태 | 192.168.33.61 | H152S2X | H152S2XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S2X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
12947 | 22kV No.2 70MVA TR 2차 C-DS SF6 1단 | 192.168.33.61 | H152S2X | H152S2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S2X.SV.GAS_LOW1_CDS |  |  |  | 1
12948 | 22kV No.2 70MVA TR 2차 C-DS SF6 2단 | 192.168.33.61 | H152S2X | H152S2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind12$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S2X.SV.GAS_LOW2_CDS |  |  |  | 1
12949 | 22kV No.2 70MVA TR 2차 D-DS SF6 1단 | 192.168.33.61 | H152S2X | H152S2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind13$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S2X.SV.GAS_LOW1_DDS |  |  |  | 1
12950 | 22kV No.2 70MVA TR 2차 D-DS SF6 2단 | 192.168.33.61 | H152S2X | H152S2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S2X.SV.GAS_LOW2_DDS |  |  |  | 1
12951 | 22kV No.2 70MVA TR 2차 CB SF6 1단 | 192.168.33.61 | H152S2X | H152S2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S2X.SV.GAS_LOW1_CB_CHD |  |  |  | 1
12952 | 22kV No.2 70MVA TR 2차 CB SF6 2단 | 192.168.33.61 | H152S2X | H152S2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind16$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S2X.SV.GAS_LOW2_CB_CHD |  |  |  | 1
12953 | 22kV No.2 70MVA TR 2차 IED Control Power Fail | 192.168.33.61 | H152S2X | H152S2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind18$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S2X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
12954 | 22kV No.2 70MVA TR 2차 1st IED Fail | 192.168.33.61 | H152S2X | H152S2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind19$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S2X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
12955 | 22kV No.2 70MVA TR 2차 DS&ES Control Power Fail | 192.168.33.61 | H152S2X | H152S2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S2X.SV.POWER_FAIL |  |  |  | 1
12956 | 22kV No.2 70MVA TR 2차 AC220V Fault | 192.168.33.61 | H152S2X | H152S2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S2X.SV.AC_FAIL |  |  |  | 1
12957 | SPARE
12958 | SPARE
12959 | SPARE
12960 | SPARE
12961 | SPARE
12962 | SPARE
12963 | 22kV No.2 70MVA TR 2차 BCU 선택 | 192.168.33.61 | H152S2X | H152S2XCTRL/TESTGGIO16$ST$SPCSO1$stVal |  | H152S2XCTRL/TESTGGIO16$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S2X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.22KV.H152S2X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
12964 | 22kV No.2 70MVA TR 2차 상전류 A상 크기 | 192.168.33.61 | H152S2X | H152S2XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
12965 | 22kV No.2 70MVA TR 2차 상전류 B상 크기 | 192.168.33.61 | H152S2X | H152S2XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152S2X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
12966 | 22kV No.2 70MVA TR 2차 상전류 C상 크기 | 192.168.33.61 | H152S2X | H152S2XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
12967 | 22kV No.2 70MVA TR 2차 모선 1 선간전압 AB상 크기 | 192.168.33.61 | H152S2X | H152S2XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
12968 | 22kV No.2 70MVA TR 2차 모선 1 선간전압 BC상 크기 | 192.168.33.61 | H152S2X | H152S2XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
12969 | 22kV No.2 70MVA TR 2차 모선 1 선간전압 CA상 크기 | 192.168.33.61 | H152S2X | H152S2XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
12970 | 22kV No.2 70MVA TR 2차 유효전력 합계 크기 | 192.168.33.61 | H152S2X | H152S2XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152S2X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
12971 | 22kV No.2 70MVA TR 2차 무효전력 합계 크기 | 192.168.33.61 | H152S2X | H152S2XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152S2X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
12972 | 22kV No.2 70MVA TR 2차 피상전력 합계 크기 | 192.168.33.61 | H152S2X | H152S2XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVa | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
12973 | 22kV No.2 70MVA TR 2차 역률 합계 크기 | 192.168.33.61 | H152S2X | H152S2XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PF | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
12974 | 22kV No.2 70MVA TR 2차 모선 1 주파수 | 192.168.33.61 | H152S2X | H152S2XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
12975 | 22kV No.2 70MVA TR 2차 유효전력량 wh+ | 192.168.33.61 | H152S2X | H152S2XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30529
12976 | 22kV No.2 70MVA TR 2차 유효전력량 wh- | 192.168.33.61 | H152S2X | H152S2XMEAS/MMTR8$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30531
12977 | 22kV No.2 70MVA TR 2차 무효전력량 varh+ | 192.168.33.61 | H152S2X | H152S2XMEAS/MMTR4$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30533
12978 | 22kV No.2 70MVA TR 2차 무효전력량 varh- | 192.168.33.61 | H152S2X | H152S2XMEAS/MMTR8$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30535
12979 | 22kV No.2 70MVA TR 2차 C-DS SF6 | 192.168.33.61 | H152S2X | H152S2XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152S2X.TM.SF6_CDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31731
12980 | 22kV No.2 70MVA TR 2차 D-DS SF6 | 192.168.33.61 | H152S2X | H152S2XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152S2X.TM.SF6_DDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31733
12981 | 22kV No.2 70MVA TR 2차 CB SF6 | 192.168.33.61 | H152S2X | H152S2XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn3$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152S2X.TM.SF6_CB |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31735
12982 | SPARE
12983 | SPARE
12984 | SPARE
12985 | SPARE
12986 | SPARE
12987 | SPARE
12988 | SPARE
12989 | SPARE
12990 | SPARE
12991 | SPARE
12992 | SPARE
12993 | SPARE
12994 | SPARE
12995 | SPARE
12996 | SPARE
12997 | SPARE
12998 | SPARE
12999 | SPARE
13000 | SPARE
13001 | SPARE
13002 | SPARE
13003 | SPARE
13004 | SPARE
13005 | SPARE
13006 | SPARE
13007 | SPARE
13008 | SPARE
13009 | SPARE
13010 | SPARE
13011 | SPARE
13012 | 22kV No.2 70MVA TR 2차 #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.62 | H152S2Y | H152S2YCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
13013 | 22kV No.2 70MVA TR 2차 #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.62 | H152S2Y | H152S2YCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
13014 | 22kV No.2 70MVA TR 2차 86 LOR | 192.168.33.62 | H152S2Y | H152S2YCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S2Y.SV.86 |  |  |  | 1
13015 | 22kV No.2 70MVA TR 2차 64 Stopper | 192.168.33.62 | H152S2Y | H152S2YCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
13016 | 22kV No.2 70MVA TR 2차 27L Stopper | 192.168.33.62 | H152S2Y | H152S2YCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
13017 | 22kV No.2 70MVA TR 2차 Meter Power Fail | 192.168.33.62 | H152S2Y | H152S2YCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S2Y.SV.METER_POWER_FAIL |  |  |  | 1
13018 | 22kV No.2 70MVA TR 2차 2nd IED Fail | 192.168.33.62 | H152S2Y | H152S2YCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S2Y.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
13019 | 22kV No.2 70MVA TR 2차 51H Trip | 192.168.33.62 | H152S2Y | H152S2YPROT/PTRC9$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S2Y.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
13020 | 22kV No.2 70MVA TR 2차 51L Trip | 192.168.33.62 | H152S2Y | H152S2YPROT/PTRC11$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S2Y.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
13021 | 22kV No.2 70MVA TR 2차 67G Trip | 192.168.33.62 | H152S2Y | H152S2YPROT/PTRC15$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S2Y.SV.67G |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
13022 | 22kV No.2 70MVA TR 2차 67RP Trip | 192.168.33.62 | H152S2Y | H152S2YPROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S2Y.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
13023 | 22kV No.2 70MVA TR 2차 고장파형발생 | 192.168.33.62 | H152S2Y | H152S2YPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
13024 | SPARE
13025 | SPARE
13026 | SPARE
13027 | SPARE
13028 | SPARE
13029 | SPARE
13030 | SPARE
13031 | SPARE
13032 | SPARE
13033 | SPARE
13034 | SPARE
13035 | SPARE
13036 | SPARE
13037 | SPARE
13038 | SPARE
13039 | SPARE
13040 | SPARE
13041 | SPARE
13042 | SPARE
13043 | SPARE
13044 | SPARE
13045 | SPARE
13046 | SPARE
13047 | SPARE
13048 | SPARE
13049 | SPARE
13050 | SPARE
13051 | SPARE
13052 | SPARE
13053 | SPARE
13054 | 22kV No.2 70MVA TR 2차 #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.63 | H152S2Z | H152S2ZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
13055 | 22kV No.2 70MVA TR 2차 #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.63 | H152S2Z | H152S2ZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
13056 | 22kV No.2 70MVA TR 2차 86 LOR | 192.168.33.63 | H152S2Z | H152S2ZCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S2Y.SV.86 |  |  |  | 1
13057 | 22kV No.2 70MVA TR 2차 64 Stopper | 192.168.33.63 | H152S2Z | H152S2ZCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
13058 | 22kV No.2 70MVA TR 2차 27L Stopper | 192.168.33.63 | H152S2Z | H152S2ZCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
13059 | 22kV No.2 70MVA TR 2차 C-GIS DC Control Power Fail | 192.168.33.63 | H152S2Z | H152S2ZCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S2Z.SV.C_GIS_POWER_FAIL |  |  |  | 1
13060 | 22kV No.2 70MVA TR 2차 BCU Fail | 192.168.33.63 | H152S2Z | H152S2ZCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S2Z.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
13061 | 22kV No.2 70MVA TR 2차 51H Trip | 192.168.33.63 | H152S2Z | H152S2ZPROT/PTRC9$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S2Y.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
13062 | 22kV No.2 70MVA TR 2차 51L Trip | 192.168.33.63 | H152S2Z | H152S2ZPROT/PTRC11$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S2Y.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
13063 | 22kV No.2 70MVA TR 2차 67G Trip | 192.168.33.63 | H152S2Z | H152S2ZPROT/PTRC15$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S2Y.SV.67G |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
13064 | 22kV No.2 70MVA TR 2차 67RP Trip | 192.168.33.63 | H152S2Z | H152S2ZPROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S2Y.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
13065 | 22kV No.2 70MVA TR 2차 고장파형발생 | 192.168.33.63 | H152S2Z | H152S2ZPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
13066 | 22kV No.2 70MVA TR 2차 Y1Z1 86 LOR | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 13014; 계산포인트2: 13056
13067 | SPARE
13068 | SPARE
13069 | SPARE
13070 | SPARE
13071 | SPARE
13072 | SPARE
13073 | SPARE
13074 | SPARE
13075 | SPARE
13076 | SPARE
13077 | SPARE
13078 | SPARE
13079 | SPARE
13080 | SPARE
13081 | SPARE
13082 | SPARE
13083 | SPARE
13084 | SPARE
13085 | SPARE
13086 | SPARE
13087 | SPARE
13088 | SPARE
13089 | SPARE
13090 | SPARE
13091 | SPARE
13092 | SPARE
13093 | SPARE
13094 | SPARE
13095 | SPARE
13096 | 22kV No.3 Coke 2L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.71 | H152F13X | H152F13XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13X.SV.ComFault |  |  |  | 1
13097 | 22kV No.3 Coke 2L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.71 | H152F13X | H152F13XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13X.SV.ComFault |  |  |  | 1
13098 | 22kV No.3 Coke 2L CB 상태 | 192.168.33.71 | H152F13X | H152F13XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H152F13XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13X.SV.CB |  | HAE.22KV.H152F13X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10320
13099 | 22kV No.3 Coke 2L C Bus DS 상태 | 192.168.33.71 | H152F13X | H152F13XCTRL/Q1XSWI1$ST$Pos$stVal |  | H152F13XCTRL/Q1CSWI2$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13X.SV.CDS |  | HAE.22KV.H152F13X.TC.CDS |  | 1 |  | 1
13100 | 22kV No.3 Coke 2L C Bus ES 상태 | 192.168.33.71 | H152F13X | H152F13XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13X.SV.CES_STATUS |  |  |  | 1
13101 | 22kV No.3 Coke 2L D Bus DS 상태 | 192.168.33.71 | H152F13X | H152F13XCTRL/Q2XSWI2$ST$Pos$stVal |  | H152F13XCTRL/Q2CSWI3$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13X.SV.DDS |  | HAE.22KV.H152F13X.TC.DDS |  | 1 |  | 1
13102 | 22kV No.3 Coke 2L 43 LR CB용 상태 | 192.168.33.71 | H152F13X | H152F13XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
13103 | 22kV No.3 Coke 2L C-DS SF6 1단 | 192.168.33.71 | H152F13X | H152F13XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13X.SV.GAS_LOW1_CDS |  |  |  | 1
13104 | 22kV No.3 Coke 2L C-DS SF6 2단 | 192.168.33.71 | H152F13X | H152F13XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind12$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13X.SV.GAS_LOW2_CDS |  |  |  | 1
13105 | 22kV No.3 Coke 2L D-DS SF6 1단 | 192.168.33.71 | H152F13X | H152F13XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind13$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13X.SV.GAS_LOW1_DDS |  |  |  | 1
13106 | 22kV No.3 Coke 2L D-DS SF6 2단 | 192.168.33.71 | H152F13X | H152F13XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13X.SV.GAS_LOW2_DDS |  |  |  | 1
13107 | 22kV No.3 Coke 2L CB SF6 1단 | 192.168.33.71 | H152F13X | H152F13XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13X.SV.GAS_LOW1_CB_CHD |  |  |  | 1
13108 | 22kV No.3 Coke 2L CB SF6 2단 | 192.168.33.71 | H152F13X | H152F13XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind16$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13X.SV.GAS_LOW2_CB_CHD |  |  |  | 1
13109 | 22kV No.3 Coke 2L IED Control Power Fail | 192.168.33.71 | H152F13X | H152F13XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind19$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
13110 | 22kV No.3 Coke 2L 1st IED Fail | 192.168.33.71 | H152F13X | H152F13XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
13111 | 22kV No.3 Coke 2L DS&ES Control Power Fail | 192.168.33.71 | H152F13X | H152F13XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13X.SV.POWER_FAIL |  |  |  | 1
13112 | 22kV No.3 Coke 2L AC220V Fault | 192.168.33.71 | H152F13X | H152F13XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind22$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13X.SV.AC_FAIL |  |  |  | 1
13113 | SPARE
13114 | SPARE
13115 | SPARE
13116 | SPARE
13117 | SPARE
13118 | SPARE
13119 | 22kV No.3 Coke 2L BCU 선택 | 192.168.33.71 | H152F13X | H152F13XCTRL/TESTGGIO16$ST$SPCSO1$stVal |  | H152F13XCTRL/TESTGGIO16$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.22KV.H152F13X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
13120 | 22kV No.3 Coke 2L 상전류 A상 크기 | 192.168.33.71 | H152F13X | H152F13XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
13121 | 22kV No.3 Coke 2L 상전류 B상 크기 | 192.168.33.71 | H152F13X | H152F13XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F13X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
13122 | 22kV No.3 Coke 2L 상전류 C상 크기 | 192.168.33.71 | H152F13X | H152F13XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
13123 | 22kV No.3 Coke 2L 모선 1 선간전압 AB상 크기 | 192.168.33.71 | H152F13X | H152F13XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
13124 | 22kV No.3 Coke 2L 모선 1 선간전압 BC상 크기 | 192.168.33.71 | H152F13X | H152F13XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
13125 | 22kV No.3 Coke 2L 모선 1 선간전압 CA상 크기 | 192.168.33.71 | H152F13X | H152F13XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
13126 | 22kV No.3 Coke 2L 유효전력 합계 크기 | 192.168.33.71 | H152F13X | H152F13XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F13X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
13127 | 22kV No.3 Coke 2L 무효전력 합계 크기 | 192.168.33.71 | H152F13X | H152F13XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F13X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
13128 | 22kV No.3 Coke 2L 피상전력 합계 크기 | 192.168.33.71 | H152F13X | H152F13XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVa | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
13129 | 22kV No.3 Coke 2L 역률 합계 크기 | 192.168.33.71 | H152F13X | H152F13XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PF | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
13130 | 22kV No.3 Coke 2L 모선 1 주파수 | 192.168.33.71 | H152F13X | H152F13XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
13131 | 22kV No.3 Coke 2L 유효전력량 wh+ | 192.168.33.71 | H152F13X | H152F13XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30513
13132 | 22kV No.3 Coke 2L 유효전력량 wh- | 192.168.33.71 | H152F13X | H152F13XMEAS/MMTR8$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30515
13133 | 22kV No.3 Coke 2L 무효전력량 varh+ | 192.168.33.71 | H152F13X | H152F13XMEAS/MMTR4$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30517
13134 | 22kV No.3 Coke 2L 무효전력량 varh- | 192.168.33.71 | H152F13X | H152F13XMEAS/MMTR8$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30519
13135 | 22kV No.3 Coke 2L C-DS SF6 | 192.168.33.71 | H152F13X | H152F13XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F13X.TM.SF6_CDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31719
13136 | 22kV No.3 Coke 2L D-DS SF6 | 192.168.33.71 | H152F13X | H152F13XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F13X.TM.SF6_DDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31721
13137 | 22kV No.3 Coke 2L CB SF6 | 192.168.33.71 | H152F13X | H152F13XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn3$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F13X.TM.SF6_CB |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31723
13138 | SPARE
13139 | SPARE
13140 | SPARE
13141 | SPARE
13142 | SPARE
13143 | SPARE
13144 | SPARE
13145 | SPARE
13146 | SPARE
13147 | SPARE
13148 | SPARE
13149 | SPARE
13150 | SPARE
13151 | SPARE
13152 | SPARE
13153 | SPARE
13154 | SPARE
13155 | SPARE
13156 | SPARE
13157 | SPARE
13158 | SPARE
13159 | SPARE
13160 | SPARE
13161 | SPARE
13162 | SPARE
13163 | SPARE
13164 | SPARE
13165 | SPARE
13166 | SPARE
13167 | SPARE
13168 | 22kV No.3 Coke 2L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.72 | H152F13Y1 | H152F13Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13X.SV.ComFault |  |  |  | 1
13169 | 22kV No.3 Coke 2L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.72 | H152F13Y1 | H152F13Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13X.SV.ComFault |  |  |  | 1
13170 | 22kV No.3 Coke 2L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.33.72 | H152F13Y1 | H152F13Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13X.SV.ComFault |  |  |  | 1
13171 | 22kV No.3 Coke 2L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.33.72 | H152F13Y1 | H152F13Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13X.SV.ComFault |  |  |  | 1
13172 | 22kV No.3 Coke 2L 86 LOR | 192.168.33.72 | H152F13Y1 | H152F13Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13Y1.SV.86 |  |  |  | 1
13173 | 22kV No.3 Coke 2L 85R LOR | 192.168.33.72 | H152F13Y1 | H152F13Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13Y1.SV.85R |  |  |  | 1
13174 | 22kV No.3 Coke 2L 87L 43 SW 상태 | 192.168.33.72 | H152F13Y1 | H152F13Y1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
13175 | 22kV No.3 Coke 2L 64 Stopper | 192.168.33.72 | H152F13Y1 | H152F13Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
13176 | 22kV No.3 Coke 2L 27L Stopper | 192.168.33.72 | H152F13Y1 | H152F13Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
13177 | 22kV No.3 Coke 2L 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.33.72 | H152F13Y1 | H152F13Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
13178 | SPARE
13179 | 22kV No.3 Coke 2L Meter Power Fail | 192.168.33.72 | H152F13Y1 | H152F13Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13Y1.SV.METER_POWER_FAIL |  |  |  | 1
13180 | 22kV No.3 Coke 2L 2nd IED Fail | 192.168.33.72 | H152F13Y1 | H152F13Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13Y1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
13181 | 22kV No.3 Coke 2L 87L Trip | 192.168.33.72 | H152F13Y1 | H152F13Y1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
13182 | 22kV No.3 Coke 2L 51H Trip | 192.168.33.72 | H152F13Y1 | H152F13Y1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13Y1.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
13183 | 22kV No.3 Coke 2L 51L Trip | 192.168.33.72 | H152F13Y1 | H152F13Y1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13Y1.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
13184 | 22kV No.3 Coke 2L 51GH Trip | 192.168.33.72 | H152F13Y1 | H152F13Y1PROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13Y1.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
13185 | 22kV No.3 Coke 2L 51GL Trip | 192.168.33.72 | H152F13Y1 | H152F13Y1PROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13Y1.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
13186 | 22kV No.3 Coke 2L 67RP Trip | 192.168.33.72 | H152F13Y1 | H152F13Y1PROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13Y1.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
13187 | 22kV No.3 Coke 2L 고장파형 발생 | 192.168.33.72 | H152F13Y1 | H152F13Y1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
13188 | 22kV No.3 Coke 2L 87 CT Failure | 192.168.33.72 | H152F13Y1 | H152F13Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
13189 | 22kV No.3 Coke 2L OC CT Failure | 192.168.33.72 | H152F13Y1 | H152F13Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
13190 | 22kV No.3 Coke 2L VT Failure | 192.168.33.72 | H152F13Y1 | H152F13Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
13191 | SPARE
13192 | SPARE
13193 | SPARE
13194 | SPARE
13195 | SPARE
13196 | SPARE
13197 | SPARE
13198 | SPARE
13199 | SPARE
13200 | SPARE
13201 | SPARE
13202 | SPARE
13203 | SPARE
13204 | SPARE
13205 | SPARE
13206 | SPARE
13207 | SPARE
13208 | SPARE
13209 | SPARE
13210 | SPARE
13211 | SPARE
13212 | SPARE
13213 | SPARE
13214 | SPARE
13215 | SPARE
13216 | SPARE
13217 | SPARE
13218 | SPARE
13219 | SPARE
13220 | SPARE
13221 | 22kV No.3 Coke 2L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.73 | H152F13Z1 | H152F13Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13X.SV.ComFault |  |  |  | 1
13222 | 22kV No.3 Coke 2L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.73 | H152F13Z1 | H152F13Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13X.SV.ComFault |  |  |  | 1
13223 | 22kV No.3 Coke 2L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.33.73 | H152F13Z1 | H152F13Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13X.SV.ComFault |  |  |  | 1
13224 | 22kV No.3 Coke 2L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.33.73 | H152F13Z1 | H152F13Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13X.SV.ComFault |  |  |  | 1
13225 | 22kV No.3 Coke 2L 86 LOR | 192.168.33.73 | H152F13Z1 | H152F13Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13Y1.SV.86 |  |  |  | 1
13226 | 22kV No.3 Coke 2L 85R LOR | 192.168.33.73 | H152F13Z1 | H152F13Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13Y1.SV.85R |  |  |  | 1
13227 | 22kV No.3 Coke 2L 87L 43 SW 상태 | 192.168.33.73 | H152F13Z1 | H152F13Z1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
13228 | 22kV No.3 Coke 2L 64 Stopper | 192.168.33.73 | H152F13Z1 | H152F13Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
13229 | 22kV No.3 Coke 2L 27L Stopper | 192.168.33.73 | H152F13Z1 | H152F13Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
13230 | 22kV No.3 Coke 2L 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.33.73 | H152F13Z1 | H152F13Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
13231 | 22kV No.3 Coke 2L C-GIS DC Control Power Fail | 192.168.33.73 | H152F13Z1 | H152F13Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13Z1.SV.C_GIS_POWER_FAIL |  |  |  | 1
13232 | 22kV No.3 Coke 2L BCU Fail | 192.168.33.73 | H152F13Z1 | H152F13Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13Z1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
13233 | 22kV No.3 Coke 2L 87L Trip | 192.168.33.73 | H152F13Z1 | H152F13Z1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
13234 | 22kV No.3 Coke 2L 51H Trip | 192.168.33.73 | H152F13Z1 | H152F13Z1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13Y1.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
13235 | 22kV No.3 Coke 2L 51L Trip | 192.168.33.73 | H152F13Z1 | H152F13Z1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13Y1.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
13236 | 22kV No.3 Coke 2L 51GH Trip | 192.168.33.73 | H152F13Z1 | H152F13Z1PROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13Y1.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
13237 | 22kV No.3 Coke 2L 51GL Trip | 192.168.33.73 | H152F13Z1 | H152F13Z1PROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13Y1.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
13238 | 22kV No.3 Coke 2L 67RP Trip | 192.168.33.73 | H152F13Z1 | H152F13Z1PROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13Y1.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
13239 | 22kV No.3 Coke 2L 고장파형 발생 | 192.168.33.73 | H152F13Z1 | H152F13Z1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
13240 | 22kV No.3 Coke 2L 87 CT Failure | 192.168.33.73 | H152F13Z1 | H152F13Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
13241 | 22kV No.3 Coke 2L OC CT Failure | 192.168.33.73 | H152F13Z1 | H152F13Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
13242 | 22kV No.3 Coke 2L VT Failure | 192.168.33.73 | H152F13Z1 | H152F13Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
13243 | 22kV No.3 Coke 2L Y1Z1 86 LOR | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 13172; 계산포인트2: 13225
13244 | SPARE
13245 | SPARE
13246 | SPARE
13247 | SPARE
13248 | SPARE
13249 | SPARE
13250 | SPARE
13251 | SPARE
13252 | SPARE
13253 | SPARE
13254 | SPARE
13255 | SPARE
13256 | SPARE
13257 | SPARE
13258 | SPARE
13259 | SPARE
13260 | SPARE
13261 | SPARE
13262 | SPARE
13263 | SPARE
13264 | SPARE
13265 | SPARE
13266 | SPARE
13267 | SPARE
13268 | SPARE
13269 | SPARE
13270 | SPARE
13271 | SPARE
13272 | SPARE
13273 | 22kV No.3 Coke 2L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.74 | H152F13Y2 | H152F13Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13X.SV.ComFault |  |  |  | 1
13274 | 22kV No.3 Coke 2L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.74 | H152F13Y2 | H152F13Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13X.SV.ComFault |  |  |  | 1
13275 | 22kV No.3 Coke 2L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.33.74 | H152F13Y2 | H152F13Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13X.SV.ComFault |  |  |  | 1
13276 | 22kV No.3 Coke 2L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.33.74 | H152F13Y2 | H152F13Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13X.SV.ComFault |  |  |  | 1
13277 | 22kV No.3 Coke 2L 85H-Fault | 192.168.33.74 | H152F13Y2 | H152F13Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13Y2.SV.TR_H_FAULT |  |  |  | 1
13278 | 22kV No.3 Coke 2L 51N Trip | 192.168.33.74 | H152F13Y2 | H152F13Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13Y2.SV.TR_51N |  |  |  | 1
13279 | 22kV No.3 Coke 2L 85L-Fault | 192.168.33.74 | H152F13Y2 | H152F13Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13Y2.SV.TR_L_FAULT |  |  |  | 1
13280 | 22kV No.3 Coke 2L 5E | 192.168.33.74 | H152F13Y2 | H152F13Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13Y2.SV.5E |  |  |  | 1
13281 | 22kV No.3 Coke 2L TR 1차 CB 상태 | 192.168.33.74 | H152F13Y2 | H152F13Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13Y2.SV.TR1_CB_CLOSE |  |  |  | 1
13282 | 22kV No.3 Coke 2L TR 2차 CB 상태 | 192.168.33.74 | H152F13Y2 | H152F13Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13Y2.SV.TR2_CB_CLOSE |  |  |  | 1
13283 | SPARE
13284 | 22kV No.3 Coke 2L FAC 2nd IED Control Power Fail | 192.168.33.74 | H152F13Y2 | H152F13Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13Y2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
13285 | 22kV No.3 Coke 2L FAC 2nd IED Fail | 192.168.33.74 | H152F13Y2 | H152F13Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13Y2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
13286 | 22kV No.3 Coke 2L 87L FAC Trip | 192.168.33.74 | H152F13Y2 | H152F13Y2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
13287 | 22kV No.3 Coke 2L FAC 고장파형 발생 | 192.168.33.74 | H152F13Y2 | H152F13Y2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
13288 | SPARE
13289 | SPARE
13290 | SPARE
13291 | SPARE
13292 | SPARE
13293 | SPARE
13294 | SPARE
13295 | SPARE
13296 | SPARE
13297 | SPARE
13298 | SPARE
13299 | SPARE
13300 | SPARE
13301 | SPARE
13302 | SPARE
13303 | SPARE
13304 | SPARE
13305 | SPARE
13306 | SPARE
13307 | SPARE
13308 | SPARE
13309 | SPARE
13310 | SPARE
13311 | SPARE
13312 | SPARE
13313 | SPARE
13314 | SPARE
13315 | SPARE
13316 | SPARE
13317 | SPARE
13318 | 22kV No.3 Coke 2L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.75 | H152F13Z2 | H152F13Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13X.SV.ComFault |  |  |  | 1
13319 | 22kV No.3 Coke 2L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.75 | H152F13Z2 | H152F13Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13X.SV.ComFault |  |  |  | 1
13320 | 22kV No.3 Coke 2L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.33.75 | H152F13Z2 | H152F13Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13X.SV.ComFault |  |  |  | 1
13321 | 22kV No.3 Coke 2L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.33.75 | H152F13Z2 | H152F13Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13X.SV.ComFault |  |  |  | 1
13322 | 22kV No.3 Coke 2L 85H-Fault | 192.168.33.75 | H152F13Z2 | H152F13Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13Y2.SV.TR_H_FAULT |  |  |  | 1
13323 | 22kV No.3 Coke 2L 51N Trip | 192.168.33.75 | H152F13Z2 | H152F13Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13Y2.SV.TR_51N |  |  |  | 1
13324 | 22kV No.3 Coke 2L 85L-Fault | 192.168.33.75 | H152F13Z2 | H152F13Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13Y2.SV.TR_L_FAULT |  |  |  | 1
13325 | 22kV No.3 Coke 2L 5E | 192.168.33.75 | H152F13Z2 | H152F13Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13Y2.SV.5E |  |  |  | 1
13326 | 22kV No.3 Coke 2L TR 1차 CB 상태 | 192.168.33.75 | H152F13Z2 | H152F13Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13Y2.SV.TR1_CB_CLOSE |  |  |  | 1
13327 | 22kV No.3 Coke 2L FAC 1st IED Control Power Fail | 192.168.33.75 | H152F13Z2 | H152F13Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13Z2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
13328 | 22kV No.3 Coke 2L FAC 1st IED Fail | 192.168.33.75 | H152F13Z2 | H152F13Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13Z2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
13329 | 22kV No.3 Coke 2L 87L FAC Trip | 192.168.33.75 | H152F13Z2 | H152F13Z2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
13330 | 22kV No.3 Coke 2L FAC 고장파형 발생 | 192.168.33.75 | H152F13Z2 | H152F13Z2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
13331 | 22kV No.3 Coke 2L TR 2차 CB 상태 | 192.168.33.75 | H152F13Z2 | H152F13Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F13Y2.SV.TR2_CB_CLOSE |  |  |  | 1
13332 | SPARE
13333 | 22kV No.3 Coke 2L Y2Z2 TR 1차 CB 상태 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 13281; 계산포인트2: 13326
13334 | 22kV No.3 Coke 2L Y2Z2 TR 2차 CB 상태 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 13282; 계산포인트2: 13331
13335 | SPARE
13336 | SPARE
13337 | SPARE
13338 | SPARE
13339 | SPARE
13340 | SPARE
13341 | SPARE
13342 | SPARE
13343 | SPARE
13344 | SPARE
13345 | SPARE
13346 | SPARE
13347 | SPARE
13348 | SPARE
13349 | SPARE
13350 | SPARE
13351 | SPARE
13352 | SPARE
13353 | SPARE
13354 | SPARE
13355 | SPARE
13356 | SPARE
13357 | SPARE
13358 | SPARE
13359 | SPARE
13360 | SPARE
13361 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.81 | H152F14X | H152F14XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14X.SV.ComFault |  |  |  | 1
13362 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.81 | H152F14X | H152F14XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14X.SV.ComFault |  |  |  | 1
13363 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L CB 상태 | 192.168.33.81 | H152F14X | H152F14XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H152F14XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14X.SV.CB |  | HAE.22KV.H152F14X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10321
13364 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L C Bus DS 상태 | 192.168.33.81 | H152F14X | H152F14XCTRL/Q1XSWI1$ST$Pos$stVal |  | H152F14XCTRL/Q1CSWI2$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14X.SV.CDS |  | HAE.22KV.H152F14X.TC.CDS |  | 1 |  | 1
13365 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L C Bus ES 상태 | 192.168.33.81 | H152F14X | H152F14XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14X.SV.CES_STATUS |  |  |  | 1
13366 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L D Bus DS 상태 | 192.168.33.81 | H152F14X | H152F14XCTRL/Q2XSWI2$ST$Pos$stVal |  | H152F14XCTRL/Q2CSWI3$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14X.SV.DDS |  | HAE.22KV.H152F14X.TC.DDS |  | 1 |  | 1
13367 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L 43 LR CB용 상태 | 192.168.33.81 | H152F14X | H152F14XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
13368 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L C-DS SF6 1단 | 192.168.33.81 | H152F14X | H152F14XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14X.SV.GAS_LOW1_CDS |  |  |  | 1
13369 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L C-DS SF6 2단 | 192.168.33.81 | H152F14X | H152F14XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind12$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14X.SV.GAS_LOW2_CDS |  |  |  | 1
13370 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L D-DS SF6 1단 | 192.168.33.81 | H152F14X | H152F14XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind13$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14X.SV.GAS_LOW1_DDS |  |  |  | 1
13371 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L D-DS SF6 2단 | 192.168.33.81 | H152F14X | H152F14XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14X.SV.GAS_LOW2_DDS |  |  |  | 1
13372 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L CB SF6 1단 | 192.168.33.81 | H152F14X | H152F14XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14X.SV.GAS_LOW1_CB_CHD |  |  |  | 1
13373 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L CB SF6 2단 | 192.168.33.81 | H152F14X | H152F14XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind16$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14X.SV.GAS_LOW2_CB_CHD |  |  |  | 1
13374 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L IED Control Power Fail | 192.168.33.81 | H152F14X | H152F14XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind19$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
13375 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L 1st IED Fail | 192.168.33.81 | H152F14X | H152F14XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
13376 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L DS&ES Control Power Fail | 192.168.33.81 | H152F14X | H152F14XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14X.SV.POWER_FAIL |  |  |  | 1
13377 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L AC220V Fault | 192.168.33.81 | H152F14X | H152F14XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind22$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14X.SV.AC_FAIL |  |  |  | 1
13378 | SPARE
13379 | SPARE
13380 | SPARE
13381 | SPARE
13382 | SPARE
13383 | SPARE
13384 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L BCU 선택 | 192.168.33.81 | H152F14X | H152F14XCTRL/TESTGGIO16$ST$SPCSO1$stVal |  | H152F14XCTRL/TESTGGIO16$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.22KV.H152F14X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
13385 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L 상전류 A상 크기 | 192.168.33.81 | H152F14X | H152F14XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
13386 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L 상전류 B상 크기 | 192.168.33.81 | H152F14X | H152F14XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F14X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
13387 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L 상전류 C상 크기 | 192.168.33.81 | H152F14X | H152F14XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
13388 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L 모선 1 선간전압 AB상 크기 | 192.168.33.81 | H152F14X | H152F14XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
13389 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L 모선 1 선간전압 BC상 크기 | 192.168.33.81 | H152F14X | H152F14XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
13390 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L 모선 1 선간전압 CA상 크기 | 192.168.33.81 | H152F14X | H152F14XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
13391 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L 유효전력 합계 크기 | 192.168.33.81 | H152F14X | H152F14XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F14X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
13392 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L 무효전력 합계 크기 | 192.168.33.81 | H152F14X | H152F14XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F14X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
13393 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L 피상전력 합계 크기 | 192.168.33.81 | H152F14X | H152F14XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVa | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
13394 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L 역률 합계 크기 | 192.168.33.81 | H152F14X | H152F14XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PF | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
13395 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L 모선 1 주파수 | 192.168.33.81 | H152F14X | H152F14XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
13396 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L 유효전력량 wh+ | 192.168.33.81 | H152F14X | H152F14XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30521
13397 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L 유효전력량 wh- | 192.168.33.81 | H152F14X | H152F14XMEAS/MMTR8$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30523
13398 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L 무효전력량 varh+ | 192.168.33.81 | H152F14X | H152F14XMEAS/MMTR4$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30525
13399 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L 무효전력량 varh- | 192.168.33.81 | H152F14X | H152F14XMEAS/MMTR8$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30527
13400 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L C-DS SF6 | 192.168.33.81 | H152F14X | H152F14XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F14X.TM.SF6_CDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31725
13401 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L D-DS SF6 | 192.168.33.81 | H152F14X | H152F14XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F14X.TM.SF6_DDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31727
13402 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L CB SF6 | 192.168.33.81 | H152F14X | H152F14XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn3$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F14X.TM.SF6_CB |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31729
13403 | SPARE
13404 | SPARE
13405 | SPARE
13406 | SPARE
13407 | SPARE
13408 | SPARE
13409 | SPARE
13410 | SPARE
13411 | SPARE
13412 | SPARE
13413 | SPARE
13414 | SPARE
13415 | SPARE
13416 | SPARE
13417 | SPARE
13418 | SPARE
13419 | SPARE
13420 | SPARE
13421 | SPARE
13422 | SPARE
13423 | SPARE
13424 | SPARE
13425 | SPARE
13426 | SPARE
13427 | SPARE
13428 | SPARE
13429 | SPARE
13430 | SPARE
13431 | SPARE
13432 | SPARE
13433 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.82 | H152F14Y1 | H152F14Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14X.SV.ComFault |  |  |  | 1
13434 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.82 | H152F14Y1 | H152F14Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14X.SV.ComFault |  |  |  | 1
13435 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.33.82 | H152F14Y1 | H152F14Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14X.SV.ComFault |  |  |  | 1
13436 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.33.82 | H152F14Y1 | H152F14Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14X.SV.ComFault |  |  |  | 1
13437 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L 86 LOR | 192.168.33.82 | H152F14Y1 | H152F14Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14Y1.SV.86 |  |  |  | 1
13438 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L 85R LOR | 192.168.33.82 | H152F14Y1 | H152F14Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14Y1.SV.85R |  |  |  | 1
13439 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L 87L 43 SW 상태 | 192.168.33.82 | H152F14Y1 | H152F14Y1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
13440 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L 64 Stopper | 192.168.33.82 | H152F14Y1 | H152F14Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
13441 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L 27L Stopper | 192.168.33.82 | H152F14Y1 | H152F14Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
13442 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.33.82 | H152F14Y1 | H152F14Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
13443 | SPARE
13444 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L Meter Power Fail | 192.168.33.82 | H152F14Y1 | H152F14Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14Y1.SV.METER_POWER_FAIL |  |  |  | 1
13445 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L 2nd IED Fail | 192.168.33.82 | H152F14Y1 | H152F14Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14Y1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
13446 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L 87L Trip | 192.168.33.82 | H152F14Y1 | H152F14Y1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
13447 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L 51H Trip | 192.168.33.82 | H152F14Y1 | H152F14Y1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14Y1.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
13448 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L 51L Trip | 192.168.33.82 | H152F14Y1 | H152F14Y1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14Y1.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
13449 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L 51GH Trip | 192.168.33.82 | H152F14Y1 | H152F14Y1PROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14Y1.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
13450 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L 51GL Trip | 192.168.33.82 | H152F14Y1 | H152F14Y1PROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14Y1.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
13451 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L 67RP Trip | 192.168.33.82 | H152F14Y1 | H152F14Y1PROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14Y1.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
13452 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L 고장파형 발생 | 192.168.33.82 | H152F14Y1 | H152F14Y1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
13453 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L 87 CT Failure | 192.168.33.82 | H152F14Y1 | H152F14Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
13454 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L OC CT Failure | 192.168.33.82 | H152F14Y1 | H152F14Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
13455 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L VT Failure | 192.168.33.82 | H152F14Y1 | H152F14Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
13456 | SPARE
13457 | SPARE
13458 | SPARE
13459 | SPARE
13460 | SPARE
13461 | SPARE
13462 | SPARE
13463 | SPARE
13464 | SPARE
13465 | SPARE
13466 | SPARE
13467 | SPARE
13468 | SPARE
13469 | SPARE
13470 | SPARE
13471 | SPARE
13472 | SPARE
13473 | SPARE
13474 | SPARE
13475 | SPARE
13476 | SPARE
13477 | SPARE
13478 | SPARE
13479 | SPARE
13480 | SPARE
13481 | SPARE
13482 | SPARE
13483 | SPARE
13484 | SPARE
13485 | SPARE
13486 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.83 | H152F14Z1 | H152F14Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14X.SV.ComFault |  |  |  | 1
13487 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.83 | H152F14Z1 | H152F14Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14X.SV.ComFault |  |  |  | 1
13488 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.33.83 | H152F14Z1 | H152F14Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14X.SV.ComFault |  |  |  | 1
13489 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.33.83 | H152F14Z1 | H152F14Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14X.SV.ComFault |  |  |  | 1
13490 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L 86 LOR | 192.168.33.83 | H152F14Z1 | H152F14Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14Y1.SV.86 |  |  |  | 1
13491 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L 85R LOR | 192.168.33.83 | H152F14Z1 | H152F14Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14Y1.SV.85R |  |  |  | 1
13492 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L 87L 43 SW 상태 | 192.168.33.83 | H152F14Z1 | H152F14Z1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
13493 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L 64 Stopper | 192.168.33.83 | H152F14Z1 | H152F14Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
13494 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L 27L Stopper | 192.168.33.83 | H152F14Z1 | H152F14Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
13495 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.33.83 | H152F14Z1 | H152F14Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
13496 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L C-GIS DC Control Power Fail | 192.168.33.83 | H152F14Z1 | H152F14Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14Z1.SV.C_GIS_POWER_FAIL |  |  |  | 1
13497 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L BCU Fail | 192.168.33.83 | H152F14Z1 | H152F14Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14Z1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
13498 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L 87L Trip | 192.168.33.83 | H152F14Z1 | H152F14Z1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
13499 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L 51H Trip | 192.168.33.83 | H152F14Z1 | H152F14Z1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14Y1.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
13500 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L 51L Trip | 192.168.33.83 | H152F14Z1 | H152F14Z1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14Y1.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
13501 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L 51GH Trip | 192.168.33.83 | H152F14Z1 | H152F14Z1PROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14Y1.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
13502 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L 51GL Trip | 192.168.33.83 | H152F14Z1 | H152F14Z1PROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14Y1.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
13503 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L 67RP Trip | 192.168.33.83 | H152F14Z1 | H152F14Z1PROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14Y1.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
13504 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L 고장파형 발생 | 192.168.33.83 | H152F14Z1 | H152F14Z1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
13505 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L 87 CT Failure | 192.168.33.83 | H152F14Z1 | H152F14Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
13506 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L OC CT Failure | 192.168.33.83 | H152F14Z1 | H152F14Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
13507 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L VT Failure | 192.168.33.83 | H152F14Z1 | H152F14Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
13508 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L Y1Z1 86 LOR | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 13437; 계산포인트2: 13490
13509 | SPARE
13510 | SPARE
13511 | SPARE
13512 | SPARE
13513 | SPARE
13514 | SPARE
13515 | SPARE
13516 | SPARE
13517 | SPARE
13518 | SPARE
13519 | SPARE
13520 | SPARE
13521 | SPARE
13522 | SPARE
13523 | SPARE
13524 | SPARE
13525 | SPARE
13526 | SPARE
13527 | SPARE
13528 | SPARE
13529 | SPARE
13530 | SPARE
13531 | SPARE
13532 | SPARE
13533 | SPARE
13534 | SPARE
13535 | SPARE
13536 | SPARE
13537 | SPARE
13538 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.84 | H152F14Y2 | H152F14Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14X.SV.ComFault |  |  |  | 1
13539 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.84 | H152F14Y2 | H152F14Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14X.SV.ComFault |  |  |  | 1
13540 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.33.84 | H152F14Y2 | H152F14Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14X.SV.ComFault |  |  |  | 1
13541 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.33.84 | H152F14Y2 | H152F14Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14X.SV.ComFault |  |  |  | 1
13542 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L 85H-Fault | 192.168.33.84 | H152F14Y2 | H152F14Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14Y2.SV.TR_H_FAULT |  |  |  | 1
13543 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L 51N Trip | 192.168.33.84 | H152F14Y2 | H152F14Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14Y2.SV.TR_51N |  |  |  | 1
13544 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L 85L-Fault | 192.168.33.84 | H152F14Y2 | H152F14Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14Y2.SV.TR_L_FAULT |  |  |  | 1
13545 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L 5E | 192.168.33.84 | H152F14Y2 | H152F14Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14Y2.SV.5E |  |  |  | 1
13546 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L FAC U1A-A CB 상태 | 192.168.33.84 | H152F14Y2 | H152F14Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14Y2.SV.U1A_A_CB_CLOSE |  |  |  | 1
13547 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L FAC U2A-AP CB 상태 | 192.168.33.84 | H152F14Y2 | H152F14Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14Y2.SV.U2A_AP_CB_CLOSE |  |  |  | 1
13548 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L FAC U2A-AZ CB 상태 | 192.168.33.84 | H152F14Y2 | H152F14Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14Y2.SV.U2A_AZ_CB_CLOSE |  |  |  | 1
13549 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L FAC U2D-AF CB 상태 | 192.168.33.84 | H152F14Y2 | H152F14Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14Y2.SV.U2D_AF_CB_CLOSE |  |  |  | 1
13550 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L FAC U2D-AX CB 상태 | 192.168.33.84 | H152F14Y2 | H152F14Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14Y2.SV.U2D_AX_CB_CLOSE |  |  |  | 1
13551 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L FAC VCB 52G CB 상태 | 192.168.33.84 | H152F14Y2 | H152F14Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14Y2.SV.VCB_52G_CB_CLOSE |  |  |  | 1
13552 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L FAC 2nd IED Control Power Fail | 192.168.33.84 | H152F14Y2 | H152F14Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind22$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14Y2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
13553 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L FAC 2nd IED Fail | 192.168.33.84 | H152F14Y2 | H152F14Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind24$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14Y2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
13554 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L 87L FAC Trip | 192.168.33.84 | H152F14Y2 | H152F14Y2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
13555 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L FAC 고장파형 발생 | 192.168.33.84 | H152F14Y2 | H152F14Y2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
13556 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L TRP W | 192.168.33.84 | H152F14Y2 | H152F14Y2MEAS/AIGGIO8$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 2.5 | -10 | 2 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F14Y2.TM.W |  |  |  | 1
13557 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L TRP Var | 192.168.33.84 | H152F14Y2 | H152F14Y2MEAS/AIGGIO8$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 5 | -60 | 2 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F14Y2.TM.VAR |  |  |  | 1
13558 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L TRP Wh+ | 192.168.33.84 | H152F14Y2 | H152F14Y2CTRL/PCNTGGIO14$ST$IntIn1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 |  | kWh+ | 1 |  |  |  | 9999999 | 10 | -9999999 | 10 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F14Y2.TM.WH |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31215
13559 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L TRP Varh+ | 192.168.33.84 | H152F14Y2 | H152F14Y2CTRL/PCNTGGIO14$ST$IntIn2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 |  | kVarh+ | 1 |  |  |  | 9999999 | 10 | -9999999 | 10 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F14Y2.TM.VARH |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31217
13560 | SPARE
13561 | SPARE
13562 | SPARE
13563 | SPARE
13564 | SPARE
13565 | SPARE
13566 | SPARE
13567 | SPARE
13568 | SPARE
13569 | SPARE
13570 | SPARE
13571 | SPARE
13572 | SPARE
13573 | SPARE
13574 | SPARE
13575 | SPARE
13576 | SPARE
13577 | SPARE
13578 | SPARE
13579 | SPARE
13580 | SPARE
13581 | SPARE
13582 | SPARE
13583 | SPARE
13584 | SPARE
13585 | SPARE
13586 | SPARE
13587 | SPARE
13588 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.85 | H152F14Z2 | H152F14Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14X.SV.ComFault |  |  |  | 1
13589 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.85 | H152F14Z2 | H152F14Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14X.SV.ComFault |  |  |  | 1
13590 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.33.85 | H152F14Z2 | H152F14Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14X.SV.ComFault |  |  |  | 1
13591 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.33.85 | H152F14Z2 | H152F14Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14X.SV.ComFault |  |  |  | 1
13592 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L 85H-Fault | 192.168.33.85 | H152F14Z2 | H152F14Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14Y2.SV.TR_H_FAULT |  |  |  | 1
13593 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L 51N Trip | 192.168.33.85 | H152F14Z2 | H152F14Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14Y2.SV.TR_51N |  |  |  | 1
13594 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L 85L-Fault | 192.168.33.85 | H152F14Z2 | H152F14Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14Y2.SV.TR_L_FAULT |  |  |  | 1
13595 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L 5E | 192.168.33.85 | H152F14Z2 | H152F14Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14Y2.SV.5E |  |  |  | 1
13596 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L FAC U1A-A CB 상태 | 192.168.33.85 | H152F14Z2 | H152F14Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14Y2.SV.U1A_A_CB_CLOSE |  |  |  | 1
13597 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L FAC U2A-AP CB 상태 | 192.168.33.85 | H152F14Z2 | H152F14Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14Y2.SV.U2A_AP_CB_CLOSE |  |  |  | 1
13598 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L FAC U2A-AZ CB 상태 | 192.168.33.85 | H152F14Z2 | H152F14Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14Y2.SV.U2A_AZ_CB_CLOSE |  |  |  | 1
13599 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L FAC U2D-AF CB 상태 | 192.168.33.85 | H152F14Z2 | H152F14Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14Y2.SV.U2D_AF_CB_CLOSE |  |  |  | 1
13600 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L FAC U2D-AX CB 상태 | 192.168.33.85 | H152F14Z2 | H152F14Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14Y2.SV.U2D_AX_CB_CLOSE |  |  |  | 1
13601 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L FAC VCB 52G CB 상태 | 192.168.33.85 | H152F14Z2 | H152F14Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14Y2.SV.VCB_52G_CB_CLOSE |  |  |  | 1
13602 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L FAC 1st IED Control Power Fail | 192.168.33.85 | H152F14Z2 | H152F14Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind22$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14Z2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
13603 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L FAC 1st IED Fail | 192.168.33.85 | H152F14Z2 | H152F14Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind24$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14Z2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
13604 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L 87L FAC Trip | 192.168.33.85 | H152F14Z2 | H152F14Z2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F14Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
13605 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L FAC 고장파형 발생 | 192.168.33.85 | H152F14Z2 | H152F14Z2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
13606 | SPARE
13607 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L Y2Z2 F/S U1A-A CB Close | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 13546; 계산포인트2: 13596
13608 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L Y2Z2 F/S U2A-AP CB Close | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 13547; 계산포인트2: 13597
13609 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L Y2Z2 F/S U2A-AZ CB Close | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 13548; 계산포인트2: 13598
13610 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L Y2Z2 F/S U2D-AF CB Close | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 13549; 계산포인트2: 13599
13611 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L Y2Z2 F/S U2D-AX CB Close | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 13550; 계산포인트2: 13600
13612 | 22kV No.3 Blast Furnace 2L Y2Z2 F/S VCB 52G CB Close | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 13551; 계산포인트2: 13601
13613 | SPARE
13614 | SPARE
13615 | SPARE
13616 | SPARE
13617 | SPARE
13618 | SPARE
13619 | SPARE
13620 | SPARE
13621 | SPARE
13622 | SPARE
13623 | SPARE
13624 | SPARE
13625 | SPARE
13626 | SPARE
13627 | SPARE
13628 | SPARE
13629 | SPARE
13630 | SPARE
13631 | SPARE
13632 | SPARE
13633 | SPARE
13634 | SPARE
13635 | SPARE
13636 | 22kV C-D Bus Tie #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.91 | H152B2X | H152B2XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
13637 | 22kV C-D Bus Tie #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.91 | H152B2X | H152B2XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
13638 | 22kV C-D Bus Tie CB 상태 | 192.168.33.91 | H152B2X | H152B2XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H152B2XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B2X.SV.CB |  | HAE.22KV.H152B2X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10323
13639 | 22kV C-D Bus Tie C Bus DS 상태 | 192.168.33.91 | H152B2X | H152B2XCTRL/Q1XSWI1$ST$Pos$stVal |  | H152B2XCTRL/Q1CSWI2$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B2X.SV.CDS |  | HAE.22KV.H152B2X.TC.CDS |  | 1 |  | 1
13640 | 22kV C-D Bus Tie C Bus ES 상태 | 192.168.33.91 | H152B2X | H152B2XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B2X.SV.CES_STATUS |  |  |  | 1
13641 | 22kV C-D Bus Tie D Bus DS 상태 | 192.168.33.91 | H152B2X | H152B2XCTRL/Q2XSWI2$ST$Pos$stVal |  | H152B2XCTRL/Q2CSWI3$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B2X.SV.DDS |  | HAE.22KV.H152B2X.TC.DDS |  | 1 |  | 1
13642 | 22kV C-D Bus Tie D Bus ES 상태 | 192.168.33.91 | H152B2X | H152B2XCTRL/Q92XSWI5$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B2X.SV.DES_STATUS |  |  |  | 1
13643 | 22kV C-D Bus Tie 43 LR CB용 상태 | 192.168.33.91 | H152B2X | H152B2XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B2X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
13644 | 22kV C-D Bus Tie C-DS SF6 1단 | 192.168.33.91 | H152B2X | H152B2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind13$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B2X.SV.GAS_LOW1_CDS |  |  |  | 1
13645 | 22kV C-D Bus Tie C-DS SF6 2단 | 192.168.33.91 | H152B2X | H152B2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B2X.SV.GAS_LOW2_CDS |  |  |  | 1
13646 | 22kV C-D Bus Tie D-DS SF6 1단 | 192.168.33.91 | H152B2X | H152B2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B2X.SV.GAS_LOW1_DDS |  |  |  | 1
13647 | 22kV C-D Bus Tie D-DS SF6 2단 | 192.168.33.91 | H152B2X | H152B2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind16$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B2X.SV.GAS_LOW2_DDS |  |  |  | 1
13648 | 22kV C-D Bus Tie CB SF6 1단 | 192.168.33.91 | H152B2X | H152B2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind17$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B2X.SV.GAS_LOW1_CB_CHD |  |  |  | 1
13649 | 22kV C-D Bus Tie CB SF6 2단 | 192.168.33.91 | H152B2X | H152B2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind18$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B2X.SV.GAS_LOW2_CB_CHD |  |  |  | 1
13650 | 22kV C-D Bus Tie IED Control Power Fail | 192.168.33.91 | H152B2X | H152B2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B2X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
13651 | 22kV C-D Bus Tie IED Fail | 192.168.33.91 | H152B2X | H152B2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B2X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
13652 | 22kV C-D Bus Tie DS&ES Control Power Fail | 192.168.33.91 | H152B2X | H152B2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind22$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B2X.SV.POWER_FAIL |  |  |  | 1
13653 | 22kV C-D Bus Tie AC220V Fault | 192.168.33.91 | H152B2X | H152B2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind23$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B2X.SV.AC_FAIL |  |  |  | 1
13654 | SPARE
13655 | SPARE
13656 | SPARE
13657 | SPARE
13658 | SPARE
13659 | 22kV C-D Bus Tie BCU 선택 | 192.168.33.91 | H152B2X | H152B2XCTRL/TESTGGIO16$ST$SPCSO1$stVal |  | H152B2XCTRL/TESTGGIO16$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B2X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.22KV.H152B2X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
13660 | 22kV C-D Bus Tie 상전류 A상 크기 | 192.168.33.91 | H152B2X | H152B2XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
13661 | 22kV C-D Bus Tie 상전류 B상 크기 | 192.168.33.91 | H152B2X | H152B2XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152B2X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
13662 | 22kV C-D Bus Tie 상전류 C상 크기 | 192.168.33.91 | H152B2X | H152B2XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
13663 | 22kV C-D Bus Tie 모선 1 선간전압 AB상 크기 | 192.168.33.91 | H152B2X | H152B2XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
13664 | 22kV C-D Bus Tie 모선 1 선간전압 BC상 크기 | 192.168.33.91 | H152B2X | H152B2XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
13665 | 22kV C-D Bus Tie 모선 1 선간전압 CA상 크기 | 192.168.33.91 | H152B2X | H152B2XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
13666 | 22kV C-D Bus Tie 유효전력 합계 크기 | 192.168.33.91 | H152B2X | H152B2XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152B2X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 32413
13667 | 22kV C-D Bus Tie 무효전력 합계 크기 | 192.168.33.91 | H152B2X | H152B2XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152B2X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 32415
13668 | 22kV C-D Bus Tie 피상전력 합계 크기 | 192.168.33.91 | H152B2X | H152B2XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVa | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
13669 | 22kV C-D Bus Tie 역률 합계 크기 | 192.168.33.91 | H152B2X | H152B2XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PF | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
13670 | 22kV C-D Bus Tie 모선 1 주파수 | 192.168.33.91 | H152B2X | H152B2XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
13671 | 22kV C-D Bus Tie 유효전력량 (+) | 192.168.33.91 | H152B2X | H152B2XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
13672 | 22kV C-D Bus Tie C-DS SF6 | 192.168.33.91 | H152B2X | H152B2XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152B2X.TM.SF6_CDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31737
13673 | 22kV C-D Bus Tie D-DS SF6 | 192.168.33.91 | H152B2X | H152B2XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152B2X.TM.SF6_DDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31739
13674 | 22kV C-D Bus Tie CB SF6 | 192.168.33.91 | H152B2X | H152B2XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn3$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152B2X.TM.SF6_CB |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31741
13675 | 22kV C-D Bus Tie 조류 + | 192.168.33.91 | H152B2X |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | #8c8c8c | #FFFF00 | [18 empty] | 2 | 계산포인트1: 13666
13676 | 22kV C-D Bus Tie 조류 - | 192.168.33.91 | H152B2X |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | #8c8c8c | #FFFF00 | [18 empty] | 3 | 계산포인트1: 13666
13677 | SPARE
13678 | SPARE
13679 | SPARE
13680 | SPARE
13681 | SPARE
13682 | SPARE
13683 | SPARE
13684 | SPARE
13685 | SPARE
13686 | SPARE
13687 | SPARE
13688 | SPARE
13689 | SPARE
13690 | SPARE
13691 | SPARE
13692 | SPARE
13693 | SPARE
13694 | SPARE
13695 | SPARE
13696 | SPARE
13697 | SPARE
13698 | SPARE
13699 | SPARE
13700 | SPARE
13701 | SPARE
13702 | SPARE
13703 | SPARE
13704 | SPARE
13705 | 22kV C-D Bus Tie #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.92 | H152B2Y | H152B2YCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
13706 | 22kV C-D Bus Tie #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.92 | H152B2Y | H152B2YCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
13707 | 22kV C-D Bus Tie 86 LOR | 192.168.33.92 | H152B2Y | H152B2YCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B2Y.SV.86 |  |  |  | 1
13708 | 22kV C-D Bus Tie 27L Stopper | 192.168.33.92 | H152B2Y | H152B2YCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
13709 | 22kV C-D Bus Tie C-GIS DC Control Power Fail | 192.168.33.92 | H152B2Y | H152B2YCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B2Y.SV.C_GIS_POWER_FAIL |  |  |  | 1
13710 | 22kV C-D Bus Tie BCU Fail | 192.168.33.92 | H152B2Y | H152B2YCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B2Y.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
13711 | 22kV C-D Bus Tie 51H Trip | 192.168.33.92 | H152B2Y | H152B2YPROT/PTRC9$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B2Y.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
13712 | 22kV C-D Bus Tie 51L Trip | 192.168.33.92 | H152B2Y | H152B2YPROT/PTRC11$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B2Y.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
13713 | 22kV C-D Bus Tie 고장파형발생 | 192.168.33.92 | H152B2Y | H152B2YPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
13714 | SPARE
13715 | SPARE
13716 | SPARE
13717 | SPARE
13718 | SPARE
13719 | SPARE
13720 | SPARE
13721 | SPARE
13722 | SPARE
13723 | SPARE
13724 | SPARE
13725 | SPARE
13726 | SPARE
13727 | SPARE
13728 | SPARE
13729 | SPARE
13730 | SPARE
13731 | SPARE
13732 | SPARE
13733 | SPARE
13734 | SPARE
13735 | SPARE
13736 | SPARE
13737 | SPARE
13738 | SPARE
13739 | SPARE
13740 | SPARE
13741 | SPARE
13742 | SPARE
13743 | SPARE
13744 | 22kV No.4 Coke 1L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.101 | H152F15X | H152F15XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15X.SV.ComFault |  |  |  | 1
13745 | 22kV No.4 Coke 1L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.101 | H152F15X | H152F15XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15X.SV.ComFault |  |  |  | 1
13746 | 22kV No.4 Coke 1L CB 상태 | 192.168.33.101 | H152F15X | H152F15XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H152F15XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15X.SV.CB |  | HAE.22KV.H152F15X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10324
13747 | 22kV No.4 Coke 1L C Bus DS 상태 | 192.168.33.101 | H152F15X | H152F15XCTRL/Q1XSWI1$ST$Pos$stVal |  | H152F15XCTRL/Q1CSWI2$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15X.SV.CDS |  | HAE.22KV.H152F15X.TC.CDS |  | 1 |  | 1
13748 | 22kV No.4 Coke 1L C Bus ES 상태 | 192.168.33.101 | H152F15X | H152F15XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15X.SV.CES_STATUS |  |  |  | 1
13749 | 22kV No.4 Coke 1L D Bus DS 상태 | 192.168.33.101 | H152F15X | H152F15XCTRL/Q2XSWI2$ST$Pos$stVal |  | H152F15XCTRL/Q2CSWI3$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15X.SV.DDS |  | HAE.22KV.H152F15X.TC.DDS |  | 1 |  | 1
13750 | 22kV No.4 Coke 1L 43 LR CB용 상태 | 192.168.33.101 | H152F15X | H152F15XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
13751 | 22kV No.4 Coke 1L C-DS SF6 1단 | 192.168.33.101 | H152F15X | H152F15XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15X.SV.GAS_LOW1_CDS |  |  |  | 1
13752 | 22kV No.4 Coke 1L C-DS SF6 2단 | 192.168.33.101 | H152F15X | H152F15XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind12$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15X.SV.GAS_LOW2_CDS |  |  |  | 1
13753 | 22kV No.4 Coke 1L D-DS SF6 1단 | 192.168.33.101 | H152F15X | H152F15XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind13$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15X.SV.GAS_LOW1_DDS |  |  |  | 1
13754 | 22kV No.4 Coke 1L D-DS SF6 2단 | 192.168.33.101 | H152F15X | H152F15XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15X.SV.GAS_LOW2_DDS |  |  |  | 1
13755 | 22kV No.4 Coke 1L CB SF6 1단 | 192.168.33.101 | H152F15X | H152F15XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15X.SV.GAS_LOW1_CB_CHD |  |  |  | 1
13756 | 22kV No.4 Coke 1L CB SF6 2단 | 192.168.33.101 | H152F15X | H152F15XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind16$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15X.SV.GAS_LOW2_CB_CHD |  |  |  | 1
13757 | 22kV No.4 Coke 1L IED Control Power Fail | 192.168.33.101 | H152F15X | H152F15XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind19$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
13758 | 22kV No.4 Coke 1L 1st IED Fail | 192.168.33.101 | H152F15X | H152F15XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
13759 | 22kV No.4 Coke 1L DS&ES Control Power Fail | 192.168.33.101 | H152F15X | H152F15XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15X.SV.POWER_FAIL |  |  |  | 1
13760 | 22kV No.4 Coke 1L AC220V Fault | 192.168.33.101 | H152F15X | H152F15XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind22$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15X.SV.AC_FAIL |  |  |  | 1
13761 | SPARE
13762 | SPARE
13763 | SPARE
13764 | SPARE
13765 | SPARE
13766 | SPARE
13767 | 22kV No.4 Coke 1L BCU 선택 | 192.168.33.101 | H152F15X | H152F15XCTRL/TESTGGIO16$ST$SPCSO1$stVal |  | H152F15XCTRL/TESTGGIO16$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.22KV.H152F15X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
13768 | 22kV No.4 Coke 1L 상전류 A상 크기 | 192.168.33.101 | H152F15X | H152F15XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
13769 | 22kV No.4 Coke 1L 상전류 B상 크기 | 192.168.33.101 | H152F15X | H152F15XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F15X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
13770 | 22kV No.4 Coke 1L 상전류 C상 크기 | 192.168.33.101 | H152F15X | H152F15XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
13771 | 22kV No.4 Coke 1L 모선 1 선간전압 AB상 크기 | 192.168.33.101 | H152F15X | H152F15XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
13772 | 22kV No.4 Coke 1L 모선 1 선간전압 BC상 크기 | 192.168.33.101 | H152F15X | H152F15XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
13773 | 22kV No.4 Coke 1L 모선 1 선간전압 CA상 크기 | 192.168.33.101 | H152F15X | H152F15XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
13774 | 22kV No.4 Coke 1L 유효전력 합계 크기 | 192.168.33.101 | H152F15X | H152F15XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F15X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
13775 | 22kV No.4 Coke 1L 무효전력 합계 크기 | 192.168.33.101 | H152F15X | H152F15XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F15X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
13776 | 22kV No.4 Coke 1L 피상전력 합계 크기 | 192.168.33.101 | H152F15X | H152F15XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVa | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
13777 | 22kV No.4 Coke 1L 역률 합계 크기 | 192.168.33.101 | H152F15X | H152F15XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PF | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
13778 | 22kV No.4 Coke 1L 모선 1 주파수 | 192.168.33.101 | H152F15X | H152F15XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
13779 | 22kV No.4 Coke 1L 유효전력량 wh+ | 192.168.33.101 | H152F15X | H152F15XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30537
13780 | 22kV No.4 Coke 1L 유효전력량 wh- | 192.168.33.101 | H152F15X | H152F15XMEAS/MMTR8$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30539
13781 | 22kV No.4 Coke 1L 무효전력량 varh+ | 192.168.33.101 | H152F15X | H152F15XMEAS/MMTR4$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30541
13782 | 22kV No.4 Coke 1L 무효전력량 varh- | 192.168.33.101 | H152F15X | H152F15XMEAS/MMTR8$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30543
13783 | 22kV No.4 Coke 1L C-DS SF6 | 192.168.33.101 | H152F15X | H152F15XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F15X.TM.SF6_CDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31743
13784 | 22kV No.4 Coke 1L D-DS SF6 | 192.168.33.101 | H152F15X | H152F15XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F15X.TM.SF6_DDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31745
13785 | 22kV No.4 Coke 1L CB SF6 | 192.168.33.101 | H152F15X | H152F15XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn3$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F15X.TM.SF6_CB |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31747
13786 | SPARE
13787 | SPARE
13788 | SPARE
13789 | SPARE
13790 | SPARE
13791 | SPARE
13792 | SPARE
13793 | SPARE
13794 | SPARE
13795 | SPARE
13796 | SPARE
13797 | SPARE
13798 | SPARE
13799 | SPARE
13800 | SPARE
13801 | SPARE
13802 | SPARE
13803 | SPARE
13804 | SPARE
13805 | SPARE
13806 | SPARE
13807 | SPARE
13808 | SPARE
13809 | SPARE
13810 | SPARE
13811 | SPARE
13812 | SPARE
13813 | SPARE
13814 | SPARE
13815 | SPARE
13816 | 22kV No.4 Coke 1L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.102 | H152F15Y1 | H152F15Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15X.SV.ComFault |  |  |  | 1
13817 | 22kV No.4 Coke 1L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.102 | H152F15Y1 | H152F15Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15X.SV.ComFault |  |  |  | 1
13818 | 22kV No.4 Coke 1L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.33.102 | H152F15Y1 | H152F15Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15X.SV.ComFault |  |  |  | 1
13819 | 22kV No.4 Coke 1L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.33.102 | H152F15Y1 | H152F15Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15X.SV.ComFault |  |  |  | 1
13820 | 22kV No.4 Coke 1L 86 LOR | 192.168.33.102 | H152F15Y1 | H152F15Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15Y1.SV.86 |  |  |  | 1
13821 | 22kV No.4 Coke 1L 85R LOR | 192.168.33.102 | H152F15Y1 | H152F15Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15Y1.SV.85R |  |  |  | 1
13822 | 22kV No.4 Coke 1L 87L 43 SW 상태 | 192.168.33.102 | H152F15Y1 | H152F15Y1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
13823 | 22kV No.4 Coke 1L 64 Stopper | 192.168.33.102 | H152F15Y1 | H152F15Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
13824 | 22kV No.4 Coke 1L 27L Stopper | 192.168.33.102 | H152F15Y1 | H152F15Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
13825 | 22kV No.4 Coke 1L 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.33.102 | H152F15Y1 | H152F15Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
13826 | SPARE
13827 | 22kV No.4 Coke 1L Meter Power Fail | 192.168.33.102 | H152F15Y1 | H152F15Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15Y1.SV.METER_POWER_FAIL |  |  |  | 1
13828 | 22kV No.4 Coke 1L 2nd IED Fail | 192.168.33.102 | H152F15Y1 | H152F15Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15Y1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
13829 | 22kV No.4 Coke 1L 87L Trip | 192.168.33.102 | H152F15Y1 | H152F15Y1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
13830 | 22kV No.4 Coke 1L 51H Trip | 192.168.33.102 | H152F15Y1 | H152F15Y1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15Y1.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
13831 | 22kV No.4 Coke 1L 51L Trip | 192.168.33.102 | H152F15Y1 | H152F15Y1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15Y1.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
13832 | 22kV No.4 Coke 1L 51GH Trip | 192.168.33.102 | H152F15Y1 | H152F15Y1PROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15Y1.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
13833 | 22kV No.4 Coke 1L 51GL Trip | 192.168.33.102 | H152F15Y1 | H152F15Y1PROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15Y1.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
13834 | 22kV No.4 Coke 1L 67RP Trip | 192.168.33.102 | H152F15Y1 | H152F15Y1PROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15Y1.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
13835 | 22kV No.4 Coke 1L 고장파형 발생 | 192.168.33.102 | H152F15Y1 | H152F15Y1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
13836 | 22kV No.4 Coke 1L 87 CT Failure | 192.168.33.102 | H152F15Y1 | H152F15Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
13837 | 22kV No.4 Coke 1L OC CT Failure | 192.168.33.102 | H152F15Y1 | H152F15Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
13838 | 22kV No.4 Coke 1L VT Failure | 192.168.33.102 | H152F15Y1 | H152F15Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
13839 | SPARE
13840 | SPARE
13841 | SPARE
13842 | SPARE
13843 | SPARE
13844 | SPARE
13845 | SPARE
13846 | SPARE
13847 | SPARE
13848 | SPARE
13849 | SPARE
13850 | SPARE
13851 | SPARE
13852 | SPARE
13853 | SPARE
13854 | SPARE
13855 | SPARE
13856 | SPARE
13857 | SPARE
13858 | SPARE
13859 | SPARE
13860 | SPARE
13861 | SPARE
13862 | SPARE
13863 | SPARE
13864 | SPARE
13865 | SPARE
13866 | SPARE
13867 | SPARE
13868 | SPARE
13869 | 22kV No.4 Coke 1L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.103 | H152F15Z1 | H152F15Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15X.SV.ComFault |  |  |  | 1
13870 | 22kV No.4 Coke 1L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.103 | H152F15Z1 | H152F15Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15X.SV.ComFault |  |  |  | 1
13871 | 22kV No.4 Coke 1L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.33.103 | H152F15Z1 | H152F15Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15X.SV.ComFault |  |  |  | 1
13872 | 22kV No.4 Coke 1L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.33.103 | H152F15Z1 | H152F15Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15X.SV.ComFault |  |  |  | 1
13873 | 22kV No.4 Coke 1L 86 LOR | 192.168.33.103 | H152F15Z1 | H152F15Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15Y1.SV.86 |  |  |  | 1
13874 | 22kV No.4 Coke 1L 85R LOR | 192.168.33.103 | H152F15Z1 | H152F15Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15Y1.SV.85R |  |  |  | 1
13875 | 22kV No.4 Coke 1L 87L 43 SW 상태 | 192.168.33.103 | H152F15Z1 | H152F15Z1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
13876 | 22kV No.4 Coke 1L 64 Stopper | 192.168.33.103 | H152F15Z1 | H152F15Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
13877 | 22kV No.4 Coke 1L 27L Stopper | 192.168.33.103 | H152F15Z1 | H152F15Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
13878 | 22kV No.4 Coke 1L 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.33.103 | H152F15Z1 | H152F15Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
13879 | 22kV No.4 Coke 1L C-GIS DC Control Power Fail | 192.168.33.103 | H152F15Z1 | H152F15Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15Z1.SV.C_GIS_POWER_FAIL |  |  |  | 1
13880 | 22kV No.4 Coke 1L BCU Fail | 192.168.33.103 | H152F15Z1 | H152F15Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15Z1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
13881 | 22kV No.4 Coke 1L 87L Trip | 192.168.33.103 | H152F15Z1 | H152F15Z1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
13882 | 22kV No.4 Coke 1L 51H Trip | 192.168.33.103 | H152F15Z1 | H152F15Z1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15Y1.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
13883 | 22kV No.4 Coke 1L 51L Trip | 192.168.33.103 | H152F15Z1 | H152F15Z1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15Y1.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
13884 | 22kV No.4 Coke 1L 51GH Trip | 192.168.33.103 | H152F15Z1 | H152F15Z1PROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15Y1.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
13885 | 22kV No.4 Coke 1L 51GL Trip | 192.168.33.103 | H152F15Z1 | H152F15Z1PROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15Y1.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
13886 | 22kV No.4 Coke 1L 67RP Trip | 192.168.33.103 | H152F15Z1 | H152F15Z1PROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15Y1.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
13887 | 22kV No.4 Coke 1L 고장파형 발생 | 192.168.33.103 | H152F15Z1 | H152F15Z1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
13888 | 22kV No.4 Coke 1L 87 CT Failure | 192.168.33.103 | H152F15Z1 | H152F15Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
13889 | 22kV No.4 Coke 1L OC CT Failure | 192.168.33.103 | H152F15Z1 | H152F15Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
13890 | 22kV No.4 Coke 1L VT Failure | 192.168.33.103 | H152F15Z1 | H152F15Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
13891 | 22kV No.4 Coke 1L Y1Z1 86 LOR | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 13820; 계산포인트2: 13873
13892 | SPARE
13893 | SPARE
13894 | SPARE
13895 | SPARE
13896 | SPARE
13897 | SPARE
13898 | SPARE
13899 | SPARE
13900 | SPARE
13901 | SPARE
13902 | SPARE
13903 | SPARE
13904 | SPARE
13905 | SPARE
13906 | SPARE
13907 | SPARE
13908 | SPARE
13909 | SPARE
13910 | SPARE
13911 | SPARE
13912 | SPARE
13913 | SPARE
13914 | SPARE
13915 | SPARE
13916 | SPARE
13917 | SPARE
13918 | SPARE
13919 | SPARE
13920 | SPARE
13921 | 22kV No.4 Coke 1L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.104 | H152F15Y2 | H152F15Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15X.SV.ComFault |  |  |  | 1
13922 | 22kV No.4 Coke 1L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.104 | H152F15Y2 | H152F15Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15X.SV.ComFault |  |  |  | 1
13923 | 22kV No.4 Coke 1L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.33.104 | H152F15Y2 | H152F15Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15X.SV.ComFault |  |  |  | 1
13924 | 22kV No.4 Coke 1L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.33.104 | H152F15Y2 | H152F15Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15X.SV.ComFault |  |  |  | 1
13925 | 22kV No.4 Coke 1L 85H-Fault | 192.168.33.104 | H152F15Y2 | H152F15Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15Y2.SV.TR_H_FAULT |  |  |  | 1
13926 | 22kV No.4 Coke 1L 51N Trip | 192.168.33.104 | H152F15Y2 | H152F15Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15Y2.SV.TR_51N |  |  |  | 1
13927 | 22kV No.4 Coke 1L 85L-Fault | 192.168.33.104 | H152F15Y2 | H152F15Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15Y2.SV.TR_L_FAULT |  |  |  | 1
13928 | 22kV No.4 Coke 1L 5E | 192.168.33.104 | H152F15Y2 | H152F15Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15Y2.SV.5E |  |  |  | 1
13929 | 22kV No.4 Coke 1L TR 1차 CB 상태 | 192.168.33.104 | H152F15Y2 | H152F15Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15Y2.SV.TR1_CB_CLOSE |  |  |  | 1
13930 | 22kV No.4 Coke 1L TR 2차 CB 상태 | 192.168.33.104 | H152F15Y2 | H152F15Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15Y2.SV.TR2_CB_CLOSE |  |  |  | 1
13931 | 22kV No.4 Coke 1L TIE CB 상태 | 192.168.33.104 | H152F15Y2 | H152F15Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15Y2.SV.TIE_CB_CLOSE |  |  |  | 1
13932 | 22kV No.4 Coke 1L FAC 2nd IED Control Power Fail | 192.168.33.104 | H152F15Y2 | H152F15Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15Y2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
13933 | 22kV No.4 Coke 1L FAC 2nd IED Fail | 192.168.33.104 | H152F15Y2 | H152F15Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15Y2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
13934 | 22kV No.4 Coke 1L 87L FAC Trip | 192.168.33.104 | H152F15Y2 | H152F15Y2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
13935 | 22kV No.4 Coke 1L FAC 고장파형 발생 | 192.168.33.104 | H152F15Y2 | H152F15Y2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
13936 | SPARE
13937 | SPARE
13938 | SPARE
13939 | SPARE
13940 | SPARE
13941 | SPARE
13942 | SPARE
13943 | SPARE
13944 | SPARE
13945 | SPARE
13946 | SPARE
13947 | SPARE
13948 | SPARE
13949 | SPARE
13950 | SPARE
13951 | SPARE
13952 | SPARE
13953 | SPARE
13954 | SPARE
13955 | SPARE
13956 | SPARE
13957 | SPARE
13958 | SPARE
13959 | SPARE
13960 | SPARE
13961 | SPARE
13962 | SPARE
13963 | SPARE
13964 | SPARE
13965 | SPARE
13966 | 22kV No.4 Coke 1L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.105 | H152F15Z2 | H152F15Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15X.SV.ComFault |  |  |  | 1
13967 | 22kV No.4 Coke 1L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.105 | H152F15Z2 | H152F15Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15X.SV.ComFault |  |  |  | 1
13968 | 22kV No.4 Coke 1L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.33.105 | H152F15Z2 | H152F15Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15X.SV.ComFault |  |  |  | 1
13969 | 22kV No.4 Coke 1L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.33.105 | H152F15Z2 | H152F15Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15X.SV.ComFault |  |  |  | 1
13970 | 22kV No.4 Coke 1L 85H-Fault | 192.168.33.105 | H152F15Z2 | H152F15Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15Y2.SV.TR_H_FAULT |  |  |  | 1
13971 | 22kV No.4 Coke 1L 51N Trip | 192.168.33.105 | H152F15Z2 | H152F15Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15Y2.SV.TR_51N |  |  |  | 1
13972 | 22kV No.4 Coke 1L 85L-Fault | 192.168.33.105 | H152F15Z2 | H152F15Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15Y2.SV.TR_L_FAULT |  |  |  | 1
13973 | 22kV No.4 Coke 1L 5E | 192.168.33.105 | H152F15Z2 | H152F15Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15Y2.SV.5E |  |  |  | 1
13974 | 22kV No.4 Coke 1L TR 1차 CB 상태 | 192.168.33.105 | H152F15Z2 | H152F15Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15Y2.SV.TR1_CB_CLOSE |  |  |  | 1
13975 | 22kV No.4 Coke 1L TR 2차 CB 상태 | 192.168.33.105 | H152F15Z2 | H152F15Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15Y2.SV.TR2_CB_CLOSE |  |  |  | 1
13976 | 22kV No.4 Coke 1L TIE CB 상태 | 192.168.33.105 | H152F15Z2 | H152F15Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15Y2.SV.TIE_CB_CLOSE |  |  |  | 1
13977 | 22kV No.4 Coke 1L FAC 1st IED Control Power Fail | 192.168.33.105 | H152F15Z2 | H152F15Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15Z2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
13978 | 22kV No.4 Coke 1L FAC 1st IED Fail | 192.168.33.105 | H152F15Z2 | H152F15Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15Z2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
13979 | 22kV No.4 Coke 1L 87L FAC Trip | 192.168.33.105 | H152F15Z2 | H152F15Z2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F15Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
13980 | 22kV No.4 Coke 1L FAC 고장파형 발생 | 192.168.33.105 | H152F15Z2 | H152F15Z2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
13981 | 22kV No.4 Coke 1L Y2Z2 TR 1차 CB 상태 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 13929; 계산포인트2: 13974
13982 | 22kV No.4 Coke 1L Y2Z2 TR 2차 CB 상태 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 13930; 계산포인트2: 13975
13983 | 22kV No.4 Coke 1L Y2Z2 TR TIE CB 상태 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 13931; 계산포인트2: 13976
13984 | SPARE
13985 | SPARE
13986 | SPARE
13987 | SPARE
13988 | SPARE
13989 | SPARE
13990 | SPARE
13991 | SPARE
13992 | SPARE
13993 | SPARE
13994 | SPARE
13995 | SPARE
13996 | SPARE
13997 | SPARE
13998 | SPARE
13999 | SPARE
14000 | SPARE
14001 | SPARE
14002 | SPARE
14003 | SPARE
14004 | SPARE
14005 | SPARE
14006 | SPARE
14007 | SPARE
14008 | SPARE
14009 | SPARE
14010 | SPARE
14011 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.111 | H152F16X | H152F16XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16X.SV.ComFault |  |  |  | 1
14012 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.111 | H152F16X | H152F16XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16X.SV.ComFault |  |  |  | 1
14013 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L CB 상태 | 192.168.33.111 | H152F16X | H152F16XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H152F16XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16X.SV.CB |  | HAE.22KV.H152F16X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10325
14014 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L C Bus DS 상태 | 192.168.33.111 | H152F16X | H152F16XCTRL/Q1XSWI1$ST$Pos$stVal |  | H152F16XCTRL/Q1CSWI2$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16X.SV.CDS |  | HAE.22KV.H152F16X.TC.CDS |  | 1 |  | 1
14015 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L C Bus ES 상태 | 192.168.33.111 | H152F16X | H152F16XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16X.SV.CES_STATUS |  |  |  | 1
14016 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L D Bus DS 상태 | 192.168.33.111 | H152F16X | H152F16XCTRL/Q2XSWI2$ST$Pos$stVal |  | H152F16XCTRL/Q2CSWI3$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16X.SV.DDS |  | HAE.22KV.H152F16X.TC.DDS |  | 1 |  | 1
14017 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L 43 LR CB용 상태 | 192.168.33.111 | H152F16X | H152F16XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
14018 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L C-DS SF6 1단 | 192.168.33.111 | H152F16X | H152F16XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16X.SV.GAS_LOW1_CDS |  |  |  | 1
14019 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L C-DS SF6 2단 | 192.168.33.111 | H152F16X | H152F16XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind12$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16X.SV.GAS_LOW2_CDS |  |  |  | 1
14020 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L D-DS SF6 1단 | 192.168.33.111 | H152F16X | H152F16XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind13$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16X.SV.GAS_LOW1_DDS |  |  |  | 1
14021 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L D-DS SF6 2단 | 192.168.33.111 | H152F16X | H152F16XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16X.SV.GAS_LOW2_DDS |  |  |  | 1
14022 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L CB SF6 1단 | 192.168.33.111 | H152F16X | H152F16XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16X.SV.GAS_LOW1_CB_CHD |  |  |  | 1
14023 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L CB SF6 2단 | 192.168.33.111 | H152F16X | H152F16XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind16$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16X.SV.GAS_LOW2_CB_CHD |  |  |  | 1
14024 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L IED Control Power Fail | 192.168.33.111 | H152F16X | H152F16XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind19$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
14025 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L 1st IED Fail | 192.168.33.111 | H152F16X | H152F16XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
14026 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L DS&ES Control Power Fail | 192.168.33.111 | H152F16X | H152F16XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16X.SV.POWER_FAIL |  |  |  | 1
14027 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L AC220V Fault | 192.168.33.111 | H152F16X | H152F16XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind22$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16X.SV.AC_FAIL |  |  |  | 1
14028 | SPARE
14029 | SPARE
14030 | SPARE
14031 | SPARE
14032 | SPARE
14033 | SPARE
14034 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L BCU 선택 | 192.168.33.111 | H152F16X | H152F16XCTRL/TESTGGIO16$ST$SPCSO1$stVal |  | H152F16XCTRL/TESTGGIO16$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.22KV.H152F16X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
14035 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L 상전류 A상 크기 | 192.168.33.111 | H152F16X | H152F16XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
14036 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L 상전류 B상 크기 | 192.168.33.111 | H152F16X | H152F16XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F16X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
14037 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L 상전류 C상 크기 | 192.168.33.111 | H152F16X | H152F16XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
14038 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L 모선 1 선간전압 AB상 크기 | 192.168.33.111 | H152F16X | H152F16XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
14039 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L 모선 1 선간전압 BC상 크기 | 192.168.33.111 | H152F16X | H152F16XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
14040 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L 모선 1 선간전압 CA상 크기 | 192.168.33.111 | H152F16X | H152F16XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
14041 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L 유효전력 합계 크기 | 192.168.33.111 | H152F16X | H152F16XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F16X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
14042 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L 무효전력 합계 크기 | 192.168.33.111 | H152F16X | H152F16XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F16X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
14043 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L 피상전력 합계 크기 | 192.168.33.111 | H152F16X | H152F16XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVa | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
14044 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L 역률 합계 크기 | 192.168.33.111 | H152F16X | H152F16XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PF | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
14045 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L 모선 1 주파수 | 192.168.33.111 | H152F16X | H152F16XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
14046 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L 유효전력량 wh+ | 192.168.33.111 | H152F16X | H152F16XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30545
14047 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L 유효전력량 wh- | 192.168.33.111 | H152F16X | H152F16XMEAS/MMTR8$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30547
14048 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L 무효전력량 varh+ | 192.168.33.111 | H152F16X | H152F16XMEAS/MMTR4$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30549
14049 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L 무효전력량 varh- | 192.168.33.111 | H152F16X | H152F16XMEAS/MMTR8$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30551
14050 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L C-DS SF6 | 192.168.33.111 | H152F16X | H152F16XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F16X.TM.SF6_CDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31749
14051 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L D-DS SF6 | 192.168.33.111 | H152F16X | H152F16XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F16X.TM.SF6_DDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31751
14052 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L CB SF6 | 192.168.33.111 | H152F16X | H152F16XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn3$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F16X.TM.SF6_CB |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31753
14053 | SPARE
14054 | SPARE
14055 | SPARE
14056 | SPARE
14057 | SPARE
14058 | SPARE
14059 | SPARE
14060 | SPARE
14061 | SPARE
14062 | SPARE
14063 | SPARE
14064 | SPARE
14065 | SPARE
14066 | SPARE
14067 | SPARE
14068 | SPARE
14069 | SPARE
14070 | SPARE
14071 | SPARE
14072 | SPARE
14073 | SPARE
14074 | SPARE
14075 | SPARE
14076 | SPARE
14077 | SPARE
14078 | SPARE
14079 | SPARE
14080 | SPARE
14081 | SPARE
14082 | SPARE
14083 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.112 | H152F16Y1 | H152F16Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16X.SV.ComFault |  |  |  | 1
14084 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.112 | H152F16Y1 | H152F16Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16X.SV.ComFault |  |  |  | 1
14085 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.33.112 | H152F16Y1 | H152F16Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16X.SV.ComFault |  |  |  | 1
14086 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.33.112 | H152F16Y1 | H152F16Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16X.SV.ComFault |  |  |  | 1
14087 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L 86 LOR | 192.168.33.112 | H152F16Y1 | H152F16Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16Y1.SV.86 |  |  |  | 1
14088 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L 85R LOR | 192.168.33.112 | H152F16Y1 | H152F16Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16Y1.SV.85R |  |  |  | 1
14089 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L 87L 43 SW 상태 | 192.168.33.112 | H152F16Y1 | H152F16Y1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
14090 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L 64 Stopper | 192.168.33.112 | H152F16Y1 | H152F16Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
14091 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L 27L Stopper | 192.168.33.112 | H152F16Y1 | H152F16Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
14092 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.33.112 | H152F16Y1 | H152F16Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
14093 | SPARE
14094 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L Meter Power Fail | 192.168.33.112 | H152F16Y1 | H152F16Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16Y1.SV.METER_POWER_FAIL |  |  |  | 1
14095 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L 2nd IED Fail | 192.168.33.112 | H152F16Y1 | H152F16Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16Y1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
14096 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L 87L Trip | 192.168.33.112 | H152F16Y1 | H152F16Y1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
14097 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L 51H Trip | 192.168.33.112 | H152F16Y1 | H152F16Y1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16Y1.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
14098 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L 51L Trip | 192.168.33.112 | H152F16Y1 | H152F16Y1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16Y1.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
14099 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L 51GH Trip | 192.168.33.112 | H152F16Y1 | H152F16Y1PROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16Y1.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
14100 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L 51GL Trip | 192.168.33.112 | H152F16Y1 | H152F16Y1PROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16Y1.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
14101 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L 67RP Trip | 192.168.33.112 | H152F16Y1 | H152F16Y1PROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16Y1.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
14102 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L 고장파형 발생 | 192.168.33.112 | H152F16Y1 | H152F16Y1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
14103 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L 87 CT Failure | 192.168.33.112 | H152F16Y1 | H152F16Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
14104 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L OC CT Failure | 192.168.33.112 | H152F16Y1 | H152F16Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
14105 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L VT Failure | 192.168.33.112 | H152F16Y1 | H152F16Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
14106 | SPARE
14107 | SPARE
14108 | SPARE
14109 | SPARE
14110 | SPARE
14111 | SPARE
14112 | SPARE
14113 | SPARE
14114 | SPARE
14115 | SPARE
14116 | SPARE
14117 | SPARE
14118 | SPARE
14119 | SPARE
14120 | SPARE
14121 | SPARE
14122 | SPARE
14123 | SPARE
14124 | SPARE
14125 | SPARE
14126 | SPARE
14127 | SPARE
14128 | SPARE
14129 | SPARE
14130 | SPARE
14131 | SPARE
14132 | SPARE
14133 | SPARE
14134 | SPARE
14135 | SPARE
14136 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.113 | H152F16Z1 | H152F16Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16X.SV.ComFault |  |  |  | 1
14137 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.113 | H152F16Z1 | H152F16Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16X.SV.ComFault |  |  |  | 1
14138 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.33.113 | H152F16Z1 | H152F16Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16X.SV.ComFault |  |  |  | 1
14139 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.33.113 | H152F16Z1 | H152F16Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16X.SV.ComFault |  |  |  | 1
14140 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L 86 LOR | 192.168.33.113 | H152F16Z1 | H152F16Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16Y1.SV.86 |  |  |  | 1
14141 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L 85R LOR | 192.168.33.113 | H152F16Z1 | H152F16Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16Y1.SV.85R |  |  |  | 1
14142 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L 87L 43 SW 상태 | 192.168.33.113 | H152F16Z1 | H152F16Z1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
14143 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L 64 Stopper | 192.168.33.113 | H152F16Z1 | H152F16Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
14144 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L 27L Stopper | 192.168.33.113 | H152F16Z1 | H152F16Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
14145 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.33.113 | H152F16Z1 | H152F16Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
14146 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L C-GIS DC Control Power Fail | 192.168.33.113 | H152F16Z1 | H152F16Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16Z1.SV.C_GIS_POWER_FAIL |  |  |  | 1
14147 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L BCU Fail | 192.168.33.113 | H152F16Z1 | H152F16Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16Z1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
14148 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L 87L Trip | 192.168.33.113 | H152F16Z1 | H152F16Z1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
14149 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L 51H Trip | 192.168.33.113 | H152F16Z1 | H152F16Z1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16Y1.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
14150 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L 51L Trip | 192.168.33.113 | H152F16Z1 | H152F16Z1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16Y1.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
14151 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L 51GH Trip | 192.168.33.113 | H152F16Z1 | H152F16Z1PROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16Y1.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
14152 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L 51GL Trip | 192.168.33.113 | H152F16Z1 | H152F16Z1PROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16Y1.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
14153 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L 67RP Trip | 192.168.33.113 | H152F16Z1 | H152F16Z1PROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16Y1.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
14154 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L 고장파형 발생 | 192.168.33.113 | H152F16Z1 | H152F16Z1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
14155 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L 87 CT Failure | 192.168.33.113 | H152F16Z1 | H152F16Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
14156 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L OC CT Failure | 192.168.33.113 | H152F16Z1 | H152F16Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
14157 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L VT Failure | 192.168.33.113 | H152F16Z1 | H152F16Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
14158 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L Y1Z1 86 LOR | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 14087; 계산포인트2: 14140
14159 | SPARE
14160 | SPARE
14161 | SPARE
14162 | SPARE
14163 | SPARE
14164 | SPARE
14165 | SPARE
14166 | SPARE
14167 | SPARE
14168 | SPARE
14169 | SPARE
14170 | SPARE
14171 | SPARE
14172 | SPARE
14173 | SPARE
14174 | SPARE
14175 | SPARE
14176 | SPARE
14177 | SPARE
14178 | SPARE
14179 | SPARE
14180 | SPARE
14181 | SPARE
14182 | SPARE
14183 | SPARE
14184 | SPARE
14185 | SPARE
14186 | SPARE
14187 | SPARE
14188 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.114 | H152F16Y2 | H152F16Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16X.SV.ComFault |  |  |  | 1
14189 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.114 | H152F16Y2 | H152F16Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16X.SV.ComFault |  |  |  | 1
14190 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.33.114 | H152F16Y2 | H152F16Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16X.SV.ComFault |  |  |  | 1
14191 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.33.114 | H152F16Y2 | H152F16Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16X.SV.ComFault |  |  |  | 1
14192 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L SHS 85H-Fault | 192.168.33.114 | H152F16Y2 | H152F16Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16Y2.SV.SHS_TR_H_FAULT |  |  |  | 1
14193 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L SHS 51N Trip | 192.168.33.114 | H152F16Y2 | H152F16Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16Y2.SV.SHS_TR_51N |  |  |  | 1
14194 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L SHS 85L-Fault | 192.168.33.114 | H152F16Y2 | H152F16Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16Y2.SV.SHS_TR_L_FAULT |  |  |  | 1
14195 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L SHS 5E | 192.168.33.114 | H152F16Y2 | H152F16Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16Y2.SV.SHS_5E |  |  |  | 1
14196 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L BFS 85H-Fault | 192.168.33.114 | H152F16Y2 | H152F16Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind37$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16Y2.SV.BFS_TR_H_FAULT |  |  |  | 1
14197 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L BFS 51N Trip | 192.168.33.114 | H152F16Y2 | H152F16Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind39$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16Y2.SV.BFS_TR_51N |  |  |  | 1
14198 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L BFS 85L-Fault | 192.168.33.114 | H152F16Y2 | H152F16Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind38$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16Y2.SV.BFS_TR_L_FAULT |  |  |  | 1
14199 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L BFS 5E | 192.168.33.114 | H152F16Y2 | H152F16Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind40$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16Y2.SV.BFS_5E |  |  |  | 1
14200 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L FAC GCB-1 CB 상태 | 192.168.33.114 | H152F16Y2 | H152F16Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16Y2.SV.GCB1_CLOSE |  |  |  | 1
14201 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L FAC GCB-2 CB 상태 | 192.168.33.114 | H152F16Y2 | H152F16Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16Y2.SV.GCB2_CLOSE |  |  |  | 1
14202 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L FAC GCB-3 CB 상태 | 192.168.33.114 | H152F16Y2 | H152F16Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16Y2.SV.GCB3_CLOSE |  |  |  | 1
14203 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L FAC VCB-1 CB 상태 | 192.168.33.114 | H152F16Y2 | H152F16Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16Y2.SV.VCB1_CLOSE |  |  |  | 1
14204 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L FAC VCB-2 CB 상태 | 192.168.33.114 | H152F16Y2 | H152F16Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16Y2.SV.VCB2_CLOSE |  |  |  | 1
14205 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L FAC B/T-1 CB 상태 | 192.168.33.114 | H152F16Y2 | H152F16Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16Y2.SV.BT1_CB_CLOSE |  |  |  | 1
14206 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L FAC B/T-2 CB 상태 | 192.168.33.114 | H152F16Y2 | H152F16Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind12$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16Y2.SV.BT2_CB_CLOSE |  |  |  | 1
14207 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L FAC 2nd IED Control Power Fail | 192.168.33.114 | H152F16Y2 | H152F16Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind22$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16Y2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
14208 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L FAC 2nd IED Fail | 192.168.33.114 | H152F16Y2 | H152F16Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind24$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16Y2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
14209 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L 87L FAC Trip | 192.168.33.114 | H152F16Y2 | H152F16Y2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
14210 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L FAC 고장파형 발생 | 192.168.33.114 | H152F16Y2 | H152F16Y2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
14211 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L TRP W | 192.168.33.114 | H152F16Y2 | H152F16Y2MEAS/AIGGIO8$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 2.5 | -10 | 2 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F16Y2.TM.W |  |  |  | 1
14212 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L TRP VAR | 192.168.33.114 | H152F16Y2 | H152F16Y2MEAS/AIGGIO8$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 5 | -60 | 2 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F16Y2.TM.VAR |  |  |  | 1
14213 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L TRP W+ (PULSE SIGNAL) | 192.168.33.114 | H152F16Y2 | H152F16Y2CTRL/PCNTGGIO14$ST$IntIn1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 |  | kWh+ | 1 |  |  |  | 9999999 | 10 | -9999999 | 10 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F16Y2.TM.WH |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31219
14214 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L TRP VAR+ (PULSE SIGNAL) | 192.168.33.114 | H152F16Y2 | H152F16Y2CTRL/PCNTGGIO14$ST$IntIn2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 |  | kVarh+ | 1 |  |  |  | 9999999 | 10 | -9999999 | 10 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F16Y2.TM.VARH |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31221
14215 | SPARE
14216 | SPARE
14217 | SPARE
14218 | SPARE
14219 | SPARE
14220 | SPARE
14221 | SPARE
14222 | SPARE
14223 | SPARE
14224 | SPARE
14225 | SPARE
14226 | SPARE
14227 | SPARE
14228 | SPARE
14229 | SPARE
14230 | SPARE
14231 | SPARE
14232 | SPARE
14233 | SPARE
14234 | SPARE
14235 | SPARE
14236 | SPARE
14237 | SPARE
14238 | SPARE
14239 | SPARE
14240 | SPARE
14241 | SPARE
14242 | SPARE
14243 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.115 | H152F16Z2 | H152F16Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16X.SV.ComFault |  |  |  | 1
14244 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.115 | H152F16Z2 | H152F16Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16X.SV.ComFault |  |  |  | 1
14245 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.33.115 | H152F16Z2 | H152F16Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16X.SV.ComFault |  |  |  | 1
14246 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.33.115 | H152F16Z2 | H152F16Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16X.SV.ComFault |  |  |  | 1
14247 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L SHS 85H-Fault | 192.168.33.115 | H152F16Z2 | H152F16Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16Y2.SV.SHS_TR_H_FAULT |  |  |  | 1
14248 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L SHS 51N Trip | 192.168.33.115 | H152F16Z2 | H152F16Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16Y2.SV.SHS_TR_51N |  |  |  | 1
14249 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L SHS 85L-Fault | 192.168.33.115 | H152F16Z2 | H152F16Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16Y2.SV.SHS_TR_L_FAULT |  |  |  | 1
14250 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L SHS 5E | 192.168.33.115 | H152F16Z2 | H152F16Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16Y2.SV.SHS_5E |  |  |  | 1
14251 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L BFS 85H-Fault | 192.168.33.115 | H152F16Z2 | H152F16Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind37$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16Y2.SV.BFS_TR_H_FAULT |  |  |  | 1
14252 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L BFS 51N Trip | 192.168.33.115 | H152F16Z2 | H152F16Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind39$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16Y2.SV.BFS_TR_51N |  |  |  | 1
14253 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L BFS 85L-Fault | 192.168.33.115 | H152F16Z2 | H152F16Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind38$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16Y2.SV.BFS_TR_L_FAULT |  |  |  | 1
14254 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L BFS 5E | 192.168.33.115 | H152F16Z2 | H152F16Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind40$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16Y2.SV.BFS_5E |  |  |  | 1
14255 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L FAC GCB-1 CB 상태 | 192.168.33.115 | H152F16Z2 | H152F16Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16Y2.SV.GCB1_CLOSE |  |  |  | 1
14256 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L FAC GCB-2 CB 상태 | 192.168.33.115 | H152F16Z2 | H152F16Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16Y2.SV.GCB2_CLOSE |  |  |  | 1
14257 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L FAC GCB-3 CB 상태 | 192.168.33.115 | H152F16Z2 | H152F16Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16Y2.SV.GCB3_CLOSE |  |  |  | 1
14258 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L FAC VCB-1 CB 상태 | 192.168.33.115 | H152F16Z2 | H152F16Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16Y2.SV.VCB1_CLOSE |  |  |  | 1
14259 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L FAC VCB-2 CB 상태 | 192.168.33.115 | H152F16Z2 | H152F16Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16Y2.SV.VCB2_CLOSE |  |  |  | 1
14260 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L FAC B/T-1 CB 상태 | 192.168.33.115 | H152F16Z2 | H152F16Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16Y2.SV.BT1_CB_CLOSE |  |  |  | 1
14261 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L FAC B/T-2 CB 상태 | 192.168.33.115 | H152F16Z2 | H152F16Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind12$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16Y2.SV.BT2_CB_CLOSE |  |  |  | 1
14262 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L FAC 1st IED Control Power Fail | 192.168.33.115 | H152F16Z2 | H152F16Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind22$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16Z2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
14263 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L FAC 1st IED Fail | 192.168.33.115 | H152F16Z2 | H152F16Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind24$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16Z2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
14264 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L 87L FAC Trip | 192.168.33.115 | H152F16Z2 | H152F16Z2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F16Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
14265 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L FAC 고장파형 발생 | 192.168.33.115 | H152F16Z2 | H152F16Z2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
14266 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L Y2Z2 F/S GCB-1 CB Close | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 14200; 계산포인트2: 14255
14267 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L Y2Z2 F/S GCB-2 CB Close | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 14201; 계산포인트2: 14256
14268 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L Y2Z2 F/S GCB-3 CB Close | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 14202; 계산포인트2: 14257
14269 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L Y2Z2 F/S VCB-1 CB Close | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 14203; 계산포인트2: 14258
14270 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L Y2Z2 F/S VCB-2 CB Close | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 14204; 계산포인트2: 14259
14271 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L Y2Z2 F/S B/T-1 CB Close | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 14205; 계산포인트2: 14260
14272 | 22kV No.5 Blast Furnace 1L Y2Z2 F/S B/T-2 CB Close | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 14206; 계산포인트2: 14261
14273 | SPARE
14274 | SPARE
14275 | SPARE
14276 | SPARE
14277 | SPARE
14278 | SPARE
14279 | SPARE
14280 | SPARE
14281 | SPARE
14282 | SPARE
14283 | SPARE
14284 | SPARE
14285 | SPARE
14286 | SPARE
14287 | SPARE
14288 | SPARE
14289 | SPARE
14290 | SPARE
14291 | SPARE
14292 | SPARE
14293 | SPARE
14294 | SPARE
14295 | SPARE
14296 | 22kV 3소결 청정 #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.121 | H152F17X | H152F17XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17X.SV.ComFault |  |  |  | 1
14297 | 22kV 3소결 청정 #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.121 | H152F17X | H152F17XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17X.SV.ComFault |  |  |  | 1
14298 | 22kV 3소결 청정 CB 상태 | 192.168.33.121 | H152F17X | H152F17XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H152F17XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17X.SV.CB |  | HAE.22KV.H152F17X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10326
14299 | 22kV 3소결 청정 C Bus DS 상태 | 192.168.33.121 | H152F17X | H152F17XCTRL/Q1XSWI1$ST$Pos$stVal |  | H152F17XCTRL/Q1CSWI2$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17X.SV.CDS |  | HAE.22KV.H152F17X.TC.CDS |  | 1 |  | 1
14300 | 22kV 3소결 청정 C Bus ES 상태 | 192.168.33.121 | H152F17X | H152F17XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17X.SV.CES_STATUS |  |  |  | 1
14301 | 22kV 3소결 청정 D Bus DS 상태 | 192.168.33.121 | H152F17X | H152F17XCTRL/Q2XSWI2$ST$Pos$stVal |  | H152F17XCTRL/Q2CSWI3$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17X.SV.DDS |  | HAE.22KV.H152F17X.TC.DDS |  | 1 |  | 1
14302 | 22kV 3소결 청정 43 LR CB용 상태 | 192.168.33.121 | H152F17X | H152F17XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
14303 | 22kV 3소결 청정 C-DS SF6 1단 | 192.168.33.121 | H152F17X | H152F17XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17X.SV.GAS_LOW1_CDS |  |  |  | 1
14304 | 22kV 3소결 청정 C-DS SF6 2단 | 192.168.33.121 | H152F17X | H152F17XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind12$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17X.SV.GAS_LOW2_CDS |  |  |  | 1
14305 | 22kV 3소결 청정 D-DS SF6 1단 | 192.168.33.121 | H152F17X | H152F17XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind13$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17X.SV.GAS_LOW1_DDS |  |  |  | 1
14306 | 22kV 3소결 청정 D-DS SF6 2단 | 192.168.33.121 | H152F17X | H152F17XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17X.SV.GAS_LOW2_DDS |  |  |  | 1
14307 | 22kV 3소결 청정 CB SF6 1단 | 192.168.33.121 | H152F17X | H152F17XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17X.SV.GAS_LOW1_CB_CHD |  |  |  | 1
14308 | 22kV 3소결 청정 CB SF6 2단 | 192.168.33.121 | H152F17X | H152F17XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind16$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17X.SV.GAS_LOW2_CB_CHD |  |  |  | 1
14309 | 22kV 3소결 청정 IED Control Power Fail | 192.168.33.121 | H152F17X | H152F17XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind19$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
14310 | 22kV 3소결 청정 1st IED Fail | 192.168.33.121 | H152F17X | H152F17XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
14311 | 22kV 3소결 청정 DS&ES Control Power Fail | 192.168.33.121 | H152F17X | H152F17XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17X.SV.POWER_FAIL |  |  |  | 1
14312 | 22kV 3소결 청정 AC220V Fault | 192.168.33.121 | H152F17X | H152F17XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind22$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17X.SV.AC_FAIL |  |  |  | 1
14313 | SPARE
14314 | SPARE
14315 | SPARE
14316 | SPARE
14317 | SPARE
14318 | SPARE
14319 | 22kV 3소결 청정 BCU 선택 | 192.168.33.121 | H152F17X | H152F17XCTRL/TESTGGIO16$ST$SPCSO1$stVal |  | H152F17XCTRL/TESTGGIO16$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.22KV.H152F17X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
14320 | 22kV 3소결 청정 상전류 A상 크기 | 192.168.33.121 | H152F17X | H152F17XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
14321 | 22kV 3소결 청정 상전류 B상 크기 | 192.168.33.121 | H152F17X | H152F17XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F17X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
14322 | 22kV 3소결 청정 상전류 C상 크기 | 192.168.33.121 | H152F17X | H152F17XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
14323 | 22kV 3소결 청정 모선 1 선간전압 AB상 크기 | 192.168.33.121 | H152F17X | H152F17XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
14324 | 22kV 3소결 청정 모선 1 선간전압 BC상 크기 | 192.168.33.121 | H152F17X | H152F17XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
14325 | 22kV 3소결 청정 모선 1 선간전압 CA상 크기 | 192.168.33.121 | H152F17X | H152F17XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
14326 | 22kV 3소결 청정 유효전력 합계 크기 | 192.168.33.121 | H152F17X | H152F17XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F17X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
14327 | 22kV 3소결 청정 무효전력 합계 크기 | 192.168.33.121 | H152F17X | H152F17XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F17X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
14328 | 22kV 3소결 청정 피상전력 합계 크기 | 192.168.33.121 | H152F17X | H152F17XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVa | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
14329 | 22kV 3소결 청정 역률 합계 크기 | 192.168.33.121 | H152F17X | H152F17XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PF | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
14330 | 22kV 3소결 청정 모선 1 주파수 | 192.168.33.121 | H152F17X | H152F17XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
14331 | 22kV 3소결 청정 유효전력량 wh+ | 192.168.33.121 | H152F17X | H152F17XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30553
14332 | 22kV 3소결 청정 유효전력량 wh- | 192.168.33.121 | H152F17X | H152F17XMEAS/MMTR8$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30555
14333 | 22kV 3소결 청정 무효전력량 varh+ | 192.168.33.121 | H152F17X | H152F17XMEAS/MMTR4$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30557
14334 | 22kV 3소결 청정 무효전력량 varh- | 192.168.33.121 | H152F17X | H152F17XMEAS/MMTR8$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30559
14335 | 22kV 3소결 청정 C-DS SF6 | 192.168.33.121 | H152F17X | H152F17XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F17X.TM.SF6_CDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31755
14336 | 22kV 3소결 청정 D-DS SF6 | 192.168.33.121 | H152F17X | H152F17XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F17X.TM.SF6_DDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31757
14337 | 22kV 3소결 청정 CB SF6 | 192.168.33.121 | H152F17X | H152F17XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn3$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F17X.TM.SF6_CB |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31759
14338 | SPARE
14339 | SPARE
14340 | SPARE
14341 | SPARE
14342 | SPARE
14343 | SPARE
14344 | SPARE
14345 | SPARE
14346 | SPARE
14347 | SPARE
14348 | SPARE
14349 | SPARE
14350 | SPARE
14351 | SPARE
14352 | SPARE
14353 | SPARE
14354 | SPARE
14355 | SPARE
14356 | SPARE
14357 | SPARE
14358 | SPARE
14359 | SPARE
14360 | SPARE
14361 | SPARE
14362 | SPARE
14363 | SPARE
14364 | SPARE
14365 | SPARE
14366 | SPARE
14367 | SPARE
14368 | 22kV 3소결 청정 #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.122 | H152F17Y1 | H152F17Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17X.SV.ComFault |  |  |  | 1
14369 | 22kV 3소결 청정 #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.122 | H152F17Y1 | H152F17Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17X.SV.ComFault |  |  |  | 1
14370 | 22kV 3소결 청정 #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.33.122 | H152F17Y1 | H152F17Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17X.SV.ComFault |  |  |  | 1
14371 | 22kV 3소결 청정 #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.33.122 | H152F17Y1 | H152F17Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17X.SV.ComFault |  |  |  | 1
14372 | 22kV 3소결 청정 86 LOR | 192.168.33.122 | H152F17Y1 | H152F17Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17Y1.SV.86 |  |  |  | 1
14373 | 22kV 3소결 청정 85R LOR | 192.168.33.122 | H152F17Y1 | H152F17Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17Y1.SV.85R |  |  |  | 1
14374 | 22kV 3소결 청정 87L 43 SW 상태 | 192.168.33.122 | H152F17Y1 | H152F17Y1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
14375 | 22kV 3소결 청정 64 Stopper | 192.168.33.122 | H152F17Y1 | H152F17Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
14376 | 22kV 3소결 청정 27L Stopper | 192.168.33.122 | H152F17Y1 | H152F17Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
14377 | 22kV 3소결 청정 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.33.122 | H152F17Y1 | H152F17Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
14378 | SPARE
14379 | 22kV 3소결 청정 Meter Power Fail | 192.168.33.122 | H152F17Y1 | H152F17Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17Y1.SV.METER_POWER_FAIL |  |  |  | 1
14380 | 22kV 3소결 청정 2nd IED Fail | 192.168.33.122 | H152F17Y1 | H152F17Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17Y1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
14381 | 22kV 3소결 청정 87L Trip | 192.168.33.122 | H152F17Y1 | H152F17Y1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
14382 | 22kV 3소결 청정 51H Trip | 192.168.33.122 | H152F17Y1 | H152F17Y1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17Y1.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
14383 | 22kV 3소결 청정 51L Trip | 192.168.33.122 | H152F17Y1 | H152F17Y1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17Y1.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
14384 | 22kV 3소결 청정 51GH Trip | 192.168.33.122 | H152F17Y1 | H152F17Y1PROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17Y1.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
14385 | 22kV 3소결 청정 51GL Trip | 192.168.33.122 | H152F17Y1 | H152F17Y1PROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17Y1.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
14386 | 22kV 3소결 청정 67RP Trip | 192.168.33.122 | H152F17Y1 | H152F17Y1PROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17Y1.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
14387 | 22kV 3소결 청정 고장파형 발생 | 192.168.33.122 | H152F17Y1 | H152F17Y1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
14388 | 22kV 3소결 청정 87 CT Failure | 192.168.33.122 | H152F17Y1 | H152F17Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
14389 | 22kV 3소결 청정 OC CT Failure | 192.168.33.122 | H152F17Y1 | H152F17Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
14390 | 22kV 3소결 청정 VT Failure | 192.168.33.122 | H152F17Y1 | H152F17Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
14391 | SPARE
14392 | SPARE
14393 | SPARE
14394 | SPARE
14395 | SPARE
14396 | SPARE
14397 | SPARE
14398 | SPARE
14399 | SPARE
14400 | SPARE
14401 | SPARE
14402 | SPARE
14403 | SPARE
14404 | SPARE
14405 | SPARE
14406 | SPARE
14407 | SPARE
14408 | SPARE
14409 | SPARE
14410 | SPARE
14411 | SPARE
14412 | SPARE
14413 | SPARE
14414 | SPARE
14415 | SPARE
14416 | SPARE
14417 | SPARE
14418 | SPARE
14419 | SPARE
14420 | SPARE
14421 | 22kV 3소결 청정 #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.123 | H152F17Z1 | H152F17Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17X.SV.ComFault |  |  |  | 1
14422 | 22kV 3소결 청정 #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.123 | H152F17Z1 | H152F17Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17X.SV.ComFault |  |  |  | 1
14423 | 22kV 3소결 청정 #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.33.123 | H152F17Z1 | H152F17Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17X.SV.ComFault |  |  |  | 1
14424 | 22kV 3소결 청정 #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.33.123 | H152F17Z1 | H152F17Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17X.SV.ComFault |  |  |  | 1
14425 | 22kV 3소결 청정 86 LOR | 192.168.33.123 | H152F17Z1 | H152F17Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17Y1.SV.86 |  |  |  | 1
14426 | 22kV 3소결 청정 85R LOR | 192.168.33.123 | H152F17Z1 | H152F17Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17Y1.SV.85R |  |  |  | 1
14427 | 22kV 3소결 청정 87L 43 SW 상태 | 192.168.33.123 | H152F17Z1 | H152F17Z1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
14428 | 22kV 3소결 청정 64 Stopper | 192.168.33.123 | H152F17Z1 | H152F17Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
14429 | 22kV 3소결 청정 27L Stopper | 192.168.33.123 | H152F17Z1 | H152F17Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
14430 | 22kV 3소결 청정 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.33.123 | H152F17Z1 | H152F17Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
14431 | 22kV 3소결 청정 C-GIS DC Control Power Fail | 192.168.33.123 | H152F17Z1 | H152F17Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17Z1.SV.C_GIS_POWER_FAIL |  |  |  | 1
14432 | 22kV 3소결 청정 BCU Fail | 192.168.33.123 | H152F17Z1 | H152F17Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17Z1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
14433 | 22kV 3소결 청정 87L Trip | 192.168.33.123 | H152F17Z1 | H152F17Z1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
14434 | 22kV 3소결 청정 51H Trip | 192.168.33.123 | H152F17Z1 | H152F17Z1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17Y1.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
14435 | 22kV 3소결 청정 51L Trip | 192.168.33.123 | H152F17Z1 | H152F17Z1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17Y1.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
14436 | 22kV 3소결 청정 51GH Trip | 192.168.33.123 | H152F17Z1 | H152F17Z1PROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17Y1.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
14437 | 22kV 3소결 청정 51GL Trip | 192.168.33.123 | H152F17Z1 | H152F17Z1PROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17Y1.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
14438 | 22kV 3소결 청정 67RP Trip | 192.168.33.123 | H152F17Z1 | H152F17Z1PROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17Y1.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
14439 | 22kV 3소결 청정 고장파형 발생 | 192.168.33.123 | H152F17Z1 | H152F17Z1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
14440 | 22kV 3소결 청정 87 CT Failure | 192.168.33.123 | H152F17Z1 | H152F17Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
14441 | 22kV 3소결 청정 OC CT Failure | 192.168.33.123 | H152F17Z1 | H152F17Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
14442 | 22kV 3소결 청정 VT Failure | 192.168.33.123 | H152F17Z1 | H152F17Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
14443 | 22kV 3소결 청정 Y1Z1 86 LOR | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 14372; 계산포인트2: 14425
14444 | SPARE
14445 | SPARE
14446 | SPARE
14447 | SPARE
14448 | SPARE
14449 | SPARE
14450 | SPARE
14451 | SPARE
14452 | SPARE
14453 | SPARE
14454 | SPARE
14455 | SPARE
14456 | SPARE
14457 | SPARE
14458 | SPARE
14459 | SPARE
14460 | SPARE
14461 | SPARE
14462 | SPARE
14463 | SPARE
14464 | SPARE
14465 | SPARE
14466 | SPARE
14467 | SPARE
14468 | SPARE
14469 | SPARE
14470 | SPARE
14471 | SPARE
14472 | SPARE
14473 | 22kV 3소결 청정 #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.124 | H152F17Y2 | H152F17Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17X.SV.ComFault |  |  |  | 1
14474 | 22kV 3소결 청정 #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.124 | H152F17Y2 | H152F17Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17X.SV.ComFault |  |  |  | 1
14475 | 22kV 3소결 청정 #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.33.124 | H152F17Y2 | H152F17Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17X.SV.ComFault |  |  |  | 1
14476 | 22kV 3소결 청정 #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.33.124 | H152F17Y2 | H152F17Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17X.SV.ComFault |  |  |  | 1
14477 | 22kV 3소결 청정 85H-Fault | 192.168.33.124 | H152F17Y2 | H152F17Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17Y2.SV.TR_H_FAULT |  |  |  | 1
14478 | 22kV 3소결 청정 51N Trip | 192.168.33.124 | H152F17Y2 | H152F17Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17Y2.SV.TR_51N |  |  |  | 1
14479 | 22kV 3소결 청정 85L-Fault | 192.168.33.124 | H152F17Y2 | H152F17Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17Y2.SV.TR_L_FAULT |  |  |  | 1
14480 | 22kV 3소결 청정 5E | 192.168.33.124 | H152F17Y2 | H152F17Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17Y2.SV.5E |  |  |  | 1
14481 | 22kV 3소결 청정 TR 1차 CB 상태 | 192.168.33.124 | H152F17Y2 | H152F17Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17Y2.SV.TR1_CB_CLOSE |  |  |  | 1
14482 | 22kV 3소결 청정 TR 2차 CB 상태 | 192.168.33.124 | H152F17Y2 | H152F17Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17Y2.SV.TR2_CB_CLOSE |  |  |  | 1
14483 | 22kV 3소결 청정 TIE CB 상태 | 192.168.33.124 | H152F17Y2 | H152F17Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17Y2.SV.TIE_CB_CLOSE |  |  |  | 1
14484 | 22kV 3소결 청정 FAC 2nd IED Control Power Fail | 192.168.33.124 | H152F17Y2 | H152F17Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17Y2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
14485 | 22kV 3소결 청정 FAC 2nd IED Fail | 192.168.33.124 | H152F17Y2 | H152F17Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17Y2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
14486 | 22kV 3소결 청정 87L FAC Trip | 192.168.33.124 | H152F17Y2 | H152F17Y2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
14487 | 22kV 3소결 청정 FAC 고장파형 발생 | 192.168.33.124 | H152F17Y2 | H152F17Y2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
14488 | SPARE
14489 | SPARE
14490 | SPARE
14491 | SPARE
14492 | SPARE
14493 | SPARE
14494 | SPARE
14495 | SPARE
14496 | SPARE
14497 | SPARE
14498 | SPARE
14499 | SPARE
14500 | SPARE
14501 | SPARE
14502 | SPARE
14503 | SPARE
14504 | SPARE
14505 | SPARE
14506 | SPARE
14507 | SPARE
14508 | SPARE
14509 | SPARE
14510 | SPARE
14511 | SPARE
14512 | SPARE
14513 | SPARE
14514 | SPARE
14515 | SPARE
14516 | SPARE
14517 | SPARE
14518 | 22kV 3소결 청정 #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.125 | H152F17Z2 | H152F17Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17X.SV.ComFault |  |  |  | 1
14519 | 22kV 3소결 청정 #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.125 | H152F17Z2 | H152F17Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17X.SV.ComFault |  |  |  | 1
14520 | 22kV 3소결 청정 #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.33.125 | H152F17Z2 | H152F17Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17X.SV.ComFault |  |  |  | 1
14521 | 22kV 3소결 청정 #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.33.125 | H152F17Z2 | H152F17Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17X.SV.ComFault |  |  |  | 1
14522 | 22kV 3소결 청정 85H-Fault | 192.168.33.125 | H152F17Z2 | H152F17Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17Y2.SV.TR_H_FAULT |  |  |  | 1
14523 | 22kV 3소결 청정 51N Trip | 192.168.33.125 | H152F17Z2 | H152F17Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17Y2.SV.TR_51N |  |  |  | 1
14524 | 22kV 3소결 청정 85L-Fault | 192.168.33.125 | H152F17Z2 | H152F17Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17Y2.SV.TR_L_FAULT |  |  |  | 1
14525 | 22kV 3소결 청정 5E | 192.168.33.125 | H152F17Z2 | H152F17Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17Y2.SV.5E |  |  |  | 1
14526 | 22kV 3소결 청정 TR 1차 CB 상태 | 192.168.33.125 | H152F17Z2 | H152F17Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17Y2.SV.TR1_CB_CLOSE |  |  |  | 1
14527 | 22kV 3소결 청정 TR 2차 CB 상태 | 192.168.33.125 | H152F17Z2 | H152F17Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17Y2.SV.TR2_CB_CLOSE |  |  |  | 1
14528 | 22kV 3소결 청정 TIE CB 상태 | 192.168.33.125 | H152F17Z2 | H152F17Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17Y2.SV.TIE_CB_CLOSE |  |  |  | 1
14529 | 22kV 3소결 청정 FAC 1st IED Control Power Fail | 192.168.33.125 | H152F17Z2 | H152F17Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17Z2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
14530 | 22kV 3소결 청정 FAC 1st IED Fail | 192.168.33.125 | H152F17Z2 | H152F17Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17Z2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
14531 | 22kV 3소결 청정 87L FAC Trip | 192.168.33.125 | H152F17Z2 | H152F17Z2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F17Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
14532 | 22kV 3소결 청정 FAC 고장파형 발생 | 192.168.33.125 | H152F17Z2 | H152F17Z2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
14533 | 22kV 3소결 청정 Y2Z2 TR 1차 CB 상태 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 14481; 계산포인트2: 14526
14534 | 22kV 3소결 청정 Y2Z2 TR 2차 CB 상태 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 14482; 계산포인트2: 14527
14535 | 22kV 3소결 청정 Y2Z2 TR TIE CB 상태 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 14483; 계산포인트2: 14528
14536 | SPARE
14537 | SPARE
14538 | SPARE
14539 | SPARE
14540 | SPARE
14541 | SPARE
14542 | SPARE
14543 | SPARE
14544 | SPARE
14545 | SPARE
14546 | SPARE
14547 | SPARE
14548 | SPARE
14549 | SPARE
14550 | SPARE
14551 | SPARE
14552 | SPARE
14553 | SPARE
14554 | SPARE
14555 | SPARE
14556 | SPARE
14557 | SPARE
14558 | SPARE
14559 | SPARE
14560 | SPARE
14561 | SPARE
14562 | SPARE
14563 | 22kV No.3 70MVA TR 2차 #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.131 | H152S3X | H152S3XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
14564 | 22kV No.3 70MVA TR 2차 #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.131 | H152S3X | H152S3XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
14565 | 22kV No.3 70MVA TR 2차 CB 상태 | 192.168.33.131 | H152S3X | H152S3XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H152S3XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S3X.SV.CB |  | HAE.22KV.H152S3X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10327
14566 | 22kV No.3 70MVA TR 2차 C Bus DS 상태 | 192.168.33.131 | H152S3X | H152S3XCTRL/Q1XSWI1$ST$Pos$stVal |  | H152S3XCTRL/Q1CSWI2$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S3X.SV.CDS |  | HAE.22KV.H152S3X.TC.CDS |  | 1 |  | 1
14567 | 22kV No.3 70MVA TR 2차 C Bus ES 상태 | 192.168.33.131 | H152S3X | H152S3XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S3X.SV.CES_STATUS |  |  |  | 1
14568 | 22kV No.3 70MVA TR 2차 D Bus DS 상태 | 192.168.33.131 | H152S3X | H152S3XCTRL/Q2XSWI2$ST$Pos$stVal |  | H152S3XCTRL/Q2CSWI3$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S3X.SV.DDS |  | HAE.22KV.H152S3X.TC.DDS |  | 1 |  | 1
14569 | 22kV No.3 70MVA TR 2차 43 LR CB용 상태 | 192.168.33.131 | H152S3X | H152S3XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S3X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
14570 | 22kV No.3 70MVA TR 2차 C-DS SF6 1단 | 192.168.33.131 | H152S3X | H152S3XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S3X.SV.GAS_LOW1_CDS |  |  |  | 1
14571 | 22kV No.3 70MVA TR 2차 C-DS SF6 2단 | 192.168.33.131 | H152S3X | H152S3XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind12$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S3X.SV.GAS_LOW2_CDS |  |  |  | 1
14572 | 22kV No.3 70MVA TR 2차 D-DS SF6 1단 | 192.168.33.131 | H152S3X | H152S3XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind13$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S3X.SV.GAS_LOW1_DDS |  |  |  | 1
14573 | 22kV No.3 70MVA TR 2차 D-DS SF6 2단 | 192.168.33.131 | H152S3X | H152S3XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S3X.SV.GAS_LOW2_DDS |  |  |  | 1
14574 | 22kV No.3 70MVA TR 2차 CB SF6 1단 | 192.168.33.131 | H152S3X | H152S3XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S3X.SV.GAS_LOW1_CB_CHD |  |  |  | 1
14575 | 22kV No.3 70MVA TR 2차 CB SF6 2단 | 192.168.33.131 | H152S3X | H152S3XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind16$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S3X.SV.GAS_LOW2_CB_CHD |  |  |  | 1
14576 | 22kV No.3 70MVA TR 2차 IED Control Power Fail | 192.168.33.131 | H152S3X | H152S3XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind18$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S3X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
14577 | 22kV No.3 70MVA TR 2차 1st IED Fail | 192.168.33.131 | H152S3X | H152S3XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind19$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S3X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
14578 | 22kV No.3 70MVA TR 2차 DS&ES Control Power Fail | 192.168.33.131 | H152S3X | H152S3XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S3X.SV.POWER_FAIL |  |  |  | 1
14579 | 22kV No.3 70MVA TR 2차 AC220V Fault | 192.168.33.131 | H152S3X | H152S3XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S3X.SV.AC_FAIL |  |  |  | 1
14580 | SPARE
14581 | SPARE
14582 | SPARE
14583 | SPARE
14584 | SPARE
14585 | SPARE
14586 | 22kV No.3 70MVA TR 2차 BCU 선택 | 192.168.33.131 | H152S3X | H152S3XCTRL/TESTGGIO16$ST$SPCSO1$stVal |  | H152S3XCTRL/TESTGGIO16$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S3X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.22KV.H152S3X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
14587 | 22kV No.3 70MVA TR 2차 상전류 A상 크기 | 192.168.33.131 | H152S3X | H152S3XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
14588 | 22kV No.3 70MVA TR 2차 상전류 B상 크기 | 192.168.33.131 | H152S3X | H152S3XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152S3X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
14589 | 22kV No.3 70MVA TR 2차 상전류 C상 크기 | 192.168.33.131 | H152S3X | H152S3XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
14590 | 22kV No.3 70MVA TR 2차 모선 1 선간전압 AB상 크기 | 192.168.33.131 | H152S3X | H152S3XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
14591 | 22kV No.3 70MVA TR 2차 모선 1 선간전압 BC상 크기 | 192.168.33.131 | H152S3X | H152S3XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
14592 | 22kV No.3 70MVA TR 2차 모선 1 선간전압 CA상 크기 | 192.168.33.131 | H152S3X | H152S3XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
14593 | 22kV No.3 70MVA TR 2차 유효전력 합계 크기 | 192.168.33.131 | H152S3X | H152S3XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152S3X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
14594 | 22kV No.3 70MVA TR 2차 무효전력 합계 크기 | 192.168.33.131 | H152S3X | H152S3XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152S3X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
14595 | 22kV No.3 70MVA TR 2차 피상전력 합계 크기 | 192.168.33.131 | H152S3X | H152S3XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVa | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
14596 | 22kV No.3 70MVA TR 2차 역률 합계 크기 | 192.168.33.131 | H152S3X | H152S3XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PF | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
14597 | 22kV No.3 70MVA TR 2차 모선 1 주파수 | 192.168.33.131 | H152S3X | H152S3XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
14598 | 22kV No.3 70MVA TR 2차 유효전력량 wh+ | 192.168.33.131 | H152S3X | H152S3XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30561
14599 | 22kV No.3 70MVA TR 2차 유효전력량 wh- | 192.168.33.131 | H152S3X | H152S3XMEAS/MMTR8$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30563
14600 | 22kV No.3 70MVA TR 2차 무효전력량 varh+ | 192.168.33.131 | H152S3X | H152S3XMEAS/MMTR4$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30565
14601 | 22kV No.3 70MVA TR 2차 무효전력량 varh- | 192.168.33.131 | H152S3X | H152S3XMEAS/MMTR8$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30567
14602 | 22kV No.3 70MVA TR 2차 C-DS SF6 | 192.168.33.131 | H152S3X | H152S3XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152S3X.TM.SF6_CDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31761
14603 | 22kV No.3 70MVA TR 2차 D-DS SF6 | 192.168.33.131 | H152S3X | H152S3XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152S3X.TM.SF6_DDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31763
14604 | 22kV No.3 70MVA TR 2차 CB SF6 | 192.168.33.131 | H152S3X | H152S3XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn3$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152S3X.TM.SF6_CB |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31765
14605 | SPARE
14606 | SPARE
14607 | SPARE
14608 | SPARE
14609 | SPARE
14610 | SPARE
14611 | SPARE
14612 | SPARE
14613 | SPARE
14614 | SPARE
14615 | SPARE
14616 | SPARE
14617 | SPARE
14618 | SPARE
14619 | SPARE
14620 | SPARE
14621 | SPARE
14622 | SPARE
14623 | SPARE
14624 | SPARE
14625 | SPARE
14626 | SPARE
14627 | SPARE
14628 | SPARE
14629 | SPARE
14630 | SPARE
14631 | SPARE
14632 | SPARE
14633 | SPARE
14634 | SPARE
14635 | 22kV No.3 70MVA TR 2차 #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.132 | H152S3Y | H152S3YCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
14636 | 22kV No.3 70MVA TR 2차 #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.132 | H152S3Y | H152S3YCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
14637 | 22kV No.3 70MVA TR 2차 86 LOR | 192.168.33.132 | H152S3Y | H152S3YCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S3Y.SV.86 |  |  |  | 1
14638 | 22kV No.3 70MVA TR 2차 64 Stopper | 192.168.33.132 | H152S3Y | H152S3YCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
14639 | 22kV No.3 70MVA TR 2차 27L Stopper | 192.168.33.132 | H152S3Y | H152S3YCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
14640 | 22kV No.3 70MVA TR 2차 Meter Power Fail | 192.168.33.132 | H152S3Y | H152S3YCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S3Y.SV.METER_POWER_FAIL |  |  |  | 1
14641 | 22kV No.3 70MVA TR 2차 2nd IED Fail | 192.168.33.132 | H152S3Y | H152S3YCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S3Y.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
14642 | 22kV No.3 70MVA TR 2차 51H Trip | 192.168.33.132 | H152S3Y | H152S3YPROT/PTRC9$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S3Y.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
14643 | 22kV No.3 70MVA TR 2차 51L Trip | 192.168.33.132 | H152S3Y | H152S3YPROT/PTRC11$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S3Y.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
14644 | 22kV No.3 70MVA TR 2차 67G Trip | 192.168.33.132 | H152S3Y | H152S3YPROT/PTRC15$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S3Y.SV.67G |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
14645 | 22kV No.3 70MVA TR 2차 67RP Trip | 192.168.33.132 | H152S3Y | H152S3YPROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S3Y.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
14646 | 22kV No.3 70MVA TR 2차 고장파형발생 | 192.168.33.132 | H152S3Y | H152S3YPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
14647 | SPARE
14648 | SPARE
14649 | SPARE
14650 | SPARE
14651 | SPARE
14652 | SPARE
14653 | SPARE
14654 | SPARE
14655 | SPARE
14656 | SPARE
14657 | SPARE
14658 | SPARE
14659 | SPARE
14660 | SPARE
14661 | SPARE
14662 | SPARE
14663 | SPARE
14664 | SPARE
14665 | SPARE
14666 | SPARE
14667 | SPARE
14668 | SPARE
14669 | SPARE
14670 | SPARE
14671 | SPARE
14672 | SPARE
14673 | SPARE
14674 | SPARE
14675 | SPARE
14676 | SPARE
14677 | 22kV No.3 70MVA TR 2차 #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.133 | H152S3Z | H152S3ZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
14678 | 22kV No.3 70MVA TR 2차 #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.133 | H152S3Z | H152S3ZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
14679 | 22kV No.3 70MVA TR 2차 86 LOR | 192.168.33.133 | H152S3Z | H152S3ZCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S3Y.SV.86 |  |  |  | 1
14680 | 22kV No.3 70MVA TR 2차 64 Stopper | 192.168.33.133 | H152S3Z | H152S3ZCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
14681 | 22kV No.3 70MVA TR 2차 27L Stopper | 192.168.33.133 | H152S3Z | H152S3ZCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
14682 | 22kV No.3 70MVA TR 2차 C-GIS DC Control Power Fail | 192.168.33.133 | H152S3Z | H152S3ZCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S3Z.SV.C_GIS_POWER_FAIL |  |  |  | 1
14683 | 22kV No.3 70MVA TR 2차 BCU Fail | 192.168.33.133 | H152S3Z | H152S3ZCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S3Z.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
14684 | 22kV No.3 70MVA TR 2차 51H Trip | 192.168.33.133 | H152S3Z | H152S3ZPROT/PTRC9$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S3Y.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
14685 | 22kV No.3 70MVA TR 2차 51L Trip | 192.168.33.133 | H152S3Z | H152S3ZPROT/PTRC11$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S3Y.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
14686 | 22kV No.3 70MVA TR 2차 67G Trip | 192.168.33.133 | H152S3Z | H152S3ZPROT/PTRC15$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S3Y.SV.67G |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
14687 | 22kV No.3 70MVA TR 2차 67RP Trip | 192.168.33.133 | H152S3Z | H152S3ZPROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S3Y.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
14688 | 22kV No.3 70MVA TR 2차 고장파형발생 | 192.168.33.133 | H152S3Z | H152S3ZPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
14689 | 22kV No.3 70MVA TR 2차 Y1Z1 86 LOR | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 14637; 계산포인트2: 14679
14690 | SPARE
14691 | SPARE
14692 | SPARE
14693 | SPARE
14694 | SPARE
14695 | SPARE
14696 | SPARE
14697 | SPARE
14698 | SPARE
14699 | SPARE
14700 | SPARE
14701 | SPARE
14702 | SPARE
14703 | SPARE
14704 | SPARE
14705 | SPARE
14706 | SPARE
14707 | SPARE
14708 | SPARE
14709 | SPARE
14710 | SPARE
14711 | SPARE
14712 | SPARE
14713 | SPARE
14714 | SPARE
14715 | SPARE
14716 | SPARE
14717 | SPARE
14718 | SPARE
14719 | 22kV C Bus PT #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.141 | H1PTCX | H1PTCXCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTCX.SV.ComFault |  |  |  | 1
14720 | 22kV C Bus PT #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.141 | H1PTCX | H1PTCXCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTCX.SV.ComFault |  |  |  | 1
14721 | 22kV C Bus PT FAIL | 192.168.33.141 | H1PTCX | H1PTCXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTCX.SV.PT_FAIL |  |  |  | 1
14722 | 22kV C Bus PT SF6 1단 | 192.168.33.141 | H1PTCX | H1PTCXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTCX.SV.GAS_LOW1_C_BUS_PT |  |  |  | 1
14723 | 22kV C Bus PT SF6 2단 | 192.168.33.141 | H1PTCX | H1PTCXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTCX.SV.GAS_LOW2_C_BUS_PT |  |  |  | 1
14724 | 22kV C Bus PT Y결선/D결선 IED Control Power Fail | 192.168.33.141 | H1PTCX | H1PTCXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTCX.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
14725 | 22kV C Bus PT C Bus Y결선 IED Fail | 192.168.33.141 | H1PTCX | H1PTCXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTCX.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
14726 | D Bus PT BCU Control Power Fail | 192.168.33.141 | H1PTCX | H1PTCXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTCX.SV.POWER_FAIL |  |  |  | 1
14727 | 22kV C Bus PT AC Power Fail | 192.168.33.141 | H1PTCX | H1PTCXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTCX.SV.AC_FAIL |  |  |  | 1
14728 | 22kV C Bus PT #1 PT 선간전압 AB상 크기 | 192.168.33.141 | H1PTCX | H1PTCXMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
14729 | 22kV C Bus PT #1 PT 선간전압 BC상 크기 | 192.168.33.141 | H1PTCX | H1PTCXMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H1PTCX.TM.PPV_BC |  |  |  | 1
14730 | 22kV C Bus PT #1 PT 선간전압 CA상 크기 | 192.168.33.141 | H1PTCX | H1PTCXMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
14731 | 22kV C Bus PT #1 PT 주파수 | 192.168.33.141 | H1PTCX | H1PTCXMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H1PTCX.TM.Hz |  |  |  | 1
14732 | 22kV C Bus PT C Bus SF6 | 192.168.33.141 | H1PTCX | H1PTCXMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H1PTCX.TM.SF6_CBUS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31767
14733 | SPARE
14734 | SPARE
14735 | SPARE
14736 | SPARE
14737 | SPARE
14738 | SPARE
14739 | SPARE
14740 | SPARE
14741 | SPARE
14742 | SPARE
14743 | SPARE
14744 | SPARE
14745 | SPARE
14746 | SPARE
14747 | SPARE
14748 | SPARE
14749 | SPARE
14750 | SPARE
14751 | SPARE
14752 | SPARE
14753 | SPARE
14754 | SPARE
14755 | SPARE
14756 | SPARE
14757 | SPARE
14758 | SPARE
14759 | SPARE
14760 | SPARE
14761 | SPARE
14762 | SPARE
14763 | 22kV C Bus PT #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.142 | H1PTCY | H1PTCYCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTCX.SV.ComFault |  |  |  | 1
14764 | 22kV C Bus PT #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.142 | H1PTCY | H1PTCYCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTCX.SV.ComFault |  |  |  | 1
14765 | 22kV C Bus PT D결선 IED Fail | 192.168.33.142 | H1PTCY | H1PTCYCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTCY.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
14766 | 22kV C Bus PT 27 UV(Y) | 192.168.33.142 | H1PTCY | H1PTCYPROT/x27B1PTUV1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTCY.SV.27_HA_LA_STOPPER |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
14767 | 22kV C Bus PT 64 OV(Y) | 192.168.33.142 | H1PTCY | H1PTCYPROT/GTB1PTOV5$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTCY.SV.64_STOPPER |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
14768 | 22kV C Bus PT 고장파형발생 | 192.168.33.142 | H1PTCY | H1PTCYPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
14769 | SPARE
14770 | SPARE
14771 | SPARE
14772 | SPARE
14773 | SPARE
14774 | SPARE
14775 | SPARE
14776 | SPARE
14777 | SPARE
14778 | SPARE
14779 | SPARE
14780 | SPARE
14781 | SPARE
14782 | SPARE
14783 | SPARE
14784 | SPARE
14785 | SPARE
14786 | SPARE
14787 | SPARE
14788 | SPARE
14789 | SPARE
14790 | SPARE
14791 | SPARE
14792 | SPARE
14793 | SPARE
14794 | SPARE
14795 | SPARE
14796 | SPARE
14797 | SPARE
14798 | SPARE
14799 | 22kV C Bus PT #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.143 | H1PTCZ | H1PTCZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTCX.SV.ComFault |  |  |  | 1
14800 | 22kV C Bus PT #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.143 | H1PTCZ | H1PTCZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTCX.SV.ComFault |  |  |  | 1
14801 | SPARE
14802 | 22kV C Bus PT BCU IED Fail | 192.168.33.143 | H1PTCZ | H1PTCZCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTCZ.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
14803 | 22kV C Bus PT 27 UV(D) | 192.168.33.143 | H1PTCZ | H1PTCZPROT/x27B1PTUV1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTCY.SV.27_HA_LA_STOPPER |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
14804 | 22kV C Bus PT 64 OV(D) | 192.168.33.143 | H1PTCZ | H1PTCZPROT/GTB1PTOV5$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTCY.SV.64_STOPPER |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
14805 | 22kV C Bus PT 고장파형발생 | 192.168.33.143 | H1PTCZ | H1PTCZPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
14806 | SPARE
14807 | SPARE
14808 | SPARE
14809 | SPARE
14810 | SPARE
14811 | SPARE
14812 | SPARE
14813 | SPARE
14814 | SPARE
14815 | SPARE
14816 | SPARE
14817 | SPARE
14818 | SPARE
14819 | SPARE
14820 | SPARE
14821 | SPARE
14822 | SPARE
14823 | SPARE
14824 | SPARE
14825 | SPARE
14826 | SPARE
14827 | SPARE
14828 | SPARE
14829 | SPARE
14830 | SPARE
14831 | SPARE
14832 | SPARE
14833 | SPARE
14834 | SPARE
14835 | SPARE
14836 | 22kV D Bus PT #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.144 | H1PTDX | H1PTDXCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTDX.SV.ComFault |  |  |  | 1
14837 | 22kV D Bus PT #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.144 | H1PTDX | H1PTDXCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTDX.SV.ComFault |  |  |  | 1
14838 | 22kV D Bus PT FAIL | 192.168.33.144 | H1PTDX | H1PTDXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTDX.SV.PT_FAIL |  |  |  | 1
14839 | 22kV D Bus PT SF6 1단 | 192.168.33.144 | H1PTDX | H1PTDXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTDX.SV.GAS_LOW1_D_BUS_PT |  |  |  | 1
14840 | 22kV D Bus PT SF6 2단 | 192.168.33.144 | H1PTDX | H1PTDXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTDX.SV.GAS_LOW2_D_BUS_PT |  |  |  | 1
14841 | 22kV D Bus PT Y결선/D결선 IED Control Power Fail | 192.168.33.144 | H1PTDX | H1PTDXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTDX.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
14842 | 22kV D Bus PT Y결선 IED Fail | 192.168.33.144 | H1PTDX | H1PTDXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTDX.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
14843 | C Bus PT BCU Control Power Fail | 192.168.33.144 | H1PTDX | H1PTDXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTDX.SV.POWER_FAIL |  |  |  | 1
14844 | 22kV D Bus PT AC Power Fail | 192.168.33.144 | H1PTDX | H1PTDXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTDX.SV.AC_FAIL |  |  |  | 1
14845 | 22kV D Bus PT #1 PT 선간전압 AB상 크기 | 192.168.33.144 | H1PTDX | H1PTDXMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
14846 | 22kV D Bus PT #1 PT 선간전압 BC상 크기 | 192.168.33.144 | H1PTDX | H1PTDXMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H1PTDX.TM.PPV_BC |  |  |  | 1
14847 | 22kV D Bus PT #1 PT 선간전압 CA상 크기 | 192.168.33.144 | H1PTDX | H1PTDXMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
14848 | 22kV D Bus PT #1 PT 주파수 | 192.168.33.144 | H1PTDX | H1PTDXMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H1PTDX.TM.Hz |  |  |  | 1
14849 | 22kV D Bus PT D Bus SF6 | 192.168.33.144 | H1PTDX | H1PTDXMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H1PTDX.TM.SF6_DBUS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31769
14850 | SPARE
14851 | SPARE
14852 | SPARE
14853 | SPARE
14854 | SPARE
14855 | SPARE
14856 | SPARE
14857 | SPARE
14858 | SPARE
14859 | SPARE
14860 | SPARE
14861 | SPARE
14862 | SPARE
14863 | SPARE
14864 | SPARE
14865 | SPARE
14866 | SPARE
14867 | SPARE
14868 | SPARE
14869 | SPARE
14870 | SPARE
14871 | SPARE
14872 | SPARE
14873 | SPARE
14874 | SPARE
14875 | SPARE
14876 | SPARE
14877 | SPARE
14878 | SPARE
14879 | SPARE
14880 | 22kV D Bus PT #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.145 | H1PTDY | H1PTDYCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTDX.SV.ComFault |  |  |  | 1
14881 | 22kV D Bus PT #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.145 | H1PTDY | H1PTDYCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTDX.SV.ComFault |  |  |  | 1
14882 | 22kV D Bus PT D Bus D결선 IED Fail | 192.168.33.145 | H1PTDY | H1PTDYCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTDY.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
14883 | 22kV D Bus PT 27 UV(Y) | 192.168.33.145 | H1PTDY | H1PTDYPROT/x27B1PTUV1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTDY.SV.27_HA_LA_STOPPER |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
14884 | 22kV D Bus PT 64 OV(Y) | 192.168.33.145 | H1PTDY | H1PTDYPROT/GTB1PTOV5$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTDY.SV.64_STOPPER |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
14885 | 22kV D Bus PT 고장파형발생 | 192.168.33.145 | H1PTDY | H1PTDYPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
14886 | SPARE
14887 | SPARE
14888 | SPARE
14889 | SPARE
14890 | SPARE
14891 | SPARE
14892 | SPARE
14893 | SPARE
14894 | SPARE
14895 | SPARE
14896 | SPARE
14897 | SPARE
14898 | SPARE
14899 | SPARE
14900 | SPARE
14901 | SPARE
14902 | SPARE
14903 | SPARE
14904 | SPARE
14905 | SPARE
14906 | SPARE
14907 | SPARE
14908 | SPARE
14909 | SPARE
14910 | SPARE
14911 | SPARE
14912 | SPARE
14913 | SPARE
14914 | SPARE
14915 | SPARE
14916 | 22kV D Bus PT #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.146 | H1PTDZ | H1PTDZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTDX.SV.ComFault |  |  |  | 1
14917 | 22kV D Bus PT #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.146 | H1PTDZ | H1PTDZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTDX.SV.ComFault |  |  |  | 1
14918 | SPARE
14919 | 22kV D Bus PT BCU IED Fail | 192.168.33.146 | H1PTDZ | H1PTDZCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTDZ.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
14920 | 22kV D Bus PT 27 UV(Y) | 192.168.33.146 | H1PTDZ | H1PTDZPROT/x27B1PTUV1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTDY.SV.27_HA_LA_STOPPER |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
14921 | 22kV D Bus PT 64 OV(Y) | 192.168.33.146 | H1PTDZ | H1PTDZPROT/GTB1PTOV5$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTDY.SV.64_STOPPER |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
14922 | 22kV D Bus PT 고장파형발생 | 192.168.33.146 | H1PTDZ | H1PTDZPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
14923 | SPARE
14924 | SPARE
14925 | SPARE
14926 | SPARE
14927 | SPARE
14928 | SPARE
14929 | SPARE
14930 | SPARE
14931 | SPARE
14932 | SPARE
14933 | SPARE
14934 | SPARE
14935 | SPARE
14936 | SPARE
14937 | SPARE
14938 | SPARE
14939 | SPARE
14940 | SPARE
14941 | SPARE
14942 | SPARE
14943 | SPARE
14944 | SPARE
14945 | SPARE
14946 | SPARE
14947 | SPARE
14948 | SPARE
14949 | SPARE
14950 | SPARE
14951 | SPARE
14952 | SPARE
14953 | 22kV C-E Bus Section #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.151 | H152CEX | H152CEXCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152CEX.SV.ComFault |  |  |  | 1
14954 | 22kV C-E Bus Section #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.151 | H152CEX | H152CEXCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152CEX.SV.ComFault |  |  |  | 1
14955 | 22kV C-E Bus Section CB 상태 | 192.168.33.151 | H152CEX | H152CEXCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H152CEXCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152CEX.SV.CB |  | HAE.22KV.H152CEX.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10328
14956 | 22kV C-E Bus Section C Bus DS 상태 | 192.168.33.151 | H152CEX | H152CEXCTRL/Q1XSWI1$ST$Pos$stVal |  | H152CEXCTRL/Q1CSWI2$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152CEX.SV.CDS |  | HAE.22KV.H152CEX.TC.CDS |  | 1 |  | 1
14957 | 22kV C-E Bus Section C Bus ES 상태 | 192.168.33.151 | H152CEX | H152CEXCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152CEX.SV.CES_STATUS |  |  |  | 1
14958 | 22kV C-E Bus Section E Bus DS 상태 | 192.168.33.151 | H152CEX | H152CEXCTRL/Q2XSWI2$ST$Pos$stVal |  | H152CEXCTRL/Q2CSWI3$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152CEX.SV.EDS |  | HAE.22KV.H152CEX.TC.EDS |  | 1 |  | 1
14959 | 22kV C-E Bus Section E Bus ES 상태 | 192.168.33.151 | H152CEX | H152CEXCTRL/Q92XSWI5$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152CEX.SV.EES_STATUS |  |  |  | 1
14960 | 22kV C-E Bus Section 43 LR CB용 상태 | 192.168.33.151 | H152CEX | H152CEXCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152CEX.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
14961 | 22kV C-E Bus Section C-DS SF6 1단 | 192.168.33.151 | H152CEX | H152CEXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind13$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152CEX.SV.GAS_LOW1_CDS |  |  |  | 1
14962 | 22kV C-E Bus Section C-DS SF6 2단 | 192.168.33.151 | H152CEX | H152CEXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152CEX.SV.GAS_LOW2_CDS |  |  |  | 1
14963 | 22kV C-E Bus Section E-DS SF6 1단 | 192.168.33.151 | H152CEX | H152CEXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152CEX.SV.GAS_LOW1_EDS |  |  |  | 1
14964 | 22kV C-E Bus Section E-DS SF6 2단 | 192.168.33.151 | H152CEX | H152CEXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind16$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152CEX.SV.GAS_LOW2_EDS |  |  |  | 1
14965 | 22kV C-E Bus Section CB SF6 1단 | 192.168.33.151 | H152CEX | H152CEXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind17$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152CEX.SV.GAS_LOW1_CB_CHD |  |  |  | 1
14966 | 22kV C-E Bus Section CB SF6 2단 | 192.168.33.151 | H152CEX | H152CEXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind18$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152CEX.SV.GAS_LOW2_CB_CHD |  |  |  | 1
14967 | 22kV C-E Bus Section IED Control Power Fail | 192.168.33.151 | H152CEX | H152CEXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152CEX.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
14968 | 22kV C-E Bus Section IED Fail | 192.168.33.151 | H152CEX | H152CEXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152CEX.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
14969 | 22kV C-E Bus Section DS&ES Control Power Fail | 192.168.33.151 | H152CEX | H152CEXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind22$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152CEX.SV.POWER_FAIL |  |  |  | 1
14970 | 22kV C-E Bus Section AC220V Fault | 192.168.33.151 | H152CEX | H152CEXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind23$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152CEX.SV.AC_FAIL |  |  |  | 1
14971 | SPARE
14972 | SPARE
14973 | SPARE
14974 | SPARE
14975 | SPARE
14976 | 22kV C-E Bus Section BCU 선택 | 192.168.33.151 | H152CEX | H152CEXCTRL/TESTGGIO16$ST$SPCSO1$stVal |  | H152CEXCTRL/TESTGGIO16$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152CEX.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.22KV.H152CEX.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
14977 | 22kV C-E Bus Section 상전류 A상 크기 | 192.168.33.151 | H152CEX | H152CEXMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
14978 | 22kV C-E Bus Section 상전류 B상 크기 | 192.168.33.151 | H152CEX | H152CEXMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152CEX.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
14979 | 22kV C-E Bus Section 상전류 C상 크기 | 192.168.33.151 | H152CEX | H152CEXMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
14980 | 22kV C-E Bus Section 모선 1 선간전압 AB상 크기 | 192.168.33.151 | H152CEX | H152CEXMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
14981 | 22kV C-E Bus Section 모선 1 선간전압 BC상 크기 | 192.168.33.151 | H152CEX | H152CEXMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
14982 | 22kV C-E Bus Section 모선 1 선간전압 CA상 크기 | 192.168.33.151 | H152CEX | H152CEXMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
14983 | 22kV C-E Bus Section 유효전력 합계 크기 | 192.168.33.151 | H152CEX | H152CEXMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152CEX.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 32417
14984 | 22kV C-E Bus Section 무효전력 합계 크기 | 192.168.33.151 | H152CEX | H152CEXMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152CEX.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 32419
14985 | 22kV C-E Bus Section 피상전력 합계 크기 | 192.168.33.151 | H152CEX | H152CEXMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVa | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
14986 | 22kV C-E Bus Section 역률 합계 크기 | 192.168.33.151 | H152CEX | H152CEXMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PF | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
14987 | 22kV C-E Bus Section 모선 1 주파수 | 192.168.33.151 | H152CEX | H152CEXMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
14988 | 22kV C-E Bus Section 유효전력량 (+) | 192.168.33.151 | H152CEX | H152CEXMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
14989 | 22kV C-E Bus Section C-DS SF6 | 192.168.33.151 | H152CEX | H152CEXMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152CEX.TM.SF6_CDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31771
14990 | 22kV C-E Bus Section E-DS SF6 | 192.168.33.151 | H152CEX | H152CEXMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152CEX.TM.SF6_EDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31773
14991 | 22kV C-E Bus Section CB SF6 | 192.168.33.151 | H152CEX | H152CEXMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn3$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152CEX.TM.SF6_CB |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31775
14992 | 22kV C-E Bus Section 조류 + | 192.168.33.151 | H152CEX |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | #8c8c8c | #FFFF00 | [18 empty] | 2 | 계산포인트1: 14983
14993 | 22kV C-E Bus Section 조류 - | 192.168.33.151 | H152CEX |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | #8c8c8c | #FFFF00 | [18 empty] | 3 | 계산포인트1: 14983
14994 | SPARE
14995 | SPARE
14996 | SPARE
14997 | SPARE
14998 | SPARE
14999 | SPARE
15000 | SPARE
15001 | SPARE
15002 | SPARE
15003 | SPARE
15004 | SPARE
15005 | SPARE
15006 | SPARE
15007 | SPARE
15008 | SPARE
15009 | SPARE
15010 | SPARE
15011 | SPARE
15012 | SPARE
15013 | SPARE
15014 | SPARE
15015 | SPARE
15016 | SPARE
15017 | SPARE
15018 | SPARE
15019 | SPARE
15020 | SPARE
15021 | SPARE
15022 | 22kV C-E Bus Section #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.152 | H152CEY | H152CEYCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152CEX.SV.ComFault |  |  |  | 1
15023 | 22kV C-E Bus Section #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.33.152 | H152CEY | H152CEYCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152CEX.SV.ComFault |  |  |  | 1
15024 | 22kV C-E Bus Section 86 LOR | 192.168.33.152 | H152CEY | H152CEYCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152CEY.SV.86 |  |  |  | 1
15025 | 22kV C-E Bus Section 27L Stopper | 192.168.33.152 | H152CEY | H152CEYCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
15026 | 22kV C-E Bus Section C-GIS DC Control Power Fail | 192.168.33.152 | H152CEY | H152CEYCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152CEY.SV.C_GIS_POWER_FAIL |  |  |  | 1
15027 | 22kV C-E Bus Section BCU Fail | 192.168.33.152 | H152CEY | H152CEYCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152CEY.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
15028 | 22kV C-E Bus Section 51H Trip | 192.168.33.152 | H152CEY | H152CEYPROT/PTRC9$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152CEY.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
15029 | 22kV C-E Bus Section 51L Trip | 192.168.33.152 | H152CEY | H152CEYPROT/PTRC11$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152CEY.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
15030 | 22kV C-E Bus Section 고장파형발생 | 192.168.33.152 | H152CEY | H152CEYPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
15031 | SPARE
15032 | SPARE
15033 | SPARE
15034 | SPARE
15035 | SPARE
15036 | SPARE
15037 | SPARE
15038 | SPARE
15039 | SPARE
15040 | SPARE
15041 | SPARE
15042 | SPARE
15043 | SPARE
15044 | SPARE
15045 | SPARE
15046 | SPARE
15047 | SPARE
15048 | SPARE
15049 | SPARE
15050 | SPARE
15051 | SPARE
15052 | SPARE
15053 | SPARE
15054 | SPARE
15055 | SPARE
15056 | SPARE
15057 | SPARE
15058 | SPARE
15059 | SPARE
15060 | SPARE
15061 | 22kV D-F Bus Section #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.1 | H152DFX | H152DFXCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152DFX.SV.ComFault |  |  |  | 1
15062 | 22kV D-F Bus Section #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.1 | H152DFX | H152DFXCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152DFX.SV.ComFault |  |  |  | 1
15063 | 22kV D-F Bus Section CB 상태 | 192.168.34.1 | H152DFX | H152DFXCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H152DFXCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152DFX.SV.CB |  | HAE.22KV.H152DFX.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10329
15064 | 22kV D-F Bus Section D Bus DS 상태 | 192.168.34.1 | H152DFX | H152DFXCTRL/Q1XSWI1$ST$Pos$stVal |  | H152DFXCTRL/Q1CSWI2$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152DFX.SV.DDS |  | HAE.22KV.H152DFX.TC.DDS |  | 1 |  | 1
15065 | 22kV D-F Bus Section D Bus ES 상태 | 192.168.34.1 | H152DFX | H152DFXCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152DFX.SV.DES_STATUS |  |  |  | 1
15066 | 22kV D-F Bus Section F Bus DS 상태 | 192.168.34.1 | H152DFX | H152DFXCTRL/Q2XSWI2$ST$Pos$stVal |  | H152DFXCTRL/Q2CSWI3$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152DFX.SV.FDS |  | HAE.22KV.H152DFX.TC.FDS |  | 1 |  | 1
15067 | 22kV D-F Bus Section F Bus ES 상태 | 192.168.34.1 | H152DFX | H152DFXCTRL/Q92XSWI5$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152DFX.SV.FES_STATUS |  |  |  | 1
15068 | 22kV D-F Bus Section 43 LR CB용 상태 | 192.168.34.1 | H152DFX | H152DFXCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152DFX.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
15069 | 22kV D-F Bus Section D-DS SF6 1단 | 192.168.34.1 | H152DFX | H152DFXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind13$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152DFX.SV.GAS_LOW1_DDS |  |  |  | 1
15070 | 22kV D-F Bus Section D-DS SF6 2단 | 192.168.34.1 | H152DFX | H152DFXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152DFX.SV.GAS_LOW2_DDS |  |  |  | 1
15071 | 22kV D-F Bus Section F-DS SF6 1단 | 192.168.34.1 | H152DFX | H152DFXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152DFX.SV.GAS_LOW1_FDS |  |  |  | 1
15072 | 22kV D-F Bus Section F-DS SF6 2단 | 192.168.34.1 | H152DFX | H152DFXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind16$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152DFX.SV.GAS_LOW2_FDS |  |  |  | 1
15073 | 22kV D-F Bus Section CB SF6 1단 | 192.168.34.1 | H152DFX | H152DFXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind17$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152DFX.SV.GAS_LOW1_CB_CHD |  |  |  | 1
15074 | 22kV D-F Bus Section CB SF6 2단 | 192.168.34.1 | H152DFX | H152DFXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind18$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152DFX.SV.GAS_LOW2_CB_CHD |  |  |  | 1
15075 | 22kV D-F Bus Section IED Control Power Fail | 192.168.34.1 | H152DFX | H152DFXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152DFX.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
15076 | 22kV D-F Bus Section IED Fail | 192.168.34.1 | H152DFX | H152DFXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152DFX.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
15077 | 22kV D-F Bus Section DS&ES Control Power Fail | 192.168.34.1 | H152DFX | H152DFXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind22$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152DFX.SV.POWER_FAIL |  |  |  | 1
15078 | 22kV D-F Bus Section AC220V Fault | 192.168.34.1 | H152DFX | H152DFXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind23$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152DFX.SV.AC_FAIL |  |  |  | 1
15079 | SPARE
15080 | SPARE
15081 | SPARE
15082 | SPARE
15083 | SPARE
15084 | 22kV D-F Bus Section BCU 선택 | 192.168.34.1 | H152DFX | H152DFXCTRL/TESTGGIO16$ST$SPCSO1$stVal |  | H152DFXCTRL/TESTGGIO16$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152DFX.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.22KV.H152DFX.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
15085 | 22kV D-F Bus Section 상전류 A상 크기 | 192.168.34.1 | H152DFX | H152DFXMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
15086 | 22kV D-F Bus Section 상전류 B상 크기 | 192.168.34.1 | H152DFX | H152DFXMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152DFX.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
15087 | 22kV D-F Bus Section 상전류 C상 크기 | 192.168.34.1 | H152DFX | H152DFXMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
15088 | 22kV D-F Bus Section 모선 1 선간전압 AB상 크기 | 192.168.34.1 | H152DFX | H152DFXMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
15089 | 22kV D-F Bus Section 모선 1 선간전압 BC상 크기 | 192.168.34.1 | H152DFX | H152DFXMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
15090 | 22kV D-F Bus Section 모선 1 선간전압 CA상 크기 | 192.168.34.1 | H152DFX | H152DFXMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
15091 | 22kV D-F Bus Section 유효전력 합계 크기 | 192.168.34.1 | H152DFX | H152DFXMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152DFX.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 32421
15092 | 22kV D-F Bus Section 무효전력 합계 크기 | 192.168.34.1 | H152DFX | H152DFXMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152DFX.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 32423
15093 | 22kV D-F Bus Section 피상전력 합계 크기 | 192.168.34.1 | H152DFX | H152DFXMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVa | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
15094 | 22kV D-F Bus Section 역률 합계 크기 | 192.168.34.1 | H152DFX | H152DFXMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PF | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
15095 | 22kV D-F Bus Section 모선 1 주파수 | 192.168.34.1 | H152DFX | H152DFXMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
15096 | 22kV D-F Bus Section 유효전력량 (+) | 192.168.34.1 | H152DFX | H152DFXMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
15097 | 22kV D-F Bus Section D-DS SF6 | 192.168.34.1 | H152DFX | H152DFXMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152DFX.TM.SF6_DDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31777
15098 | 22kV D-F Bus Section F-DS SF6 | 192.168.34.1 | H152DFX | H152DFXMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152DFX.TM.SF6_FDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31779
15099 | 22kV D-F Bus Section CB SF6 | 192.168.34.1 | H152DFX | H152DFXMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn3$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152DFX.TM.SF6_CB |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31781
15100 | 22kV D-F Bus Section 조류 + | 192.168.34.1 | H152DFX |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | #8c8c8c | #FFFF00 | [18 empty] | 2 | 계산포인트1: 15091
15101 | 22kV D-F Bus Section 조류 - | 192.168.34.1 | H152DFX |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | #8c8c8c | #FFFF00 | [18 empty] | 3 | 계산포인트1: 15091
15102 | SPARE
15103 | SPARE
15104 | SPARE
15105 | SPARE
15106 | SPARE
15107 | SPARE
15108 | SPARE
15109 | SPARE
15110 | SPARE
15111 | SPARE
15112 | SPARE
15113 | SPARE
15114 | SPARE
15115 | SPARE
15116 | SPARE
15117 | SPARE
15118 | SPARE
15119 | SPARE
15120 | SPARE
15121 | SPARE
15122 | SPARE
15123 | SPARE
15124 | SPARE
15125 | SPARE
15126 | SPARE
15127 | SPARE
15128 | SPARE
15129 | SPARE
15130 | 22kV D-F Bus Section #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.2 | H152DFY | H152DFYCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152DFX.SV.ComFault |  |  |  | 1
15131 | 22kV D-F Bus Section #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.2 | H152DFY | H152DFYCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152DFX.SV.ComFault |  |  |  | 1
15132 | 22kV D-F Bus Section 86 LOR | 192.168.34.2 | H152DFY | H152DFYCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152DFY.SV.86 |  |  |  | 1
15133 | 22kV D-F Bus Section 27L Stopper | 192.168.34.2 | H152DFY | H152DFYCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
15134 | 22kV D-F Bus Section C-GIS DC Control Power Fail | 192.168.34.2 | H152DFY | H152DFYCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152DFY.SV.C_GIS_POWER_FAIL |  |  |  | 1
15135 | 22kV D-F Bus Section BCU Fail | 192.168.34.2 | H152DFY | H152DFYCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152DFY.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
15136 | 22kV D-F Bus Section 51H Trip | 192.168.34.2 | H152DFY | H152DFYPROT/PTRC9$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152DFY.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
15137 | 22kV D-F Bus Section 51L Trip | 192.168.34.2 | H152DFY | H152DFYPROT/PTRC11$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152DFY.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
15138 | 22kV D-F Bus Section 고장파형발생 | 192.168.34.2 | H152DFY | H152DFYPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
15139 | SPARE
15140 | SPARE
15141 | SPARE
15142 | SPARE
15143 | SPARE
15144 | SPARE
15145 | SPARE
15146 | SPARE
15147 | SPARE
15148 | SPARE
15149 | SPARE
15150 | SPARE
15151 | SPARE
15152 | SPARE
15153 | SPARE
15154 | SPARE
15155 | SPARE
15156 | SPARE
15157 | SPARE
15158 | SPARE
15159 | SPARE
15160 | SPARE
15161 | SPARE
15162 | SPARE
15163 | SPARE
15164 | SPARE
15165 | SPARE
15166 | SPARE
15167 | SPARE
15168 | SPARE
15169 | 22kV Pig Casting Machine #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.11 | H152F18X | H152F18XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18X.SV.ComFault |  |  |  | 1
15170 | 22kV Pig Casting Machine #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.11 | H152F18X | H152F18XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18X.SV.ComFault |  |  |  | 1
15171 | 22kV Pig Casting Machine CB 상태 | 192.168.34.11 | H152F18X | H152F18XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H152F18XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18X.SV.CB |  | HAE.22KV.H152F18X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10330
15172 | 22kV Pig Casting Machine E Bus DS 상태 | 192.168.34.11 | H152F18X | H152F18XCTRL/Q1XSWI1$ST$Pos$stVal |  | H152F18XCTRL/Q1CSWI2$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18X.SV.EDS |  | HAE.22KV.H152F18X.TC.EDS |  | 1 |  | 1
15173 | 22kV Pig Casting Machine E Bus ES 상태 | 192.168.34.11 | H152F18X | H152F18XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18X.SV.EES_STATUS |  |  |  | 1
15174 | 22kV Pig Casting Machine F Bus DS 상태 | 192.168.34.11 | H152F18X | H152F18XCTRL/Q2XSWI2$ST$Pos$stVal |  | H152F18XCTRL/Q2CSWI3$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18X.SV.FDS |  | HAE.22KV.H152F18X.TC.FDS |  | 1 |  | 1
15175 | 22kV Pig Casting Machine 43 LR CB용 상태 | 192.168.34.11 | H152F18X | H152F18XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
15176 | 22kV Pig Casting Machine E-DS SF6 1단 | 192.168.34.11 | H152F18X | H152F18XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18X.SV.GAS_LOW1_EDS |  |  |  | 1
15177 | 22kV Pig Casting Machine E-DS SF6 2단 | 192.168.34.11 | H152F18X | H152F18XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind12$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18X.SV.GAS_LOW2_EDS |  |  |  | 1
15178 | 22kV Pig Casting Machine F-DS SF6 1단 | 192.168.34.11 | H152F18X | H152F18XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind13$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18X.SV.GAS_LOW1_FDS |  |  |  | 1
15179 | 22kV Pig Casting Machine F-DS SF6 2단 | 192.168.34.11 | H152F18X | H152F18XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18X.SV.GAS_LOW2_FDS |  |  |  | 1
15180 | 22kV Pig Casting Machine CB SF6 1단 | 192.168.34.11 | H152F18X | H152F18XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18X.SV.GAS_LOW1_CB_CHD |  |  |  | 1
15181 | 22kV Pig Casting Machine CB SF6 2단 | 192.168.34.11 | H152F18X | H152F18XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind16$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18X.SV.GAS_LOW2_CB_CHD |  |  |  | 1
15182 | 22kV Pig Casting Machine IED Control Power Fail | 192.168.34.11 | H152F18X | H152F18XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind19$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
15183 | 22kV Pig Casting Machine 1st IED Fail | 192.168.34.11 | H152F18X | H152F18XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
15184 | 22kV Pig Casting Machine DS&ES Control Power Fail | 192.168.34.11 | H152F18X | H152F18XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18X.SV.POWER_FAIL |  |  |  | 1
15185 | 22kV Pig Casting Machine AC220V Fault | 192.168.34.11 | H152F18X | H152F18XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind22$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18X.SV.AC_FAIL |  |  |  | 1
15186 | SPARE
15187 | SPARE
15188 | SPARE
15189 | SPARE
15190 | SPARE
15191 | SPARE
15192 | 22kV Pig Casting Machine BCU 선택 | 192.168.34.11 | H152F18X | H152F18XCTRL/TESTGGIO16$ST$SPCSO1$stVal |  | H152F18XCTRL/TESTGGIO16$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.22KV.H152F18X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
15193 | 22kV Pig Casting Machine 상전류 A상 크기 | 192.168.34.11 | H152F18X | H152F18XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
15194 | 22kV Pig Casting Machine 상전류 B상 크기 | 192.168.34.11 | H152F18X | H152F18XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F18X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
15195 | 22kV Pig Casting Machine 상전류 C상 크기 | 192.168.34.11 | H152F18X | H152F18XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
15196 | 22kV Pig Casting Machine 모선 1 선간전압 AB상 크기 | 192.168.34.11 | H152F18X | H152F18XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
15197 | 22kV Pig Casting Machine 모선 1 선간전압 BC상 크기 | 192.168.34.11 | H152F18X | H152F18XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
15198 | 22kV Pig Casting Machine 모선 1 선간전압 CA상 크기 | 192.168.34.11 | H152F18X | H152F18XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
15199 | 22kV Pig Casting Machine 유효전력 합계 크기 | 192.168.34.11 | H152F18X | H152F18XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F18X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
15200 | 22kV Pig Casting Machine 무효전력 합계 크기 | 192.168.34.11 | H152F18X | H152F18XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F18X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
15201 | 22kV Pig Casting Machine 피상전력 합계 크기 | 192.168.34.11 | H152F18X | H152F18XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVa | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
15202 | 22kV Pig Casting Machine 역률 합계 크기 | 192.168.34.11 | H152F18X | H152F18XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PF | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
15203 | 22kV Pig Casting Machine 모선 1 주파수 | 192.168.34.11 | H152F18X | H152F18XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
15204 | 22kV Pig Casting Machine 유효전력량 wh+ | 192.168.34.11 | H152F18X | H152F18XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30569
15205 | 22kV Pig Casting Machine 유효전력량 wh- | 192.168.34.11 | H152F18X | H152F18XMEAS/MMTR8$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30571
15206 | 22kV Pig Casting Machine 무효전력량 varh+ | 192.168.34.11 | H152F18X | H152F18XMEAS/MMTR4$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30573
15207 | 22kV Pig Casting Machine 무효전력량 varh- | 192.168.34.11 | H152F18X | H152F18XMEAS/MMTR8$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30575
15208 | 22kV Pig Casting Machine E-DS SF6 | 192.168.34.11 | H152F18X | H152F18XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F18X.TM.SF6_EDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31783
15209 | 22kV Pig Casting Machine F-DS SF6 | 192.168.34.11 | H152F18X | H152F18XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F18X.TM.SF6_FDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31785
15210 | 22kV Pig Casting Machine CB SF6 | 192.168.34.11 | H152F18X | H152F18XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn3$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F18X.TM.SF6_CB |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31787
15211 | SPARE
15212 | SPARE
15213 | SPARE
15214 | SPARE
15215 | SPARE
15216 | SPARE
15217 | SPARE
15218 | SPARE
15219 | SPARE
15220 | SPARE
15221 | SPARE
15222 | SPARE
15223 | SPARE
15224 | SPARE
15225 | SPARE
15226 | SPARE
15227 | SPARE
15228 | SPARE
15229 | SPARE
15230 | SPARE
15231 | SPARE
15232 | SPARE
15233 | SPARE
15234 | SPARE
15235 | SPARE
15236 | SPARE
15237 | SPARE
15238 | SPARE
15239 | SPARE
15240 | SPARE
15241 | 22kV Pig Casting Machine #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.12 | H152F18Y1 | H152F18Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18X.SV.ComFault |  |  |  | 1
15242 | 22kV Pig Casting Machine #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.12 | H152F18Y1 | H152F18Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18X.SV.ComFault |  |  |  | 1
15243 | 22kV Pig Casting Machine #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.34.12 | H152F18Y1 | H152F18Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18X.SV.ComFault |  |  |  | 1
15244 | 22kV Pig Casting Machine #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.34.12 | H152F18Y1 | H152F18Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18X.SV.ComFault |  |  |  | 1
15245 | 22kV Pig Casting Machine 86 LOR | 192.168.34.12 | H152F18Y1 | H152F18Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18Y1.SV.86 |  |  |  | 1
15246 | 22kV Pig Casting Machine 85R LOR | 192.168.34.12 | H152F18Y1 | H152F18Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18Y1.SV.85R |  |  |  | 1
15247 | 22kV Pig Casting Machine 87L 43 SW 상태 | 192.168.34.12 | H152F18Y1 | H152F18Y1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
15248 | 22kV Pig Casting Machine 64 Stopper | 192.168.34.12 | H152F18Y1 | H152F18Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
15249 | 22kV Pig Casting Machine 27L Stopper | 192.168.34.12 | H152F18Y1 | H152F18Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
15250 | 22kV Pig Casting Machine 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.34.12 | H152F18Y1 | H152F18Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
15251 | SPARE
15252 | 22kV Pig Casting Machine Meter Power Fail | 192.168.34.12 | H152F18Y1 | H152F18Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18Y1.SV.METER_POWER_FAIL |  |  |  | 1
15253 | 22kV Pig Casting Machine 2nd IED Fail | 192.168.34.12 | H152F18Y1 | H152F18Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18Y1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
15254 | 22kV Pig Casting Machine 87L Trip | 192.168.34.12 | H152F18Y1 | H152F18Y1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
15255 | 22kV Pig Casting Machine 51H Trip | 192.168.34.12 | H152F18Y1 | H152F18Y1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18Y1.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
15256 | 22kV Pig Casting Machine 51L Trip | 192.168.34.12 | H152F18Y1 | H152F18Y1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18Y1.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
15257 | 22kV Pig Casting Machine 51GH Trip | 192.168.34.12 | H152F18Y1 | H152F18Y1PROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18Y1.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
15258 | 22kV Pig Casting Machine 51GL Trip | 192.168.34.12 | H152F18Y1 | H152F18Y1PROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18Y1.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
15259 | 22kV Pig Casting Machine 67RP Trip | 192.168.34.12 | H152F18Y1 | H152F18Y1PROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18Y1.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
15260 | 22kV Pig Casting Machine 고장파형 발생 | 192.168.34.12 | H152F18Y1 | H152F18Y1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
15261 | 22kV Pig Casting Machine 87 CT Failure | 192.168.34.12 | H152F18Y1 | H152F18Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
15262 | 22kV Pig Casting Machine OC CT Failure | 192.168.34.12 | H152F18Y1 | H152F18Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
15263 | 22kV Pig Casting Machine VT Failure | 192.168.34.12 | H152F18Y1 | H152F18Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
15264 | SPARE
15265 | SPARE
15266 | SPARE
15267 | SPARE
15268 | SPARE
15269 | SPARE
15270 | SPARE
15271 | SPARE
15272 | SPARE
15273 | SPARE
15274 | SPARE
15275 | SPARE
15276 | SPARE
15277 | SPARE
15278 | SPARE
15279 | SPARE
15280 | SPARE
15281 | SPARE
15282 | SPARE
15283 | SPARE
15284 | SPARE
15285 | SPARE
15286 | SPARE
15287 | SPARE
15288 | SPARE
15289 | SPARE
15290 | SPARE
15291 | SPARE
15292 | SPARE
15293 | SPARE
15294 | 22kV Pig Casting Machine #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.13 | H152F18Z1 | H152F18Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18X.SV.ComFault |  |  |  | 1
15295 | 22kV Pig Casting Machine #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.13 | H152F18Z1 | H152F18Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18X.SV.ComFault |  |  |  | 1
15296 | 22kV Pig Casting Machine #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.34.13 | H152F18Z1 | H152F18Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18X.SV.ComFault |  |  |  | 1
15297 | 22kV Pig Casting Machine #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.34.13 | H152F18Z1 | H152F18Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18X.SV.ComFault |  |  |  | 1
15298 | 22kV Pig Casting Machine 86 LOR | 192.168.34.13 | H152F18Z1 | H152F18Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18Y1.SV.86 |  |  |  | 1
15299 | 22kV Pig Casting Machine 85R LOR | 192.168.34.13 | H152F18Z1 | H152F18Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18Y1.SV.85R |  |  |  | 1
15300 | 22kV Pig Casting Machine 87L 43 SW 상태 | 192.168.34.13 | H152F18Z1 | H152F18Z1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
15301 | 22kV Pig Casting Machine 64 Stopper | 192.168.34.13 | H152F18Z1 | H152F18Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
15302 | 22kV Pig Casting Machine 27L Stopper | 192.168.34.13 | H152F18Z1 | H152F18Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
15303 | 22kV Pig Casting Machine 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.34.13 | H152F18Z1 | H152F18Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
15304 | 22kV Pig Casting Machine C-GIS DC Control Power Fail | 192.168.34.13 | H152F18Z1 | H152F18Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18Z1.SV.C_GIS_POWER_FAIL |  |  |  | 1
15305 | 22kV Pig Casting Machine BCU Fail | 192.168.34.13 | H152F18Z1 | H152F18Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18Z1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
15306 | 22kV Pig Casting Machine 87L Trip | 192.168.34.13 | H152F18Z1 | H152F18Z1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
15307 | 22kV Pig Casting Machine 51H Trip | 192.168.34.13 | H152F18Z1 | H152F18Z1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18Y1.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
15308 | 22kV Pig Casting Machine 51L Trip | 192.168.34.13 | H152F18Z1 | H152F18Z1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18Y1.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
15309 | 22kV Pig Casting Machine 51GH Trip | 192.168.34.13 | H152F18Z1 | H152F18Z1PROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18Y1.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
15310 | 22kV Pig Casting Machine 51GL Trip | 192.168.34.13 | H152F18Z1 | H152F18Z1PROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18Y1.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
15311 | 22kV Pig Casting Machine 67RP Trip | 192.168.34.13 | H152F18Z1 | H152F18Z1PROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18Y1.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
15312 | 22kV Pig Casting Machine 고장파형 발생 | 192.168.34.13 | H152F18Z1 | H152F18Z1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
15313 | 22kV Pig Casting Machine 87 CT Failure | 192.168.34.13 | H152F18Z1 | H152F18Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
15314 | 22kV Pig Casting Machine OC CT Failure | 192.168.34.13 | H152F18Z1 | H152F18Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
15315 | 22kV Pig Casting Machine VT Failure | 192.168.34.13 | H152F18Z1 | H152F18Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
15316 | 22kV Pig Casting Machine Y1Z1 86 LOR | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 15245; 계산포인트2: 15298
15317 | SPARE
15318 | SPARE
15319 | SPARE
15320 | SPARE
15321 | SPARE
15322 | 22kV Pig Casting Machine #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.14 | H152F18Y2 | H152F18Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18X.SV.ComFault |  |  |  | 1
15323 | 22kV Pig Casting Machine #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.14 | H152F18Y2 | H152F18Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18X.SV.ComFault |  |  |  | 1
15324 | 22kV Pig Casting Machine #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.34.14 | H152F18Y2 | H152F18Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18X.SV.ComFault |  |  |  | 1
15325 | 22kV Pig Casting Machine #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.34.14 | H152F18Y2 | H152F18Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18X.SV.ComFault |  |  |  | 1
15326 | 22kV Pig Casting Machine 85H-Fault | 192.168.34.14 | H152F18Y2 | H152F18Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18Y2.SV.TR_H_FAULT |  |  |  | 1
15327 | 22kV Pig Casting Machine 51N Trip | 192.168.34.14 | H152F18Y2 | H152F18Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18Y2.SV.TR_51N |  |  |  | 1
15328 | 22kV Pig Casting Machine 85L-Fault | 192.168.34.14 | H152F18Y2 | H152F18Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18Y2.SV.TR_L_FAULT |  |  |  | 1
15329 | 22kV Pig Casting Machine 5E | 192.168.34.14 | H152F18Y2 | H152F18Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18Y2.SV.5E |  |  |  | 1
15330 | 22kV Pig Casting Machine TR 2차 CB 상태 | 192.168.34.14 | H152F18Y2 | H152F18Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18Y2.SV.INCOM_CB_CLOSE |  |  |  | 1
15331 | 22kV Pig Casting Machine FAC 2nd IED Control Power Fail | 192.168.34.14 | H152F18Y2 | H152F18Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18Y2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
15332 | 22kV Pig Casting Machine FAC 2nd IED Fail | 192.168.34.14 | H152F18Y2 | H152F18Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18Y2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
15333 | 22kV Pig Casting Machine 87L FAC Trip | 192.168.34.14 | H152F18Y2 | H152F18Y2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
15334 | 22kV Pig Casting Machine FAC 고장파형 발생 | 192.168.34.14 | H152F18Y2 | H152F18Y2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
15335 | SPARE
15336 | SPARE
15337 | SPARE
15338 | SPARE
15339 | SPARE
15340 | SPARE
15341 | SPARE
15342 | SPARE
15343 | SPARE
15344 | SPARE
15345 | SPARE
15346 | 22kV Pig Casting Machine #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.15 | H152F18Z2 | H152F18Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18X.SV.ComFault |  |  |  | 1
15347 | 22kV Pig Casting Machine #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.15 | H152F18Z2 | H152F18Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18X.SV.ComFault |  |  |  | 1
15348 | 22kV Pig Casting Machine #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.34.15 | H152F18Z2 | H152F18Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18X.SV.ComFault |  |  |  | 1
15349 | 22kV Pig Casting Machine #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.34.15 | H152F18Z2 | H152F18Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18X.SV.ComFault |  |  |  | 1
15350 | 22kV Pig Casting Machine 85H-Fault | 192.168.34.15 | H152F18Z2 | H152F18Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18Y2.SV.TR_H_FAULT |  |  |  | 1
15351 | 22kV Pig Casting Machine 51N Trip | 192.168.34.15 | H152F18Z2 | H152F18Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18Y2.SV.TR_51N |  |  |  | 1
15352 | 22kV Pig Casting Machine 85L-Fault | 192.168.34.15 | H152F18Z2 | H152F18Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18Y2.SV.TR_L_FAULT |  |  |  | 1
15353 | 22kV Pig Casting Machine 5E | 192.168.34.15 | H152F18Z2 | H152F18Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18Y2.SV.5E |  |  |  | 1
15354 | 22kV Pig Casting Machine TR 2차 CB 상태 | 192.168.34.15 | H152F18Z2 | H152F18Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18Y2.SV.INCOM_CB_CLOSE |  |  |  | 1
15355 | 22kV Pig Casting Machine FAC 1st IED Control Power Fail | 192.168.34.15 | H152F18Z2 | H152F18Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18Z2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
15356 | 22kV Pig Casting Machine FAC 1st IED Fail | 192.168.34.15 | H152F18Z2 | H152F18Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18Z2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
15357 | 22kV Pig Casting Machine 87L FAC Trip | 192.168.34.15 | H152F18Z2 | H152F18Z2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F18Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
15358 | 22kV Pig Casting Machine FAC 고장파형 발생 | 192.168.34.15 | H152F18Z2 | H152F18Z2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
15359 | 22kV Pig Casting Machine Y2Z2 TR 2차 CB 상태 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 15330; 계산포인트2: 15354
15360 | SPARE
15361 | SPARE
15362 | SPARE
15363 | SPARE
15364 | SPARE
15365 | SPARE
15366 | SPARE
15367 | SPARE
15368 | SPARE
15369 | SPARE
15370 | SPARE
15371 | SPARE
15372 | SPARE
15373 | SPARE
15374 | SPARE
15375 | SPARE
15376 | SPARE
15377 | SPARE
15378 | SPARE
15379 | SPARE
15380 | SPARE
15381 | SPARE
15382 | SPARE
15383 | SPARE
15384 | SPARE
15385 | SPARE
15386 | SPARE
15387 | SPARE
15388 | SPARE
15389 | 22kV No.1 CDQ #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.21 | H152F19X | H152F19XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19X.SV.ComFault |  |  |  | 1
15390 | 22kV No.1 CDQ #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.21 | H152F19X | H152F19XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19X.SV.ComFault |  |  |  | 1
15391 | 22kV No.1 CDQ CB 상태 | 192.168.34.21 | H152F19X | H152F19XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H152F19XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19X.SV.CB |  | HAE.22KV.H152F19X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10331
15392 | 22kV No.1 CDQ E Bus DS 상태 | 192.168.34.21 | H152F19X | H152F19XCTRL/Q1XSWI1$ST$Pos$stVal |  | H152F19XCTRL/Q1CSWI2$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19X.SV.EDS |  | HAE.22KV.H152F19X.TC.EDS |  | 1 |  | 1
15393 | 22kV No.1 CDQ E Bus ES 상태 | 192.168.34.21 | H152F19X | H152F19XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19X.SV.EES_STATUS |  |  |  | 1
15394 | 22kV No.1 CDQ F Bus DS 상태 | 192.168.34.21 | H152F19X | H152F19XCTRL/Q2XSWI2$ST$Pos$stVal |  | H152F19XCTRL/Q2CSWI3$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19X.SV.FDS |  | HAE.22KV.H152F19X.TC.FDS |  | 1 |  | 1
15395 | 22kV No.1 CDQ 43 LR CB용 상태 | 192.168.34.21 | H152F19X | H152F19XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
15396 | 22kV No.1 CDQ E-DS SF6 1단 | 192.168.34.21 | H152F19X | H152F19XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19X.SV.GAS_LOW1_EDS |  |  |  | 1
15397 | 22kV No.1 CDQ E-DS SF6 2단 | 192.168.34.21 | H152F19X | H152F19XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind12$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19X.SV.GAS_LOW2_EDS |  |  |  | 1
15398 | 22kV No.1 CDQ F-DS SF6 1단 | 192.168.34.21 | H152F19X | H152F19XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind13$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19X.SV.GAS_LOW1_FDS |  |  |  | 1
15399 | 22kV No.1 CDQ F-DS SF6 2단 | 192.168.34.21 | H152F19X | H152F19XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19X.SV.GAS_LOW2_FDS |  |  |  | 1
15400 | 22kV No.1 CDQ CB SF6 1단 | 192.168.34.21 | H152F19X | H152F19XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19X.SV.GAS_LOW1_CB_CHD |  |  |  | 1
15401 | 22kV No.1 CDQ CB SF6 2단 | 192.168.34.21 | H152F19X | H152F19XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind16$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19X.SV.GAS_LOW2_CB_CHD |  |  |  | 1
15402 | 22kV No.1 CDQ IED Control Power Fail | 192.168.34.21 | H152F19X | H152F19XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind19$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
15403 | 22kV No.1 CDQ 1st IED Fail | 192.168.34.21 | H152F19X | H152F19XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
15404 | 22kV No.1 CDQ DS&ES Control Power Fail | 192.168.34.21 | H152F19X | H152F19XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19X.SV.POWER_FAIL |  |  |  | 1
15405 | 22kV No.1 CDQ AC220V Fault | 192.168.34.21 | H152F19X | H152F19XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind22$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19X.SV.AC_FAIL |  |  |  | 1
15406 | SPARE
15407 | SPARE
15408 | SPARE
15409 | SPARE
15410 | SPARE
15411 | SPARE
15412 | 22kV No.1 CDQ BCU 선택 | 192.168.34.21 | H152F19X | H152F19XCTRL/TESTGGIO16$ST$SPCSO1$stVal |  | H152F19XCTRL/TESTGGIO16$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.22KV.H152F19X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
15413 | 22kV No.1 CDQ 상전류 A상 크기 | 192.168.34.21 | H152F19X | H152F19XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
15414 | 22kV No.1 CDQ 상전류 B상 크기 | 192.168.34.21 | H152F19X | H152F19XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F19X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
15415 | 22kV No.1 CDQ 상전류 C상 크기 | 192.168.34.21 | H152F19X | H152F19XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
15416 | 22kV No.1 CDQ 모선 1 선간전압 AB상 크기 | 192.168.34.21 | H152F19X | H152F19XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
15417 | 22kV No.1 CDQ 모선 1 선간전압 BC상 크기 | 192.168.34.21 | H152F19X | H152F19XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
15418 | 22kV No.1 CDQ 모선 1 선간전압 CA상 크기 | 192.168.34.21 | H152F19X | H152F19XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
15419 | 22kV No.1 CDQ 유효전력 합계 크기 | 192.168.34.21 | H152F19X | H152F19XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F19X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
15420 | 22kV No.1 CDQ 무효전력 합계 크기 | 192.168.34.21 | H152F19X | H152F19XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F19X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
15421 | 22kV No.1 CDQ 피상전력 합계 크기 | 192.168.34.21 | H152F19X | H152F19XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVa | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
15422 | 22kV No.1 CDQ 역률 합계 크기 | 192.168.34.21 | H152F19X | H152F19XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PF | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
15423 | 22kV No.1 CDQ 모선 1 주파수 | 192.168.34.21 | H152F19X | H152F19XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
15424 | 22kV No.1 CDQ 유효전력량 wh+ | 192.168.34.21 | H152F19X | H152F19XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30577
15425 | 22kV No.1 CDQ 유효전력량 wh- | 192.168.34.21 | H152F19X | H152F19XMEAS/MMTR8$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30579
15426 | 22kV No.1 CDQ 무효전력량 varh+ | 192.168.34.21 | H152F19X | H152F19XMEAS/MMTR4$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30581
15427 | 22kV No.1 CDQ 무효전력량 varh- | 192.168.34.21 | H152F19X | H152F19XMEAS/MMTR8$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30583
15428 | 22kV No.1 CDQ E-DS SF6 | 192.168.34.21 | H152F19X | H152F19XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F19X.TM.SF6_EDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31789
15429 | 22kV No.1 CDQ F-DS SF6 | 192.168.34.21 | H152F19X | H152F19XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F19X.TM.SF6_FDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31791
15430 | 22kV No.1 CDQ CB SF6 | 192.168.34.21 | H152F19X | H152F19XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn3$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F19X.TM.SF6_CB |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31793
15431 | SPARE
15432 | SPARE
15433 | SPARE
15434 | SPARE
15435 | SPARE
15436 | SPARE
15437 | SPARE
15438 | SPARE
15439 | SPARE
15440 | SPARE
15441 | SPARE
15442 | SPARE
15443 | SPARE
15444 | SPARE
15445 | SPARE
15446 | SPARE
15447 | SPARE
15448 | SPARE
15449 | SPARE
15450 | SPARE
15451 | SPARE
15452 | SPARE
15453 | SPARE
15454 | SPARE
15455 | SPARE
15456 | SPARE
15457 | SPARE
15458 | SPARE
15459 | SPARE
15460 | SPARE
15461 | 22kV No.1 CDQ #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.22 | H152F19Y1 | H152F19Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19X.SV.ComFault |  |  |  | 1
15462 | 22kV No.1 CDQ #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.22 | H152F19Y1 | H152F19Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19X.SV.ComFault |  |  |  | 1
15463 | 22kV No.1 CDQ #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.34.22 | H152F19Y1 | H152F19Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19X.SV.ComFault |  |  |  | 1
15464 | 22kV No.1 CDQ #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.34.22 | H152F19Y1 | H152F19Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19X.SV.ComFault |  |  |  | 1
15465 | 22kV No.1 CDQ 86 LOR | 192.168.34.22 | H152F19Y1 | H152F19Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19Y1.SV.86 |  |  |  | 1
15466 | 22kV No.1 CDQ 85R LOR | 192.168.34.22 | H152F19Y1 | H152F19Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19Y1.SV.85R |  |  |  | 1
15467 | 22kV No.1 CDQ 87L 43 SW 상태 | 192.168.34.22 | H152F19Y1 | H152F19Y1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
15468 | 22kV No.1 CDQ 64 Stopper | 192.168.34.22 | H152F19Y1 | H152F19Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
15469 | 22kV No.1 CDQ 27L Stopper | 192.168.34.22 | H152F19Y1 | H152F19Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
15470 | 22kV No.1 CDQ 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.34.22 | H152F19Y1 | H152F19Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
15471 | SPARE
15472 | 22kV No.1 CDQ Meter Power Fail | 192.168.34.22 | H152F19Y1 | H152F19Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19Y1.SV.METER_POWER_FAIL |  |  |  | 1
15473 | 22kV No.1 CDQ 2nd IED Fail | 192.168.34.22 | H152F19Y1 | H152F19Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19Y1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
15474 | 22kV No.1 CDQ 87L Trip | 192.168.34.22 | H152F19Y1 | H152F19Y1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
15475 | 22kV No.1 CDQ 51H Trip | 192.168.34.22 | H152F19Y1 | H152F19Y1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19Y1.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
15476 | 22kV No.1 CDQ 51L Trip | 192.168.34.22 | H152F19Y1 | H152F19Y1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19Y1.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
15477 | 22kV No.1 CDQ 51GH Trip | 192.168.34.22 | H152F19Y1 | H152F19Y1PROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19Y1.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
15478 | 22kV No.1 CDQ 51GL Trip | 192.168.34.22 | H152F19Y1 | H152F19Y1PROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19Y1.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
15479 | 22kV No.1 CDQ 67RP Trip | 192.168.34.22 | H152F19Y1 | H152F19Y1PROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19Y1.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
15480 | 22kV No.1 CDQ 고장파형 발생 | 192.168.34.22 | H152F19Y1 | H152F19Y1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
15481 | 22kV No.1 CDQ 87 CT Failure | 192.168.34.22 | H152F19Y1 | H152F19Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
15482 | 22kV No.1 CDQ OC CT Failure | 192.168.34.22 | H152F19Y1 | H152F19Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
15483 | 22kV No.1 CDQ VT Failure | 192.168.34.22 | H152F19Y1 | H152F19Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
15484 | SPARE
15485 | SPARE
15486 | SPARE
15487 | SPARE
15488 | SPARE
15489 | SPARE
15490 | SPARE
15491 | SPARE
15492 | SPARE
15493 | SPARE
15494 | SPARE
15495 | SPARE
15496 | SPARE
15497 | SPARE
15498 | SPARE
15499 | SPARE
15500 | SPARE
15501 | SPARE
15502 | SPARE
15503 | SPARE
15504 | SPARE
15505 | SPARE
15506 | SPARE
15507 | SPARE
15508 | SPARE
15509 | SPARE
15510 | SPARE
15511 | SPARE
15512 | SPARE
15513 | SPARE
15514 | 22kV No.1 CDQ #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.23 | H152F19Z1 | H152F19Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19X.SV.ComFault |  |  |  | 1
15515 | 22kV No.1 CDQ #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.23 | H152F19Z1 | H152F19Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19X.SV.ComFault |  |  |  | 1
15516 | 22kV No.1 CDQ #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.34.23 | H152F19Z1 | H152F19Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19X.SV.ComFault |  |  |  | 1
15517 | 22kV No.1 CDQ #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.34.23 | H152F19Z1 | H152F19Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19X.SV.ComFault |  |  |  | 1
15518 | 22kV No.1 CDQ 86 LOR | 192.168.34.23 | H152F19Z1 | H152F19Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19Y1.SV.86 |  |  |  | 1
15519 | 22kV No.1 CDQ 85R LOR | 192.168.34.23 | H152F19Z1 | H152F19Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19Y1.SV.85R |  |  |  | 1
15520 | 22kV No.1 CDQ 87L 43 SW 상태 | 192.168.34.23 | H152F19Z1 | H152F19Z1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
15521 | 22kV No.1 CDQ 64 Stopper | 192.168.34.23 | H152F19Z1 | H152F19Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
15522 | 22kV No.1 CDQ 27L Stopper | 192.168.34.23 | H152F19Z1 | H152F19Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
15523 | 22kV No.1 CDQ 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.34.23 | H152F19Z1 | H152F19Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
15524 | 22kV No.1 CDQ C-GIS DC Control Power Fail | 192.168.34.23 | H152F19Z1 | H152F19Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19Z1.SV.C_GIS_POWER_FAIL |  |  |  | 1
15525 | 22kV No.1 CDQ BCU Fail | 192.168.34.23 | H152F19Z1 | H152F19Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19Z1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
15526 | 22kV No.1 CDQ 87L Trip | 192.168.34.23 | H152F19Z1 | H152F19Z1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
15527 | 22kV No.1 CDQ 51H Trip | 192.168.34.23 | H152F19Z1 | H152F19Z1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19Y1.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
15528 | 22kV No.1 CDQ 51L Trip | 192.168.34.23 | H152F19Z1 | H152F19Z1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19Y1.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
15529 | 22kV No.1 CDQ 51GH Trip | 192.168.34.23 | H152F19Z1 | H152F19Z1PROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19Y1.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
15530 | 22kV No.1 CDQ 51GL Trip | 192.168.34.23 | H152F19Z1 | H152F19Z1PROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19Y1.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
15531 | 22kV No.1 CDQ 67RP Trip | 192.168.34.23 | H152F19Z1 | H152F19Z1PROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19Y1.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
15532 | 22kV No.1 CDQ 고장파형 발생 | 192.168.34.23 | H152F19Z1 | H152F19Z1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
15533 | 22kV No.1 CDQ 87 CT Failure | 192.168.34.23 | H152F19Z1 | H152F19Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
15534 | 22kV No.1 CDQ OC CT Failure | 192.168.34.23 | H152F19Z1 | H152F19Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
15535 | 22kV No.1 CDQ VT Failure | 192.168.34.23 | H152F19Z1 | H152F19Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
15536 | 22kV No.1 CDQ Y1Z1 86 LOR | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 15465; 계산포인트2: 15518
15537 | SPARE
15538 | SPARE
15539 | SPARE
15540 | SPARE
15541 | SPARE
15542 | SPARE
15543 | SPARE
15544 | SPARE
15545 | SPARE
15546 | SPARE
15547 | SPARE
15548 | SPARE
15549 | SPARE
15550 | SPARE
15551 | SPARE
15552 | SPARE
15553 | SPARE
15554 | SPARE
15555 | SPARE
15556 | SPARE
15557 | SPARE
15558 | SPARE
15559 | SPARE
15560 | SPARE
15561 | SPARE
15562 | SPARE
15563 | SPARE
15564 | SPARE
15565 | SPARE
15566 | 22kV No.1 CDQ #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.24 | H152F19Y2 | H152F19Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19X.SV.ComFault |  |  |  | 1
15567 | 22kV No.1 CDQ #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.24 | H152F19Y2 | H152F19Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19X.SV.ComFault |  |  |  | 1
15568 | 22kV No.1 CDQ #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.34.24 | H152F19Y2 | H152F19Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19X.SV.ComFault |  |  |  | 1
15569 | 22kV No.1 CDQ #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.34.24 | H152F19Y2 | H152F19Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19X.SV.ComFault |  |  |  | 1
15570 | 22kV No.1 CDQ 85H-Fault | 192.168.34.24 | H152F19Y2 | H152F19Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19Y2.SV.TR_H_FAULT |  |  |  | 1
15571 | 22kV No.1 CDQ 51N Trip | 192.168.34.24 | H152F19Y2 | H152F19Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19Y2.SV.TR_51N |  |  |  | 1
15572 | 22kV No.1 CDQ 85L-Fault | 192.168.34.24 | H152F19Y2 | H152F19Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19Y2.SV.TR_L_FAULT |  |  |  | 1
15573 | 22kV No.1 CDQ 5E | 192.168.34.24 | H152F19Y2 | H152F19Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19Y2.SV.5E |  |  |  | 1
15574 | 22kV No.1 CDQ TR 2차 CB 상태 | 192.168.34.24 | H152F19Y2 | H152F19Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19Y2.SV.TR2_CB_CLOSE |  |  |  | 1
15575 | 22kV No.1 CDQ GEN CB 상태 | 192.168.34.24 | H152F19Y2 | H152F19Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19Y2.SV.GEN_CB_CLOSE |  |  |  | 1
15576 | 22kV No.1 CDQ TIE CB 상태 | 192.168.34.24 | H152F19Y2 | H152F19Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19Y2.SV.TIE_CB_CLOSE |  |  |  | 1
15577 | 22kV No.1 CDQ FAC 2nd IED Control Power Fail | 192.168.34.24 | H152F19Y2 | H152F19Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19Y2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
15578 | 22kV No.1 CDQ FAC 2nd IED Fail | 192.168.34.24 | H152F19Y2 | H152F19Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19Y2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
15579 | 22kV No.1 CDQ 87L FAC Trip | 192.168.34.24 | H152F19Y2 | H152F19Y2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
15580 | 22kV No.1 CDQ FAC 고장파형 발생 | 192.168.34.24 | H152F19Y2 | H152F19Y2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
15581 | 22kV No.1 CDQ Wh+ | 192.168.34.24 | H152F19Y2 | H152F19Y2CTRL/PCNTGGIO14$ST$IntIn1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 |  | kWh+ | 1 |  |  |  | 9999999 | 10 | -9999999 | 10 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F19Y2.TM.WH |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31223
15582 | 22kV No.1 CDQ Var+ | 192.168.34.24 | H152F19Y2 | H152F19Y2CTRL/PCNTGGIO14$ST$IntIn2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 |  | kVarh+ | 1 |  |  |  | 9999999 | 10 | -9999999 | 10 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F19Y2.TM.VARH |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31225
15583 | 22kV No.1 CDQ LOAD Wh+ | 192.168.34.24 | H152F19Y2 | H152F19Y2CTRL/PCNTGGIO14$ST$IntIn3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 |  | kWh+ | 1 |  |  |  | 9999999 | 10 | -9999999 | 10 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F19Y2.TM.LOAD_WH |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31227
15584 | SPARE
15585 | 22kV No.1 CDQ COKE W | 192.168.34.24 | H152F19Y2 | H152F19Y2MEAS/AIGGIO8$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 1.5 | -6 | 2 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F19Y2.TM.W |  |  |  | 1
15586 | 22kV No.1 CDQ COKE VAR | 192.168.34.24 | H152F19Y2 | H152F19Y2MEAS/AIGGIO8$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 3 | -36 | 2 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F19Y2.TM.VAR |  |  |  | 1
15587 | SPARE
15588 | SPARE
15589 | SPARE
15590 | SPARE
15591 | SPARE
15592 | SPARE
15593 | SPARE
15594 | SPARE
15595 | SPARE
15596 | SPARE
15597 | SPARE
15598 | SPARE
15599 | SPARE
15600 | SPARE
15601 | SPARE
15602 | SPARE
15603 | SPARE
15604 | SPARE
15605 | SPARE
15606 | SPARE
15607 | SPARE
15608 | SPARE
15609 | SPARE
15610 | SPARE
15611 | SPARE
15612 | SPARE
15613 | SPARE
15614 | SPARE
15615 | SPARE
15616 | SPARE
15617 | 22kV No.1 CDQ #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.25 | H152F19Z2 | H152F19Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19X.SV.ComFault |  |  |  | 1
15618 | 22kV No.1 CDQ #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.25 | H152F19Z2 | H152F19Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19X.SV.ComFault |  |  |  | 1
15619 | 22kV No.1 CDQ #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.34.25 | H152F19Z2 | H152F19Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19X.SV.ComFault |  |  |  | 1
15620 | 22kV No.1 CDQ #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.34.25 | H152F19Z2 | H152F19Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19X.SV.ComFault |  |  |  | 1
15621 | 22kV No.1 CDQ 85H-Fault | 192.168.34.25 | H152F19Z2 | H152F19Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19Y2.SV.TR_H_FAULT |  |  |  | 1
15622 | 22kV No.1 CDQ 51N Trip | 192.168.34.25 | H152F19Z2 | H152F19Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19Y2.SV.TR_51N |  |  |  | 1
15623 | 22kV No.1 CDQ 85L-Fault | 192.168.34.25 | H152F19Z2 | H152F19Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19Y2.SV.TR_L_FAULT |  |  |  | 1
15624 | 22kV No.1 CDQ 5E | 192.168.34.25 | H152F19Z2 | H152F19Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19Y2.SV.5E |  |  |  | 1
15625 | 22kV No.1 CDQ TR 2차 CB 상태 | 192.168.34.25 | H152F19Z2 | H152F19Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19Y2.SV.TR2_CB_CLOSE |  |  |  | 1
15626 | 22kV No.1 CDQ GEN CB 상태 | 192.168.34.25 | H152F19Z2 | H152F19Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19Y2.SV.GEN_CB_CLOSE |  |  |  | 1
15627 | 22kV No.1 CDQ TIE CB 상태 | 192.168.34.25 | H152F19Z2 | H152F19Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19Y2.SV.TIE_CB_CLOSE |  |  |  | 1
15628 | 22kV No.1 CDQ FAC 1st IED Control Power Fail | 192.168.34.25 | H152F19Z2 | H152F19Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19Z2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
15629 | 22kV No.1 CDQ FAC 1st IED Fail | 192.168.34.25 | H152F19Z2 | H152F19Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19Z2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
15630 | 22kV No.1 CDQ 87L FAC Trip | 192.168.34.25 | H152F19Z2 | H152F19Z2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F19Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
15631 | 22kV No.1 CDQ FAC 고장파형 발생 | 192.168.34.25 | H152F19Z2 | H152F19Z2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
15632 | 22kV No.1 CDQ Y2Z2 TR 2차 CB 상태 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 15574; 계산포인트2: 15625
15633 | 22kV No.1 CDQ Y2Z2 GEN CB 상태 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 15575; 계산포인트2: 15626
15634 | 22kV No.1 CDQ Y2Z2 TIE CB 상태 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 15576; 계산포인트2: 15627
15635 | SPARE
15636 | SPARE
15637 | SPARE
15638 | SPARE
15639 | SPARE
15640 | SPARE
15641 | SPARE
15642 | SPARE
15643 | SPARE
15644 | SPARE
15645 | SPARE
15646 | SPARE
15647 | SPARE
15648 | SPARE
15649 | SPARE
15650 | SPARE
15651 | SPARE
15652 | SPARE
15653 | SPARE
15654 | SPARE
15655 | SPARE
15656 | SPARE
15657 | SPARE
15658 | SPARE
15659 | SPARE
15660 | SPARE
15661 | SPARE
15662 | 22kV 원료 4E/R #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.31 | H152F20X | H152F20XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20X.SV.ComFault |  |  |  | 1
15663 | 22kV 원료 4E/R #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.31 | H152F20X | H152F20XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20X.SV.ComFault |  |  |  | 1
15664 | 22kV 원료 4E/R CB 상태 | 192.168.34.31 | H152F20X | H152F20XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H152F20XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20X.SV.CB |  | HAE.22KV.H152F20X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10332
15665 | 22kV 원료 4E/R E Bus DS 상태 | 192.168.34.31 | H152F20X | H152F20XCTRL/Q1XSWI1$ST$Pos$stVal |  | H152F20XCTRL/Q1CSWI2$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20X.SV.EDS |  | HAE.22KV.H152F20X.TC.EDS |  | 1 |  | 1
15666 | 22kV 원료 4E/R E Bus ES 상태 | 192.168.34.31 | H152F20X | H152F20XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20X.SV.EES_STATUS |  |  |  | 1
15667 | 22kV 원료 4E/R F Bus DS 상태 | 192.168.34.31 | H152F20X | H152F20XCTRL/Q2XSWI2$ST$Pos$stVal |  | H152F20XCTRL/Q2CSWI3$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20X.SV.FDS |  | HAE.22KV.H152F20X.TC.FDS |  | 1 |  | 1
15668 | 22kV 원료 4E/R 43 LR CB용 상태 | 192.168.34.31 | H152F20X | H152F20XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
15669 | 22kV 원료 4E/R E-DS SF6 1단 | 192.168.34.31 | H152F20X | H152F20XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20X.SV.GAS_LOW1_EDS |  |  |  | 1
15670 | 22kV 원료 4E/R E-DS SF6 2단 | 192.168.34.31 | H152F20X | H152F20XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind12$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20X.SV.GAS_LOW2_EDS |  |  |  | 1
15671 | 22kV 원료 4E/R F-DS SF6 1단 | 192.168.34.31 | H152F20X | H152F20XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind13$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20X.SV.GAS_LOW1_FDS |  |  |  | 1
15672 | 22kV 원료 4E/R F-DS SF6 2단 | 192.168.34.31 | H152F20X | H152F20XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20X.SV.GAS_LOW2_FDS |  |  |  | 1
15673 | 22kV 원료 4E/R CB SF6 1단 | 192.168.34.31 | H152F20X | H152F20XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20X.SV.GAS_LOW1_CB_CHD |  |  |  | 1
15674 | 22kV 원료 4E/R CB SF6 2단 | 192.168.34.31 | H152F20X | H152F20XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind16$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20X.SV.GAS_LOW2_CB_CHD |  |  |  | 1
15675 | 22kV 원료 4E/R IED Control Power Fail | 192.168.34.31 | H152F20X | H152F20XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind19$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
15676 | 22kV 원료 4E/R 1st IED Fail | 192.168.34.31 | H152F20X | H152F20XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
15677 | 22kV 원료 4E/R DS&ES Control Power Fail | 192.168.34.31 | H152F20X | H152F20XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20X.SV.POWER_FAIL |  |  |  | 1
15678 | 22kV 원료 4E/R AC220V Fault | 192.168.34.31 | H152F20X | H152F20XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind22$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20X.SV.AC_FAIL |  |  |  | 1
15679 | SPARE
15680 | SPARE
15681 | SPARE
15682 | SPARE
15683 | SPARE
15684 | SPARE
15685 | 22kV 원료 4E/R BCU 선택 | 192.168.34.31 | H152F20X | H152F20XCTRL/TESTGGIO16$ST$SPCSO1$stVal |  | H152F20XCTRL/TESTGGIO16$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.22KV.H152F20X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
15686 | 22kV 원료 4E/R 상전류 A상 크기 | 192.168.34.31 | H152F20X | H152F20XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
15687 | 22kV 원료 4E/R 상전류 B상 크기 | 192.168.34.31 | H152F20X | H152F20XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F20X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
15688 | 22kV 원료 4E/R 상전류 C상 크기 | 192.168.34.31 | H152F20X | H152F20XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
15689 | 22kV 원료 4E/R 모선 1 선간전압 AB상 크기 | 192.168.34.31 | H152F20X | H152F20XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
15690 | 22kV 원료 4E/R 모선 1 선간전압 BC상 크기 | 192.168.34.31 | H152F20X | H152F20XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
15691 | 22kV 원료 4E/R 모선 1 선간전압 CA상 크기 | 192.168.34.31 | H152F20X | H152F20XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
15692 | 22kV 원료 4E/R 유효전력 합계 크기 | 192.168.34.31 | H152F20X | H152F20XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F20X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
15693 | 22kV 원료 4E/R 무효전력 합계 크기 | 192.168.34.31 | H152F20X | H152F20XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F20X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
15694 | 22kV 원료 4E/R 피상전력 합계 크기 | 192.168.34.31 | H152F20X | H152F20XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVa | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
15695 | 22kV 원료 4E/R 역률 합계 크기 | 192.168.34.31 | H152F20X | H152F20XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PF | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
15696 | 22kV 원료 4E/R 모선 1 주파수 | 192.168.34.31 | H152F20X | H152F20XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
15697 | 22kV 원료 4E/R 유효전력량 wh+ | 192.168.34.31 | H152F20X | H152F20XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30585
15698 | 22kV 원료 4E/R 유효전력량 wh- | 192.168.34.31 | H152F20X | H152F20XMEAS/MMTR8$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30587
15699 | 22kV 원료 4E/R 무효전력량 varh+ | 192.168.34.31 | H152F20X | H152F20XMEAS/MMTR4$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30589
15700 | 22kV 원료 4E/R 무효전력량 varh- | 192.168.34.31 | H152F20X | H152F20XMEAS/MMTR8$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30591
15701 | 22kV 원료 4E/R E-DS SF6 | 192.168.34.31 | H152F20X | H152F20XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F20X.TM.SF6_EDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31795
15702 | 22kV 원료 4E/R F-DS SF6 | 192.168.34.31 | H152F20X | H152F20XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F20X.TM.SF6_FDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31797
15703 | 22kV 원료 4E/R CB SF6 | 192.168.34.31 | H152F20X | H152F20XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn3$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F20X.TM.SF6_CB |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31799
15704 | SPARE
15705 | SPARE
15706 | SPARE
15707 | SPARE
15708 | SPARE
15709 | SPARE
15710 | SPARE
15711 | SPARE
15712 | SPARE
15713 | SPARE
15714 | SPARE
15715 | SPARE
15716 | SPARE
15717 | SPARE
15718 | SPARE
15719 | SPARE
15720 | SPARE
15721 | SPARE
15722 | SPARE
15723 | SPARE
15724 | SPARE
15725 | SPARE
15726 | SPARE
15727 | SPARE
15728 | SPARE
15729 | SPARE
15730 | SPARE
15731 | SPARE
15732 | SPARE
15733 | SPARE
15734 | 22kV 원료 4E/R #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.32 | H152F20Y1 | H152F20Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20X.SV.ComFault |  |  |  | 1
15735 | 22kV 원료 4E/R #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.32 | H152F20Y1 | H152F20Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20X.SV.ComFault |  |  |  | 1
15736 | 22kV 원료 4E/R #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.34.32 | H152F20Y1 | H152F20Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20X.SV.ComFault |  |  |  | 1
15737 | 22kV 원료 4E/R #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.34.32 | H152F20Y1 | H152F20Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20X.SV.ComFault |  |  |  | 1
15738 | 22kV 원료 4E/R 86 LOR | 192.168.34.32 | H152F20Y1 | H152F20Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20Y1.SV.86 |  |  |  | 1
15739 | 22kV 원료 4E/R 85R LOR | 192.168.34.32 | H152F20Y1 | H152F20Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20Y1.SV.85R |  |  |  | 1
15740 | 22kV 원료 4E/R 87L 43 SW 상태 | 192.168.34.32 | H152F20Y1 | H152F20Y1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
15741 | 22kV 원료 4E/R 64 Stopper | 192.168.34.32 | H152F20Y1 | H152F20Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
15742 | 22kV 원료 4E/R 27L Stopper | 192.168.34.32 | H152F20Y1 | H152F20Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
15743 | 22kV 원료 4E/R 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.34.32 | H152F20Y1 | H152F20Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
15744 | 22kV 원료 4E/R SSC Trip | 192.168.34.32 | H152F20Y1 | H152F20Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
15745 | 22kV 원료 4E/R Meter Power Fail | 192.168.34.32 | H152F20Y1 | H152F20Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20Y1.SV.METER_POWER_FAIL |  |  |  | 1
15746 | 22kV 원료 4E/R 2nd IED Fail | 192.168.34.32 | H152F20Y1 | H152F20Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20Y1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
15747 | 22kV 원료 4E/R 87L Trip | 192.168.34.32 | H152F20Y1 | H152F20Y1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
15748 | 22kV 원료 4E/R 51H Trip | 192.168.34.32 | H152F20Y1 | H152F20Y1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20Y1.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
15749 | 22kV 원료 4E/R 51L Trip | 192.168.34.32 | H152F20Y1 | H152F20Y1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20Y1.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
15750 | 22kV 원료 4E/R 51GH Trip | 192.168.34.32 | H152F20Y1 | H152F20Y1PROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20Y1.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
15751 | 22kV 원료 4E/R 51GL Trip | 192.168.34.32 | H152F20Y1 | H152F20Y1PROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20Y1.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
15752 | 22kV 원료 4E/R 67RP Trip | 192.168.34.32 | H152F20Y1 | H152F20Y1PROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20Y1.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
15753 | 22kV 원료 4E/R 고장파형 발생 | 192.168.34.32 | H152F20Y1 | H152F20Y1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
15754 | 22kV 원료 4E/R 87 CT Failure | 192.168.34.32 | H152F20Y1 | H152F20Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
15755 | 22kV 원료 4E/R OC CT Failure | 192.168.34.32 | H152F20Y1 | H152F20Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
15756 | 22kV 원료 4E/R VT Failure | 192.168.34.32 | H152F20Y1 | H152F20Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
15757 | SPARE
15758 | SPARE
15759 | SPARE
15760 | SPARE
15761 | SPARE
15762 | SPARE
15763 | SPARE
15764 | SPARE
15765 | SPARE
15766 | SPARE
15767 | SPARE
15768 | SPARE
15769 | SPARE
15770 | SPARE
15771 | SPARE
15772 | SPARE
15773 | SPARE
15774 | SPARE
15775 | SPARE
15776 | SPARE
15777 | SPARE
15778 | SPARE
15779 | SPARE
15780 | SPARE
15781 | SPARE
15782 | SPARE
15783 | SPARE
15784 | SPARE
15785 | SPARE
15786 | SPARE
15787 | SPARE
15788 | 22kV 원료 4E/R #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.33 | H152F20Z1 | H152F20Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20X.SV.ComFault |  |  |  | 1
15789 | 22kV 원료 4E/R #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.33 | H152F20Z1 | H152F20Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20X.SV.ComFault |  |  |  | 1
15790 | 22kV 원료 4E/R #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.34.33 | H152F20Z1 | H152F20Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20X.SV.ComFault |  |  |  | 1
15791 | 22kV 원료 4E/R #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.34.33 | H152F20Z1 | H152F20Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20X.SV.ComFault |  |  |  | 1
15792 | 22kV 원료 4E/R 86 LOR | 192.168.34.33 | H152F20Z1 | H152F20Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20Y1.SV.86 |  |  |  | 1
15793 | 22kV 원료 4E/R 85R LOR | 192.168.34.33 | H152F20Z1 | H152F20Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20Y1.SV.85R |  |  |  | 1
15794 | 22kV 원료 4E/R 87L 43 SW 상태 | 192.168.34.33 | H152F20Z1 | H152F20Z1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
15795 | 22kV 원료 4E/R 64 Stopper | 192.168.34.33 | H152F20Z1 | H152F20Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
15796 | 22kV 원료 4E/R 27L Stopper | 192.168.34.33 | H152F20Z1 | H152F20Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
15797 | 22kV 원료 4E/R 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.34.33 | H152F20Z1 | H152F20Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
15798 | 22kV 원료 4E/R C-GIS DC Control Power Fail | 192.168.34.33 | H152F20Z1 | H152F20Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20Z1.SV.C_GIS_POWER_FAIL |  |  |  | 1
15799 | 22kV 원료 4E/R BCU Fail | 192.168.34.33 | H152F20Z1 | H152F20Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20Z1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
15800 | 22kV 원료 4E/R 87L Trip | 192.168.34.33 | H152F20Z1 | H152F20Z1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
15801 | 22kV 원료 4E/R 51H Trip | 192.168.34.33 | H152F20Z1 | H152F20Z1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20Y1.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
15802 | 22kV 원료 4E/R 51L Trip | 192.168.34.33 | H152F20Z1 | H152F20Z1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20Y1.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
15803 | 22kV 원료 4E/R 51GH Trip | 192.168.34.33 | H152F20Z1 | H152F20Z1PROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20Y1.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
15804 | 22kV 원료 4E/R 51GL Trip | 192.168.34.33 | H152F20Z1 | H152F20Z1PROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20Y1.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
15805 | 22kV 원료 4E/R 67RP Trip | 192.168.34.33 | H152F20Z1 | H152F20Z1PROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20Y1.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
15806 | 22kV 원료 4E/R 고장파형 발생 | 192.168.34.33 | H152F20Z1 | H152F20Z1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
15807 | 22kV 원료 4E/R 87 CT Failure | 192.168.34.33 | H152F20Z1 | H152F20Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
15808 | 22kV 원료 4E/R OC CT Failure | 192.168.34.33 | H152F20Z1 | H152F20Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
15809 | 22kV 원료 4E/R VT Failure | 192.168.34.33 | H152F20Z1 | H152F20Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
15810 | 22kV 원료 4E/R Y1Z1 86 LOR | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 15738; 계산포인트2: 15792
15811 | 22kV 원료 4E/R SSC Trip | 192.168.34.33 | H152F20Z1 | H152F20Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
15812 | SPARE
15813 | SPARE
15814 | SPARE
15815 | SPARE
15816 | SPARE
15817 | SPARE
15818 | SPARE
15819 | SPARE
15820 | SPARE
15821 | SPARE
15822 | SPARE
15823 | SPARE
15824 | SPARE
15825 | SPARE
15826 | SPARE
15827 | SPARE
15828 | SPARE
15829 | SPARE
15830 | SPARE
15831 | SPARE
15832 | SPARE
15833 | SPARE
15834 | SPARE
15835 | SPARE
15836 | SPARE
15837 | SPARE
15838 | SPARE
15839 | SPARE
15840 | SPARE
15841 | 22kV 원료 4E/R #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.34 | H152F20Y2 | H152F20Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20X.SV.ComFault |  |  |  | 1
15842 | 22kV 원료 4E/R #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.34 | H152F20Y2 | H152F20Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20X.SV.ComFault |  |  |  | 1
15843 | 22kV 원료 4E/R #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.34.34 | H152F20Y2 | H152F20Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20X.SV.ComFault |  |  |  | 1
15844 | 22kV 원료 4E/R #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.34.34 | H152F20Y2 | H152F20Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20X.SV.ComFault |  |  |  | 1
15845 | 22kV 원료 4E/R 85H-Fault | 192.168.34.34 | H152F20Y2 | H152F20Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20Y2.SV.TR_H_FAULT |  |  |  | 1
15846 | 22kV 원료 4E/R 51N Trip | 192.168.34.34 | H152F20Y2 | H152F20Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20Y2.SV.TR_51N |  |  |  | 1
15847 | 22kV 원료 4E/R 85L-Fault | 192.168.34.34 | H152F20Y2 | H152F20Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20Y2.SV.TR_L_FAULT |  |  |  | 1
15848 | 22kV 원료 4E/R 5E | 192.168.34.34 | H152F20Y2 | H152F20Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20Y2.SV.5E |  |  |  | 1
15849 | 22kV 원료 4E/R TR 2차 CB 상태 | 192.168.34.34 | H152F20Y2 | H152F20Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF02 | #FF0002 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20Y2.SV.INCOM_CB_CLOSE |  |  |  | 1
15850 | 22kV 원료 4E/R FAC 2nd IED Control Power Fail | 192.168.34.34 | H152F20Y2 | H152F20Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20Y2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
15851 | 22kV 원료 4E/R FAC 2nd IED Fail | 192.168.34.34 | H152F20Y2 | H152F20Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20Y2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
15852 | 22kV 원료 4E/R 87L FAC Trip | 192.168.34.34 | H152F20Y2 | H152F20Y2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
15853 | 22kV 원료 4E/R FAC 고장파형 발생 | 192.168.34.34 | H152F20Y2 | H152F20Y2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
15854 | SPARE
15855 | SPARE
15856 | SPARE
15857 | SPARE
15858 | SPARE
15859 | SPARE
15860 | SPARE
15861 | SPARE
15862 | SPARE
15863 | SPARE
15864 | SPARE
15865 | SPARE
15866 | SPARE
15867 | SPARE
15868 | SPARE
15869 | SPARE
15870 | SPARE
15871 | SPARE
15872 | SPARE
15873 | SPARE
15874 | SPARE
15875 | SPARE
15876 | SPARE
15877 | SPARE
15878 | SPARE
15879 | SPARE
15880 | SPARE
15881 | SPARE
15882 | SPARE
15883 | SPARE
15884 | SPARE
15885 | 22kV 원료 4E/R #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.35 | H152F20Z2 | H152F20Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20X.SV.ComFault |  |  |  | 1
15886 | 22kV 원료 4E/R #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.35 | H152F20Z2 | H152F20Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20X.SV.ComFault |  |  |  | 1
15887 | 22kV 원료 4E/R #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.34.35 | H152F20Z2 | H152F20Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20X.SV.ComFault |  |  |  | 1
15888 | 22kV 원료 4E/R #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.34.35 | H152F20Z2 | H152F20Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20X.SV.ComFault |  |  |  | 1
15889 | 22kV 원료 4E/R 85H-Fault | 192.168.34.35 | H152F20Z2 | H152F20Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20Y2.SV.TR_H_FAULT |  |  |  | 1
15890 | 22kV 원료 4E/R 51N Trip | 192.168.34.35 | H152F20Z2 | H152F20Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20Y2.SV.TR_51N |  |  |  | 1
15891 | 22kV 원료 4E/R 85L-Fault | 192.168.34.35 | H152F20Z2 | H152F20Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20Y2.SV.TR_L_FAULT |  |  |  | 1
15892 | 22kV 원료 4E/R 5E | 192.168.34.35 | H152F20Z2 | H152F20Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20Y2.SV.5E |  |  |  | 1
15893 | 22kV 원료 4E/R TR 2차 CB 상태 | 192.168.34.35 | H152F20Z2 | H152F20Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20Y2.SV.INCOM_CB_CLOSE |  |  |  | 1
15894 | 22kV 원료 4E/R FAC 1st IED Control Power Fail | 192.168.34.35 | H152F20Z2 | H152F20Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20Z2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
15895 | 22kV 원료 4E/R FAC 1st IED Fail | 192.168.34.35 | H152F20Z2 | H152F20Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20Z2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
15896 | 22kV 원료 4E/R 87L FAC Trip | 192.168.34.35 | H152F20Z2 | H152F20Z2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F20Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
15897 | 22kV 원료 4E/R FAC 고장파형 발생 | 192.168.34.35 | H152F20Z2 | H152F20Z2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
15898 | 22kV 원료 4E/R Y2Z2 TR 1차 CB 상태 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 15849; 계산포인트2: 15893
15899 | SPARE
15900 | SPARE
15901 | SPARE
15902 | SPARE
15903 | SPARE
15904 | SPARE
15905 | SPARE
15906 | SPARE
15907 | SPARE
15908 | SPARE
15909 | SPARE
15910 | SPARE
15911 | SPARE
15912 | SPARE
15913 | SPARE
15914 | SPARE
15915 | SPARE
15916 | SPARE
15917 | SPARE
15918 | SPARE
15919 | SPARE
15920 | SPARE
15921 | SPARE
15922 | SPARE
15923 | SPARE
15924 | SPARE
15925 | SPARE
15926 | SPARE
15927 | SPARE
15928 | SPARE
15929 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.41 | H152F21X | H152F21XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21X.SV.ComFault |  |  |  | 1
15930 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.41 | H152F21X | H152F21XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21X.SV.ComFault |  |  |  | 1
15931 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L CB 상태 | 192.168.34.41 | H152F21X | H152F21XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H152F21XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21X.SV.CB |  | HAE.22KV.H152F21X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10333
15932 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L E Bus DS 상태 | 192.168.34.41 | H152F21X | H152F21XCTRL/Q1XSWI1$ST$Pos$stVal |  | H152F21XCTRL/Q1CSWI2$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21X.SV.EDS |  | HAE.22KV.H152F21X.TC.EDS |  | 1 |  | 1
15933 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L E Bus ES 상태 | 192.168.34.41 | H152F21X | H152F21XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21X.SV.EES_STATUS |  |  |  | 1
15934 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L F Bus DS 상태 | 192.168.34.41 | H152F21X | H152F21XCTRL/Q2XSWI2$ST$Pos$stVal |  | H152F21XCTRL/Q2CSWI3$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21X.SV.FDS |  | HAE.22KV.H152F21X.TC.FDS |  | 1 |  | 1
15935 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L 43 LR CB용 상태 | 192.168.34.41 | H152F21X | H152F21XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
15936 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L E-DS SF6 1단 | 192.168.34.41 | H152F21X | H152F21XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21X.SV.GAS_LOW1_EDS |  |  |  | 1
15937 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L E-DS SF6 2단 | 192.168.34.41 | H152F21X | H152F21XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind12$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21X.SV.GAS_LOW2_EDS |  |  |  | 1
15938 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L F-DS SF6 1단 | 192.168.34.41 | H152F21X | H152F21XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind13$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21X.SV.GAS_LOW1_FDS |  |  |  | 1
15939 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L F-DS SF6 2단 | 192.168.34.41 | H152F21X | H152F21XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21X.SV.GAS_LOW2_FDS |  |  |  | 1
15940 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L CB SF6 1단 | 192.168.34.41 | H152F21X | H152F21XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21X.SV.GAS_LOW1_CB_CHD |  |  |  | 1
15941 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L CB SF6 2단 | 192.168.34.41 | H152F21X | H152F21XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind16$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21X.SV.GAS_LOW2_CB_CHD |  |  |  | 1
15942 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L IED Control Power Fail | 192.168.34.41 | H152F21X | H152F21XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind19$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
15943 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L 1st IED Fail | 192.168.34.41 | H152F21X | H152F21XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
15944 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L DS&ES Control Power Fail | 192.168.34.41 | H152F21X | H152F21XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21X.SV.POWER_FAIL |  |  |  | 1
15945 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L AC220V Fault | 192.168.34.41 | H152F21X | H152F21XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind22$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21X.SV.AC_FAIL |  |  |  | 1
15946 | SPARE
15947 | SPARE
15948 | SPARE
15949 | SPARE
15950 | SPARE
15951 | SPARE
15952 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L BCU 선택 | 192.168.34.41 | H152F21X | H152F21XCTRL/TESTGGIO16$ST$SPCSO1$stVal |  | H152F21XCTRL/TESTGGIO16$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.22KV.H152F21X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
15953 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L 상전류 A상 크기 | 192.168.34.41 | H152F21X | H152F21XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
15954 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L 상전류 B상 크기 | 192.168.34.41 | H152F21X | H152F21XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F21X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
15955 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L 상전류 C상 크기 | 192.168.34.41 | H152F21X | H152F21XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
15956 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L 모선 1 선간전압 AB상 크기 | 192.168.34.41 | H152F21X | H152F21XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
15957 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L 모선 1 선간전압 BC상 크기 | 192.168.34.41 | H152F21X | H152F21XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
15958 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L 모선 1 선간전압 CA상 크기 | 192.168.34.41 | H152F21X | H152F21XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
15959 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L 유효전력 합계 크기 | 192.168.34.41 | H152F21X | H152F21XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F21X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
15960 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L 무효전력 합계 크기 | 192.168.34.41 | H152F21X | H152F21XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F21X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
15961 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L 피상전력 합계 크기 | 192.168.34.41 | H152F21X | H152F21XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVa | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
15962 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L 역률 합계 크기 | 192.168.34.41 | H152F21X | H152F21XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PF | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
15963 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L 모선 1 주파수 | 192.168.34.41 | H152F21X | H152F21XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
15964 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L 유효전력량 wh+ | 192.168.34.41 | H152F21X | H152F21XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30593
15965 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L 유효전력량 wh- | 192.168.34.41 | H152F21X | H152F21XMEAS/MMTR8$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30595
15966 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L 무효전력량 varh+ | 192.168.34.41 | H152F21X | H152F21XMEAS/MMTR4$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30597
15967 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L 무효전력량 varh- | 192.168.34.41 | H152F21X | H152F21XMEAS/MMTR8$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30599
15968 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L E-DS SF6 | 192.168.34.41 | H152F21X | H152F21XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F21X.TM.SF6_EDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31801
15969 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L F-DS SF6 | 192.168.34.41 | H152F21X | H152F21XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F21X.TM.SF6_FDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31803
15970 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L CB SF6 | 192.168.34.41 | H152F21X | H152F21XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn3$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F21X.TM.SF6_CB |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31805
15971 | SPARE
15972 | SPARE
15973 | SPARE
15974 | SPARE
15975 | SPARE
15976 | SPARE
15977 | SPARE
15978 | SPARE
15979 | SPARE
15980 | SPARE
15981 | SPARE
15982 | SPARE
15983 | SPARE
15984 | SPARE
15985 | SPARE
15986 | SPARE
15987 | SPARE
15988 | SPARE
15989 | SPARE
15990 | SPARE
15991 | SPARE
15992 | SPARE
15993 | SPARE
15994 | SPARE
15995 | SPARE
15996 | SPARE
15997 | SPARE
15998 | SPARE
15999 | SPARE
16000 | SPARE
16001 | SPARE
16002 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.42 | H152F21Y1 | H152F21Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21X.SV.ComFault |  |  |  | 1
16003 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.42 | H152F21Y1 | H152F21Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21X.SV.ComFault |  |  |  | 1
16004 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.34.42 | H152F21Y1 | H152F21Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21X.SV.ComFault |  |  |  | 1
16005 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.34.42 | H152F21Y1 | H152F21Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21X.SV.ComFault |  |  |  | 1
16006 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L 86 LOR | 192.168.34.42 | H152F21Y1 | H152F21Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21Y1.SV.86 |  |  |  | 1
16007 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L 85R LOR | 192.168.34.42 | H152F21Y1 | H152F21Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21Y1.SV.85R |  |  |  | 1
16008 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L 87L 43 SW 상태 | 192.168.34.42 | H152F21Y1 | H152F21Y1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
16009 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L 64 Stopper | 192.168.34.42 | H152F21Y1 | H152F21Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
16010 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L 27L Stopper | 192.168.34.42 | H152F21Y1 | H152F21Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
16011 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.34.42 | H152F21Y1 | H152F21Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
16012 | SPARE
16013 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L Meter Power Fail | 192.168.34.42 | H152F21Y1 | H152F21Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21Y1.SV.METER_POWER_FAIL |  |  |  | 1
16014 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L 2nd IED Fail | 192.168.34.42 | H152F21Y1 | H152F21Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21Y1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
16015 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L 87L Trip | 192.168.34.42 | H152F21Y1 | H152F21Y1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
16016 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L 51H Trip | 192.168.34.42 | H152F21Y1 | H152F21Y1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21Y1.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
16017 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L 51L Trip | 192.168.34.42 | H152F21Y1 | H152F21Y1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21Y1.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
16018 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L 51GH Trip | 192.168.34.42 | H152F21Y1 | H152F21Y1PROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21Y1.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
16019 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L 51GL Trip | 192.168.34.42 | H152F21Y1 | H152F21Y1PROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21Y1.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
16020 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L 67RP Trip | 192.168.34.42 | H152F21Y1 | H152F21Y1PROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21Y1.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
16021 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L 고장파형 발생 | 192.168.34.42 | H152F21Y1 | H152F21Y1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
16022 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L 87 CT Failure | 192.168.34.42 | H152F21Y1 | H152F21Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
16023 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L OC CT Failure | 192.168.34.42 | H152F21Y1 | H152F21Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
16024 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L VT Failure | 192.168.34.42 | H152F21Y1 | H152F21Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
16025 | SPARE
16026 | SPARE
16027 | SPARE
16028 | SPARE
16029 | SPARE
16030 | SPARE
16031 | SPARE
16032 | SPARE
16033 | SPARE
16034 | SPARE
16035 | SPARE
16036 | SPARE
16037 | SPARE
16038 | SPARE
16039 | SPARE
16040 | SPARE
16041 | SPARE
16042 | SPARE
16043 | SPARE
16044 | SPARE
16045 | SPARE
16046 | SPARE
16047 | SPARE
16048 | SPARE
16049 | SPARE
16050 | SPARE
16051 | SPARE
16052 | SPARE
16053 | SPARE
16054 | SPARE
16055 | SPARE
16056 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.43 | H152F21Z1 | H152F21Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21X.SV.ComFault |  |  |  | 1
16057 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.43 | H152F21Z1 | H152F21Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21X.SV.ComFault |  |  |  | 1
16058 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.34.43 | H152F21Z1 | H152F21Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21X.SV.ComFault |  |  |  | 1
16059 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.34.43 | H152F21Z1 | H152F21Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21X.SV.ComFault |  |  |  | 1
16060 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L 86 LOR | 192.168.34.43 | H152F21Z1 | H152F21Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21Y1.SV.86 |  |  |  | 1
16061 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L 85R LOR | 192.168.34.43 | H152F21Z1 | H152F21Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21Y1.SV.85R |  |  |  | 1
16062 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L 87L 43 SW 상태 | 192.168.34.43 | H152F21Z1 | H152F21Z1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
16063 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L 64 Stopper | 192.168.34.43 | H152F21Z1 | H152F21Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
16064 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L 27L Stopper | 192.168.34.43 | H152F21Z1 | H152F21Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
16065 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.34.43 | H152F21Z1 | H152F21Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
16066 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L C-GIS DC Control Power Fail | 192.168.34.43 | H152F21Z1 | H152F21Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21Z1.SV.C_GIS_POWER_FAIL |  |  |  | 1
16067 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L BCU Fail | 192.168.34.43 | H152F21Z1 | H152F21Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21Z1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
16068 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L 87L Trip | 192.168.34.43 | H152F21Z1 | H152F21Z1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
16069 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L 51H Trip | 192.168.34.43 | H152F21Z1 | H152F21Z1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21Y1.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
16070 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L 51L Trip | 192.168.34.43 | H152F21Z1 | H152F21Z1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21Y1.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
16071 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L 51GH Trip | 192.168.34.43 | H152F21Z1 | H152F21Z1PROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21Y1.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
16072 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L 51GL Trip | 192.168.34.43 | H152F21Z1 | H152F21Z1PROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21Y1.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
16073 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L 67RP Trip | 192.168.34.43 | H152F21Z1 | H152F21Z1PROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21Y1.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
16074 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L 고장파형 발생 | 192.168.34.43 | H152F21Z1 | H152F21Z1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
16075 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L 87 CT Failure | 192.168.34.43 | H152F21Z1 | H152F21Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
16076 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L OC CT Failure | 192.168.34.43 | H152F21Z1 | H152F21Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
16077 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L VT Failure | 192.168.34.43 | H152F21Z1 | H152F21Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
16078 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L Y1Z1 86 LOR | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 16006; 계산포인트2: 16060
16079 | SPARE
16080 | SPARE
16081 | SPARE
16082 | SPARE
16083 | SPARE
16084 | SPARE
16085 | SPARE
16086 | SPARE
16087 | SPARE
16088 | SPARE
16089 | SPARE
16090 | SPARE
16091 | SPARE
16092 | SPARE
16093 | SPARE
16094 | SPARE
16095 | SPARE
16096 | SPARE
16097 | SPARE
16098 | SPARE
16099 | SPARE
16100 | SPARE
16101 | SPARE
16102 | SPARE
16103 | SPARE
16104 | SPARE
16105 | SPARE
16106 | SPARE
16107 | SPARE
16108 | SPARE
16109 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.44 | H152F21Y2 | H152F21Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21X.SV.ComFault |  |  |  | 1
16110 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.44 | H152F21Y2 | H152F21Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21X.SV.ComFault |  |  |  | 1
16111 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.34.44 | H152F21Y2 | H152F21Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21X.SV.ComFault |  |  |  | 1
16112 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.34.44 | H152F21Y2 | H152F21Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21X.SV.ComFault |  |  |  | 1
16113 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L 85H-Fault | 192.168.34.44 | H152F21Y2 | H152F21Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21Y2.SV.TR_H_FAULT |  |  |  | 1
16114 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L 51N Trip | 192.168.34.44 | H152F21Y2 | H152F21Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21Y2.SV.TR_51N |  |  |  | 1
16115 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L 85L-Fault | 192.168.34.44 | H152F21Y2 | H152F21Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21Y2.SV.TR_L_FAULT |  |  |  | 1
16116 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L 5E | 192.168.34.44 | H152F21Y2 | H152F21Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21Y2.SV.5E |  |  |  | 1
16117 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L FAC U1A-B CB 상태 | 192.168.34.44 | H152F21Y2 | H152F21Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21Y2.SV.U1A_B_CB_CLOSE |  |  |  | 1
16118 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L FAC U2A-AK/AL CB 상태 | 192.168.34.44 | H152F21Y2 | H152F21Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21Y2.SV.U2A_AK_AL_CB_CLOSE |  |  |  | 1
16119 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L FAC U2A-AU/AV CB 상태 | 192.168.34.44 | H152F21Y2 | H152F21Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21Y2.SV.U2A_AU_AV_CB_CLOSE |  |  |  | 1
16120 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L FAC U2D-AC/AD CB 상태 | 192.168.34.44 | H152F21Y2 | H152F21Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21Y2.SV.U2D_AC_AD_CB_CLOSE |  |  |  | 1
16121 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L 87L FAC Trip | 192.168.34.44 | H152F21Y2 | H152F21Y2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
16122 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L FAC 고장파형 발생 | 192.168.34.44 | H152F21Y2 | H152F21Y2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
16123 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L FAC 2nd IED Control Power Fail | 192.168.34.44 | H152F21Y2 | H152F21Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind22$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21Y2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
16124 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L FAC 2nd IED Fail | 192.168.34.44 | H152F21Y2 | H152F21Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind24$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21Y2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
16125 | SPARE
16126 | SPARE
16127 | SPARE
16128 | SPARE
16129 | SPARE
16130 | SPARE
16131 | SPARE
16132 | SPARE
16133 | SPARE
16134 | SPARE
16135 | SPARE
16136 | SPARE
16137 | SPARE
16138 | SPARE
16139 | SPARE
16140 | SPARE
16141 | SPARE
16142 | SPARE
16143 | SPARE
16144 | SPARE
16145 | SPARE
16146 | SPARE
16147 | SPARE
16148 | SPARE
16149 | SPARE
16150 | SPARE
16151 | SPARE
16152 | SPARE
16153 | SPARE
16154 | SPARE
16155 | SPARE
16156 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.45 | H152F21Z2 | H152F21Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21X.SV.ComFault |  |  |  | 1
16157 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.45 | H152F21Z2 | H152F21Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21X.SV.ComFault |  |  |  | 1
16158 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.34.45 | H152F21Z2 | H152F21Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21X.SV.ComFault |  |  |  | 1
16159 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.34.45 | H152F21Z2 | H152F21Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21X.SV.ComFault |  |  |  | 1
16160 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L 85H-Fault | 192.168.34.45 | H152F21Z2 | H152F21Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21Y2.SV.TR_H_FAULT |  |  |  | 1
16161 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L 51N Trip | 192.168.34.45 | H152F21Z2 | H152F21Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21Y2.SV.TR_51N |  |  |  | 1
16162 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L 85L-Fault | 192.168.34.45 | H152F21Z2 | H152F21Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21Y2.SV.TR_L_FAULT |  |  |  | 1
16163 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L 5E | 192.168.34.45 | H152F21Z2 | H152F21Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21Y2.SV.5E |  |  |  | 1
16164 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L FAC U1A-B CB 상태 | 192.168.34.45 | H152F21Z2 | H152F21Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21Y2.SV.U1A_B_CB_CLOSE |  |  |  | 1
16165 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L FAC U2A-AK/AL CB 상태 | 192.168.34.45 | H152F21Z2 | H152F21Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21Y2.SV.U2A_AK_AL_CB_CLOSE |  |  |  | 1
16166 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L FAC U2A-AU/AV CB 상태 | 192.168.34.45 | H152F21Z2 | H152F21Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21Y2.SV.U2A_AU_AV_CB_CLOSE |  |  |  | 1
16167 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L FAC U2D-AC/AD CB 상태 | 192.168.34.45 | H152F21Z2 | H152F21Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21Y2.SV.U2D_AC_AD_CB_CLOSE |  |  |  | 1
16168 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L FAC 1st IED Control Power Fail | 192.168.34.45 | H152F21Z2 | H152F21Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind22$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21Z2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
16169 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L FAC 1st IED Fail | 192.168.34.45 | H152F21Z2 | H152F21Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind24$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21Z2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
16170 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L 87L FAC Trip | 192.168.34.45 | H152F21Z2 | H152F21Z2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F21Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
16171 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L FAC 고장파형 발생 | 192.168.34.45 | H152F21Z2 | H152F21Z2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
16172 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L Y2Z2 U1A-B CB 상태 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 16117; 계산포인트2: 16164
16173 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L Y2Z2 U2A-AK/AL CB 상태 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 16118; 계산포인트2: 16165
16174 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L Y2Z2 U2A-AU/AV CB 상태 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 16119; 계산포인트2: 16166
16175 | 22kV No.4 Blast Furnace 2L Y2Z2 U2D-AC/AD CB 상태 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 16120; 계산포인트2: 16167
16176 | SPARE
16177 | SPARE
16178 | SPARE
16179 | SPARE
16180 | SPARE
16181 | SPARE
16182 | SPARE
16183 | SPARE
16184 | SPARE
16185 | SPARE
16186 | SPARE
16187 | SPARE
16188 | SPARE
16189 | SPARE
16190 | SPARE
16191 | SPARE
16192 | SPARE
16193 | SPARE
16194 | SPARE
16195 | SPARE
16196 | SPARE
16197 | SPARE
16198 | SPARE
16199 | SPARE
16200 | SPARE
16201 | SPARE
16202 | SPARE
16203 | 22kV No.4 70MVA TR 2차 #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.51 | H152S4X | H152S4XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
16204 | 22kV No.4 70MVA TR 2차 #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.51 | H152S4X | H152S4XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
16205 | 22kV No.4 70MVA TR 2차 CB 상태 | 192.168.34.51 | H152S4X | H152S4XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H152S4XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S4X.SV.CB |  | HAE.22KV.H152S4X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10334
16206 | 22kV No.4 70MVA TR 2차 E Bus DS 상태 | 192.168.34.51 | H152S4X | H152S4XCTRL/Q1XSWI1$ST$Pos$stVal |  | H152S4XCTRL/Q1CSWI2$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S4X.SV.EDS |  | HAE.22KV.H152S4X.TC.EDS |  | 1 |  | 1
16207 | 22kV No.4 70MVA TR 2차 E Bus ES 상태 | 192.168.34.51 | H152S4X | H152S4XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S4X.SV.EES_STATUS |  |  |  | 1
16208 | 22kV No.4 70MVA TR 2차 F Bus DS 상태 | 192.168.34.51 | H152S4X | H152S4XCTRL/Q2XSWI2$ST$Pos$stVal |  | H152S4XCTRL/Q2CSWI3$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S4X.SV.FDS |  | HAE.22KV.H152S4X.TC.FDS |  | 1 |  | 1
16209 | 22kV No.4 70MVA TR 2차 43 LR CB용 상태 | 192.168.34.51 | H152S4X | H152S4XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S4X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
16210 | 22kV No.4 70MVA TR 2차 E-DS SF6 1단 | 192.168.34.51 | H152S4X | H152S4XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S4X.SV.GAS_LOW1_EDS |  |  |  | 1
16211 | 22kV No.4 70MVA TR 2차 E-DS SF6 2단 | 192.168.34.51 | H152S4X | H152S4XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind12$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S4X.SV.GAS_LOW2_EDS |  |  |  | 1
16212 | 22kV No.4 70MVA TR 2차 F-DS SF6 1단 | 192.168.34.51 | H152S4X | H152S4XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind13$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S4X.SV.GAS_LOW1_FDS |  |  |  | 1
16213 | 22kV No.4 70MVA TR 2차 F-DS SF6 2단 | 192.168.34.51 | H152S4X | H152S4XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S4X.SV.GAS_LOW2_FDS |  |  |  | 1
16214 | 22kV No.4 70MVA TR 2차 CB SF6 1단 | 192.168.34.51 | H152S4X | H152S4XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S4X.SV.GAS_LOW1_CB_CHD |  |  |  | 1
16215 | 22kV No.4 70MVA TR 2차 CB SF6 2단 | 192.168.34.51 | H152S4X | H152S4XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind16$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S4X.SV.GAS_LOW2_CB_CHD |  |  |  | 1
16216 | 22kV No.4 70MVA TR 2차 IED Control Power Fail | 192.168.34.51 | H152S4X | H152S4XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind18$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S4X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
16217 | 22kV No.4 70MVA TR 2차 1st IED Fail | 192.168.34.51 | H152S4X | H152S4XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind19$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S4X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
16218 | 22kV No.4 70MVA TR 2차 DS&ES Control Power Fail | 192.168.34.51 | H152S4X | H152S4XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S4X.SV.POWER_FAIL |  |  |  | 1
16219 | 22kV No.4 70MVA TR 2차 AC220V Fault | 192.168.34.51 | H152S4X | H152S4XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S4X.SV.AC_FAIL |  |  |  | 1
16220 | SPARE
16221 | SPARE
16222 | SPARE
16223 | SPARE
16224 | SPARE
16225 | SPARE
16226 | 22kV No.4 70MVA TR 2차 BCU 선택 | 192.168.34.51 | H152S4X | H152S4XCTRL/TESTGGIO16$ST$SPCSO1$stVal |  | H152S4XCTRL/TESTGGIO16$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S4X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.22KV.H152S4X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
16227 | 22kV No.4 70MVA TR 2차 상전류 A상 크기 | 192.168.34.51 | H152S4X | H152S4XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
16228 | 22kV No.4 70MVA TR 2차 상전류 B상 크기 | 192.168.34.51 | H152S4X | H152S4XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152S4X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
16229 | 22kV No.4 70MVA TR 2차 상전류 C상 크기 | 192.168.34.51 | H152S4X | H152S4XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
16230 | 22kV No.4 70MVA TR 2차 모선 1 선간전압 AB상 크기 | 192.168.34.51 | H152S4X | H152S4XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
16231 | 22kV No.4 70MVA TR 2차 모선 1 선간전압 BC상 크기 | 192.168.34.51 | H152S4X | H152S4XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
16232 | 22kV No.4 70MVA TR 2차 모선 1 선간전압 CA상 크기 | 192.168.34.51 | H152S4X | H152S4XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
16233 | 22kV No.4 70MVA TR 2차 유효전력 합계 크기 | 192.168.34.51 | H152S4X | H152S4XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152S4X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
16234 | 22kV No.4 70MVA TR 2차 무효전력 합계 크기 | 192.168.34.51 | H152S4X | H152S4XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152S4X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
16235 | 22kV No.4 70MVA TR 2차 피상전력 합계 크기 | 192.168.34.51 | H152S4X | H152S4XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVa | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
16236 | 22kV No.4 70MVA TR 2차 역률 합계 크기 | 192.168.34.51 | H152S4X | H152S4XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PF | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
16237 | 22kV No.4 70MVA TR 2차 모선 1 주파수 | 192.168.34.51 | H152S4X | H152S4XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
16238 | 22kV No.4 70MVA TR 2차 유효전력량 wh+ | 192.168.34.51 | H152S4X | H152S4XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30601
16239 | 22kV No.4 70MVA TR 2차 유효전력량 wh- | 192.168.34.51 | H152S4X | H152S4XMEAS/MMTR8$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30603
16240 | 22kV No.4 70MVA TR 2차 무효전력량 varh+ | 192.168.34.51 | H152S4X | H152S4XMEAS/MMTR4$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30605
16241 | 22kV No.4 70MVA TR 2차 무효전력량 varh- | 192.168.34.51 | H152S4X | H152S4XMEAS/MMTR8$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30607
16242 | 22kV No.4 70MVA TR 2차 E-DS SF6 | 192.168.34.51 | H152S4X | H152S4XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152S4X.TM.SF6_EDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31807
16243 | 22kV No.4 70MVA TR 2차 F-DS SF6 | 192.168.34.51 | H152S4X | H152S4XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152S4X.TM.SF6_FDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31809
16244 | 22kV No.4 70MVA TR 2차 CB SF6 | 192.168.34.51 | H152S4X | H152S4XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn3$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152S4X.TM.SF6_CB |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31811
16245 | SPARE
16246 | SPARE
16247 | SPARE
16248 | SPARE
16249 | SPARE
16250 | SPARE
16251 | SPARE
16252 | SPARE
16253 | SPARE
16254 | SPARE
16255 | SPARE
16256 | SPARE
16257 | SPARE
16258 | SPARE
16259 | SPARE
16260 | SPARE
16261 | SPARE
16262 | SPARE
16263 | SPARE
16264 | SPARE
16265 | SPARE
16266 | SPARE
16267 | SPARE
16268 | SPARE
16269 | SPARE
16270 | SPARE
16271 | SPARE
16272 | SPARE
16273 | SPARE
16274 | SPARE
16275 | SPARE
16276 | 22kV No.4 70MVA TR 2차 #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.52 | H152S4Y | H152S4YCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
16277 | 22kV No.4 70MVA TR 2차 #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.52 | H152S4Y | H152S4YCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
16278 | 22kV No.4 70MVA TR 2차 86 LOR | 192.168.34.52 | H152S4Y | H152S4YCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S4Y.SV.86 |  |  |  | 1
16279 | 22kV No.4 70MVA TR 2차 64 Stopper | 192.168.34.52 | H152S4Y | H152S4YCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
16280 | 22kV No.4 70MVA TR 2차 27L Stopper | 192.168.34.52 | H152S4Y | H152S4YCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
16281 | 22kV No.4 70MVA TR 2차 Meter Power Fail | 192.168.34.52 | H152S4Y | H152S4YCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S4Y.SV.METER_POWER_FAIL |  |  |  | 1
16282 | 22kV No.4 70MVA TR 2차 2nd IED Fail | 192.168.34.52 | H152S4Y | H152S4YCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S4Y.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
16283 | 22kV No.4 70MVA TR 2차 51H Trip | 192.168.34.52 | H152S4Y | H152S4YPROT/PTRC9$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S4Y.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
16284 | 22kV No.4 70MVA TR 2차 51L Trip | 192.168.34.52 | H152S4Y | H152S4YPROT/PTRC11$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S4Y.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
16285 | 22kV No.4 70MVA TR 2차 67G Trip | 192.168.34.52 | H152S4Y | H152S4YPROT/PTRC15$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S4Y.SV.67G |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
16286 | 22kV No.4 70MVA TR 2차 67RP Trip | 192.168.34.52 | H152S4Y | H152S4YPROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S4Y.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
16287 | 22kV No.4 70MVA TR 2차 고장파형발생 | 192.168.34.52 | H152S4Y | H152S4YPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
16288 | SPARE
16289 | SPARE
16290 | SPARE
16291 | SPARE
16292 | SPARE
16293 | SPARE
16294 | SPARE
16295 | SPARE
16296 | SPARE
16297 | SPARE
16298 | SPARE
16299 | SPARE
16300 | SPARE
16301 | SPARE
16302 | SPARE
16303 | SPARE
16304 | SPARE
16305 | SPARE
16306 | SPARE
16307 | SPARE
16308 | SPARE
16309 | SPARE
16310 | SPARE
16311 | SPARE
16312 | SPARE
16313 | SPARE
16314 | SPARE
16315 | SPARE
16316 | SPARE
16317 | SPARE
16318 | SPARE
16319 | 22kV No.4 70MVA TR 2차 #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.53 | H152S4Z | H152S4ZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
16320 | 22kV No.4 70MVA TR 2차 #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.53 | H152S4Z | H152S4ZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
16321 | 22kV No.4 70MVA TR 2차 86 LOR | 192.168.34.53 | H152S4Z | H152S4ZCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S4Y.SV.86 |  |  |  | 1
16322 | 22kV No.4 70MVA TR 2차 64 Stopper | 192.168.34.53 | H152S4Z | H152S4ZCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
16323 | 22kV No.4 70MVA TR 2차 27L Stopper | 192.168.34.53 | H152S4Z | H152S4ZCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
16324 | 22kV No.4 70MVA TR 2차 C-GIS DC Control Power Fail | 192.168.34.53 | H152S4Z | H152S4ZCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S4Z.SV.C_GIS_POWER_FAIL |  |  |  | 1
16325 | 22kV No.4 70MVA TR 2차 BCU Fail | 192.168.34.53 | H152S4Z | H152S4ZCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S4Z.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
16326 | 22kV No.4 70MVA TR 2차 51H Trip | 192.168.34.53 | H152S4Z | H152S4ZPROT/PTRC9$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S4Y.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
16327 | 22kV No.4 70MVA TR 2차 51L Trip | 192.168.34.53 | H152S4Z | H152S4ZPROT/PTRC11$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S4Y.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
16328 | 22kV No.4 70MVA TR 2차 67G Trip | 192.168.34.53 | H152S4Z | H152S4ZPROT/PTRC15$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S4Y.SV.67G |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
16329 | 22kV No.4 70MVA TR 2차 67RP Trip | 192.168.34.53 | H152S4Z | H152S4ZPROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152S4Y.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
16330 | 22kV No.4 70MVA TR 2차 고장파형발생 | 192.168.34.53 | H152S4Z | H152S4ZPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
16331 | 22kV No.4 70MVA TR 2차 Y1Z1 86 LOR | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 16278; 계산포인트2: 16321
16332 | SPARE
16333 | SPARE
16334 | SPARE
16335 | SPARE
16336 | SPARE
16337 | SPARE
16338 | SPARE
16339 | SPARE
16340 | SPARE
16341 | SPARE
16342 | SPARE
16343 | SPARE
16344 | SPARE
16345 | SPARE
16346 | SPARE
16347 | SPARE
16348 | SPARE
16349 | SPARE
16350 | SPARE
16351 | SPARE
16352 | SPARE
16353 | SPARE
16354 | SPARE
16355 | SPARE
16356 | SPARE
16357 | SPARE
16358 | SPARE
16359 | SPARE
16360 | SPARE
16361 | SPARE
16362 | 22kV E-F Bus Tie #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.61 | H152B3X | H152B3XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
16363 | 22kV E-F Bus Tie #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.61 | H152B3X | H152B3XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
16364 | 22kV E-F Bus Tie CB 상태 | 192.168.34.61 | H152B3X | H152B3XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H152B3XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B3X.SV.CB |  | HAE.22KV.H152B3X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10335
16365 | 22kV E-F Bus Tie E Bus DS 상태 | 192.168.34.61 | H152B3X | H152B3XCTRL/Q1XSWI1$ST$Pos$stVal |  | H152B3XCTRL/Q1CSWI2$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B3X.SV.EDS |  | HAE.22KV.H152B3X.TC.EDS |  | 1 |  | 1
16366 | 22kV E-F Bus Tie E Bus ES 상태 | 192.168.34.61 | H152B3X | H152B3XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B3X.SV.EES_STATUS |  |  |  | 1
16367 | 22kV E-F Bus Tie F Bus DS 상태 | 192.168.34.61 | H152B3X | H152B3XCTRL/Q2XSWI2$ST$Pos$stVal |  | H152B3XCTRL/Q2CSWI3$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B3X.SV.FDS |  | HAE.22KV.H152B3X.TC.FDS |  | 1 |  | 1
16368 | 22kV E-F Bus Tie F Bus ES 상태 | 192.168.34.61 | H152B3X | H152B3XCTRL/Q92XSWI5$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B3X.SV.FES_STATUS |  |  |  | 1
16369 | 22kV E-F Bus Tie 43 LR CB용 상태 | 192.168.34.61 | H152B3X | H152B3XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B3X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
16370 | 22kV E-F Bus Tie E-DS SF6 1단 | 192.168.34.61 | H152B3X | H152B3XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind13$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B3X.SV.GAS_LOW1_EDS |  |  |  | 1
16371 | 22kV E-F Bus Tie E-DS SF6 2단 | 192.168.34.61 | H152B3X | H152B3XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B3X.SV.GAS_LOW2_EDS |  |  |  | 1
16372 | 22kV E-F Bus Tie F-DS SF6 1단 | 192.168.34.61 | H152B3X | H152B3XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B3X.SV.GAS_LOW1_FDS |  |  |  | 1
16373 | 22kV E-F Bus Tie F-DS SF6 2단 | 192.168.34.61 | H152B3X | H152B3XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind16$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B3X.SV.GAS_LOW2_FDS |  |  |  | 1
16374 | 22kV E-F Bus Tie CB SF6 1단 | 192.168.34.61 | H152B3X | H152B3XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind17$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B3X.SV.GAS_LOW1_CB_CHD |  |  |  | 1
16375 | 22kV E-F Bus Tie CB SF6 2단 | 192.168.34.61 | H152B3X | H152B3XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind18$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B3X.SV.GAS_LOW2_CB_CHD |  |  |  | 1
16376 | 22kV E-F Bus Tie IED Control Power Fail | 192.168.34.61 | H152B3X | H152B3XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B3X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
16377 | 22kV E-F Bus Tie IED Fail | 192.168.34.61 | H152B3X | H152B3XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B3X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
16378 | 22kV E-F Bus Tie DS&ES Control Power Fail | 192.168.34.61 | H152B3X | H152B3XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind22$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B3X.SV.POWER_FAIL |  |  |  | 1
16379 | 22kV E-F Bus Tie AC220V Fault | 192.168.34.61 | H152B3X | H152B3XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind23$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B3X.SV.AC_FAIL |  |  |  | 1
16380 | SPARE
16381 | SPARE
16382 | SPARE
16383 | SPARE
16384 | SPARE
16385 | 22kV E-F Bus Tie BCU 선택 | 192.168.34.61 | H152B3X | H152B3XCTRL/TESTGGIO16$ST$SPCSO1$stVal |  | H152B3XCTRL/TESTGGIO16$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B3X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.22KV.H152B3X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
16386 | 22kV E-F Bus Tie 상전류 A상 크기 | 192.168.34.61 | H152B3X | H152B3XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
16387 | 22kV E-F Bus Tie 상전류 B상 크기 | 192.168.34.61 | H152B3X | H152B3XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152B3X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
16388 | 22kV E-F Bus Tie 상전류 C상 크기 | 192.168.34.61 | H152B3X | H152B3XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
16389 | 22kV E-F Bus Tie 모선 1 선간전압 AB상 크기 | 192.168.34.61 | H152B3X | H152B3XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
16390 | 22kV E-F Bus Tie 모선 1 선간전압 BC상 크기 | 192.168.34.61 | H152B3X | H152B3XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
16391 | 22kV E-F Bus Tie 모선 1 선간전압 CA상 크기 | 192.168.34.61 | H152B3X | H152B3XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
16392 | 22kV E-F Bus Tie 유효전력 합계 크기 | 192.168.34.61 | H152B3X | H152B3XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152B3X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 32425
16393 | 22kV E-F Bus Tie 무효전력 합계 크기 | 192.168.34.61 | H152B3X | H152B3XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152B3X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 32427
16394 | 22kV E-F Bus Tie 피상전력 합계 크기 | 192.168.34.61 | H152B3X | H152B3XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVa | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
16395 | 22kV E-F Bus Tie 역률 합계 크기 | 192.168.34.61 | H152B3X | H152B3XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PF | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
16396 | 22kV E-F Bus Tie 모선 1 주파수 | 192.168.34.61 | H152B3X | H152B3XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
16397 | 22kV E-F Bus Tie 유효전력량 (+) | 192.168.34.61 | H152B3X | H152B3XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
16398 | 22kV E-F Bus Tie E-DS SF6 | 192.168.34.61 | H152B3X | H152B3XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152B3X.TM.SF6_EDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31813
16399 | 22kV E-F Bus Tie F-DS SF6 | 192.168.34.61 | H152B3X | H152B3XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152B3X.TM.SF6_FDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31815
16400 | 22kV E-F Bus Tie CB SF6 | 192.168.34.61 | H152B3X | H152B3XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn3$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152B3X.TM.SF6_CB |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31817
16401 | 22kV E-F Bus Tie 조류 + | 192.168.34.61 | H152B3X |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | #8c8c8c | #FFFF00 | [18 empty] | 2 | 계산포인트1: 16392
16402 | 22kV E-F Bus Tie 조류 - | 192.168.34.61 | H152B3X |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | #8c8c8c | #FFFF00 | [18 empty] | 3 | 계산포인트1: 16392
16403 | SPARE
16404 | SPARE
16405 | SPARE
16406 | SPARE
16407 | SPARE
16408 | SPARE
16409 | SPARE
16410 | SPARE
16411 | SPARE
16412 | SPARE
16413 | SPARE
16414 | SPARE
16415 | SPARE
16416 | SPARE
16417 | SPARE
16418 | SPARE
16419 | SPARE
16420 | SPARE
16421 | SPARE
16422 | SPARE
16423 | SPARE
16424 | SPARE
16425 | SPARE
16426 | SPARE
16427 | SPARE
16428 | SPARE
16429 | SPARE
16430 | SPARE
16431 | SPARE
16432 | 22kV E-F Bus Tie #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.62 | H152B3Y | H152B3YCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
16433 | 22kV E-F Bus Tie #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.62 | H152B3Y | H152B3YCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
16434 | 22kV E-F Bus Tie 86 LOR | 192.168.34.62 | H152B3Y | H152B3YCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B3Y.SV.86 |  |  |  | 1
16435 | 22kV E-F Bus Tie 27L Stopper | 192.168.34.62 | H152B3Y | H152B3YCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
16436 | 22kV E-F Bus Tie C-GIS DC Control Power Fail | 192.168.34.62 | H152B3Y | H152B3YCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B3Y.SV.C_GIS_POWER_FAIL |  |  |  | 1
16437 | 22kV E-F Bus Tie BCU Fail | 192.168.34.62 | H152B3Y | H152B3YCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B3Y.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
16438 | 22kV E-F Bus Tie 51H Trip | 192.168.34.62 | H152B3Y | H152B3YPROT/PTRC9$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B3Y.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
16439 | 22kV E-F Bus Tie 51L Trip | 192.168.34.62 | H152B3Y | H152B3YPROT/PTRC11$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152B3Y.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
16440 | 22kV E-F Bus Tie 고장파형발생 | 192.168.34.62 | H152B3Y | H152B3YPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
16441 | SPARE
16442 | SPARE
16443 | SPARE
16444 | SPARE
16445 | SPARE
16446 | SPARE
16447 | SPARE
16448 | SPARE
16449 | SPARE
16450 | SPARE
16451 | SPARE
16452 | SPARE
16453 | SPARE
16454 | SPARE
16455 | SPARE
16456 | SPARE
16457 | SPARE
16458 | SPARE
16459 | SPARE
16460 | SPARE
16461 | SPARE
16462 | SPARE
16463 | SPARE
16464 | SPARE
16465 | SPARE
16466 | SPARE
16467 | SPARE
16468 | SPARE
16469 | SPARE
16470 | SPARE
16471 | SPARE
16472 | 22kV No.4 Coke 2L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.71 | H152F22X | H152F22XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22X.SV.ComFault |  |  |  | 1
16473 | 22kV No.4 Coke 2L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.71 | H152F22X | H152F22XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22X.SV.ComFault |  |  |  | 1
16474 | 22kV No.4 Coke 2L CB 상태 | 192.168.34.71 | H152F22X | H152F22XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H152F22XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22X.SV.CB |  | HAE.22KV.H152F22X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10336
16475 | 22kV No.4 Coke 2L E Bus DS 상태 | 192.168.34.71 | H152F22X | H152F22XCTRL/Q1XSWI1$ST$Pos$stVal |  | H152F22XCTRL/Q1CSWI2$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22X.SV.EDS |  | HAE.22KV.H152F22X.TC.EDS |  | 1 |  | 1
16476 | 22kV No.4 Coke 2L E Bus ES 상태 | 192.168.34.71 | H152F22X | H152F22XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22X.SV.EES_STATUS |  |  |  | 1
16477 | 22kV No.4 Coke 2L F Bus DS 상태 | 192.168.34.71 | H152F22X | H152F22XCTRL/Q2XSWI2$ST$Pos$stVal |  | H152F22XCTRL/Q2CSWI3$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22X.SV.FDS |  | HAE.22KV.H152F22X.TC.FDS |  | 1 |  | 1
16478 | 22kV No.4 Coke 2L 43 LR CB용 상태 | 192.168.34.71 | H152F22X | H152F22XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
16479 | 22kV No.4 Coke 2L E-DS SF6 1단 | 192.168.34.71 | H152F22X | H152F22XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22X.SV.GAS_LOW1_EDS |  |  |  | 1
16480 | 22kV No.4 Coke 2L E-DS SF6 2단 | 192.168.34.71 | H152F22X | H152F22XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind12$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22X.SV.GAS_LOW2_EDS |  |  |  | 1
16481 | 22kV No.4 Coke 2L F-DS SF6 1단 | 192.168.34.71 | H152F22X | H152F22XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind13$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22X.SV.GAS_LOW1_FDS |  |  |  | 1
16482 | 22kV No.4 Coke 2L F-DS SF6 2단 | 192.168.34.71 | H152F22X | H152F22XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22X.SV.GAS_LOW2_FDS |  |  |  | 1
16483 | 22kV No.4 Coke 2L CB SF6 1단 | 192.168.34.71 | H152F22X | H152F22XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22X.SV.GAS_LOW1_CB_CHD |  |  |  | 1
16484 | 22kV No.4 Coke 2L CB SF6 2단 | 192.168.34.71 | H152F22X | H152F22XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind16$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22X.SV.GAS_LOW2_CB_CHD |  |  |  | 1
16485 | 22kV No.4 Coke 2L IED Control Power Fail | 192.168.34.71 | H152F22X | H152F22XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind19$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
16486 | 22kV No.4 Coke 2L 1st IED Fail | 192.168.34.71 | H152F22X | H152F22XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
16487 | 22kV No.4 Coke 2L DS&ES Control Power Fail | 192.168.34.71 | H152F22X | H152F22XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22X.SV.POWER_FAIL |  |  |  | 1
16488 | 22kV No.4 Coke 2L AC220V Fault | 192.168.34.71 | H152F22X | H152F22XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind22$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22X.SV.AC_FAIL |  |  |  | 1
16489 | SPARE
16490 | SPARE
16491 | SPARE
16492 | SPARE
16493 | SPARE
16494 | SPARE
16495 | 22kV No.4 Coke 2L BCU 선택 | 192.168.34.71 | H152F22X | H152F22XCTRL/TESTGGIO16$ST$SPCSO1$stVal |  | H152F22XCTRL/TESTGGIO16$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.22KV.H152F22X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
16496 | 22kV No.4 Coke 2L 상전류 A상 크기 | 192.168.34.71 | H152F22X | H152F22XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
16497 | 22kV No.4 Coke 2L 상전류 B상 크기 | 192.168.34.71 | H152F22X | H152F22XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F22X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
16498 | 22kV No.4 Coke 2L 상전류 C상 크기 | 192.168.34.71 | H152F22X | H152F22XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
16499 | 22kV No.4 Coke 2L 모선 1 선간전압 AB상 크기 | 192.168.34.71 | H152F22X | H152F22XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
16500 | 22kV No.4 Coke 2L 모선 1 선간전압 BC상 크기 | 192.168.34.71 | H152F22X | H152F22XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
16501 | 22kV No.4 Coke 2L 모선 1 선간전압 CA상 크기 | 192.168.34.71 | H152F22X | H152F22XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
16502 | 22kV No.4 Coke 2L 유효전력 합계 크기 | 192.168.34.71 | H152F22X | H152F22XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F22X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
16503 | 22kV No.4 Coke 2L 무효전력 합계 크기 | 192.168.34.71 | H152F22X | H152F22XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F22X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
16504 | 22kV No.4 Coke 2L 피상전력 합계 크기 | 192.168.34.71 | H152F22X | H152F22XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVa | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
16505 | 22kV No.4 Coke 2L 역률 합계 크기 | 192.168.34.71 | H152F22X | H152F22XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PF | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
16506 | 22kV No.4 Coke 2L 모선 1 주파수 | 192.168.34.71 | H152F22X | H152F22XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
16507 | 22kV No.4 Coke 2L 유효전력량 wh+ | 192.168.34.71 | H152F22X | H152F22XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30609
16508 | 22kV No.4 Coke 2L 유효전력량 wh- | 192.168.34.71 | H152F22X | H152F22XMEAS/MMTR8$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30611
16509 | 22kV No.4 Coke 2L 무효전력량 varh+ | 192.168.34.71 | H152F22X | H152F22XMEAS/MMTR4$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30613
16510 | 22kV No.4 Coke 2L 무효전력량 varh- | 192.168.34.71 | H152F22X | H152F22XMEAS/MMTR8$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30615
16511 | 22kV No.4 Coke 2L E-DS SF6 | 192.168.34.71 | H152F22X | H152F22XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F22X.TM.SF6_EDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31819
16512 | 22kV No.4 Coke 2L F-DS SF6 | 192.168.34.71 | H152F22X | H152F22XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F22X.TM.SF6_FDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31821
16513 | 22kV No.4 Coke 2L CB SF6 | 192.168.34.71 | H152F22X | H152F22XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn3$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F22X.TM.SF6_CB |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31823
16514 | SPARE
16515 | SPARE
16516 | SPARE
16517 | SPARE
16518 | SPARE
16519 | SPARE
16520 | SPARE
16521 | SPARE
16522 | SPARE
16523 | SPARE
16524 | SPARE
16525 | SPARE
16526 | SPARE
16527 | SPARE
16528 | SPARE
16529 | SPARE
16530 | SPARE
16531 | SPARE
16532 | SPARE
16533 | SPARE
16534 | SPARE
16535 | SPARE
16536 | SPARE
16537 | SPARE
16538 | SPARE
16539 | SPARE
16540 | SPARE
16541 | SPARE
16542 | SPARE
16543 | SPARE
16544 | SPARE
16545 | 22kV No.4 Coke 2L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.72 | H152F22Y1 | H152F22Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22X.SV.ComFault |  |  |  | 1
16546 | 22kV No.4 Coke 2L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.72 | H152F22Y1 | H152F22Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22X.SV.ComFault |  |  |  | 1
16547 | 22kV No.4 Coke 2L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.34.72 | H152F22Y1 | H152F22Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22X.SV.ComFault |  |  |  | 1
16548 | 22kV No.4 Coke 2L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.34.72 | H152F22Y1 | H152F22Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22X.SV.ComFault |  |  |  | 1
16549 | 22kV No.4 Coke 2L 86 LOR | 192.168.34.72 | H152F22Y1 | H152F22Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22Y1.SV.86 |  |  |  | 1
16550 | 22kV No.4 Coke 2L 85R LOR | 192.168.34.72 | H152F22Y1 | H152F22Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22Y1.SV.85R |  |  |  | 1
16551 | 22kV No.4 Coke 2L 87L 43 SW 상태 | 192.168.34.72 | H152F22Y1 | H152F22Y1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
16552 | 22kV No.4 Coke 2L 64 Stopper | 192.168.34.72 | H152F22Y1 | H152F22Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
16553 | 22kV No.4 Coke 2L 27L Stopper | 192.168.34.72 | H152F22Y1 | H152F22Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
16554 | 22kV No.4 Coke 2L 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.34.72 | H152F22Y1 | H152F22Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
16555 | SPARE
16556 | 22kV No.4 Coke 2L Meter Power Fail | 192.168.34.72 | H152F22Y1 | H152F22Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22Y1.SV.METER_POWER_FAIL |  |  |  | 1
16557 | 22kV No.4 Coke 2L 2nd IED Fail | 192.168.34.72 | H152F22Y1 | H152F22Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22Y1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
16558 | 22kV No.4 Coke 2L 87L Trip | 192.168.34.72 | H152F22Y1 | H152F22Y1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
16559 | 22kV No.4 Coke 2L 51H Trip | 192.168.34.72 | H152F22Y1 | H152F22Y1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22Y1.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
16560 | 22kV No.4 Coke 2L 51L Trip | 192.168.34.72 | H152F22Y1 | H152F22Y1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22Y1.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
16561 | 22kV No.4 Coke 2L 51GH Trip | 192.168.34.72 | H152F22Y1 | H152F22Y1PROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22Y1.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
16562 | 22kV No.4 Coke 2L 51GL Trip | 192.168.34.72 | H152F22Y1 | H152F22Y1PROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22Y1.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
16563 | 22kV No.4 Coke 2L 67RP Trip | 192.168.34.72 | H152F22Y1 | H152F22Y1PROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22Y1.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
16564 | 22kV No.4 Coke 2L 고장파형 발생 | 192.168.34.72 | H152F22Y1 | H152F22Y1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
16565 | 22kV No.4 Coke 2L 87 CT Failure | 192.168.34.72 | H152F22Y1 | H152F22Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
16566 | 22kV No.4 Coke 2L OC CT Failure | 192.168.34.72 | H152F22Y1 | H152F22Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
16567 | 22kV No.4 Coke 2L VT Failure | 192.168.34.72 | H152F22Y1 | H152F22Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
16568 | SPARE
16569 | SPARE
16570 | SPARE
16571 | SPARE
16572 | SPARE
16573 | SPARE
16574 | SPARE
16575 | SPARE
16576 | SPARE
16577 | SPARE
16578 | SPARE
16579 | SPARE
16580 | SPARE
16581 | SPARE
16582 | SPARE
16583 | SPARE
16584 | SPARE
16585 | SPARE
16586 | SPARE
16587 | SPARE
16588 | SPARE
16589 | SPARE
16590 | SPARE
16591 | SPARE
16592 | SPARE
16593 | SPARE
16594 | SPARE
16595 | SPARE
16596 | SPARE
16597 | SPARE
16598 | SPARE
16599 | 22kV No.4 Coke 2L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.73 | H152F22Z1 | H152F22Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22X.SV.ComFault |  |  |  | 1
16600 | 22kV No.4 Coke 2L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.73 | H152F22Z1 | H152F22Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22X.SV.ComFault |  |  |  | 1
16601 | 22kV No.4 Coke 2L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.34.73 | H152F22Z1 | H152F22Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22X.SV.ComFault |  |  |  | 1
16602 | 22kV No.4 Coke 2L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.34.73 | H152F22Z1 | H152F22Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22X.SV.ComFault |  |  |  | 1
16603 | 22kV No.4 Coke 2L 86 LOR | 192.168.34.73 | H152F22Z1 | H152F22Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22Y1.SV.86 |  |  |  | 1
16604 | 22kV No.4 Coke 2L 85R LOR | 192.168.34.73 | H152F22Z1 | H152F22Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22Y1.SV.85R |  |  |  | 1
16605 | 22kV No.4 Coke 2L 87L 43 SW 상태 | 192.168.34.73 | H152F22Z1 | H152F22Z1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
16606 | 22kV No.4 Coke 2L 64 Stopper | 192.168.34.73 | H152F22Z1 | H152F22Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
16607 | 22kV No.4 Coke 2L 27L Stopper | 192.168.34.73 | H152F22Z1 | H152F22Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
16608 | 22kV No.4 Coke 2L 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.34.73 | H152F22Z1 | H152F22Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
16609 | 22kV No.4 Coke 2L C-GIS DC Control Power Fail | 192.168.34.73 | H152F22Z1 | H152F22Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22Z1.SV.C_GIS_POWER_FAIL |  |  |  | 1
16610 | 22kV No.4 Coke 2L BCU Fail | 192.168.34.73 | H152F22Z1 | H152F22Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22Z1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
16611 | 22kV No.4 Coke 2L 87L Trip | 192.168.34.73 | H152F22Z1 | H152F22Z1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
16612 | 22kV No.4 Coke 2L 51H Trip | 192.168.34.73 | H152F22Z1 | H152F22Z1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22Y1.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
16613 | 22kV No.4 Coke 2L 51L Trip | 192.168.34.73 | H152F22Z1 | H152F22Z1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22Y1.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
16614 | 22kV No.4 Coke 2L 51GH Trip | 192.168.34.73 | H152F22Z1 | H152F22Z1PROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22Y1.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
16615 | 22kV No.4 Coke 2L 51GL Trip | 192.168.34.73 | H152F22Z1 | H152F22Z1PROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22Y1.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
16616 | 22kV No.4 Coke 2L 67RP Trip | 192.168.34.73 | H152F22Z1 | H152F22Z1PROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22Y1.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
16617 | 22kV No.4 Coke 2L 고장파형 발생 | 192.168.34.73 | H152F22Z1 | H152F22Z1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
16618 | 22kV No.4 Coke 2L 87 CT Failure | 192.168.34.73 | H152F22Z1 | H152F22Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
16619 | 22kV No.4 Coke 2L OC CT Failure | 192.168.34.73 | H152F22Z1 | H152F22Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
16620 | 22kV No.4 Coke 2L VT Failure | 192.168.34.73 | H152F22Z1 | H152F22Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
16621 | 22kV No.4 Coke 2L Y1Z1 86 LOR | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 16549; 계산포인트2: 16603
16622 | SPARE
16623 | SPARE
16624 | SPARE
16625 | SPARE
16626 | SPARE
16627 | SPARE
16628 | SPARE
16629 | SPARE
16630 | SPARE
16631 | SPARE
16632 | SPARE
16633 | SPARE
16634 | SPARE
16635 | SPARE
16636 | SPARE
16637 | SPARE
16638 | SPARE
16639 | SPARE
16640 | SPARE
16641 | SPARE
16642 | SPARE
16643 | SPARE
16644 | SPARE
16645 | SPARE
16646 | SPARE
16647 | SPARE
16648 | SPARE
16649 | SPARE
16650 | SPARE
16651 | SPARE
16652 | 22kV No.4 Coke 2L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.74 | H152F22Y2 | H152F22Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22X.SV.ComFault |  |  |  | 1
16653 | 22kV No.4 Coke 2L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.74 | H152F22Y2 | H152F22Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22X.SV.ComFault |  |  |  | 1
16654 | 22kV No.4 Coke 2L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.34.74 | H152F22Y2 | H152F22Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22X.SV.ComFault |  |  |  | 1
16655 | 22kV No.4 Coke 2L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.34.74 | H152F22Y2 | H152F22Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22X.SV.ComFault |  |  |  | 1
16656 | 22kV No.4 Coke 2L 85H-Fault | 192.168.34.74 | H152F22Y2 | H152F22Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22Y2.SV.TR_H_FAULT |  |  |  | 1
16657 | 22kV No.4 Coke 2L 51N Trip | 192.168.34.74 | H152F22Y2 | H152F22Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22Y2.SV.TR_51N |  |  |  | 1
16658 | 22kV No.4 Coke 2L 85L-Fault | 192.168.34.74 | H152F22Y2 | H152F22Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22Y2.SV.TR_L_FAULT |  |  |  | 1
16659 | 22kV No.4 Coke 2L 5E | 192.168.34.74 | H152F22Y2 | H152F22Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22Y2.SV.5E |  |  |  | 1
16660 | 22kV No.4 Coke 2L TR 1차 CB 상태 | 192.168.34.74 | H152F22Y2 | H152F22Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22Y2.SV.TR1_CB_CLOSE |  |  |  | 1
16661 | 22kV No.4 Coke 2L TR 2차 CB 상태 | 192.168.34.74 | H152F22Y2 | H152F22Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22Y2.SV.TR2_CB_CLOSE |  |  |  | 1
16662 | SPARE
16663 | 22kV No.4 Coke 2L FAC 2nd IED Control Power Fail | 192.168.34.74 | H152F22Y2 | H152F22Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22Y2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
16664 | 22kV No.4 Coke 2L FAC 2nd IED Fail | 192.168.34.74 | H152F22Y2 | H152F22Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22Y2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
16665 | 22kV No.4 Coke 2L 87L FAC Trip | 192.168.34.74 | H152F22Y2 | H152F22Y2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
16666 | 22kV No.4 Coke 2L FAC 고장파형 발생 | 192.168.34.74 | H152F22Y2 | H152F22Y2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
16667 | SPARE
16668 | SPARE
16669 | SPARE
16670 | SPARE
16671 | SPARE
16672 | SPARE
16673 | SPARE
16674 | SPARE
16675 | SPARE
16676 | SPARE
16677 | SPARE
16678 | SPARE
16679 | SPARE
16680 | SPARE
16681 | SPARE
16682 | SPARE
16683 | SPARE
16684 | SPARE
16685 | SPARE
16686 | SPARE
16687 | SPARE
16688 | SPARE
16689 | SPARE
16690 | SPARE
16691 | SPARE
16692 | SPARE
16693 | SPARE
16694 | SPARE
16695 | SPARE
16696 | SPARE
16697 | SPARE
16698 | 22kV No.4 Coke 2L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.75 | H152F22Z2 | H152F22Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22X.SV.ComFault |  |  |  | 1
16699 | 22kV No.4 Coke 2L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.75 | H152F22Z2 | H152F22Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22X.SV.ComFault |  |  |  | 1
16700 | 22kV No.4 Coke 2L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.34.75 | H152F22Z2 | H152F22Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22X.SV.ComFault |  |  |  | 1
16701 | 22kV No.4 Coke 2L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.34.75 | H152F22Z2 | H152F22Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22X.SV.ComFault |  |  |  | 1
16702 | 22kV No.4 Coke 2L 85H-Fault | 192.168.34.75 | H152F22Z2 | H152F22Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22Y2.SV.TR_H_FAULT |  |  |  | 1
16703 | 22kV No.4 Coke 2L 51N Trip | 192.168.34.75 | H152F22Z2 | H152F22Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22Y2.SV.TR_51N |  |  |  | 1
16704 | 22kV No.4 Coke 2L 85L-Fault | 192.168.34.75 | H152F22Z2 | H152F22Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22Y2.SV.TR_L_FAULT |  |  |  | 1
16705 | 22kV No.4 Coke 2L 5E | 192.168.34.75 | H152F22Z2 | H152F22Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22Y2.SV.5E |  |  |  | 1
16706 | 22kV No.4 Coke 2L TR 1차 CB 상태 | 192.168.34.75 | H152F22Z2 | H152F22Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22Y2.SV.TR1_CB_CLOSE |  |  |  | 1
16707 | 22kV No.4 Coke 2L TR 2차 CB 상태 | 192.168.34.75 | H152F22Z2 | H152F22Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22Y2.SV.TR2_CB_CLOSE |  |  |  | 1
16708 | SPARE
16709 | 22kV No.4 Coke 2L FAC 1st IED Control Power Fail | 192.168.34.75 | H152F22Z2 | H152F22Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22Z2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
16710 | 22kV No.4 Coke 2L FAC 1st IED Fail | 192.168.34.75 | H152F22Z2 | H152F22Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22Z2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
16711 | 22kV No.4 Coke 2L 87L FAC Trip | 192.168.34.75 | H152F22Z2 | H152F22Z2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F22Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
16712 | 22kV No.4 Coke 2L FAC 고장파형 발생 | 192.168.34.75 | H152F22Z2 | H152F22Z2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
16713 | 22kV No.4 Coke 2L Y2Z2 TR 1차 CB 상태 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 16660; 계산포인트2: 16706
16714 | 22kV No.4 Coke 2L Y2Z2 TR 2차 CB 상태 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 16661; 계산포인트2: 16707
16715 | SPARE
16716 | SPARE
16717 | SPARE
16718 | SPARE
16719 | SPARE
16720 | SPARE
16721 | SPARE
16722 | SPARE
16723 | SPARE
16724 | SPARE
16725 | SPARE
16726 | SPARE
16727 | SPARE
16728 | SPARE
16729 | SPARE
16730 | SPARE
16731 | SPARE
16732 | SPARE
16733 | SPARE
16734 | SPARE
16735 | SPARE
16736 | SPARE
16737 | SPARE
16738 | SPARE
16739 | SPARE
16740 | SPARE
16741 | SPARE
16742 | SPARE
16743 | SPARE
16744 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.81 | H152F23X | H152F23XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23X.SV.ComFault |  |  |  | 1
16745 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.81 | H152F23X | H152F23XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23X.SV.ComFault |  |  |  | 1
16746 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L CB 상태 | 192.168.34.81 | H152F23X | H152F23XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H152F23XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23X.SV.CB |  | HAE.22KV.H152F23X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10337
16747 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L E Bus DS 상태 | 192.168.34.81 | H152F23X | H152F23XCTRL/Q1XSWI1$ST$Pos$stVal |  | H152F23XCTRL/Q1CSWI2$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23X.SV.EDS |  | HAE.22KV.H152F23X.TC.EDS |  | 1 |  | 1
16748 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L E Bus ES 상태 | 192.168.34.81 | H152F23X | H152F23XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23X.SV.EES_STATUS |  |  |  | 1
16749 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L F Bus DS 상태 | 192.168.34.81 | H152F23X | H152F23XCTRL/Q2XSWI2$ST$Pos$stVal |  | H152F23XCTRL/Q2CSWI3$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23X.SV.FDS |  | HAE.22KV.H152F23X.TC.FDS |  | 1 |  | 1
16750 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L 43 LR CB용 상태 | 192.168.34.81 | H152F23X | H152F23XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
16751 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L E-DS SF6 1단 | 192.168.34.81 | H152F23X | H152F23XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23X.SV.GAS_LOW1_EDS |  |  |  | 1
16752 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L E-DS SF6 2단 | 192.168.34.81 | H152F23X | H152F23XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind12$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23X.SV.GAS_LOW2_EDS |  |  |  | 1
16753 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L F-DS SF6 1단 | 192.168.34.81 | H152F23X | H152F23XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind13$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23X.SV.GAS_LOW1_FDS |  |  |  | 1
16754 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L F-DS SF6 2단 | 192.168.34.81 | H152F23X | H152F23XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23X.SV.GAS_LOW2_FDS |  |  |  | 1
16755 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L CB SF6 1단 | 192.168.34.81 | H152F23X | H152F23XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23X.SV.GAS_LOW1_CB_CHD |  |  |  | 1
16756 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L CB SF6 2단 | 192.168.34.81 | H152F23X | H152F23XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind16$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23X.SV.GAS_LOW2_CB_CHD |  |  |  | 1
16757 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L IED Control Power Fail | 192.168.34.81 | H152F23X | H152F23XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind19$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
16758 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L 1st IED Fail | 192.168.34.81 | H152F23X | H152F23XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
16759 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L DS&ES Control Power Fail | 192.168.34.81 | H152F23X | H152F23XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23X.SV.POWER_FAIL |  |  |  | 1
16760 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L AC220V Fault | 192.168.34.81 | H152F23X | H152F23XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind22$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23X.SV.AC_FAIL |  |  |  | 1
16761 | SPARE
16762 | SPARE
16763 | SPARE
16764 | SPARE
16765 | SPARE
16766 | SPARE
16767 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L BCU 선택 | 192.168.34.81 | H152F23X | H152F23XCTRL/TESTGGIO16$ST$SPCSO1$stVal |  | H152F23XCTRL/TESTGGIO16$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.22KV.H152F23X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
16768 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L 상전류 A상 크기 | 192.168.34.81 | H152F23X | H152F23XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
16769 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L 상전류 B상 크기 | 192.168.34.81 | H152F23X | H152F23XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F23X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
16770 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L 상전류 C상 크기 | 192.168.34.81 | H152F23X | H152F23XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
16771 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L 모선 1 선간전압 AB상 크기 | 192.168.34.81 | H152F23X | H152F23XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
16772 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L 모선 1 선간전압 BC상 크기 | 192.168.34.81 | H152F23X | H152F23XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
16773 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L 모선 1 선간전압 CA상 크기 | 192.168.34.81 | H152F23X | H152F23XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
16774 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L 유효전력 합계 크기 | 192.168.34.81 | H152F23X | H152F23XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F23X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
16775 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L 무효전력 합계 크기 | 192.168.34.81 | H152F23X | H152F23XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F23X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
16776 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L 피상전력 합계 크기 | 192.168.34.81 | H152F23X | H152F23XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVa | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
16777 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L 역률 합계 크기 | 192.168.34.81 | H152F23X | H152F23XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PF | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
16778 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L 모선 1 주파수 | 192.168.34.81 | H152F23X | H152F23XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
16779 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L 유효전력량 wh+ | 192.168.34.81 | H152F23X | H152F23XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30617
16780 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L 유효전력량 wh- | 192.168.34.81 | H152F23X | H152F23XMEAS/MMTR8$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30619
16781 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L 무효전력량 varh+ | 192.168.34.81 | H152F23X | H152F23XMEAS/MMTR4$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30621
16782 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L 무효전력량 varh- | 192.168.34.81 | H152F23X | H152F23XMEAS/MMTR8$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30623
16783 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L E-DS SF6 | 192.168.34.81 | H152F23X | H152F23XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F23X.TM.SF6_EDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31825
16784 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L F-DS SF6 | 192.168.34.81 | H152F23X | H152F23XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F23X.TM.SF6_FDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31827
16785 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L CB SF6 | 192.168.34.81 | H152F23X | H152F23XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn3$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F23X.TM.SF6_CB |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31829
16786 | SPARE
16787 | SPARE
16788 | SPARE
16789 | SPARE
16790 | SPARE
16791 | SPARE
16792 | SPARE
16793 | SPARE
16794 | SPARE
16795 | SPARE
16796 | SPARE
16797 | SPARE
16798 | SPARE
16799 | SPARE
16800 | SPARE
16801 | SPARE
16802 | SPARE
16803 | SPARE
16804 | SPARE
16805 | SPARE
16806 | SPARE
16807 | SPARE
16808 | SPARE
16809 | SPARE
16810 | SPARE
16811 | SPARE
16812 | SPARE
16813 | SPARE
16814 | SPARE
16815 | SPARE
16816 | SPARE
16817 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.82 | H152F23Y1 | H152F23Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23X.SV.ComFault |  |  |  | 1
16818 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.82 | H152F23Y1 | H152F23Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23X.SV.ComFault |  |  |  | 1
16819 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.34.82 | H152F23Y1 | H152F23Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23X.SV.ComFault |  |  |  | 1
16820 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.34.82 | H152F23Y1 | H152F23Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23X.SV.ComFault |  |  |  | 1
16821 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L 86 LOR | 192.168.34.82 | H152F23Y1 | H152F23Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23Y1.SV.86 |  |  |  | 1
16822 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L 85R LOR | 192.168.34.82 | H152F23Y1 | H152F23Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23Y1.SV.85R |  |  |  | 1
16823 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L 87L 43 SW 상태 | 192.168.34.82 | H152F23Y1 | H152F23Y1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
16824 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L 64 Stopper | 192.168.34.82 | H152F23Y1 | H152F23Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
16825 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L 27L Stopper | 192.168.34.82 | H152F23Y1 | H152F23Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
16826 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.34.82 | H152F23Y1 | H152F23Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
16827 | SPARE
16828 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L Meter Power Fail | 192.168.34.82 | H152F23Y1 | H152F23Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23Y1.SV.METER_POWER_FAIL |  |  |  | 1
16829 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L 2nd IED Fail | 192.168.34.82 | H152F23Y1 | H152F23Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23Y1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
16830 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L 87L Trip | 192.168.34.82 | H152F23Y1 | H152F23Y1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
16831 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L 51H Trip | 192.168.34.82 | H152F23Y1 | H152F23Y1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23Y1.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
16832 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L 51L Trip | 192.168.34.82 | H152F23Y1 | H152F23Y1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23Y1.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
16833 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L 51GH Trip | 192.168.34.82 | H152F23Y1 | H152F23Y1PROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23Y1.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
16834 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L 51GL Trip | 192.168.34.82 | H152F23Y1 | H152F23Y1PROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23Y1.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
16835 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L 67RP Trip | 192.168.34.82 | H152F23Y1 | H152F23Y1PROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23Y1.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
16836 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L 고장파형 발생 | 192.168.34.82 | H152F23Y1 | H152F23Y1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
16837 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L 87 CT Failure | 192.168.34.82 | H152F23Y1 | H152F23Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
16838 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L OC CT Failure | 192.168.34.82 | H152F23Y1 | H152F23Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
16839 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L VT Failure | 192.168.34.82 | H152F23Y1 | H152F23Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
16840 | SPARE
16841 | SPARE
16842 | SPARE
16843 | SPARE
16844 | SPARE
16845 | SPARE
16846 | SPARE
16847 | SPARE
16848 | SPARE
16849 | SPARE
16850 | SPARE
16851 | SPARE
16852 | SPARE
16853 | SPARE
16854 | SPARE
16855 | SPARE
16856 | SPARE
16857 | SPARE
16858 | SPARE
16859 | SPARE
16860 | SPARE
16861 | SPARE
16862 | SPARE
16863 | SPARE
16864 | SPARE
16865 | SPARE
16866 | SPARE
16867 | SPARE
16868 | SPARE
16869 | SPARE
16870 | SPARE
16871 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.83 | H152F23Z1 | H152F23Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23X.SV.ComFault |  |  |  | 1
16872 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.83 | H152F23Z1 | H152F23Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23X.SV.ComFault |  |  |  | 1
16873 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.34.83 | H152F23Z1 | H152F23Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23X.SV.ComFault |  |  |  | 1
16874 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.34.83 | H152F23Z1 | H152F23Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23X.SV.ComFault |  |  |  | 1
16875 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L 86 LOR | 192.168.34.83 | H152F23Z1 | H152F23Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23Y1.SV.86 |  |  |  | 1
16876 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L 85R LOR | 192.168.34.83 | H152F23Z1 | H152F23Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23Y1.SV.85R |  |  |  | 1
16877 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L 87L 43 SW 상태 | 192.168.34.83 | H152F23Z1 | H152F23Z1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
16878 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L 64 Stopper | 192.168.34.83 | H152F23Z1 | H152F23Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
16879 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L 27L Stopper | 192.168.34.83 | H152F23Z1 | H152F23Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
16880 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.34.83 | H152F23Z1 | H152F23Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
16881 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L C-GIS DC Control Power Fail | 192.168.34.83 | H152F23Z1 | H152F23Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23Z1.SV.C_GIS_POWER_FAIL |  |  |  | 1
16882 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L BCU Fail | 192.168.34.83 | H152F23Z1 | H152F23Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23Z1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
16883 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L 87L Trip | 192.168.34.83 | H152F23Z1 | H152F23Z1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
16884 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L 51H Trip | 192.168.34.83 | H152F23Z1 | H152F23Z1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23Y1.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
16885 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L 51L Trip | 192.168.34.83 | H152F23Z1 | H152F23Z1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23Y1.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
16886 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L 51GH Trip | 192.168.34.83 | H152F23Z1 | H152F23Z1PROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23Y1.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
16887 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L 51GL Trip | 192.168.34.83 | H152F23Z1 | H152F23Z1PROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23Y1.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
16888 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L 67RP Trip | 192.168.34.83 | H152F23Z1 | H152F23Z1PROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23Y1.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
16889 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L 고장파형 발생 | 192.168.34.83 | H152F23Z1 | H152F23Z1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
16890 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L 87 CT Failure | 192.168.34.83 | H152F23Z1 | H152F23Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
16891 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L OC CT Failure | 192.168.34.83 | H152F23Z1 | H152F23Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
16892 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L VT Failure | 192.168.34.83 | H152F23Z1 | H152F23Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
16893 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L Y1Z1 86 LOR | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 16821; 계산포인트2: 16875
16894 | SPARE
16895 | SPARE
16896 | SPARE
16897 | SPARE
16898 | SPARE
16899 | SPARE
16900 | SPARE
16901 | SPARE
16902 | SPARE
16903 | SPARE
16904 | SPARE
16905 | SPARE
16906 | SPARE
16907 | SPARE
16908 | SPARE
16909 | SPARE
16910 | SPARE
16911 | SPARE
16912 | SPARE
16913 | SPARE
16914 | SPARE
16915 | SPARE
16916 | SPARE
16917 | SPARE
16918 | SPARE
16919 | SPARE
16920 | SPARE
16921 | SPARE
16922 | SPARE
16923 | SPARE
16924 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.84 | H152F23Y2 | H152F23Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23X.SV.ComFault |  |  |  | 1
16925 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.84 | H152F23Y2 | H152F23Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23X.SV.ComFault |  |  |  | 1
16926 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.34.84 | H152F23Y2 | H152F23Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23X.SV.ComFault |  |  |  | 1
16927 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.34.84 | H152F23Y2 | H152F23Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23X.SV.ComFault |  |  |  | 1
16928 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L 85H-Fault | 192.168.34.84 | H152F23Y2 | H152F23Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23Y2.SV.TR_H_FAULT |  |  |  | 1
16929 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L 51N Trip | 192.168.34.84 | H152F23Y2 | H152F23Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23Y2.SV.TR_51N |  |  |  | 1
16930 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L 85L-Fault | 192.168.34.84 | H152F23Y2 | H152F23Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23Y2.SV.TR_L_FAULT |  |  |  | 1
16931 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L 5E | 192.168.34.84 | H152F23Y2 | H152F23Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23Y2.SV.5E |  |  |  | 1
16932 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L FAC VCB-4 CB 상태 | 192.168.34.84 | H152F23Y2 | H152F23Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23Y2.SV.VCB4_CLOSE |  |  |  | 1
16933 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L FAC B/T-3 CB 상태 | 192.168.34.84 | H152F23Y2 | H152F23Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23Y2.SV.BT3_CLOSE |  |  |  | 1
16934 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L FAC B/T-4 CB 상태 | 192.168.34.84 | H152F23Y2 | H152F23Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23Y2.SV.BT4_CLOSE |  |  |  | 1
16935 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L FAC VCB-3 CB 상태 | 192.168.34.84 | H152F23Y2 | H152F23Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23Y2.SV.VCB3_CLOSE |  |  |  | 1
16936 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L FAC VCB-52H CB 상태 | 192.168.34.84 | H152F23Y2 | H152F23Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23Y2.SV.VCB_52H_CLOSE |  |  |  | 1
16937 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L FAC VCB-52G CB 상태 | 192.168.34.84 | H152F23Y2 | H152F23Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23Y2.SV.VCB_52G_CLOSE |  |  |  | 1
16938 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L FAC 2nd IED Control Power Fail | 192.168.34.84 | H152F23Y2 | H152F23Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind22$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23Y2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
16939 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L FAC 2nd IED Fail | 192.168.34.84 | H152F23Y2 | H152F23Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind24$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23Y2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
16940 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L 87L FAC Trip | 192.168.34.84 | H152F23Y2 | H152F23Y2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
16941 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L FAC 고장파형 발생 | 192.168.34.84 | H152F23Y2 | H152F23Y2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
16942 | SPARE
16943 | SPARE
16944 | SPARE
16945 | SPARE
16946 | SPARE
16947 | SPARE
16948 | SPARE
16949 | SPARE
16950 | SPARE
16951 | SPARE
16952 | SPARE
16953 | SPARE
16954 | SPARE
16955 | SPARE
16956 | SPARE
16957 | SPARE
16958 | SPARE
16959 | SPARE
16960 | SPARE
16961 | SPARE
16962 | SPARE
16963 | SPARE
16964 | SPARE
16965 | SPARE
16966 | SPARE
16967 | SPARE
16968 | SPARE
16969 | SPARE
16970 | SPARE
16971 | SPARE
16972 | SPARE
16973 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.85 | H152F23Z2 | H152F23Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23X.SV.ComFault |  |  |  | 1
16974 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.85 | H152F23Z2 | H152F23Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23X.SV.ComFault |  |  |  | 1
16975 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.34.85 | H152F23Z2 | H152F23Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23X.SV.ComFault |  |  |  | 1
16976 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.34.85 | H152F23Z2 | H152F23Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23X.SV.ComFault |  |  |  | 1
16977 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L 85H-Fault | 192.168.34.85 | H152F23Z2 | H152F23Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23Y2.SV.TR_H_FAULT |  |  |  | 1
16978 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L 51N Trip | 192.168.34.85 | H152F23Z2 | H152F23Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23Y2.SV.TR_51N |  |  |  | 1
16979 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L 85L-Fault | 192.168.34.85 | H152F23Z2 | H152F23Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23Y2.SV.TR_L_FAULT |  |  |  | 1
16980 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L 5E | 192.168.34.85 | H152F23Z2 | H152F23Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23Y2.SV.5E |  |  |  | 1
16981 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L FAC VCB-4 CB 상태 | 192.168.34.85 | H152F23Z2 | H152F23Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23Y2.SV.VCB4_CLOSE |  |  |  | 1
16982 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L FAC B/T-3 CB 상태 | 192.168.34.85 | H152F23Z2 | H152F23Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23Y2.SV.BT3_CLOSE |  |  |  | 1
16983 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L FAC B/T-4 CB 상태 | 192.168.34.85 | H152F23Z2 | H152F23Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23Y2.SV.BT4_CLOSE |  |  |  | 1
16984 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L FAC VCB-3 CB 상태 | 192.168.34.85 | H152F23Z2 | H152F23Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23Y2.SV.VCB3_CLOSE |  |  |  | 1
16985 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L FAC VCB-52H CB 상태 | 192.168.34.85 | H152F23Z2 | H152F23Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23Y2.SV.VCB_52H_CLOSE |  |  |  | 1
16986 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L FAC VCB-52G CB 상태 | 192.168.34.85 | H152F23Z2 | H152F23Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23Y2.SV.VCB_52G_CLOSE |  |  |  | 1
16987 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L FAC 1st IED Control Power Fail | 192.168.34.85 | H152F23Z2 | H152F23Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind22$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23Z2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
16988 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L FAC 1st IED Fail | 192.168.34.85 | H152F23Z2 | H152F23Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind24$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23Z2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
16989 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L 87L FAC Trip | 192.168.34.85 | H152F23Z2 | H152F23Z2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F23Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
16990 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L FAC 고장파형 발생 | 192.168.34.85 | H152F23Z2 | H152F23Z2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
16991 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L FAC VCB-4 CB Close | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 16932; 계산포인트2: 16981
16992 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L FAC B/T-3 CB Close | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 16933; 계산포인트2: 16982
16993 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L FAC B/T-4 CB Close | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 16934; 계산포인트2: 16983
16994 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L FAC VCB-3 CB Close | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 16935; 계산포인트2: 16984
16995 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L FAC VCB-52H CB Close | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 16936; 계산포인트2: 16985
16996 | 22kV No.5 Blast Furnace 2L FAC VCB-52G CB Close | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 16937; 계산포인트2: 16986
16997 | SPARE
16998 | SPARE
16999 | SPARE
17000 | SPARE
17001 | SPARE
17002 | SPARE
17003 | SPARE
17004 | SPARE
17005 | SPARE
17006 | SPARE
17007 | SPARE
17008 | SPARE
17009 | SPARE
17010 | SPARE
17011 | SPARE
17012 | SPARE
17013 | SPARE
17014 | SPARE
17015 | SPARE
17016 | SPARE
17017 | SPARE
17018 | SPARE
17019 | SPARE
17020 | SPARE
17021 | SPARE
17022 | 22kV 4소결 청정 #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.91 | H152F24X | H152F24XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24X.SV.ComFault |  |  |  | 1
17023 | 22kV 4소결 청정 #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.91 | H152F24X | H152F24XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24X.SV.ComFault |  |  |  | 1
17024 | 22kV 4소결 청정 CB 상태 | 192.168.34.91 | H152F24X | H152F24XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H152F24XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24X.SV.CB |  | HAE.22KV.H152F24X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10338
17025 | 22kV 4소결 청정 E Bus DS 상태 | 192.168.34.91 | H152F24X | H152F24XCTRL/Q1XSWI1$ST$Pos$stVal |  | H152F24XCTRL/Q1CSWI2$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24X.SV.EDS |  | HAE.22KV.H152F24X.TC.EDS |  | 1 |  | 1
17026 | 22kV 4소결 청정 E Bus ES 상태 | 192.168.34.91 | H152F24X | H152F24XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24X.SV.EES_STATUS |  |  |  | 1
17027 | 22kV 4소결 청정 F Bus DS 상태 | 192.168.34.91 | H152F24X | H152F24XCTRL/Q2XSWI2$ST$Pos$stVal |  | H152F24XCTRL/Q2CSWI3$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24X.SV.FDS |  | HAE.22KV.H152F24X.TC.FDS |  | 1 |  | 1
17028 | 22kV 4소결 청정 43 LR CB용 상태 | 192.168.34.91 | H152F24X | H152F24XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
17029 | 22kV 4소결 청정 E-DS SF6 1단 | 192.168.34.91 | H152F24X | H152F24XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24X.SV.GAS_LOW1_EDS |  |  |  | 1
17030 | 22kV 4소결 청정 E-DS SF6 2단 | 192.168.34.91 | H152F24X | H152F24XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind12$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24X.SV.GAS_LOW2_EDS |  |  |  | 1
17031 | 22kV 4소결 청정 F-DS SF6 1단 | 192.168.34.91 | H152F24X | H152F24XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind13$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24X.SV.GAS_LOW1_FDS |  |  |  | 1
17032 | 22kV 4소결 청정 F-DS SF6 2단 | 192.168.34.91 | H152F24X | H152F24XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24X.SV.GAS_LOW2_FDS |  |  |  | 1
17033 | 22kV 4소결 청정 CB SF6 1단 | 192.168.34.91 | H152F24X | H152F24XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24X.SV.GAS_LOW1_CB_CHD |  |  |  | 1
17034 | 22kV 4소결 청정 CB SF6 2단 | 192.168.34.91 | H152F24X | H152F24XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind16$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24X.SV.GAS_LOW2_CB_CHD |  |  |  | 1
17035 | 22kV 4소결 청정 IED Control Power Fail | 192.168.34.91 | H152F24X | H152F24XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind19$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
17036 | 22kV 4소결 청정 1st IED Fail | 192.168.34.91 | H152F24X | H152F24XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
17037 | 22kV 4소결 청정 DS&ES Control Power Fail | 192.168.34.91 | H152F24X | H152F24XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24X.SV.POWER_FAIL |  |  |  | 1
17038 | 22kV 4소결 청정 AC220V Fault | 192.168.34.91 | H152F24X | H152F24XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind22$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24X.SV.AC_FAIL |  |  |  | 1
17039 | SPARE
17040 | SPARE
17041 | SPARE
17042 | SPARE
17043 | SPARE
17044 | SPARE
17045 | 22kV 4소결 청정 BCU 선택 | 192.168.34.91 | H152F24X | H152F24XCTRL/TESTGGIO16$ST$SPCSO1$stVal |  | H152F24XCTRL/TESTGGIO16$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.22KV.H152F24X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
17046 | 22kV 4소결 청정 상전류 A상 크기 | 192.168.34.91 | H152F24X | H152F24XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
17047 | 22kV 4소결 청정 상전류 B상 크기 | 192.168.34.91 | H152F24X | H152F24XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F24X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
17048 | 22kV 4소결 청정 상전류 C상 크기 | 192.168.34.91 | H152F24X | H152F24XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
17049 | 22kV 4소결 청정 모선 1 선간전압 AB상 크기 | 192.168.34.91 | H152F24X | H152F24XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
17050 | 22kV 4소결 청정 모선 1 선간전압 BC상 크기 | 192.168.34.91 | H152F24X | H152F24XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
17051 | 22kV 4소결 청정 모선 1 선간전압 CA상 크기 | 192.168.34.91 | H152F24X | H152F24XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
17052 | 22kV 4소결 청정 유효전력 합계 크기 | 192.168.34.91 | H152F24X | H152F24XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F24X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
17053 | 22kV 4소결 청정 무효전력 합계 크기 | 192.168.34.91 | H152F24X | H152F24XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F24X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
17054 | 22kV 4소결 청정 피상전력 합계 크기 | 192.168.34.91 | H152F24X | H152F24XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVa | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
17055 | 22kV 4소결 청정 역률 합계 크기 | 192.168.34.91 | H152F24X | H152F24XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PF | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
17056 | 22kV 4소결 청정 모선 1 주파수 | 192.168.34.91 | H152F24X | H152F24XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
17057 | 22kV 4소결 청정 유효전력량 wh+ | 192.168.34.91 | H152F24X | H152F24XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30625
17058 | 22kV 4소결 청정 유효전력량 wh- | 192.168.34.91 | H152F24X | H152F24XMEAS/MMTR8$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30627
17059 | 22kV 4소결 청정 무효전력량 varh+ | 192.168.34.91 | H152F24X | H152F24XMEAS/MMTR4$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30629
17060 | 22kV 4소결 청정 무효전력량 varh- | 192.168.34.91 | H152F24X | H152F24XMEAS/MMTR8$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30631
17061 | 22kV 4소결 청정 E-DS SF6 | 192.168.34.91 | H152F24X | H152F24XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F24X.TM.SF6_EDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31831
17062 | 22kV 4소결 청정 F-DS SF6 | 192.168.34.91 | H152F24X | H152F24XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F24X.TM.SF6_FDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31833
17063 | 22kV 4소결 청정 CB SF6 | 192.168.34.91 | H152F24X | H152F24XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn3$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F24X.TM.SF6_CB |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31835
17064 | SPARE
17065 | SPARE
17066 | SPARE
17067 | SPARE
17068 | SPARE
17069 | SPARE
17070 | SPARE
17071 | SPARE
17072 | SPARE
17073 | SPARE
17074 | SPARE
17075 | SPARE
17076 | SPARE
17077 | SPARE
17078 | SPARE
17079 | SPARE
17080 | SPARE
17081 | SPARE
17082 | SPARE
17083 | SPARE
17084 | SPARE
17085 | SPARE
17086 | SPARE
17087 | SPARE
17088 | SPARE
17089 | SPARE
17090 | SPARE
17091 | SPARE
17092 | SPARE
17093 | SPARE
17094 | SPARE
17095 | 22kV 4소결 청정 #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.92 | H152F24Y1 | H152F24Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24X.SV.ComFault |  |  |  | 1
17096 | 22kV 4소결 청정 #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.92 | H152F24Y1 | H152F24Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24X.SV.ComFault |  |  |  | 1
17097 | 22kV 4소결 청정 #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.34.92 | H152F24Y1 | H152F24Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24X.SV.ComFault |  |  |  | 1
17098 | 22kV 4소결 청정 #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.34.92 | H152F24Y1 | H152F24Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24X.SV.ComFault |  |  |  | 1
17099 | 22kV 4소결 청정 86 LOR | 192.168.34.92 | H152F24Y1 | H152F24Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24Y1.SV.86 |  |  |  | 1
17100 | 22kV 4소결 청정 85R LOR | 192.168.34.92 | H152F24Y1 | H152F24Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24Y1.SV.85R |  |  |  | 1
17101 | 22kV 4소결 청정 87L 43 SW 상태 | 192.168.34.92 | H152F24Y1 | H152F24Y1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
17102 | 22kV 4소결 청정 64 Stopper | 192.168.34.92 | H152F24Y1 | H152F24Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
17103 | 22kV 4소결 청정 27L Stopper | 192.168.34.92 | H152F24Y1 | H152F24Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
17104 | 22kV 4소결 청정 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.34.92 | H152F24Y1 | H152F24Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
17105 | SPARE
17106 | 22kV 4소결 청정 Meter Power Fail | 192.168.34.92 | H152F24Y1 | H152F24Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24Y1.SV.METER_POWER_FAIL |  |  |  | 1
17107 | 22kV 4소결 청정 2nd IED Fail | 192.168.34.92 | H152F24Y1 | H152F24Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24Y1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
17108 | 22kV 4소결 청정 87L Trip | 192.168.34.92 | H152F24Y1 | H152F24Y1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
17109 | 22kV 4소결 청정 51H Trip | 192.168.34.92 | H152F24Y1 | H152F24Y1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24Y1.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
17110 | 22kV 4소결 청정 51L Trip | 192.168.34.92 | H152F24Y1 | H152F24Y1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24Y1.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
17111 | 22kV 4소결 청정 51GH Trip | 192.168.34.92 | H152F24Y1 | H152F24Y1PROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24Y1.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
17112 | 22kV 4소결 청정 51GL Trip | 192.168.34.92 | H152F24Y1 | H152F24Y1PROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24Y1.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
17113 | 22kV 4소결 청정 67RP Trip | 192.168.34.92 | H152F24Y1 | H152F24Y1PROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24Y1.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
17114 | 22kV 4소결 청정 고장파형 발생 | 192.168.34.92 | H152F24Y1 | H152F24Y1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
17115 | 22kV 4소결 청정 87 CT Failure | 192.168.34.92 | H152F24Y1 | H152F24Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
17116 | 22kV 4소결 청정 OC CT Failure | 192.168.34.92 | H152F24Y1 | H152F24Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
17117 | 22kV 4소결 청정 VT Failure | 192.168.34.92 | H152F24Y1 | H152F24Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
17118 | SPARE
17119 | SPARE
17120 | SPARE
17121 | SPARE
17122 | SPARE
17123 | SPARE
17124 | SPARE
17125 | SPARE
17126 | SPARE
17127 | SPARE
17128 | SPARE
17129 | SPARE
17130 | SPARE
17131 | SPARE
17132 | SPARE
17133 | SPARE
17134 | SPARE
17135 | SPARE
17136 | SPARE
17137 | SPARE
17138 | SPARE
17139 | SPARE
17140 | SPARE
17141 | SPARE
17142 | SPARE
17143 | SPARE
17144 | SPARE
17145 | SPARE
17146 | SPARE
17147 | SPARE
17148 | SPARE
17149 | 22kV 4소결 청정 #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.93 | H152F24Z1 | H152F24Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24X.SV.ComFault |  |  |  | 1
17150 | 22kV 4소결 청정 #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.93 | H152F24Z1 | H152F24Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24X.SV.ComFault |  |  |  | 1
17151 | 22kV 4소결 청정 #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.34.93 | H152F24Z1 | H152F24Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24X.SV.ComFault |  |  |  | 1
17152 | 22kV 4소결 청정 #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.34.93 | H152F24Z1 | H152F24Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24X.SV.ComFault |  |  |  | 1
17153 | 22kV 4소결 청정 86 LOR | 192.168.34.93 | H152F24Z1 | H152F24Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24Y1.SV.86 |  |  |  | 1
17154 | 22kV 4소결 청정 85R LOR | 192.168.34.93 | H152F24Z1 | H152F24Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24Y1.SV.85R |  |  |  | 1
17155 | 22kV 4소결 청정 87L 43 SW 상태 | 192.168.34.93 | H152F24Z1 | H152F24Z1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
17156 | 22kV 4소결 청정 64 Stopper | 192.168.34.93 | H152F24Z1 | H152F24Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
17157 | 22kV 4소결 청정 27L Stopper | 192.168.34.93 | H152F24Z1 | H152F24Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
17158 | 22kV 4소결 청정 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.34.93 | H152F24Z1 | H152F24Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
17159 | 22kV 4소결 청정 C-GIS DC Control Power Fail | 192.168.34.93 | H152F24Z1 | H152F24Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24Z1.SV.C_GIS_POWER_FAIL |  |  |  | 1
17160 | 22kV 4소결 청정 BCU Fail | 192.168.34.93 | H152F24Z1 | H152F24Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24Z1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
17161 | 22kV 4소결 청정 87L Trip | 192.168.34.93 | H152F24Z1 | H152F24Z1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
17162 | 22kV 4소결 청정 51H Trip | 192.168.34.93 | H152F24Z1 | H152F24Z1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24Y1.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
17163 | 22kV 4소결 청정 51L Trip | 192.168.34.93 | H152F24Z1 | H152F24Z1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24Y1.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
17164 | 22kV 4소결 청정 51GH Trip | 192.168.34.93 | H152F24Z1 | H152F24Z1PROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24Y1.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
17165 | 22kV 4소결 청정 51GL Trip | 192.168.34.93 | H152F24Z1 | H152F24Z1PROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24Y1.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
17166 | 22kV 4소결 청정 67RP Trip | 192.168.34.93 | H152F24Z1 | H152F24Z1PROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24Y1.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
17167 | 22kV 4소결 청정 고장파형 발생 | 192.168.34.93 | H152F24Z1 | H152F24Z1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
17168 | 22kV 4소결 청정 87 CT Failure | 192.168.34.93 | H152F24Z1 | H152F24Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
17169 | 22kV 4소결 청정 OC CT Failure | 192.168.34.93 | H152F24Z1 | H152F24Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
17170 | 22kV 4소결 청정 VT Failure | 192.168.34.93 | H152F24Z1 | H152F24Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
17171 | 22kV 4소결 청정 Y1Z1 86 LOR | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 17099; 계산포인트2: 17153
17172 | SPARE
17173 | SPARE
17174 | SPARE
17175 | SPARE
17176 | SPARE
17177 | SPARE
17178 | SPARE
17179 | SPARE
17180 | SPARE
17181 | SPARE
17182 | SPARE
17183 | SPARE
17184 | SPARE
17185 | SPARE
17186 | SPARE
17187 | SPARE
17188 | SPARE
17189 | SPARE
17190 | SPARE
17191 | SPARE
17192 | SPARE
17193 | SPARE
17194 | SPARE
17195 | SPARE
17196 | SPARE
17197 | SPARE
17198 | SPARE
17199 | SPARE
17200 | SPARE
17201 | SPARE
17202 | 22kV 4소결 청정 #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.94 | H152F24Y2 | H152F24Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24X.SV.ComFault |  |  |  | 1
17203 | 22kV 4소결 청정 #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.94 | H152F24Y2 | H152F24Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24X.SV.ComFault |  |  |  | 1
17204 | 22kV 4소결 청정 #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.34.94 | H152F24Y2 | H152F24Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24X.SV.ComFault |  |  |  | 1
17205 | 22kV 4소결 청정 #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.34.94 | H152F24Y2 | H152F24Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24X.SV.ComFault |  |  |  | 1
17206 | 22kV 4소결 청정 85H-Fault | 192.168.34.94 | H152F24Y2 | H152F24Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24Y2.SV.TR_H_FAULT |  |  |  | 1
17207 | 22kV 4소결 청정 51N Trip | 192.168.34.94 | H152F24Y2 | H152F24Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24Y2.SV.TR_51N |  |  |  | 1
17208 | 22kV 4소결 청정 85L-Fault | 192.168.34.94 | H152F24Y2 | H152F24Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24Y2.SV.TR_L_FAULT |  |  |  | 1
17209 | 22kV 4소결 청정 5E | 192.168.34.94 | H152F24Y2 | H152F24Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24Y2.SV.5E |  |  |  | 1
17210 | 22kV 4소결 청정 TR 1차 CB 상태 | 192.168.34.94 | H152F24Y2 | H152F24Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24Y2.SV.TR1_CB_CLOSE |  |  |  | 1
17211 | 22kV 4소결 청정 TR 2차 CB 상태 | 192.168.34.94 | H152F24Y2 | H152F24Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24Y2.SV.TR2_CB_CLOSE |  |  |  | 1
17212 | SPARE
17213 | 22kV 4소결 청정 FAC 2nd IED Control Power Fail | 192.168.34.94 | H152F24Y2 | H152F24Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24Y2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
17214 | 22kV 4소결 청정 FAC 2nd IED Fail | 192.168.34.94 | H152F24Y2 | H152F24Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24Y2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
17215 | 22kV 4소결 청정 87L FAC Trip | 192.168.34.94 | H152F24Y2 | H152F24Y2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
17216 | 22kV 4소결 청정 FAC 고장파형 발생 | 192.168.34.94 | H152F24Y2 | H152F24Y2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
17217 | SPARE
17218 | SPARE
17219 | SPARE
17220 | SPARE
17221 | SPARE
17222 | SPARE
17223 | SPARE
17224 | SPARE
17225 | SPARE
17226 | SPARE
17227 | SPARE
17228 | SPARE
17229 | SPARE
17230 | SPARE
17231 | SPARE
17232 | SPARE
17233 | SPARE
17234 | SPARE
17235 | SPARE
17236 | SPARE
17237 | SPARE
17238 | SPARE
17239 | SPARE
17240 | SPARE
17241 | SPARE
17242 | SPARE
17243 | SPARE
17244 | SPARE
17245 | SPARE
17246 | SPARE
17247 | SPARE
17248 | 22kV 4소결 청정 #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.95 | H152F24Z2 | H152F24Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24X.SV.ComFault |  |  |  | 1
17249 | 22kV 4소결 청정 #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.95 | H152F24Z2 | H152F24Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24X.SV.ComFault |  |  |  | 1
17250 | 22kV 4소결 청정 #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.34.95 | H152F24Z2 | H152F24Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24X.SV.ComFault |  |  |  | 1
17251 | 22kV 4소결 청정 #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.34.95 | H152F24Z2 | H152F24Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24X.SV.ComFault |  |  |  | 1
17252 | 22kV 4소결 청정 85H-Fault | 192.168.34.95 | H152F24Z2 | H152F24Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24Y2.SV.TR_H_FAULT |  |  |  | 1
17253 | 22kV 4소결 청정 51N Trip | 192.168.34.95 | H152F24Z2 | H152F24Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24Y2.SV.TR_51N |  |  |  | 1
17254 | 22kV 4소결 청정 85L-Fault | 192.168.34.95 | H152F24Z2 | H152F24Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24Y2.SV.TR_L_FAULT |  |  |  | 1
17255 | 22kV 4소결 청정 5E | 192.168.34.95 | H152F24Z2 | H152F24Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24Y2.SV.5E |  |  |  | 1
17256 | 22kV 4소결 청정 TR 1차 CB 상태 | 192.168.34.95 | H152F24Z2 | H152F24Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24Y2.SV.TR1_CB_CLOSE |  |  |  | 1
17257 | 22kV 4소결 청정 TR 2차 CB 상태 | 192.168.34.95 | H152F24Z2 | H152F24Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24Y2.SV.TR2_CB_CLOSE |  |  |  | 1
17258 | SPARE
17259 | 22kV 4소결 청정 FAC 1st IED Control Power Fail | 192.168.34.95 | H152F24Z2 | H152F24Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24Z2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
17260 | 22kV 4소결 청정 FAC 1st IED Fail | 192.168.34.95 | H152F24Z2 | H152F24Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24Z2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
17261 | 22kV 4소결 청정 87L FAC Trip | 192.168.34.95 | H152F24Z2 | H152F24Z2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F24Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
17262 | 22kV 4소결 청정 FAC 고장파형 발생 | 192.168.34.95 | H152F24Z2 | H152F24Z2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
17263 | 22kV 4소결 청정 Y2Z2 TR 1차 CB 상태 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 17210; 계산포인트2: 17256
17264 | 22kV 4소결 청정 Y2Z2 TR 2차 CB 상태 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 17211; 계산포인트2: 17257
17265 | SPARE
17266 | SPARE
17267 | SPARE
17268 | SPARE
17269 | SPARE
17270 | SPARE
17271 | SPARE
17272 | SPARE
17273 | SPARE
17274 | SPARE
17275 | SPARE
17276 | SPARE
17277 | SPARE
17278 | SPARE
17279 | SPARE
17280 | SPARE
17281 | SPARE
17282 | SPARE
17283 | SPARE
17284 | SPARE
17285 | SPARE
17286 | SPARE
17287 | SPARE
17288 | SPARE
17289 | SPARE
17290 | SPARE
17291 | SPARE
17292 | SPARE
17293 | SPARE
17294 | 22kV LNG Terminal 2L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.101 | H152F25X | H152F25XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25X.SV.ComFault |  |  |  | 1
17295 | 22kV LNG Terminal 2L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.101 | H152F25X | H152F25XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25X.SV.ComFault |  |  |  | 1
17296 | 22kV LNG Terminal 2L CB 상태 | 192.168.34.101 | H152F25X | H152F25XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H152F25XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25X.SV.CB |  | HAE.22KV.H152F25X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10339
17297 | 22kV LNG Terminal 2L E Bus DS 상태 | 192.168.34.101 | H152F25X | H152F25XCTRL/Q1XSWI1$ST$Pos$stVal |  | H152F25XCTRL/Q1CSWI2$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25X.SV.EDS |  | HAE.22KV.H152F25X.TC.EDS |  | 1 |  | 1
17298 | 22kV LNG Terminal 2L E Bus ES 상태 | 192.168.34.101 | H152F25X | H152F25XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25X.SV.EES_STATUS |  |  |  | 1
17299 | 22kV LNG Terminal 2L F Bus DS 상태 | 192.168.34.101 | H152F25X | H152F25XCTRL/Q2XSWI2$ST$Pos$stVal |  | H152F25XCTRL/Q2CSWI3$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25X.SV.FDS |  | HAE.22KV.H152F25X.TC.FDS |  | 1 |  | 1
17300 | 22kV LNG Terminal 2L 43 LR CB용 상태 | 192.168.34.101 | H152F25X | H152F25XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
17301 | 22kV LNG Terminal 2L E-DS SF6 1단 | 192.168.34.101 | H152F25X | H152F25XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25X.SV.GAS_LOW1_EDS |  |  |  | 1
17302 | 22kV LNG Terminal 2L E-DS SF6 2단 | 192.168.34.101 | H152F25X | H152F25XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind12$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25X.SV.GAS_LOW2_EDS |  |  |  | 1
17303 | 22kV LNG Terminal 2L F-DS SF6 1단 | 192.168.34.101 | H152F25X | H152F25XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind13$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25X.SV.GAS_LOW1_FDS |  |  |  | 1
17304 | 22kV LNG Terminal 2L F-DS SF6 2단 | 192.168.34.101 | H152F25X | H152F25XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25X.SV.GAS_LOW2_FDS |  |  |  | 1
17305 | 22kV LNG Terminal 2L CB SF6 1단 | 192.168.34.101 | H152F25X | H152F25XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25X.SV.GAS_LOW1_CB_CHD |  |  |  | 1
17306 | 22kV LNG Terminal 2L CB SF6 2단 | 192.168.34.101 | H152F25X | H152F25XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind16$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25X.SV.GAS_LOW2_CB_CHD |  |  |  | 1
17307 | 22kV LNG Terminal 2L IED Control Power Fail | 192.168.34.101 | H152F25X | H152F25XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind19$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
17308 | 22kV LNG Terminal 2L 1st IED Fail | 192.168.34.101 | H152F25X | H152F25XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
17309 | 22kV LNG Terminal 2L DS&ES Control Power Fail | 192.168.34.101 | H152F25X | H152F25XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25X.SV.POWER_FAIL |  |  |  | 1
17310 | 22kV LNG Terminal 2L AC220V Fault | 192.168.34.101 | H152F25X | H152F25XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind22$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25X.SV.AC_FAIL |  |  |  | 1
17311 | SPARE
17312 | SPARE
17313 | SPARE
17314 | SPARE
17315 | SPARE
17316 | SPARE
17317 | 22kV LNG Terminal 2L BCU 선택 | 192.168.34.101 | H152F25X | H152F25XCTRL/TESTGGIO16$ST$SPCSO1$stVal |  | H152F25XCTRL/TESTGGIO16$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.22KV.H152F25X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
17318 | 22kV LNG Terminal 2L 상전류 A상 크기 | 192.168.34.101 | H152F25X | H152F25XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
17319 | 22kV LNG Terminal 2L 상전류 B상 크기 | 192.168.34.101 | H152F25X | H152F25XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F25X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
17320 | 22kV LNG Terminal 2L 상전류 C상 크기 | 192.168.34.101 | H152F25X | H152F25XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
17321 | 22kV LNG Terminal 2L 모선 1 선간전압 AB상 크기 | 192.168.34.101 | H152F25X | H152F25XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
17322 | 22kV LNG Terminal 2L 모선 1 선간전압 BC상 크기 | 192.168.34.101 | H152F25X | H152F25XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
17323 | 22kV LNG Terminal 2L 모선 1 선간전압 CA상 크기 | 192.168.34.101 | H152F25X | H152F25XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
17324 | 22kV LNG Terminal 2L 유효전력 합계 크기 | 192.168.34.101 | H152F25X | H152F25XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F25X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
17325 | 22kV LNG Terminal 2L 무효전력 합계 크기 | 192.168.34.101 | H152F25X | H152F25XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F25X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
17326 | 22kV LNG Terminal 2L 피상전력 합계 크기 | 192.168.34.101 | H152F25X | H152F25XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVa | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
17327 | 22kV LNG Terminal 2L 역률 합계 크기 | 192.168.34.101 | H152F25X | H152F25XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PF | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
17328 | 22kV LNG Terminal 2L 모선 1 주파수 | 192.168.34.101 | H152F25X | H152F25XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
17329 | 22kV LNG Terminal 2L 유효전력량 wh+ | 192.168.34.101 | H152F25X | H152F25XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30633
17330 | 22kV LNG Terminal 2L 유효전력량 wh- | 192.168.34.101 | H152F25X | H152F25XMEAS/MMTR8$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30635
17331 | 22kV LNG Terminal 2L 무효전력량 varh+ | 192.168.34.101 | H152F25X | H152F25XMEAS/MMTR4$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30637
17332 | 22kV LNG Terminal 2L 무효전력량 varh- | 192.168.34.101 | H152F25X | H152F25XMEAS/MMTR8$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30639
17333 | 22kV LNG Terminal 2L E-DS SF6 | 192.168.34.101 | H152F25X | H152F25XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F25X.TM.SF6_EDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31837
17334 | 22kV LNG Terminal 2L F-DS SF6 | 192.168.34.101 | H152F25X | H152F25XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F25X.TM.SF6_FDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31839
17335 | 22kV LNG Terminal 2L CB SF6 | 192.168.34.101 | H152F25X | H152F25XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn3$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F25X.TM.SF6_CB |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31841
17336 | SPARE
17337 | SPARE
17338 | SPARE
17339 | SPARE
17340 | SPARE
17341 | SPARE
17342 | SPARE
17343 | SPARE
17344 | SPARE
17345 | SPARE
17346 | SPARE
17347 | SPARE
17348 | SPARE
17349 | SPARE
17350 | SPARE
17351 | SPARE
17352 | SPARE
17353 | SPARE
17354 | SPARE
17355 | SPARE
17356 | SPARE
17357 | SPARE
17358 | SPARE
17359 | SPARE
17360 | SPARE
17361 | SPARE
17362 | SPARE
17363 | SPARE
17364 | SPARE
17365 | SPARE
17366 | SPARE
17367 | 22kV LNG Terminal 2L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.102 | H152F25Y1 | H152F25Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25X.SV.ComFault |  |  |  | 1
17368 | 22kV LNG Terminal 2L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.102 | H152F25Y1 | H152F25Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25X.SV.ComFault |  |  |  | 1
17369 | 22kV LNG Terminal 2L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.34.102 | H152F25Y1 | H152F25Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25X.SV.ComFault |  |  |  | 1
17370 | 22kV LNG Terminal 2L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.34.102 | H152F25Y1 | H152F25Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25X.SV.ComFault |  |  |  | 1
17371 | 22kV LNG Terminal 2L 86 LOR | 192.168.34.102 | H152F25Y1 | H152F25Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25Y1.SV.86 |  |  |  | 1
17372 | 22kV LNG Terminal 2L 85R LOR | 192.168.34.102 | H152F25Y1 | H152F25Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25Y1.SV.85R |  |  |  | 1
17373 | 22kV LNG Terminal 2L 87L 43 SW 상태 | 192.168.34.102 | H152F25Y1 | H152F25Y1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
17374 | 22kV LNG Terminal 2L 64 Stopper | 192.168.34.102 | H152F25Y1 | H152F25Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
17375 | 22kV LNG Terminal 2L 27L Stopper | 192.168.34.102 | H152F25Y1 | H152F25Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
17376 | 22kV LNG Terminal 2L 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.34.102 | H152F25Y1 | H152F25Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
17377 | SPARE
17378 | 22kV LNG Terminal 2L Meter Power Fail | 192.168.34.102 | H152F25Y1 | H152F25Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25Y1.SV.METER_POWER_FAIL |  |  |  | 1
17379 | 22kV LNG Terminal 2L 2nd IED Fail | 192.168.34.102 | H152F25Y1 | H152F25Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25Y1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
17380 | 22kV LNG Terminal 2L 87L Trip | 192.168.34.102 | H152F25Y1 | H152F25Y1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
17381 | 22kV LNG Terminal 2L 51H Trip | 192.168.34.102 | H152F25Y1 | H152F25Y1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25Y1.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
17382 | 22kV LNG Terminal 2L 51L Trip | 192.168.34.102 | H152F25Y1 | H152F25Y1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25Y1.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
17383 | 22kV LNG Terminal 2L 51GH Trip | 192.168.34.102 | H152F25Y1 | H152F25Y1PROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25Y1.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
17384 | 22kV LNG Terminal 2L 51GL Trip | 192.168.34.102 | H152F25Y1 | H152F25Y1PROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25Y1.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
17385 | 22kV LNG Terminal 2L 67RP Trip | 192.168.34.102 | H152F25Y1 | H152F25Y1PROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25Y1.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
17386 | 22kV LNG Terminal 2L 고장파형 발생 | 192.168.34.102 | H152F25Y1 | H152F25Y1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
17387 | 22kV LNG Terminal 2L 87 CT Failure | 192.168.34.102 | H152F25Y1 | H152F25Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25Y1.SV.CT_VT_FAIL
17388 | 22kV LNG Terminal 2L OC CT Failure | 192.168.34.102 | H152F25Y1 | H152F25Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
17389 | 22kV LNG Terminal 2L VT Failure | 192.168.34.102 | H152F25Y1 | H152F25Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
17390 | SPARE
17391 | SPARE
17392 | SPARE
17393 | SPARE
17394 | SPARE
17395 | SPARE
17396 | SPARE
17397 | SPARE
17398 | SPARE
17399 | SPARE
17400 | SPARE
17401 | SPARE
17402 | SPARE
17403 | SPARE
17404 | SPARE
17405 | SPARE
17406 | SPARE
17407 | SPARE
17408 | SPARE
17409 | SPARE
17410 | SPARE
17411 | SPARE
17412 | SPARE
17413 | SPARE
17414 | SPARE
17415 | SPARE
17416 | SPARE
17417 | SPARE
17418 | SPARE
17419 | SPARE
17420 | SPARE
17421 | 22kV LNG Terminal 2L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.103 | H152F25Z1 | H152F25Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25X.SV.ComFault |  |  |  | 1
17422 | 22kV LNG Terminal 2L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.103 | H152F25Z1 | H152F25Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25X.SV.ComFault |  |  |  | 1
17423 | 22kV LNG Terminal 2L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.34.103 | H152F25Z1 | H152F25Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25X.SV.ComFault |  |  |  | 1
17424 | 22kV LNG Terminal 2L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.34.103 | H152F25Z1 | H152F25Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25X.SV.ComFault |  |  |  | 1
17425 | 22kV LNG Terminal 2L 86 LOR | 192.168.34.103 | H152F25Z1 | H152F25Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25Y1.SV.86 |  |  |  | 1
17426 | 22kV LNG Terminal 2L 85R LOR | 192.168.34.103 | H152F25Z1 | H152F25Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25Y1.SV.85R |  |  |  | 1
17427 | 22kV LNG Terminal 2L 87L 43 SW 상태 | 192.168.34.103 | H152F25Z1 | H152F25Z1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
17428 | 22kV LNG Terminal 2L 64 Stopper | 192.168.34.103 | H152F25Z1 | H152F25Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
17429 | 22kV LNG Terminal 2L 27L Stopper | 192.168.34.103 | H152F25Z1 | H152F25Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
17430 | 22kV LNG Terminal 2L 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.34.103 | H152F25Z1 | H152F25Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
17431 | 22kV LNG Terminal 2L C-GIS DC Control Power Fail | 192.168.34.103 | H152F25Z1 | H152F25Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25Z1.SV.C_GIS_POWER_FAIL |  |  |  | 1
17432 | 22kV LNG Terminal 2L BCU Fail | 192.168.34.103 | H152F25Z1 | H152F25Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25Z1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
17433 | 22kV LNG Terminal 2L 87L Trip | 192.168.34.103 | H152F25Z1 | H152F25Z1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
17434 | 22kV LNG Terminal 2L 51H Trip | 192.168.34.103 | H152F25Z1 | H152F25Z1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25Y1.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
17435 | 22kV LNG Terminal 2L 51L Trip | 192.168.34.103 | H152F25Z1 | H152F25Z1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25Y1.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
17436 | 22kV LNG Terminal 2L 51GH Trip | 192.168.34.103 | H152F25Z1 | H152F25Z1PROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25Y1.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
17437 | 22kV LNG Terminal 2L 51GL Trip | 192.168.34.103 | H152F25Z1 | H152F25Z1PROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25Y1.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
17438 | 22kV LNG Terminal 2L 67RP Trip | 192.168.34.103 | H152F25Z1 | H152F25Z1PROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25Y1.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
17439 | 22kV LNG Terminal 2L 고장파형 발생 | 192.168.34.103 | H152F25Z1 | H152F25Z1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
17440 | 22kV LNG Terminal 2L 87 CT Failure 발생 알람 | 192.168.34.103 | H152F25Z1 | H152F25Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
17441 | 22kV LNG Terminal 2L OC CT Failure 발생 알람 | 192.168.34.103 | H152F25Z1 | H152F25Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
17442 | 22kV LNG Terminal 2L VT Failure 발생 알람 | 192.168.34.103 | H152F25Z1 | H152F25Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
17443 | 22kV LNG Terminal 2L Y1Z1 86 LOR | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 17371; 계산포인트2: 17425
17444 | SPARE
17445 | SPARE
17446 | SPARE
17447 | SPARE
17448 | SPARE
17449 | SPARE
17450 | SPARE
17451 | SPARE
17452 | SPARE
17453 | SPARE
17454 | SPARE
17455 | SPARE
17456 | SPARE
17457 | SPARE
17458 | SPARE
17459 | SPARE
17460 | SPARE
17461 | SPARE
17462 | SPARE
17463 | SPARE
17464 | SPARE
17465 | SPARE
17466 | SPARE
17467 | SPARE
17468 | SPARE
17469 | SPARE
17470 | SPARE
17471 | SPARE
17472 | SPARE
17473 | SPARE
17474 | 22kV LNG Terminal 2L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.104 | H152F25Y2 | H152F25Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25X.SV.ComFault |  |  |  | 1
17475 | 22kV LNG Terminal 2L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.104 | H152F25Y2 | H152F25Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25X.SV.ComFault |  |  |  | 1
17476 | 22kV LNG Terminal 2L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.34.104 | H152F25Y2 | H152F25Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25X.SV.ComFault |  |  |  | 1
17477 | 22kV LNG Terminal 2L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.34.104 | H152F25Y2 | H152F25Y2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25X.SV.ComFault |  |  |  | 1
17478 | 22kV LNG Terminal 2L 85H-Fault | 192.168.34.104 | H152F25Y2 | H152F25Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25Y2.SV.TR_H_FAULT |  |  |  | 1
17479 | 22kV LNG Terminal 2L 51N Trip | 192.168.34.104 | H152F25Y2 | H152F25Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25Y2.SV.TR_51N |  |  |  | 1
17480 | 22kV LNG Terminal 2L 85L-Fault | 192.168.34.104 | H152F25Y2 | H152F25Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25Y2.SV.TR_L_FAULT |  |  |  | 1
17481 | 22kV LNG Terminal 2L 5E | 192.168.34.104 | H152F25Y2 | H152F25Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25Y2.SV.5E |  |  |  | 1
17482 | 22kV LNG Terminal 2L TR 1차 CB 상태 | 192.168.34.104 | H152F25Y2 | H152F25Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25Y2.SV.TR1_CB_CLOSE |  |  |  | 1
17483 | 22kV LNG Terminal 2L TR 2차 CB 상태 | 192.168.34.104 | H152F25Y2 | H152F25Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25Y2.SV.TR2_CB_CLOSE |  |  |  | 1
17484 | 22kV LNG Terminal 2L TIE CB 상태 | 192.168.34.104 | H152F25Y2 | H152F25Y2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25Y2.SV.TIE_CB_CLOSE |  |  |  | 1
17485 | 22kV LNG Terminal 2L FAC 2nd IED Control Power Fail | 192.168.34.104 | H152F25Y2 | H152F25Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25Y2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
17486 | 22kV LNG Terminal 2L FAC 2nd IED Fail | 192.168.34.104 | H152F25Y2 | H152F25Y2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25Y2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
17487 | 22kV LNG Terminal 2L 87L FAC Trip | 192.168.34.104 | H152F25Y2 | H152F25Y2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
17488 | 22kV LNG Terminal 2L FAC 고장파형 발생 | 192.168.34.104 | H152F25Y2 | H152F25Y2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
17489 | SPARE
17490 | SPARE
17491 | SPARE
17492 | SPARE
17493 | SPARE
17494 | SPARE
17495 | SPARE
17496 | SPARE
17497 | SPARE
17498 | SPARE
17499 | SPARE
17500 | SPARE
17501 | SPARE
17502 | SPARE
17503 | SPARE
17504 | SPARE
17505 | SPARE
17506 | SPARE
17507 | SPARE
17508 | SPARE
17509 | SPARE
17510 | SPARE
17511 | SPARE
17512 | SPARE
17513 | SPARE
17514 | SPARE
17515 | SPARE
17516 | SPARE
17517 | SPARE
17518 | SPARE
17519 | SPARE
17520 | 22kV LNG Terminal 2L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.105 | H152F25Z2 | H152F25Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25X.SV.ComFault |  |  |  | 1
17521 | 22kV LNG Terminal 2L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.105 | H152F25Z2 | H152F25Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25X.SV.ComFault |  |  |  | 1
17522 | 22kV LNG Terminal 2L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.34.105 | H152F25Z2 | H152F25Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25X.SV.ComFault |  |  |  | 1
17523 | 22kV LNG Terminal 2L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.34.105 | H152F25Z2 | H152F25Z2CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25X.SV.ComFault |  |  |  | 1
17524 | 22kV LNG Terminal 2L 85H-Fault | 192.168.34.105 | H152F25Z2 | H152F25Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25Y2.SV.TR_H_FAULT |  |  |  | 1
17525 | 22kV LNG Terminal 2L 51N Trip | 192.168.34.105 | H152F25Z2 | H152F25Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25Y2.SV.TR_51N |  |  |  | 1
17526 | 22kV LNG Terminal 2L 85L-Fault | 192.168.34.105 | H152F25Z2 | H152F25Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25Y2.SV.TR_L_FAULT |  |  |  | 1
17527 | 22kV LNG Terminal 2L 5E | 192.168.34.105 | H152F25Z2 | H152F25Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25Y2.SV.5E |  |  |  | 1
17528 | 22kV LNG Terminal 2L TR 1차 CB 상태 | 192.168.34.105 | H152F25Z2 | H152F25Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25Y2.SV.TR1_CB_CLOSE |  |  |  | 1
17529 | 22kV LNG Terminal 2L TR 2차 CB 상태 | 192.168.34.105 | H152F25Z2 | H152F25Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25Y2.SV.TR2_CB_CLOSE |  |  |  | 1
17530 | 22kV LNG Terminal 2L TIE CB 상태 | 192.168.34.105 | H152F25Z2 | H152F25Z2CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25Y2.SV.TIE_CB_CLOSE |  |  |  | 1
17531 | 22kV LNG Terminal 2L FAC 1st IED Control Power Fail | 192.168.34.105 | H152F25Z2 | H152F25Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25Z2.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
17532 | 22kV LNG Terminal 2L FAC 1st IED Fail | 192.168.34.105 | H152F25Z2 | H152F25Z2CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25Z2.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
17533 | 22kV LNG Terminal 2L 87L FAC Trip | 192.168.34.105 | H152F25Z2 | H152F25Z2PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F25Y2.SV.87L_FAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
17534 | 22kV LNG Terminal 2L FAC 고장파형 발생 | 192.168.34.105 | H152F25Z2 | H152F25Z2PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
17535 | 22kV LNG Terminal 2L Y2Z2 TR 1차 CB 상태 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 17482; 계산포인트2: 17528
17536 | 22kV LNG Terminal 2L Y2Z2 TR 2차 CB 상태 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 17483; 계산포인트2: 17529
17537 | 22kV LNG Terminal 2L Y2Z2 TR TIE CB 상태 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Open | Close |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 17484; 계산포인트2: 17530
17538 | SPARE
17539 | SPARE
17540 | SPARE
17541 | SPARE
17542 | SPARE
17543 | SPARE
17544 | SPARE
17545 | SPARE
17546 | SPARE
17547 | SPARE
17548 | SPARE
17549 | SPARE
17550 | SPARE
17551 | SPARE
17552 | SPARE
17553 | SPARE
17554 | SPARE
17555 | SPARE
17556 | SPARE
17557 | SPARE
17558 | SPARE
17559 | SPARE
17560 | SPARE
17561 | SPARE
17562 | SPARE
17563 | SPARE
17564 | SPARE
17565 | SPARE
17566 | 22kV E Bus PT #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.111 | H1PTEX | H1PTEXCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTEX.SV.ComFault |  |  |  | 1
17567 | 22kV E Bus PT #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.111 | H1PTEX | H1PTEXCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTEX.SV.ComFault |  |  |  | 1
17568 | 22kV E Bus PT FAIL | 192.168.34.111 | H1PTEX | H1PTEXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTEX.SV.PT_FAIL |  |  |  | 1
17569 | 22kV E Bus PT SF6 1단 | 192.168.34.111 | H1PTEX | H1PTEXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTEX.SV.GAS_LOW1_E_BUS_PT |  |  |  | 1
17570 | 22kV E Bus PT SF6 2단 | 192.168.34.111 | H1PTEX | H1PTEXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTEX.SV.GAS_LOW2_E_BUS_PT |  |  |  | 1
17571 | 22kV E Bus PT Y결선/D결선 IED Control Power Fail | 192.168.34.111 | H1PTEX | H1PTEXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTEX.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
17572 | 22kV E Bus PT E Bus Y결선 IED Fail | 192.168.34.111 | H1PTEX | H1PTEXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTEX.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
17573 | F Bus PT BCU Control Power Fail | 192.168.34.111 | H1PTEX | H1PTEXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTEX.SV.POWER_FAIL |  |  |  | 1
17574 | 22kV E Bus PT AC Power Fail | 192.168.34.111 | H1PTEX | H1PTEXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTEX.SV.AC_FAIL |  |  |  | 1
17575 | 22kV E Bus PT 선간전압 AB상 크기 | 192.168.34.111 | H1PTEX | H1PTEXMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
17576 | 22kV E Bus PT 선간전압 BC상 크기 | 192.168.34.111 | H1PTEX | H1PTEXMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H1PTEX.TM.PPV_BC |  |  |  | 1
17577 | 22kV E Bus PT 선간전압 CA상 크기 | 192.168.34.111 | H1PTEX | H1PTEXMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
17578 | 22kV E Bus PT 주파수 | 192.168.34.111 | H1PTEX | H1PTEXMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H1PTEX.TM.Hz |  |  |  | 1
17579 | 22kV E Bus PT E Bus SF6 | 192.168.34.111 | H1PTEX | H1PTEXMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H1PTEX.TM.SF6_EBUS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31843
17580 | SPARE
17581 | SPARE
17582 | SPARE
17583 | SPARE
17584 | SPARE
17585 | SPARE
17586 | SPARE
17587 | SPARE
17588 | SPARE
17589 | SPARE
17590 | SPARE
17591 | SPARE
17592 | SPARE
17593 | SPARE
17594 | SPARE
17595 | SPARE
17596 | SPARE
17597 | SPARE
17598 | SPARE
17599 | SPARE
17600 | SPARE
17601 | SPARE
17602 | SPARE
17603 | SPARE
17604 | SPARE
17605 | SPARE
17606 | SPARE
17607 | SPARE
17608 | SPARE
17609 | SPARE
17610 | SPARE
17611 | 22kV E Bus PT #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.112 | H1PTEY | H1PTEYCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTEX.SV.ComFault |  |  |  | 1
17612 | 22kV E Bus PT #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.112 | H1PTEY | H1PTEYCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTEX.SV.ComFault |  |  |  | 1
17613 | 22kV E Bus PT D결선 IED Fail | 192.168.34.112 | H1PTEY | H1PTEYCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTEY.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
17614 | 22kV E Bus PT 27 UV(Y) | 192.168.34.112 | H1PTEY | H1PTEYPROT/x27B1PTUV1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTEY.SV.27_HA_LA_STOPPER |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
17615 | 22kV E Bus PT 64 OV(Y) | 192.168.34.112 | H1PTEY | H1PTEYPROT/GTB1PTOV5$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTEY.SV.64_STOPPER |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
17616 | 22kV E Bus PT 고장파형발생 | 192.168.34.112 | H1PTEY | H1PTEYPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
17617 | SPARE
17618 | SPARE
17619 | SPARE
17620 | SPARE
17621 | SPARE
17622 | SPARE
17623 | SPARE
17624 | SPARE
17625 | SPARE
17626 | SPARE
17627 | SPARE
17628 | SPARE
17629 | SPARE
17630 | SPARE
17631 | SPARE
17632 | SPARE
17633 | SPARE
17634 | SPARE
17635 | SPARE
17636 | SPARE
17637 | SPARE
17638 | SPARE
17639 | SPARE
17640 | SPARE
17641 | SPARE
17642 | SPARE
17643 | SPARE
17644 | SPARE
17645 | SPARE
17646 | SPARE
17647 | SPARE
17648 | 22kV E Bus PT #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.113 | H1PTEZ | H1PTEZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTEX.SV.ComFault |  |  |  | 1
17649 | 22kV E Bus PT #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.113 | H1PTEZ | H1PTEZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTEX.SV.ComFault |  |  |  | 1
17650 | SPARE
17651 | 22kV E Bus PT BCU IED Fail | 192.168.34.113 | H1PTEZ | H1PTEZCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTEZ.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
17652 | 22kV E Bus PT 27 UV(D) | 192.168.34.113 | H1PTEZ | H1PTEZPROT/x27B1PTUV1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTEY.SV.27_HA_LA_STOPPER |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
17653 | 22kV E Bus PT 64 OV(D) | 192.168.34.113 | H1PTEZ | H1PTEZPROT/GTB1PTOV5$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTEY.SV.64_STOPPER |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
17654 | 22kV E Bus PT 고장파형발생 | 192.168.34.113 | H1PTEZ | H1PTEZPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
17655 | SPARE
17656 | SPARE
17657 | SPARE
17658 | SPARE
17659 | SPARE
17660 | SPARE
17661 | SPARE
17662 | SPARE
17663 | SPARE
17664 | SPARE
17665 | SPARE
17666 | SPARE
17667 | SPARE
17668 | SPARE
17669 | SPARE
17670 | SPARE
17671 | SPARE
17672 | SPARE
17673 | SPARE
17674 | SPARE
17675 | SPARE
17676 | SPARE
17677 | SPARE
17678 | SPARE
17679 | SPARE
17680 | SPARE
17681 | SPARE
17682 | SPARE
17683 | SPARE
17684 | SPARE
17685 | SPARE
17686 | 22kV F Bus PT #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.114 | H1PTFX | H1PTFXCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTFX.SV.ComFault |  |  |  | 1
17687 | 22kV F Bus PT #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.114 | H1PTFX | H1PTFXCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTFX.SV.ComFault |  |  |  | 1
17688 | 22kV F Bus PT FAIL | 192.168.34.114 | H1PTFX | H1PTFXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTFX.SV.PT_FAIL |  |  |  | 1
17689 | 22kV F Bus PT SF6 1단 | 192.168.34.114 | H1PTFX | H1PTFXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTFX.SV.GAS_LOW1_F_BUS_PT |  |  |  | 1
17690 | 22kV F Bus PT SF6 2단 | 192.168.34.114 | H1PTFX | H1PTFXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTFX.SV.GAS_LOW2_F_BUS_PT |  |  |  | 1
17691 | 22kV F Bus PT Y결선/D결선 IED Control Power Fail | 192.168.34.114 | H1PTFX | H1PTFXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTFX.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
17692 | 22kV F Bus PT Y결선 IED Fail | 192.168.34.114 | H1PTFX | H1PTFXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTFX.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
17693 | E Bus PT BCU Control Power Fail | 192.168.34.114 | H1PTFX | H1PTFXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTFX.SV.POWER_FAIL |  |  |  | 1
17694 | 22kV F Bus PT AC Power Fail | 192.168.34.114 | H1PTFX | H1PTFXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTFX.SV.AC_FAIL |  |  |  | 1
17695 | 22kV F Bus PT 선간전압 AB상 크기 | 192.168.34.114 | H1PTFX | H1PTFXMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
17696 | 22kV F Bus PT 선간전압 BC상 크기 | 192.168.34.114 | H1PTFX | H1PTFXMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H1PTFX.TM.PPV_BC |  |  |  | 1
17697 | 22kV F Bus PT 선간전압 CA상 크기 | 192.168.34.114 | H1PTFX | H1PTFXMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
17698 | 22kV F Bus PT 주파수 | 192.168.34.114 | H1PTFX | H1PTFXMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H1PTFX.TM.Hz |  |  |  | 1
17699 | 22kV F Bus PT F Bus SF6 | 192.168.34.114 | H1PTFX | H1PTFXMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H1PTFX.TM.SF6_FBUS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31845
17700 | SPARE
17701 | SPARE
17702 | SPARE
17703 | SPARE
17704 | SPARE
17705 | SPARE
17706 | SPARE
17707 | SPARE
17708 | SPARE
17709 | SPARE
17710 | SPARE
17711 | SPARE
17712 | SPARE
17713 | SPARE
17714 | SPARE
17715 | SPARE
17716 | SPARE
17717 | SPARE
17718 | SPARE
17719 | SPARE
17720 | SPARE
17721 | SPARE
17722 | SPARE
17723 | SPARE
17724 | SPARE
17725 | SPARE
17726 | SPARE
17727 | SPARE
17728 | SPARE
17729 | SPARE
17730 | SPARE
17731 | 22kV F Bus PT #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.115 | H1PTFY | H1PTFYCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTFX.SV.ComFault |  |  |  | 1
17732 | 22kV F Bus PT #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.115 | H1PTFY | H1PTFYCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTFX.SV.ComFault |  |  |  | 1
17733 | 22kV F Bus PT F Bus D결선 IED Fail | 192.168.34.115 | H1PTFY | H1PTFYCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTFY.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
17734 | 22kV F Bus PT 27 UV(Y) | 192.168.34.115 | H1PTFY | H1PTFYPROT/x27B1PTUV1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTFY.SV.27_HA_LA_STOPPER |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
17735 | 22kV F Bus PT 64 OV(Y) | 192.168.34.115 | H1PTFY | H1PTFYPROT/GTB1PTOV5$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTFY.SV.64_STOPPER |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
17736 | 22kV F Bus PT 고장파형발생 | 192.168.34.115 | H1PTFY | H1PTFYPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
17737 | SPARE
17738 | SPARE
17739 | SPARE
17740 | SPARE
17741 | SPARE
17742 | SPARE
17743 | SPARE
17744 | SPARE
17745 | SPARE
17746 | SPARE
17747 | SPARE
17748 | SPARE
17749 | SPARE
17750 | SPARE
17751 | SPARE
17752 | SPARE
17753 | SPARE
17754 | SPARE
17755 | SPARE
17756 | SPARE
17757 | SPARE
17758 | SPARE
17759 | SPARE
17760 | SPARE
17761 | SPARE
17762 | SPARE
17763 | SPARE
17764 | SPARE
17765 | SPARE
17766 | SPARE
17767 | SPARE
17768 | 22kV F Bus PT #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.116 | H1PTFZ | H1PTFZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTFX.SV.ComFault |  |  |  | 1
17769 | 22kV F Bus PT #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.116 | H1PTFZ | H1PTFZCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTFX.SV.ComFault |  |  |  | 1
17770 | SPARE
17771 | 22kV F Bus PT BCU IED Fail | 192.168.34.116 | H1PTFZ | H1PTFZCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTFZ.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
17772 | 22kV F Bus PT 27 UV(D) | 192.168.34.116 | H1PTFZ | H1PTFZPROT/x27B1PTUV1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTFY.SV.27_HA_LA_STOPPER |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
17773 | 22kV F Bus PT 64 OV(D) | 192.168.34.116 | H1PTFZ | H1PTFZPROT/GTB1PTOV5$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1PTFY.SV.64_STOPPER |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
17774 | 22kV F Bus PT 고장파형발생 | 192.168.34.116 | H1PTFZ | H1PTFZPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
17775 | SPARE
17776 | SPARE
17777 | SPARE
17778 | SPARE
17779 | SPARE
17780 | SPARE
17781 | SPARE
17782 | SPARE
17783 | SPARE
17784 | SPARE
17785 | SPARE
17786 | SPARE
17787 | SPARE
17788 | SPARE
17789 | SPARE
17790 | SPARE
17791 | SPARE
17792 | SPARE
17793 | SPARE
17794 | SPARE
17795 | SPARE
17796 | SPARE
17797 | SPARE
17798 | SPARE
17799 | SPARE
17800 | SPARE
17801 | SPARE
17802 | SPARE
17803 | SPARE
17804 | SPARE
17805 | SPARE
17806 | 22kV Spare 2L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.121 | H152F26X | H152F26XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F26X.SV.ComFault |  |  |  | 1
17807 | 22kV Spare 2L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.121 | H152F26X | H152F26XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F26X.SV.ComFault |  |  |  | 1
17808 | 22kV Spare 2L CB 상태 | 192.168.34.121 | H152F26X | H152F26XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H152F26XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F26X.SV.CB |  | HAE.22KV.H152F26X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10340
17809 | 22kV Spare 2L E Bus DS 상태 | 192.168.34.121 | H152F26X | H152F26XCTRL/Q1XSWI1$ST$Pos$stVal |  | H152F26XCTRL/Q1CSWI2$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F26X.SV.EDS |  | HAE.22KV.H152F26X.TC.EDS |  | 1 |  | 1
17810 | 22kV Spare 2L E Bus ES 상태 | 192.168.34.121 | H152F26X | H152F26XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F26X.SV.EES_STATUS |  |  |  | 1
17811 | 22kV Spare 2L F Bus DS 상태 | 192.168.34.121 | H152F26X | H152F26XCTRL/Q2XSWI2$ST$Pos$stVal |  | H152F26XCTRL/Q2CSWI3$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F26X.SV.FDS |  | HAE.22KV.H152F26X.TC.FDS |  | 1 |  | 1
17812 | 22kV Spare 2L 43 LR CB용 상태 | 192.168.34.121 | H152F26X | H152F26XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F26X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
17813 | 22kV Spare 2L E-DS SF6 1단 | 192.168.34.121 | H152F26X | H152F26XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F26X.SV.GAS_LOW1_EDS |  |  |  | 1
17814 | 22kV Spare 2L E-DS SF6 2단 | 192.168.34.121 | H152F26X | H152F26XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind12$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F26X.SV.GAS_LOW2_EDS |  |  |  | 1
17815 | 22kV Spare 2L F-DS SF6 1단 | 192.168.34.121 | H152F26X | H152F26XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind13$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F26X.SV.GAS_LOW1_FDS |  |  |  | 1
17816 | 22kV Spare 2L F-DS SF6 2단 | 192.168.34.121 | H152F26X | H152F26XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F26X.SV.GAS_LOW2_FDS |  |  |  | 1
17817 | 22kV Spare 2L CB SF6 1단 | 192.168.34.121 | H152F26X | H152F26XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F26X.SV.GAS_LOW1_CB_CHD |  |  |  | 1
17818 | 22kV Spare 2L CB SF6 2단 | 192.168.34.121 | H152F26X | H152F26XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind16$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F26X.SV.GAS_LOW2_CB_CHD |  |  |  | 1
17819 | 22kV Spare 2L IED Control Power Fail | 192.168.34.121 | H152F26X | H152F26XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind19$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F26X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
17820 | 22kV Spare 2L 1st IED Fail | 192.168.34.121 | H152F26X | H152F26XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F26X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
17821 | 22kV Spare 2L DS&ES Control Power Fail | 192.168.34.121 | H152F26X | H152F26XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F26X.SV.POWER_FAIL |  |  |  | 1
17822 | 22kV Spare 2L AC220V Fault | 192.168.34.121 | H152F26X | H152F26XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind22$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F26X.SV.AC_FAIL |  |  |  | 1
17823 | SPARE
17824 | SPARE
17825 | SPARE
17826 | SPARE
17827 | SPARE
17828 | SPARE
17829 | 22kV Spare 2L BCU 선택 | 192.168.34.121 | H152F26X | H152F26XCTRL/TESTGGIO16$ST$SPCSO1$stVal |  | H152F26XCTRL/TESTGGIO16$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F26X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.22KV.H152F26X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
17830 | 22kV Spare 2L 상전류 A상 크기 | 192.168.34.121 | H152F26X | H152F26XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
17831 | 22kV Spare 2L 상전류 B상 크기 | 192.168.34.121 | H152F26X | H152F26XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F26X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
17832 | 22kV Spare 2L 상전류 C상 크기 | 192.168.34.121 | H152F26X | H152F26XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
17833 | 22kV Spare 2L 모선 1 선간전압 AB상 크기 | 192.168.34.121 | H152F26X | H152F26XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
17834 | 22kV Spare 2L 모선 1 선간전압 BC상 크기 | 192.168.34.121 | H152F26X | H152F26XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
17835 | 22kV Spare 2L 모선 1 선간전압 CA상 크기 | 192.168.34.121 | H152F26X | H152F26XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 1 | 17 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
17836 | 22kV Spare 2L 유효전력 합계 크기 | 192.168.34.121 | H152F26X | H152F26XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F26X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
17837 | 22kV Spare 2L 무효전력 합계 크기 | 192.168.34.121 | H152F26X | H152F26XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F26X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
17838 | 22kV Spare 2L 피상전력 합계 크기 | 192.168.34.121 | H152F26X | H152F26XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVa | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
17839 | 22kV Spare 2L 역률 합계 크기 | 192.168.34.121 | H152F26X | H152F26XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PF | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
17840 | 22kV Spare 2L 모선 1 주파수 | 192.168.34.121 | H152F26X | H152F26XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
17841 | 22kV Spare 2L 유효전력량 wh+ | 192.168.34.121 | H152F26X | H152F26XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30641
17842 | 22kV Spare 2L 유효전력량 wh- | 192.168.34.121 | H152F26X | H152F26XMEAS/MMTR8$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30643
17843 | 22kV Spare 2L 무효전력량 varh+ | 192.168.34.121 | H152F26X | H152F26XMEAS/MMTR4$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30645
17844 | 22kV Spare 2L 무효전력량 varh- | 192.168.34.121 | H152F26X | H152F26XMEAS/MMTR8$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVarh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30647
17845 | 22kV Spare 2L E-DS SF6 | 192.168.34.121 | H152F26X | H152F26XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F26X.TM.SF6_EDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31847
17846 | 22kV Spare 2L F-DS SF6 | 192.168.34.121 | H152F26X | H152F26XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F26X.TM.SF6_FDS |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31849
17847 | 22kV Spare 2L CB SF6 | 192.168.34.121 | H152F26X | H152F26XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn3$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Mpa | 0.0411 | -0.264 | 3 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H152F26X.TM.SF6_CB |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 31851
17848 | SPARE
17849 | SPARE
17850 | SPARE
17851 | SPARE
17852 | SPARE
17853 | SPARE
17854 | SPARE
17855 | SPARE
17856 | SPARE
17857 | SPARE
17858 | SPARE
17859 | SPARE
17860 | SPARE
17861 | SPARE
17862 | SPARE
17863 | SPARE
17864 | SPARE
17865 | SPARE
17866 | SPARE
17867 | SPARE
17868 | SPARE
17869 | SPARE
17870 | SPARE
17871 | SPARE
17872 | SPARE
17873 | SPARE
17874 | SPARE
17875 | SPARE
17876 | SPARE
17877 | SPARE
17878 | SPARE
17879 | 22kV Spare 2L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.122 | H152F26Y1 | H152F26Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F26X.SV.ComFault |  |  |  | 1
17880 | 22kV Spare 2L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.122 | H152F26Y1 | H152F26Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F26X.SV.ComFault |  |  |  | 1
17881 | 22kV Spare 2L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.34.122 | H152F26Y1 | H152F26Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1
17882 | 22kV Spare 2L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.34.122 | H152F26Y1 | H152F26Y1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1
17883 | 22kV Spare 2L 86 LOR | 192.168.34.122 | H152F26Y1 | H152F26Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F26Y1.SV.86 |  |  |  | 1
17884 | 22kV Spare 2L 85R LOR | 192.168.34.122 | H152F26Y1 | H152F26Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F26Y1.SV.85R |  |  |  | 1
17885 | 22kV Spare 2L 87L 43 SW 상태 | 192.168.34.122 | H152F26Y1 | H152F26Y1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F26Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
17886 | 22kV Spare 2L 64 Stopper | 192.168.34.122 | H152F26Y1 | H152F26Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
17887 | 22kV Spare 2L 27L Stopper | 192.168.34.122 | H152F26Y1 | H152F26Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
17888 | 22kV Spare 2L 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.34.122 | H152F26Y1 | H152F26Y1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
17889 | SPARE
17890 | 22kV Spare 2L Meter Power Fail | 192.168.34.122 | H152F26Y1 | H152F26Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F26Y1.SV.METER_POWER_FAIL |  |  |  | 1
17891 | 22kV Spare 2L 2nd IED Fail | 192.168.34.122 | H152F26Y1 | H152F26Y1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F26Y1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
17892 | 22kV Spare 2L 87L Trip | 192.168.34.122 | H152F26Y1 | H152F26Y1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F26Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
17893 | 22kV Spare 2L 51H Trip | 192.168.34.122 | H152F26Y1 | H152F26Y1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F26Y1.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
17894 | 22kV Spare 2L 51L Trip | 192.168.34.122 | H152F26Y1 | H152F26Y1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F26Y1.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
17895 | 22kV Spare 2L 51GH Trip | 192.168.34.122 | H152F26Y1 | H152F26Y1PROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F26Y1.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
17896 | 22kV Spare 2L 51GL Trip | 192.168.34.122 | H152F26Y1 | H152F26Y1PROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F26Y1.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
17897 | 22kV Spare 2L 67RP Trip | 192.168.34.122 | H152F26Y1 | H152F26Y1PROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F26Y1.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
17898 | 22kV Spare 2L 고장파형 발생 | 192.168.34.122 | H152F26Y1 | H152F26Y1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
17899 | 22kV Spare 2L 87 CT Failure | 192.168.34.122 | H152F26Y1 | H152F26Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F26Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
17900 | 22kV Spare 2L OC CT Failure | 192.168.34.122 | H152F26Y1 | H152F26Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F26Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
17901 | 22kV Spare 2L VT Failure | 192.168.34.122 | H152F26Y1 | H152F26Y1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F26Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
17902 | SPARE
17903 | SPARE
17904 | SPARE
17905 | SPARE
17906 | SPARE
17907 | SPARE
17908 | SPARE
17909 | SPARE
17910 | SPARE
17911 | SPARE
17912 | SPARE
17913 | SPARE
17914 | SPARE
17915 | SPARE
17916 | SPARE
17917 | SPARE
17918 | SPARE
17919 | SPARE
17920 | SPARE
17921 | SPARE
17922 | SPARE
17923 | SPARE
17924 | SPARE
17925 | SPARE
17926 | SPARE
17927 | SPARE
17928 | SPARE
17929 | SPARE
17930 | SPARE
17931 | SPARE
17932 | SPARE
17933 | 22kV Spare 2L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.123 | H152F26Z1 | H152F26Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F26X.SV.ComFault |  |  |  | 1
17934 | 22kV Spare 2L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.34.123 | H152F26Z1 | H152F26Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F26X.SV.ComFault |  |  |  | 1
17935 | 22kV Spare 2L #1 PCM 통신 채널 상태(주회선) | 192.168.34.123 | H152F26Z1 | H152F26Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1
17936 | 22kV Spare 2L #2 PCM 통신 채널 상태(예비회선) | 192.168.34.123 | H152F26Z1 | H152F26Z1CTRL/COMMGGIO2$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1
17937 | 22kV Spare 2L 86 LOR | 192.168.34.123 | H152F26Z1 | H152F26Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F26Y1.SV.86 |  |  |  | 1
17938 | 22kV Spare 2L 85R LOR | 192.168.34.123 | H152F26Z1 | H152F26Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F26Y1.SV.85R |  |  |  | 1
17939 | 22kV Spare 2L 87L 43 SW 상태 | 192.168.34.123 | H152F26Z1 | H152F26Z1CTRL/x43CAGGIO9$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | USE | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F26Y1.SV.87L_43 |  |  |  | 1
17940 | 22kV Spare 2L 64 Stopper | 192.168.34.123 | H152F26Z1 | H152F26Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
17941 | 22kV Spare 2L 27L Stopper | 192.168.34.123 | H152F26Z1 | H152F26Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
17942 | 22kV Spare 2L 27H Stopper & 43-87L SW | 192.168.34.123 | H152F26Z1 | H152F26Z1CTRL/ETCGGIO7$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1
17943 | 22kV Spare 2L C-GIS DC Control Power Fail | 192.168.34.123 | H152F26Z1 | H152F26Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F26Z1.SV.C_GIS_POWER_FAIL |  |  |  | 1
17944 | 22kV Spare 2L BCU Fail | 192.168.34.123 | H152F26Z1 | H152F26Z1CTRL/UDIGGIO4$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F26Z1.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
17945 | 22kV Spare 2L 87L Trip | 192.168.34.123 | H152F26Z1 | H152F26Z1PROT/x87TPDIF1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F26Y1.SV.87L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
17946 | 22kV Spare 2L 51H Trip | 192.168.34.123 | H152F26Z1 | H152F26Z1PROT/x67PTOC9$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F26Y1.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
17947 | 22kV Spare 2L 51L Trip | 192.168.34.123 | H152F26Z1 | H152F26Z1PROT/x67PTOC10$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F26Y1.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
17948 | 22kV Spare 2L 51GH Trip | 192.168.34.123 | H152F26Z1 | H152F26Z1PROT/x67GPTOC14$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F26Y1.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
17949 | 22kV Spare 2L 51GL Trip | 192.168.34.123 | H152F26Z1 | H152F26Z1PROT/x67GPTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F26Y1.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
17950 | 22kV Spare 2L 67RP Trip | 192.168.34.123 | H152F26Z1 | H152F26Z1PROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F26Y1.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
17951 | 22kV Spare 2L 고장파형 발생 | 192.168.34.123 | H152F26Z1 | H152F26Z1PROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
17952 | 22kV Spare 2L 87 CT Failure | 192.168.34.123 | H152F26Z1 | H152F26Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F26Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
17953 | 22kV Spare 2L OC CT Failure | 192.168.34.123 | H152F26Z1 | H152F26Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F26Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
17954 | 22kV Spare 2L VT Failure | 192.168.34.123 | H152F26Z1 | H152F26Z1PROT/PRTGGIO11$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H152F26Y1.SV.CT_VT_FAIL |  |  |  | 1
17955 | 22kV Spare 2L Y1Z1 86 LOR | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 계산포인트1: 17883; 계산포인트2: 17937
17956 | SPARE
17957 | SPARE
17958 | SPARE
17959 | SPARE
17960 | SPARE
17961 | SPARE
17962 | SPARE
17963 | SPARE
17964 | SPARE
17965 | SPARE
17966 | SPARE
17967 | SPARE
17968 | SPARE
17969 | SPARE
17970 | SPARE
17971 | SPARE
17972 | SPARE
17973 | SPARE
17974 | SPARE
17975 | SPARE
17976 | SPARE
17977 | SPARE
17978 | SPARE
17979 | SPARE
17980 | SPARE
17981 | SPARE
17982 | SPARE
17983 | SPARE
17984 | SPARE
17985 | SPARE
17986 | 22kV A-B Bus Protection #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.35.1 | H1BPAB | H1BPABCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1BPAB.SV.ComFault |  |  |  | 1
17987 | 22kV A-B Bus Protection #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.35.1 | H1BPAB | H1BPABCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1BPAB.SV.ComFault |  |  |  | 1
17988 | 22kV A-B Bus Protection 87B 보호기능 잠금 | 192.168.35.1 | H1BPAB | H1BPABCTRL/LOCKCALH1$ST$GrAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1BPAB.SV.87B_LOCK |  |  |  | 1
17989 | 22kV A-B Bus Protection A Bus UV Supervision | 192.168.35.1 | H1BPAB | H1BPABPROT/UVFB1PTUV5$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1BPAB.SV.27LA_UV |  |  |  | 1
17990 | 22kV A-B Bus Protection B Bus UV Supervision | 192.168.35.1 | H1BPAB | H1BPABPROT/UVFB2PTUV6$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1BPAB.SV.27LB_UV |  |  |  | 1
17991 | 22kV A-B Bus Protection 87B 43 Lock | 192.168.35.1 | H1BPAB | H1BPABCTRL/BP43GGIO8$ST$SPCSO1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | USE |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1BPAB.SV.43BP_USE |  |  |  | 1
17992 | 22kV A-B Bus Protection 87B 43 Lock | 192.168.35.1 | H1BPAB | H1BPABCTRL/BP43GGIO8$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1BPAB.SV.43BP_LOCK |  |  |  | 1
17993 | 22kV A-B Bus Protection 127LA IED Fail | 192.168.35.1 | H1BPAB | H1BPABCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1BPAB.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
17994 | 22kV E-F Bus Protection Panel IED Fail | 192.168.35.1 | H1BPAB | H1BPABCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1BPAB.SV.BP_IED_FAIL |  |  |  | 1
17995 | 22kV E-F Bus Protection Panel Control Power Fail | 192.168.35.1 | H1BPAB | H1BPABCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1BPAB.SV.BP_CONTROL_FAIL |  |  |  | 1
17996 | 22kV A-B Bus Protection 87B Trip | 192.168.35.1 | H1BPAB | H1BPABPROT/x87BGGIO11$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1BPAB.SV.87B |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
17997 | 22kV A-B Bus Protection Zone A Bus Trip | 192.168.35.1 | H1BPAB | H1BPABPROT/BUSGGIO24$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1BPAB.SV.ZONE_A |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
17998 | 22kV A-B Bus Protection Zone B Bus Trip | 192.168.35.1 | H1BPAB | H1BPABPROT/BUSGGIO24$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1BPAB.SV.ZONE_B |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
17999 | 22kV A-B Bus Protection Breake Failure | 192.168.35.1 | H1BPAB | H1BPABPROT/BFGGIO15$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1BPAB.SV.BF |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
18000 | 22kV A-B Bus Protection 고장파형 발생 | 192.168.35.1 | H1BPAB | H1BPABPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
18001 | SPARE
18002 | SPARE
18003 | SPARE
18004 | SPARE
18005 | SPARE
18006 | SPARE
18007 | SPARE
18008 | SPARE
18009 | SPARE
18010 | SPARE
18011 | SPARE
18012 | SPARE
18013 | SPARE
18014 | SPARE
18015 | SPARE
18016 | SPARE
18017 | SPARE
18018 | SPARE
18019 | SPARE
18020 | SPARE
18021 | SPARE
18022 | SPARE
18023 | SPARE
18024 | SPARE
18025 | SPARE
18026 | SPARE
18027 | SPARE
18028 | SPARE
18029 | SPARE
18030 | SPARE
18031 | SPARE
18032 | 22kV A-B Bus Protection 27LA #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.35.2 | H1BP27A | H1BP27ACTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1BPAB.SV.ComFault |  |  |  | 1
18033 | 22kV A-B Bus Protection 27LA #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.35.2 | H1BP27A | H1BP27ACTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1BPAB.SV.ComFault |  |  |  | 1
18034 | 22kV A-B Bus Protection 127LB IED Fail | 192.168.35.2 | H1BP27A | H1BP27ACTRL/UDIGGIO3$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1BP27A.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
18035 | 22kV A-B Bus Protection A Bus UV Supervision | 192.168.35.2 | H1BP27A | H1BP27APROT/x27B1PTUV1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [29 empty] | 1 | 2000
18036 | 22kV A-B Bus Protection 고장파형발생 | 192.168.35.2 | H1BP27A | H1BP27APROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
18037 | SPARE
18038 | SPARE
18039 | SPARE
18040 | SPARE
18041 | SPARE
18042 | SPARE
18043 | SPARE
18044 | SPARE
18045 | SPARE
18046 | SPARE
18047 | SPARE
18048 | SPARE
18049 | SPARE
18050 | SPARE
18051 | SPARE
18052 | SPARE
18053 | SPARE
18054 | SPARE
18055 | SPARE
18056 | SPARE
18057 | SPARE
18058 | SPARE
18059 | SPARE
18060 | SPARE
18061 | SPARE
18062 | SPARE
18063 | SPARE
18064 | SPARE
18065 | SPARE
18066 | SPARE
18067 | SPARE
18068 | 22kV A-B Bus Protection 27LB #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.35.3 | H1BP27B | H1BP27BCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1BPAB.SV.ComFault |  |  |  | 1
18069 | 22kV A-B Bus Protection 27LB #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.35.3 | H1BP27B | H1BP27BCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1BPAB.SV.ComFault |  |  |  | 1
18070 | 22kV A-B Bus Protection 87B Central Unit IED Fail | 192.168.35.3 | H1BP27B | H1BP27BCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1BP27B.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
18071 | 22kV A-B Bus Protection B Bus UV Supervision | 192.168.35.3 | H1BP27B | H1BP27BPROT/x27B1PTUV1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [29 empty] | 1 | 2000
18072 | 22kV A-B Bus Protection 고장파형발생 | 192.168.35.3 | H1BP27B | H1BP27BPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
18073 | SPARE
18074 | SPARE
18075 | SPARE
18076 | SPARE
18077 | SPARE
18078 | SPARE
18079 | SPARE
18080 | SPARE
18081 | SPARE
18082 | SPARE
18083 | SPARE
18084 | SPARE
18085 | SPARE
18086 | SPARE
18087 | SPARE
18088 | SPARE
18089 | SPARE
18090 | SPARE
18091 | SPARE
18092 | SPARE
18093 | SPARE
18094 | SPARE
18095 | SPARE
18096 | SPARE
18097 | SPARE
18098 | SPARE
18099 | SPARE
18100 | SPARE
18101 | SPARE
18102 | SPARE
18103 | SPARE
18104 | 22kV C-D Bus Protection #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.35.11 | H1BPCD | H1BPCDCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1BPCD.SV.ComFault |  |  |  | 1
18105 | 22kV C-D Bus Protection #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.35.11 | H1BPCD | H1BPCDCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1BPCD.SV.ComFault |  |  |  | 1
18106 | 22kV C-D Bus Protection 87B 보호기능 잠금 | 192.168.35.11 | H1BPCD | H1BPCDCTRL/LOCKCALH1$ST$GrAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1BPCD.SV.87B_LOCK |  |  |  | 1
18107 | 22kV C-D Bus Protection C Bus UV Supervision | 192.168.35.11 | H1BPCD | H1BPCDPROT/UVFB1PTUV5$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1BPCD.SV.27LC_UV |  |  |  | 1
18108 | 22kV C-D Bus Protection D Bus UV Supervision | 192.168.35.11 | H1BPCD | H1BPCDPROT/UVFB2PTUV6$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1BPCD.SV.27LD_UV |  |  |  | 1
18109 | 22kV C-D Bus Protection 87B 43 Lock | 192.168.35.11 | H1BPCD | H1BPCDCTRL/BP43GGIO8$ST$SPCSO1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | USE |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1BPCD.SV.43BP_USE |  |  |  | 1
18110 | 22kV C-D Bus Protection 87B 43 Lock | 192.168.35.11 | H1BPCD | H1BPCDCTRL/BP43GGIO8$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1BPCD.SV.43BP_LOCK |  |  |  | 1
18111 | 22kV C-D Bus Protection 127LC IED Fail | 192.168.35.11 | H1BPCD | H1BPCDCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1BPCD.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
18112 | 22kV A-B Bus Protection Panel IED Fail | 192.168.35.11 | H1BPCD | H1BPCDCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | 0 | [20 empty] | HAE.22KV.H1BPCD.SV.BP_IED_FAIL |  |  |  | 1
18113 | 22kV A-B Bus Protection Panel Control Power Fail | 192.168.35.11 | H1BPCD | H1BPCDCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1BPCD.SV.BP_CONTROL_FAIL |  |  |  | 1
18114 | 22kV C-D Bus Protection 87B Trip | 192.168.35.11 | H1BPCD | H1BPCDPROT/x87BGGIO11$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1BPCD.SV.87B |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
18115 | 22kV C-D Bus Protection Zone A Bus Trip | 192.168.35.11 | H1BPCD | H1BPCDPROT/BUSGGIO24$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1BPCD.SV.ZONE_C |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
18116 | 22kV C-D Bus Protection Zone B Bus Trip | 192.168.35.11 | H1BPCD | H1BPCDPROT/BUSGGIO24$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1BPCD.SV.ZONE_D |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
18117 | 22kV C-D Bus Protection Breake Failure | 192.168.35.11 | H1BPCD | H1BPCDPROT/BFGGIO15$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1BPCD.SV.BF |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
18118 | 22kV C-D Bus Protection 고장파형 발생 | 192.168.35.11 | H1BPCD | H1BPCDPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
18119 | SPARE
18120 | SPARE
18121 | SPARE
18122 | SPARE
18123 | SPARE
18124 | SPARE
18125 | SPARE
18126 | SPARE
18127 | SPARE
18128 | SPARE
18129 | SPARE
18130 | SPARE
18131 | SPARE
18132 | SPARE
18133 | SPARE
18134 | SPARE
18135 | SPARE
18136 | SPARE
18137 | SPARE
18138 | SPARE
18139 | SPARE
18140 | SPARE
18141 | SPARE
18142 | SPARE
18143 | SPARE
18144 | SPARE
18145 | SPARE
18146 | SPARE
18147 | SPARE
18148 | SPARE
18149 | SPARE
18150 | 22kV C-D Bus Protection #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.35.12 | H1BP27C | H1BP27CCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1BPCD.SV.ComFault |  |  |  | 1
18151 | 22kV C-D Bus Protection #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.35.12 | H1BP27C | H1BP27CCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1BPCD.SV.ComFault |  |  |  | 1
18152 | 22kV C-D Bus Protection 127LD IED Fail | 192.168.35.12 | H1BP27C | H1BP27CCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1BP27C.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
18153 | 22kV C-D Bus Protection C Bus UV Supervision | 192.168.35.12 | H1BP27C | H1BP27CPROT/x27B1PTUV1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [29 empty] | 1 | 2000
18154 | 22kV C-D Bus Protection 고장파형발생 | 192.168.35.12 | H1BP27C | H1BP27CPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
18155 | SPARE
18156 | SPARE
18157 | SPARE
18158 | SPARE
18159 | SPARE
18160 | SPARE
18161 | SPARE
18162 | SPARE
18163 | SPARE
18164 | SPARE
18165 | SPARE
18166 | SPARE
18167 | SPARE
18168 | SPARE
18169 | SPARE
18170 | SPARE
18171 | SPARE
18172 | SPARE
18173 | SPARE
18174 | SPARE
18175 | SPARE
18176 | SPARE
18177 | SPARE
18178 | SPARE
18179 | SPARE
18180 | SPARE
18181 | SPARE
18182 | SPARE
18183 | SPARE
18184 | SPARE
18185 | SPARE
18186 | 22kV C-D Bus Protection #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.35.13 | H1BP27D | H1BP27DCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1BPCD.SV.ComFault |  |  |  | 1
18187 | 22kV C-D Bus Protection #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.35.13 | H1BP27D | H1BP27DCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1BPCD.SV.ComFault |  |  |  | 1
18188 | 22kV C-D Bus Protection 87B Central Unit IED Fail | 192.168.35.13 | H1BP27D | H1BP27DCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1BP27D.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
18189 | 22kV C-D Bus Protection D Bus UV Supervision | 192.168.35.13 | H1BP27D | H1BP27DPROT/x27B1PTUV1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [29 empty] | 1 | 2000
18190 | 22kV C-D Bus Protection 고장파형발생 | 192.168.35.13 | H1BP27D | H1BP27DPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
18191 | SPARE
18192 | SPARE
18193 | SPARE
18194 | SPARE
18195 | SPARE
18196 | SPARE
18197 | SPARE
18198 | SPARE
18199 | SPARE
18200 | SPARE
18201 | SPARE
18202 | SPARE
18203 | SPARE
18204 | SPARE
18205 | SPARE
18206 | SPARE
18207 | SPARE
18208 | SPARE
18209 | SPARE
18210 | SPARE
18211 | SPARE
18212 | SPARE
18213 | SPARE
18214 | SPARE
18215 | SPARE
18216 | SPARE
18217 | SPARE
18218 | SPARE
18219 | SPARE
18220 | SPARE
18221 | SPARE
18222 | 22kV E-F Bus Protection #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.35.21 | H1BPEF | H1BPEFCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1BPEF.SV.ComFault |  |  |  | 1
18223 | 22kV E-F Bus Protection #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.35.21 | H1BPEF | H1BPEFCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1BPEF.SV.ComFault |  |  |  | 1
18224 | 22kV E-F Bus Protection 87B 보호기능 잠금 | 192.168.35.21 | H1BPEF | H1BPEFCTRL/LOCKCALH1$ST$GrAlm$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1BPEF.SV.87B_LOCK |  |  |  | 1
18225 | 22kV E-F Bus Protection E Bus UV Supervision | 192.168.35.21 | H1BPEF | H1BPEFPROT/UVFB1PTUV5$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1BPEF.SV.27LE_UV |  |  |  | 1
18226 | 22kV E-F Bus Protection F Bus UV Supervision | 192.168.35.21 | H1BPEF | H1BPEFPROT/UVFB2PTUV6$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1BPEF.SV.27LF_UV |  |  |  | 1
18227 | 22kV E-F Bus Protection 87B 43 Lock | 192.168.35.21 | H1BPEF | H1BPEFCTRL/BP43GGIO8$ST$SPCSO1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | USE |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1BPEF.SV.43BP_USE |  |  |  | 1
18228 | 22kV E-F Bus Protection 87B 43 Lock | 192.168.35.21 | H1BPEF | H1BPEFCTRL/BP43GGIO8$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | LOCK |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1BPEF.SV.43BP_LOCK |  |  |  | 1
18229 | 22kV E-F Bus Protection 127LD IED Fail | 192.168.35.21 | H1BPEF | H1BPEFCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1BPEF.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
18230 | 22kV C-D Bus Protection Panel IED Fail | 192.168.35.21 | H1BPEF | H1BPEFCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1BPEF.SV.BP_IED_FAIL |  |  |  | 1
18231 | 22kV C-D Bus Protection Panel Control Power Fail | 192.168.35.21 | H1BPEF | H1BPEFCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1BPEF.SV.BP_CONTROL_FAIL |  |  |  | 1
18232 | 22kV E-F Bus Protection 87B Trip | 192.168.35.21 | H1BPEF | H1BPEFPROT/x87BGGIO11$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1BPEF.SV.87B |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
18233 | 22kV E-F Bus Protection Zone A Bus Trip | 192.168.35.21 | H1BPEF | H1BPEFPROT/BUSGGIO24$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1BPEF.SV.ZONE_E |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
18234 | 22kV E-F Bus Protection Zone B Bus Trip | 192.168.35.21 | H1BPEF | H1BPEFPROT/BUSGGIO24$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1BPEF.SV.ZONE_F |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
18235 | 22kV E-F Bus Protection Breake Failure | 192.168.35.21 | H1BPEF | H1BPEFPROT/BFGGIO15$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1BPEF.SV.BF |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
18236 | 22kV E-F Bus Protection 고장파형 발생 | 192.168.35.21 | H1BPEF | H1BPEFPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
18237 | SPARE
18238 | SPARE
18239 | SPARE
18240 | SPARE
18241 | SPARE
18242 | SPARE
18243 | SPARE
18244 | SPARE
18245 | SPARE
18246 | SPARE
18247 | SPARE
18248 | SPARE
18249 | SPARE
18250 | SPARE
18251 | SPARE
18252 | SPARE
18253 | SPARE
18254 | SPARE
18255 | SPARE
18256 | SPARE
18257 | SPARE
18258 | SPARE
18259 | SPARE
18260 | SPARE
18261 | SPARE
18262 | SPARE
18263 | SPARE
18264 | SPARE
18265 | SPARE
18266 | SPARE
18267 | SPARE
18268 | 22kV E-F Bus Protection #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.35.22 | H1BP27E | H1BP27ECTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1BPEF.SV.ComFault |  |  |  | 1
18269 | 22kV E-F Bus Protection #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.35.22 | H1BP27E | H1BP27ECTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1BPEF.SV.ComFault |  |  |  | 1
18270 | 22kV E-F Bus Protection 127LF IED Fail | 192.168.35.22 | H1BP27E | H1BP27ECTRL/UDIGGIO3$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1BP27E.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
18271 | 22kV E-F Bus Protection E Bus UV Supervision | 192.168.35.22 | H1BP27E | H1BP27EPROT/x27B1PTUV1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [29 empty] | 1 | 2000
18272 | 22kV E-F Bus Protection 고장파형발생 | 192.168.35.22 | H1BP27E | H1BP27EPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
18273 | SPARE
18274 | SPARE
18275 | SPARE
18276 | SPARE
18277 | SPARE
18278 | SPARE
18279 | SPARE
18280 | SPARE
18281 | SPARE
18282 | SPARE
18283 | SPARE
18284 | SPARE
18285 | SPARE
18286 | SPARE
18287 | SPARE
18288 | SPARE
18289 | SPARE
18290 | SPARE
18291 | SPARE
18292 | SPARE
18293 | SPARE
18294 | SPARE
18295 | SPARE
18296 | SPARE
18297 | SPARE
18298 | SPARE
18299 | SPARE
18300 | SPARE
18301 | SPARE
18302 | SPARE
18303 | SPARE
18304 | 22kV E-F Bus Protection #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.35.23 | H1BP27F | H1BP27FCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1BPEF.SV.ComFault |  |  |  | 1
18305 | 22kV E-F Bus Protection #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.35.23 | H1BP27F | H1BP27FCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1BPEF.SV.ComFault |  |  |  | 1
18306 | 22kV E-F Bus Protection 87B Central Unit IED Fail | 192.168.35.23 | H1BP27F | H1BP27FCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1BP27F.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
18307 | 22kV E-F Bus Protection F Bus UV Supervision | 192.168.35.23 | H1BP27F | H1BP27FPROT/x27B1PTUV1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [29 empty] | 1 | 2000
18308 | 22kV E-F Bus Protection 고장파형발생 | 192.168.35.23 | H1BP27F | H1BP27FPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
18309 | SPARE
18310 | SPARE
18311 | SPARE
18312 | SPARE
18313 | SPARE
18314 | SPARE
18315 | SPARE
18316 | SPARE
18317 | SPARE
18318 | SPARE
18319 | SPARE
18320 | SPARE
18321 | SPARE
18322 | SPARE
18323 | SPARE
18324 | SPARE
18325 | SPARE
18326 | SPARE
18327 | SPARE
18328 | SPARE
18329 | SPARE
18330 | SPARE
18331 | SPARE
18332 | SPARE
18333 | SPARE
18334 | SPARE
18335 | SPARE
18336 | SPARE
18337 | SPARE
18338 | SPARE
18339 | SPARE
18340 | 22kV No.1 TR Cooler #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.35.41 | H1CF1X | H1CF1XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1CF1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
18341 | 22kV No.1 TR Cooler #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.35.41 | H1CF1X | H1CF1XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1CF1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
18342 | 22kV No.1 TR Cooler Fan Manual 상태 | 192.168.35.41 | H1CF1X | H1CF1XCTRL/FANGGIO10$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Manual |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1CF1X.SV.FAN_MANUAL |  |  |  | 1
18343 | 22kV No.1 TR Cooler Fan Auto 상태 | 192.168.35.41 | H1CF1X | H1CF1XCTRL/FANGGIO10$ST$SPCSO1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Auto |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1CF1X.SV.FAN_AUTO |  |  |  | 1
18344 | 22kV No.1 TR Cooler Fan 동작온도 (75°C ) | 192.168.35.41 | H1CF1X | H1CF1XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1CF1X.SV.WINDING_TEMP_75 |  |  |  | 1
18345 | 22kV No.1 TR Cooler Fan Group Run ( RUN ) | 192.168.35.41 | H1CF1X | H1CF1XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind5$stVal |  | H1CF1XCTRL/FANGGIO10$CO$SPCSO3$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  |  | RUN |  |  | #000000 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1CF1X.SV.FAN_GROUP_RUN |  | HAE.22KV.H1CF1X.TC.FAN_START |  | 1 |  | 1
18346 | 22kV No.1 TR Cooler Fan Group Run ( STOP ) | 192.168.35.41 | H1CF1X | H1CF1XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind6$stVal |  | H1CF1XCTRL/FANGGIO10$CO$SPCSO4$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  |  | STOP |  |  | #000000 | #00FF00 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1CF1X.SV.FAN_GROUP_STOP |  | HAE.22KV.H1CF1X.TC.FAN_STOP |  | 1 |  | 1
18347 | 22kV No.2 TR Cooler BCU IED Fail | 192.168.35.41 | H1CF1X | H1CF1XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1CF1X.SV.COOLER_IED_FAIL |  |  |  | 1
18348 | 22kV No.2 TR Cooler BCU Control Power Fail | 192.168.35.41 | H1CF1X | H1CF1XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1CF1X.SV.COOLER_DC_FAIL |  |  |  | 1
18349 | 22kV No.1 TR Cooler 본체 96B2 Trip ( Buchhilz Relay ) | 192.168.35.41 | H1CF1X | H1CF1XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind13$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1CF1X.SV.96B2 |  |  |  | 1
18350 | 22kV No.1 TR Cooler 본체 96D Trip ( Pressure Relief Device ) | 192.168.35.41 | H1CF1X | H1CF1XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1CF1X.SV.96D |  |  |  | 1
18351 | 22kV No.1 TR Cooler 본체 96P Trip ( Suden Pressue Relay ) | 192.168.35.41 | H1CF1X | H1CF1XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1CF1X.SV.96P |  |  |  | 1
18352 | 22kV No.1 TR Cooler 본체 Oil Level High | 192.168.35.41 | H1CF1X | H1CF1XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind19$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1CF1X.SV.33Q1 |  |  |  | 1
18353 | 22kV No.1 TR Cooler 본체 Oil Level Low | 192.168.35.41 | H1CF1X | H1CF1XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1CF1X.SV.33Q2 |  |  |  | 1
18354 | 22kV No.1 TR Cooler 본체 96B1 Alarm ( Buchhilz Relay ) | 192.168.35.41 | H1CF1X | H1CF1XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1CF1X.SV.96B1 |  |  |  | 1
18355 | 22kV No.1 TR Cooler OIL온도 1단 | 192.168.35.41 | H1CF1X | H1CF1XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind22$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1CF1X.SV.26Q1 |  |  |  | 1
18356 | 22kV No.1 TR Cooler OIL온도 2단 | 192.168.35.41 | H1CF1X | H1CF1XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind23$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1CF1X.SV.26Q2 |  |  |  | 1
18357 | 22kV No.1 TR Cooler 권선온도 1단 | 192.168.35.41 | H1CF1X | H1CF1XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind24$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1CF1X.SV.26W1 |  |  |  | 1
18358 | 22kV No.1 TR Cooler 권선온도 2단 | 192.168.35.41 | H1CF1X | H1CF1XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind25$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1CF1X.SV.26W2 |  |  |  | 1
18359 | 22kV No.1 TR Cooler Fan Motor Alarm | 192.168.35.41 | H1CF1X | H1CF1XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind26$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1CF1X.SV.FAN_MOTOR_FAIL |  |  |  | 1
18360 | 22kV No.1 TR Cooler Fan Power Fault | 192.168.35.41 | H1CF1X | H1CF1XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind27$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1CF1X.SV.FAN_POWER_FAIL |  |  |  | 1
18361 | 22kV No.1 TR Cooler Control Power Fault | 192.168.35.41 | H1CF1X | H1CF1XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind28$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1CF1X.SV.C_POWER_FAIL |  |  |  | 1
18362 | 22kV No.1 TR Cooler Heater Power Fault | 192.168.35.41 | H1CF1X | H1CF1XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind29$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1CF1X.SV.HEATER_POWER_FAIL |  |  |  | 1
18363 | 22kV No.1 TR Cooler Lamp Power Fault | 192.168.35.41 | H1CF1X | H1CF1XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind30$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1CF1X.SV.LAMP_POWER_FAIL |  |  |  | 1
18364 | 22kV No.1 TR Cooler Outlet Power Fault | 192.168.35.41 | H1CF1X | H1CF1XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind31$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1CF1X.SV.OUTLET_POWER_FAIL |  |  |  | 1
18365 | 22kV No.1 TR Cooler Auto Power Fault | 192.168.35.41 | H1CF1X | H1CF1XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind32$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1CF1X.SV.AUTO_POWER_FAIL |  |  |  | 1
18366 | 22kV No.1 TR Cooler DGA Power Fault | 192.168.35.41 | H1CF1X | H1CF1XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind33$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1CF1X.SV.DGA_POWER_FAIL |  |  |  | 1
18367 | 22kV No.1 TR Cooler 무보수 호흡기 Heating | 192.168.35.41 | H1CF1X | H1CF1XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind34$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1CF1X.SV.74DB_HEATING |  |  |  | 1
18368 | 22kV No.1 TR Cooler 무보수 호흡기 Error | 192.168.35.41 | H1CF1X | H1CF1XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind35$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1CF1X.SV.74DB_ERROR |  |  |  | 1
18369 | 22kV No.1 TR Cooler 26W (Winding Temp.) Spare | 192.168.35.41 | H1CF1X | H1CF1XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind36$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1CF1X.SV.26W_SPARE |  |  |  | 1
18370 | 22kV No.1 TR Cooler Winding TEMP | 192.168.35.41 | H1CF1X | H1CF1XMEAS/AIGGIO8$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | - | 10 | -40 | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H1CF1X.TM.WINDING_TEMP |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 32001
18371 | 22kV No.1 TR Cooler Oil TEMP | 192.168.35.41 | H1CF1X | H1CF1XMEAS/AIGGIO8$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | - | 9.375 | -57.5 | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H1CF1X.TM.OIL_TEMP |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 32003
18372 | 22kV No.1 TR Cooler 무보수 호흡기 TEMP | 192.168.35.41 | H1CF1X | H1CF1XMEAS/AIGGIO8$MX$AnIn3$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | - | 7.5 | -70 | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H1CF1X.TM.74DB_TEMP |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 32005
18373 | 22kV No.1 TR Cooler 무보수 호흡기 HUM | 192.168.35.41 | H1CF1X | H1CF1XMEAS/AIGGIO8$MX$AnIn4$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | - | 6.25 | -25 | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H1CF1X.TM.74DB_HUM |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 32007
18374 | SPARE
18375 | SPARE
18376 | SPARE
18377 | SPARE
18378 | SPARE
18379 | SPARE
18380 | SPARE
18381 | SPARE
18382 | SPARE
18383 | SPARE
18384 | SPARE
18385 | SPARE
18386 | SPARE
18387 | SPARE
18388 | SPARE
18389 | SPARE
18390 | SPARE
18391 | SPARE
18392 | SPARE
18393 | SPARE
18394 | SPARE
18395 | SPARE
18396 | SPARE
18397 | SPARE
18398 | SPARE
18399 | SPARE
18400 | SPARE
18401 | SPARE
18402 | SPARE
18403 | SPARE
18404 | SPARE
18405 | 22kV No.2 TR Cooler #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.35.42 | H1CF2X | H1CF2XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1CF2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
18406 | 22kV No.2 TR Cooler #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.35.42 | H1CF2X | H1CF2XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1CF2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
18407 | 22kV No.2 TR Cooler Fan Manual 상태 | 192.168.35.42 | H1CF2X | H1CF2XCTRL/FANGGIO10$ST$SPCSO2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Manual |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1CF2X.SV.FAN_MANUAL |  |  |  | 1
18408 | 22kV No.2 TR Cooler Fan Auto 상태 | 192.168.35.42 | H1CF2X | H1CF2XCTRL/FANGGIO10$ST$SPCSO1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Auto |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1CF2X.SV.FAN_AUTO |  |  |  | 1
18409 | 22kV No.2 TR Cooler Fan 동작온도 (75°C ) | 192.168.35.42 | H1CF2X | H1CF2XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1CF2X.SV.WINDING_TEMP_75 |  |  |  | 1
18410 | 22kV No.2 TR Cooler Fan Group Run ( RUN ) | 192.168.35.42 | H1CF2X | H1CF2XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind5$stVal |  | H1CF2XCTRL/FANGGIO10$CO$SPCSO3$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  |  | RUN |  |  | #000000 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1CF2X.SV.FAN_GROUP_RUN |  | HAE.22KV.H1CF2X.TC.FAN_START |  | 1 |  | 1
18411 | 22kV No.2 TR Cooler Fan Group Run ( STOP ) | 192.168.35.42 | H1CF2X | H1CF2XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind6$stVal |  | H1CF2XCTRL/FANGGIO10$CO$SPCSO4$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  |  | STOP |  |  | #000000 | #00FF00 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1CF2X.SV.FAN_GROUP_STOP |  | HAE.22KV.H1CF2X.TC.FAN_STOP |  | 1 |  | 1
18412 | No.1 TR Cooler BCU IED Fail | 192.168.35.42 | H1CF2X | H1CF2XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1CF2X.SV.COOLER_IED_FAIL |  |  |  | 1
18413 | No.1 TR Cooler BCU Control Power Fail | 192.168.35.42 | H1CF2X | H1CF2XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1CF2X.SV.COOLER_DC_FAIL |  |  |  | 1
18414 | 22kV No.2 TR Cooler 본체 96B2 Trip ( Buchhilz Relay ) | 192.168.35.42 | H1CF2X | H1CF2XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind13$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1CF2X.SV.96B2 |  |  |  | 1
18415 | 22kV No.2 TR Cooler 본체 96D Trip ( Pressure Relief Device ) | 192.168.35.42 | H1CF2X | H1CF2XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1CF2X.SV.96D |  |  |  | 1
18416 | 22kV No.2 TR Cooler 본체 96P Trip ( Suden Pressue Relay ) | 192.168.35.42 | H1CF2X | H1CF2XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1CF2X.SV.96P |  |  |  | 1
18417 | 22kV No.2 TR Cooler 본체 Oil Level High | 192.168.35.42 | H1CF2X | H1CF2XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind19$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1CF2X.SV.33Q1 |  |  |  | 1
18418 | 22kV No.2 TR Cooler 본체 Oil Level Low | 192.168.35.42 | H1CF2X | H1CF2XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind20$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1CF2X.SV.33Q2 |  |  |  | 1
18419 | 22kV No.2 TR Cooler 본체 96B1 Alarm ( Buchhilz Relay ) | 192.168.35.42 | H1CF2X | H1CF2XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind21$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1CF2X.SV.96B1 |  |  |  | 1
18420 | 22kV No.2 TR Cooler OIL온도 1단 | 192.168.35.42 | H1CF2X | H1CF2XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind22$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1CF2X.SV.26Q1 |  |  |  | 1
18421 | 22kV No.2 TR Cooler OIL온도 2단 | 192.168.35.42 | H1CF2X | H1CF2XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind23$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1CF2X.SV.26Q2 |  |  |  | 1
18422 | 22kV No.2 TR Cooler 권선온도 1단 | 192.168.35.42 | H1CF2X | H1CF2XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind24$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1CF2X.SV.26W1 |  |  |  | 1
18423 | 22kV No.2 TR Cooler 권선온도 2단 | 192.168.35.42 | H1CF2X | H1CF2XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind25$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1CF2X.SV.26W2 |  |  |  | 1
18424 | 22kV No.2 TR Cooler Fan Motor Alarm | 192.168.35.42 | H1CF2X | H1CF2XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind26$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1CF2X.SV.FAN_MOTOR_FAIL |  |  |  | 1
18425 | 22kV No.2 TR Cooler Fan Power Fault | 192.168.35.42 | H1CF2X | H1CF2XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind27$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1CF2X.SV.FAN_POWER_FAIL |  |  |  | 1
18426 | 22kV No.2 TR Cooler Control Power Fault | 192.168.35.42 | H1CF2X | H1CF2XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind28$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1CF2X.SV.C_POWER_FAIL |  |  |  | 1
18427 | 22kV No.2 TR Cooler Heater Power Fault | 192.168.35.42 | H1CF2X | H1CF2XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind29$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1CF2X.SV.HEATER_POWER_FAIL |  |  |  | 1
18428 | 22kV No.2 TR Cooler Lamp Power Fault | 192.168.35.42 | H1CF2X | H1CF2XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind30$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1CF2X.SV.LAMP_POWER_FAIL |  |  |  | 1
18429 | 22kV No.2 TR Cooler Outlet Power Fault | 192.168.35.42 | H1CF2X | H1CF2XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind31$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1CF2X.SV.OUTLET_POWER_FAIL |  |  |  | 1
18430 | 22kV No.2 TR Cooler Auto Power Fault | 192.168.35.42 | H1CF2X | H1CF2XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind32$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1CF2X.SV.AUTO_POWER_FAIL |  |  |  | 1
18431 | 22kV No.2 TR Cooler DGA Power Fault | 192.168.35.42 | H1CF2X | H1CF2XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind33$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1CF2X.SV.DGA_POWER_FAIL |  |  |  | 1
18432 | 22kV No.2 TR Cooler 무보수 호흡기 Heating | 192.168.35.42 | H1CF2X | H1CF2XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind34$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1CF2X.SV.74DB_HEATING |  |  |  | 1
18433 | 22kV No.2 TR Cooler 무보수 호흡기 Error | 192.168.35.42 | H1CF2X | H1CF2XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind35$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1CF2X.SV.74DB_ERROR |  |  |  | 1
18434 | 22kV No.2 TR Cooler 26W (Winding Temp.) Spare | 192.168.35.42 | H1CF2X | H1CF2XCTRL/EXTDIGGIO4$ST$Ind36$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FFFF00 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1CF2X.SV.26W_SPARE |  |  |  | 1
18435 | 22kV No.2 TR Cooler Winding TEMP | 192.168.35.42 | H1CF2X | H1CF2XMEAS/AIGGIO8$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | ℃ | 10 | -40 | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H1CF2X.TM.WINDING_TEMP |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 32009
18436 | 22kV No.2 TR Cooler Oil TEMP | 192.168.35.42 | H1CF2X | H1CF2XMEAS/AIGGIO8$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | ℃ | 9.375 | -57.5 | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H1CF2X.TM.OIL_TEMP |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 32011
18437 | 22kV No.2 TR Cooler 무보수 호흡기 TEMP | 192.168.35.42 | H1CF2X | H1CF2XMEAS/AIGGIO8$MX$AnIn3$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | ℃ | 7.5 | -70 | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H1CF2X.TM.74DB_TEMP |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 32013
18438 | 22kV No.2 TR Cooler 무보수 호흡기 HUM | 192.168.35.42 | H1CF2X | H1CF2XMEAS/AIGGIO8$MX$AnIn4$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | % | 6.25 | -25 | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H1CF2X.TM.74DB_HUM |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 32015
18439 | SPARE
18440 | SPARE
18441 | SPARE
18442 | SPARE
18443 | SPARE
18444 | SPARE
18445 | SPARE
18446 | SPARE
18447 | SPARE
18448 | SPARE
18449 | SPARE
18450 | SPARE
18451 | SPARE
18452 | SPARE
18453 | SPARE
18454 | SPARE
18455 | SPARE
18456 | SPARE
18457 | SPARE
18458 | SPARE
18459 | SPARE
18460 | SPARE
18461 | SPARE
18462 | SPARE
18463 | SPARE
18464 | SPARE
18465 | SPARE
18466 | SPARE
18467 | SPARE
18468 | SPARE
18469 | SPARE
18470 | 22kV No.1 TR NGR #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.35.31 | H1NGR1X | H1NGR1XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1NGR1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
18471 | 22kV No.1 TR NGR #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.35.31 | H1NGR1X | H1NGR1XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1NGR1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
18472 | 22kV No.1 TR NGR DS 상태 | 192.168.35.31 | H1NGR1X | H1NGR1XCTRL/Q1XSWI1$ST$Pos$stVal |  | H1NGR1XCTRL/Q1CSWI2$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1NGR1X.SV.DS |  | HAE.22KV.H1NGR1X.TC.DS |  | 1 |  | 1
18473 | 22kV No.1 TR NGR 43 LR CB용 상태 | 192.168.35.31 | H1NGR1X | H1NGR1XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1NGR1X.SV.DS_43LR |  |  |  | 1
18474 | 22kV No.1 TR NGR DS Motor Control Fail | 192.168.35.31 | H1NGR1X | H1NGR1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1NGR1X.SV.PANEL_DC_FAIL |  |  |  | 1
18475 | 22kV No.2 TR NGR BCU IED Fail | 192.168.35.31 | H1NGR1X | H1NGR1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1NGR1X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
18476 | 22kV No.2 TR NGR BCU Control Power Fail | 192.168.35.31 | H1NGR1X | H1NGR1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1NGR1X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
18477 | 22kV No.1 TR NGR AC Power Fail | 192.168.35.31 | H1NGR1X | H1NGR1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind12$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1NGR1X.SV.AC_FAIL |  |  |  | 1
18478 | 22kV No.1 TR NGR 51N Trip 2sec | 192.168.35.31 | H1NGR1X | H1NGR1XPROT/x51PTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1NGR1X.SV.51N_T1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
18479 | 22kV No.1 TR NGR 51N Trip 4sec | 192.168.35.31 | H1NGR1X | H1NGR1XPROT/x51PTOC16$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1NGR1X.SV.51N_T2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
18480 | 22kV No.1 TR NGR 고장파형 발생 | 192.168.35.31 | H1NGR1X | H1NGR1XPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
18481 | 22kV No.1 TR NGR BCU 선택 | 192.168.35.31 | H1NGR1X | H1NGR1XCTRL/TESTGGIO16$ST$SPCSO1$stVal |  | H1NGR1XCTRL/TESTGGIO16$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1NGR1X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.22KV.H1NGR1X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
18482 | 22kV No.1 TR NGR 상전류 N상 크기 | 192.168.35.31 | H1NGR1X | H1NGR1XMEAS/MMXU1$MX$A$neut$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H1NGR1X.TM.A_PHS_N |  |  |  | 1
18483 | SPARE
18484 | SPARE
18485 | SPARE
18486 | SPARE
18487 | SPARE
18488 | SPARE
18489 | SPARE
18490 | SPARE
18491 | SPARE
18492 | SPARE
18493 | SPARE
18494 | SPARE
18495 | SPARE
18496 | SPARE
18497 | SPARE
18498 | SPARE
18499 | SPARE
18500 | SPARE
18501 | SPARE
18502 | SPARE
18503 | SPARE
18504 | SPARE
18505 | SPARE
18506 | SPARE
18507 | SPARE
18508 | SPARE
18509 | SPARE
18510 | SPARE
18511 | SPARE
18512 | SPARE
18513 | SPARE
18514 | 22kV No.2 TR NGR #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.35.32 | H1NGR2X | H1NGR2XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1NGR2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
18515 | 22kV No.2 TR NGR #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.35.32 | H1NGR2X | H1NGR2XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1NGR2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
18516 | 22kV No.2 TR NGR DS 상태 | 192.168.35.32 | H1NGR2X | H1NGR2XCTRL/Q1XSWI1$ST$Pos$stVal |  | H1NGR2XCTRL/Q1CSWI2$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1NGR2X.SV.DS |  | HAE.22KV.H1NGR2X.TC.DS |  | 1 |  | 1
18517 | 22kV No.2 TR NGR 43 LR CB용 상태 | 192.168.35.32 | H1NGR2X | H1NGR2XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1NGR2X.SV.DS_43LR |  |  |  | 1
18518 | 22kV No.2 TR NGR DS Motor Control Fail | 192.168.35.32 | H1NGR2X | H1NGR2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1NGR2X.SV.PANEL_DC_FAIL |  |  |  | 1
18519 | 22kV No.1 TR NGR BCU IED Fail | 192.168.35.32 | H1NGR2X | H1NGR2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1NGR2X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
18520 | 22kV No.1 TR NGR BCU Control Power Fail | 192.168.35.32 | H1NGR2X | H1NGR2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1NGR2X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
18521 | 22kV No.2 TR NGR AC Power Fail | 192.168.35.32 | H1NGR2X | H1NGR2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind12$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1NGR2X.SV.AC_FAIL |  |  |  | 1
18522 | 22kV No.2 TR NGR 51N Trip 2sec | 192.168.35.32 | H1NGR2X | H1NGR2XPROT/x51PTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1NGR2X.SV.51N_T1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
18523 | 22kV No.2 TR NGR 51N Trip 4sec | 192.168.35.32 | H1NGR2X | H1NGR2XPROT/x51PTOC16$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1NGR2X.SV.51N_T2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
18524 | 22kV No.2 TR NGR 고장파형 발생 | 192.168.35.32 | H1NGR2X | H1NGR2XPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
18525 | 22kV No.2 TR NGR BCU 선택 | 192.168.35.32 | H1NGR2X | H1NGR2XCTRL/TESTGGIO16$ST$SPCSO1$stVal |  | H1NGR2XCTRL/TESTGGIO16$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1NGR2X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.22KV.H1NGR2X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
18526 | 22kV No.2 TR NGR 상전류 N상 크기 | 192.168.35.32 | H1NGR2X | H1NGR2XMEAS/MMXU1$MX$A$neut$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H1NGR2X.TM.A_PHS_N |  |  |  | 1
18527 | SPARE
18528 | SPARE
18529 | SPARE
18530 | SPARE
18531 | SPARE
18532 | SPARE
18533 | SPARE
18534 | SPARE
18535 | SPARE
18536 | SPARE
18537 | SPARE
18538 | SPARE
18539 | SPARE
18540 | SPARE
18541 | SPARE
18542 | SPARE
18543 | SPARE
18544 | SPARE
18545 | SPARE
18546 | SPARE
18547 | SPARE
18548 | SPARE
18549 | SPARE
18550 | SPARE
18551 | SPARE
18552 | SPARE
18553 | SPARE
18554 | SPARE
18555 | SPARE
18556 | SPARE
18557 | SPARE
18558 | 22kV No.3 TR NGR #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.35.33 | H1NGR3X | H1NGR3XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1NGR3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
18559 | 22kV No.3 TR NGR #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.35.33 | H1NGR3X | H1NGR3XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1NGR3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
18560 | 22kV No.3 TR NGR DS 상태 | 192.168.35.33 | H1NGR3X | H1NGR3XCTRL/Q1XSWI1$ST$Pos$stVal |  | H1NGR3XCTRL/Q1CSWI2$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1NGR3X.SV.DS |  | HAE.22KV.H1NGR3X.TC.DS |  | 1 |  | 1
18561 | 22kV No.3 TR NGR 43 LR CB용 상태 | 192.168.35.33 | H1NGR3X | H1NGR3XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1NGR3X.SV.DS_43LR |  |  |  | 1
18562 | 22kV No.3 TR NGR DS Motor Control Fail | 192.168.35.33 | H1NGR3X | H1NGR3XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1NGR3X.SV.PANEL_DC_FAIL |  |  |  | 1
18563 | 22kV No.4 TR NGR BCU IED Fail | 192.168.35.33 | H1NGR3X | H1NGR3XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1NGR3X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
18564 | 22kV No.4 TR NGR BCU Control Power Fail | 192.168.35.33 | H1NGR3X | H1NGR3XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1NGR3X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
18565 | 22kV No.3 TR NGR AC Power Fail | 192.168.35.33 | H1NGR3X | H1NGR3XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind12$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1NGR3X.SV.AC_FAIL |  |  |  | 1
18566 | 22kV No.3 TR NGR 51N Trip 2sec | 192.168.35.33 | H1NGR3X | H1NGR3XPROT/x51PTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1NGR3X.SV.51N_T1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
18567 | 22kV No.3 TR NGR 51N Trip 4sec | 192.168.35.33 | H1NGR3X | H1NGR3XPROT/x51PTOC16$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1NGR3X.SV.51N_T2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
18568 | 22kV No.3 TR NGR 고장파형 발생 | 192.168.35.33 | H1NGR3X | H1NGR3XPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
18569 | 22kV No.3 TR NGR BCU 선택 | 192.168.35.33 | H1NGR3X | H1NGR3XCTRL/TESTGGIO16$ST$SPCSO1$stVal |  | H1NGR3XCTRL/TESTGGIO16$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1NGR3X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.22KV.H1NGR3X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
18570 | 22kV No.3 TR NGR 상전류 N상 크기 | 192.168.35.33 | H1NGR3X | H1NGR3XMEAS/MMXU1$MX$A$neut$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H1NGR3X.TM.A_PHS_N |  |  |  | 1
18571 | SPARE
18572 | SPARE
18573 | SPARE
18574 | SPARE
18575 | SPARE
18576 | SPARE
18577 | SPARE
18578 | SPARE
18579 | SPARE
18580 | SPARE
18581 | SPARE
18582 | SPARE
18583 | SPARE
18584 | SPARE
18585 | SPARE
18586 | SPARE
18587 | SPARE
18588 | SPARE
18589 | SPARE
18590 | SPARE
18591 | SPARE
18592 | SPARE
18593 | SPARE
18594 | SPARE
18595 | SPARE
18596 | SPARE
18597 | SPARE
18598 | SPARE
18599 | SPARE
18600 | SPARE
18601 | SPARE
18602 | 22kV No.4 TR NGR #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.35.34 | H1NGR4X | H1NGR4XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1NGR4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
18603 | 22kV No.4 TR NGR #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.35.34 | H1NGR4X | H1NGR4XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1NGR4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
18604 | 22kV No.4 TR NGR DS 상태 | 192.168.35.34 | H1NGR4X | H1NGR4XCTRL/Q1XSWI1$ST$Pos$stVal |  | H1NGR4XCTRL/Q1CSWI2$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1NGR4X.SV.DS |  | HAE.22KV.H1NGR4X.TC.DS |  | 1 |  | 1
18605 | 22kV No.4 TR NGR 43 LR CB용 상태 | 192.168.35.34 | H1NGR4X | H1NGR4XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1NGR4X.SV.DS_43LR |  |  |  | 1
18606 | 22kV No.4 TR NGR DS Motor Control Fail | 192.168.35.34 | H1NGR4X | H1NGR4XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1NGR4X.SV.PANEL_DC_FAIL |  |  |  | 1
18607 | 22kV No.3 TR NGR BCU IED Fail | 192.168.35.34 | H1NGR4X | H1NGR4XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1NGR4X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
18608 | 22kV No.3 TR NGR BCU Control Power Fail | 192.168.35.34 | H1NGR4X | H1NGR4XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1NGR4X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
18609 | 22kV No.4 TR NGR AC Power Fail | 192.168.35.34 | H1NGR4X | H1NGR4XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind12$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1NGR4X.SV.AC_FAIL |  |  |  | 1
18610 | 22kV No.4 TR NGR 51N Trip 2sec | 192.168.35.34 | H1NGR4X | H1NGR4XPROT/x51PTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1NGR4X.SV.51N_T1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
18611 | 22kV No.4 TR NGR 51N Trip 4sec | 192.168.35.34 | H1NGR4X | H1NGR4XPROT/x51PTOC16$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1NGR4X.SV.51N_T2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
18612 | 22kV No.4 TR NGR 고장파형발생 | 192.168.35.34 | H1NGR4X | H1NGR4XPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
18613 | 22kV No.4 TR NGR BCU 선택 | 192.168.35.34 | H1NGR4X | H1NGR4XCTRL/TESTGGIO16$ST$SPCSO1$stVal |  | H1NGR4XCTRL/TESTGGIO16$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1NGR4X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.22KV.H1NGR4X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
18614 | 22kV No.4 TR NGR 상전류 N상 크기 | 192.168.35.34 | H1NGR4X | H1NGR4XMEAS/MMXU1$MX$A$neut$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H1NGR4X.TM.A_PHS_N |  |  |  | 1
18615 | SPARE
18616 | SPARE
18617 | SPARE
18618 | SPARE
18619 | SPARE
18620 | SPARE
18621 | SPARE
18622 | SPARE
18623 | SPARE
18624 | SPARE
18625 | SPARE
18626 | SPARE
18627 | SPARE
18628 | SPARE
18629 | SPARE
18630 | SPARE
18631 | SPARE
18632 | SPARE
18633 | SPARE
18634 | SPARE
18635 | SPARE
18636 | SPARE
18637 | SPARE
18638 | SPARE
18639 | SPARE
18640 | SPARE
18641 | SPARE
18642 | SPARE
18643 | SPARE
18644 | SPARE
18645 | SPARE
18646 | 22kV 기타 IED (감시) #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.35.52 | H1ETC1X | H1ETC1XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1ETC1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
18647 | 22kV 기타 IED (감시) #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.35.52 | H1ETC1X | H1ETC1XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1ETC1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
18648 | 22kV 기타 IED (감시) UPS #1 Total Alarm | 192.168.35.52 | H1ETC1X | H1ETC1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1ETC1X.SV.UPS_1_TOTAL_ALARM |  |  |  | 1
18649 | 22kV 기타 IED (감시) UPS #2 Total Alarm | 192.168.35.52 | H1ETC1X | H1ETC1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1ETC1X.SV.UPS_2_TOTAL_ALARM |  |  |  | 1
18650 | 22kV 기타 IED (감시) B/C #1 Total Alarm | 192.168.35.52 | H1ETC1X | H1ETC1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind13$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1ETC1X.SV.B/C_1_TOTAL_ALARM |  |  |  | 1
18651 | 22kV 기타 IED (감시) B/C #1 Total Alarm | 192.168.35.52 | H1ETC1X | H1ETC1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind19$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1ETC1X.SV.B/C_2_TOTAL_ALARM |  |  |  | 1
18652 | 22kV 기타신호용 (제어) Control Power Fail | 192.168.35.52 | H1ETC1X | H1ETC1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind61$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1ETC1X.SV.POWER_FAIL |  |  |  | 1
18653 | 22kV 기타신호용 (제어) IED Fail | 192.168.35.52 | H1ETC1X | H1ETC1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind62$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1ETC1X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
18654 | 22kV 기타 IED (감시) Server Rack Panel Hub Fail | 192.168.35.52 | H1ETC1X | H1ETC1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind59$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1ETC1X.SV.SERVER_HUB_FAIL |  |  |  | 1
18655 | 22kV 기타 IED (감시) 22kV Panel Hub Fail | 192.168.35.52 | H1ETC1X | H1ETC1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind63$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1ETC1X.SV.HUB_FAIL |  |  |  | 1
18656 | 22kV 기타 IED (감시) UPS #1 전압 | 192.168.35.52 | H1ETC1X | H1ETC1XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | V | 18.75 | -75 | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H1ETC1X.TM.UPS_1_VOLTAGE |  |  |  | 1
18657 | 22kV 기타 IED (감시) UPS #1 전류 | 192.168.35.52 | H1ETC1X | H1ETC1XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 6.25 | -25 | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H1ETC1X.TM.UPS_1_CURRENT |  |  |  | 1
18658 | 22kV 기타 IED (감시) UPS #2 전압 | 192.168.35.52 | H1ETC1X | H1ETC1XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn3$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | V | 18.75 | -75 | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H1ETC1X.TM.UPS_2_VOLTAGE |  |  |  | 1
18659 | 22kV 기타 IED (감시) UPS #2 전류 | 192.168.35.52 | H1ETC1X | H1ETC1XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn4$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 6.25 | -25 | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H1ETC1X.TM.UPS_2_CURRENT |  |  |  | 1
18660 | 22kV 기타 IED (감시) B/C #1 전압 | 192.168.35.52 | H1ETC1X | H1ETC1XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn5$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | V | 9.375 | -37.5 | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H1ETC1X.TM.BC_1_VOLTAGE |  |  |  | 1
18661 | 22kV 기타 IED (감시) B/C #1 전류 | 192.168.35.52 | H1ETC1X | H1ETC1XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn6$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 18.75 | -75 | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H1ETC1X.TM.BC_1_CURRENT |  |  |  | 1
18662 | 22kV 기타 IED (감시) B/C #2 전압 | 192.168.35.52 | H1ETC1X | H1ETC1XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn7$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | V | 9.375 | -37.5 | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H1ETC1X.TM.BC_2_VOLTAGE |  |  |  | 1
18663 | 22kV 기타 IED (감시) B/C #2 전류 | 192.168.35.52 | H1ETC1X | H1ETC1XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn8$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 18.75 | -75 | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H1ETC1X.TM.BC_2_CURRENT |  |  |  | 1
18664 | 22kV 기타 IED (감시) UPS Battery BMS Alarm | 192.168.35.52 | H1ETC1X | H1ETC1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind12$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1ETC1X.SV.UPS_BMS_ALARM |  |  |  | 1
18665 | 22kV 기타 IED (감시) B/C #1 DP MCCB Trip | 192.168.35.52 | H1ETC1X | H1ETC1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind22$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1ETC1X.SV.B/C_1_DP_MCCB_TRIP |  |  |  | 1
18666 | 22kV 기타 IED (감시) B/C #2 DP MCCB Trip | 192.168.35.52 | H1ETC1X | H1ETC1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind23$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1ETC1X.SV.B/C_2_DP_MCCB_TRIP |  |  |  | 1
18667 | 22kV 기타 IED (감시) AVR Total Alarm | 192.168.35.52 | H1ETC1X | H1ETC1XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind25$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1ETC1X.SV.AVR_TOTAL_ALARM |  |  |  | 1
18668 | 22kV 기타 IED (감시) AVR 전압 | 192.168.35.52 | H1ETC1X | H1ETC1XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn9$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | V | 18.75 | -75 | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H1ETC1X.TM.AVR_VOLTAGE |  |  |  | 1
18669 | 22kV 기타 IED (감시) AVR 전류 | 192.168.35.52 | H1ETC1X | H1ETC1XMEAS/AIGGIO12$MX$AnIn10$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 6.25 | -25 | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.22KV.H1ETC1X.TM.AVR_CURRENT |  |  |  | 1
18670 | SPARE
18671 | SPARE
18672 | SPARE
18673 | SPARE
18674 | SPARE
18675 | SPARE
18676 | SPARE
18677 | SPARE
18678 | SPARE
18679 | SPARE
18680 | SPARE
18681 | SPARE
18682 | SPARE
18683 | SPARE
18684 | SPARE
18685 | SPARE
18686 | SPARE
18687 | SPARE
18688 | SPARE
18689 | SPARE
18690 | SPARE
18691 | SPARE
18692 | SPARE
18693 | SPARE
18694 | SPARE
18695 | 22kV 기타 IED (제어) #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.35.51 | H1ETC2X | H1ETC2XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1ETC2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
18696 | 22kV 기타 IED (제어) #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.35.51 | H1ETC2X | H1ETC2XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1ETC2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
18697 | 22kV 기타 IED (제어) 구해안 외곽 조명 | 192.168.35.51 | H1ETC2X | H1ETC2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind1$stVal |  | H1ETC2XCTRL/DOGGIO3$CO$SPCSO2$Oper$ctlVal | H1ETC2XCTRL/DOGGIO3$CO$SPCSO1$Oper$ctlVal | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | OFF | ON |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1ETC2X.SV.OH_FANCE_ON |  | HAE.22KV.H1ETC2X.TC.OH_FANCE_OFF_CMD | HAE.22KV.H1ETC2X.TC.OH_FANCE_ON_CMD | 1 |  | 1 | 1
18698 | 22kV 기타 IED (제어) 구해안 실내 조명 | 192.168.35.51 | H1ETC2X | H1ETC2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind2$stVal |  | H1ETC2XCTRL/DOGGIO3$CO$SPCSO4$Oper$ctlVal | H1ETC2XCTRL/DOGGIO3$CO$SPCSO3$Oper$ctlVal | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | OFF | ON |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1ETC2X.SV.OH_ROOM_ON |  | HAE.22KV.H1ETC2X.TC.OH_ROOM_OFF_CMD | HAE.22KV.H1ETC2X.TC.OH_ROOM_ON_CMD | 1 |  | 1 | 1
18699 | 22kV 기타 IED (제어) TR & 외곽조명 | 192.168.35.51 | H1ETC2X | H1ETC2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind3$stVal |  | H1ETC2XCTRL/DOGGIO3$CO$SPCSO6$Oper$ctlVal | H1ETC2XCTRL/DOGGIO3$CO$SPCSO5$Oper$ctlVal | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | OFF | ON |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1ETC2X.SV.TR_FANCE_ON |  | HAE.22KV.H1ETC2X.TC.TR_FANCE_OFF_CMD | HAE.22KV.H1ETC2X.TC.TR_FANCE_ON_CMD | 1 |  | 1 | 1
18700 | 22kV 기타 IED (제어) 실내 조명(1층 전기실) | 192.168.35.51 | H1ETC2X | H1ETC2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind4$stVal |  | H1ETC2XCTRL/DOGGIO3$CO$SPCSO8$Oper$ctlVal | H1ETC2XCTRL/DOGGIO3$CO$SPCSO7$Oper$ctlVal | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | OFF | ON |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1ETC2X.SV.ROOM_1F_ON |  | HAE.22KV.H1ETC2X.TC.ROOM_1F_OFF_CMD | HAE.22KV.H1ETC2X.TC.ROOM_1F_ON_CMD | 1 |  | 1 | 1
18701 | 22kV 기타 IED (제어) 실내 조명(2층 전기실) | 192.168.35.51 | H1ETC2X | H1ETC2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind5$stVal |  | H1ETC2XCTRL/DOGGIO3$CO$SPCSO10$Oper$ctlVal | H1ETC2XCTRL/DOGGIO3$CO$SPCSO9$Oper$ctlVal | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | OFF | ON |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1ETC2X.SV.ROOM_2F_ON |  | HAE.22KV.H1ETC2X.TC.ROOM_2F_OFF_CMD | HAE.22KV.H1ETC2X.TC.ROOM_2F_ON_CMD | 1 |  | 1 | 1
18702 | 22kV 기타 IED (제어) 실내 조명(3층 전기실) | 192.168.35.51 | H1ETC2X | H1ETC2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind6$stVal |  | H1ETC2XCTRL/DOGGIO3$CO$SPCSO12$Oper$ctlVal | H1ETC2XCTRL/DOGGIO3$CO$SPCSO11$Oper$ctlVal | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | OFF | ON |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1ETC2X.SV.ROOM_3F_ON |  | HAE.22KV.H1ETC2X.TC.ROOM_3F_OFF_CMD | HAE.22KV.H1ETC2X.TC.ROOM_3F_ON_CMD | 1 |  | 1 | 1
18703 | 22kV 기타 IED (제어) Fence1 | 192.168.35.51 | H1ETC2X | H1ETC2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind7$stVal |  | H1ETC2XCTRL/DOGGIO3$CO$SPCSO13$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | Close | Open |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1ETC2X.SV.DOOR1_LOCK |  | HAE.22KV.H1ETC2X.TC.DOOR1_LOCK_CMD |  | 1 |  | 1
18704 | 22kV 기타 IED (제어) Fence2 | 192.168.35.51 | H1ETC2X | H1ETC2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind8$stVal |  | H1ETC2XCTRL/DOGGIO3$CO$SPCSO15$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | Close | Open |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1ETC2X.SV.DOOR2_LOCK |  | HAE.22KV.H1ETC2X.TC.DOOR2_LOCK_CMD |  | 1 |  | 1
18705 | 22kV 기타신호용 (감시) Control Power Fail | 192.168.35.51 | H1ETC2X | H1ETC2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind61$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1ETC2X.SV.POWER_FAIL |  |  |  | 1
18706 | 22kV 기타신호용 (감시) IED Fail | 192.168.35.51 | H1ETC2X | H1ETC2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind62$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1ETC2X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
18707 | 22kV 기타 IED (제어) 해안 SA & UCC 43 모드 전환 상태 | 192.168.35.51 | H1ETC2X | H1ETC2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind63$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | SUBSTATION |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1ETC2X.SV.43_SA |  |  |  | 1
18708 | 22kV 기타 IED (제어) 해안 SA & UCC 43 모드 전환 상태 | 192.168.35.51 | H1ETC2X | H1ETC2XCTRL/EXTDIGGIO7$ST$Ind64$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | E/C |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.22KV.H1ETC2X.SV.43_UCC |  |  |  | 1
18709 | SPARE
18710 | SPARE
18711 | SPARE
18712 | SPARE
18713 | SPARE
18714 | SPARE
18715 | SPARE
18716 | SPARE
18717 | SPARE
18718 | SPARE
18719 | SPARE
18720 | SPARE
18721 | SPARE
18722 | SPARE
18723 | SPARE
18724 | SPARE
18725 | SPARE
18726 | SPARE
18727 | SPARE
18728 | SPARE
18729 | SPARE
18730 | SPARE
18731 | SPARE
18732 | SPARE
18733 | SPARE
18734 | SPARE
18735 | SPARE
18736 | SPARE
18737 | SPARE
18738 | SPARE
18739 | SPARE
18740 | 6.6kV 고로 배출수 1L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.36.1 | H252F1X | H252F1XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
18741 | 6.6kV 고로 배출수 1L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.36.1 | H252F1X | H252F1XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
18742 | 6.6kV 고로 배출수 1L CB 상태 | 192.168.36.1 | H252F1X | H252F1XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H252F1XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F1X.SV.CB |  | HAE.6_6KV.H252F1X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10401
18743 | 6.6kV 고로 배출수 1L 43 LR 상태 | 192.168.36.1 | H252F1X | H252F1XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F1X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
18744 | 6.6kV 고로 배출수 1L GND Clamp 상태 | 192.168.36.1 | H252F1X | H252F1XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 접지 해제 |  | 접지 중 |  | #00FF00 | #000000 | #ff0000 |  | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F1X.SV.GND_CLAMP |  |  |  | 1
18745 | 6.6kV 고로 배출수 1L 86 LOR | 192.168.36.1 | H252F1X | H252F1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F1X.SV.86 |  |  |  | 1
18746 | 6.6kV 고로 배출수 1L CB Test Position | 192.168.36.1 | H252F1X | H252F1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Test |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F1X.SV.TEST_POSITION |  |  |  | 1
18747 | 6.6kV 고로 배출수 1L CB Service Position | 192.168.36.1 | H252F1X | H252F1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Service |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F1X.SV.RUN_POSITION |  |  |  | 1
18748 | 6.6kV 고로 배출수 1L Control Power Fail | 192.168.36.1 | H252F1X | H252F1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F1X.SV.PNL_FAIL |  |  |  | 1
18749 | 6.6kV 도로조명(252F2) IED Fail | 192.168.36.1 | H252F1X | H252F1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F1X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
18750 | 6.6kV 도로조명 IED & Meter Power Fail | 192.168.36.1 | H252F1X | H252F1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind12$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F1X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
18751 | 6.6kV 고로 배출수 1L 51H Trip | 192.168.36.1 | H252F1X | H252F1XPROT/PTRC9$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F1X.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
18752 | 6.6kV 고로 배출수 1L 51L Trip | 192.168.36.1 | H252F1X | H252F1XPROT/PTRC11$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F1X.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
18753 | 6.6kV 고로 배출수 1L 51GH Trip | 192.168.36.1 | H252F1X | H252F1XPROT/PTRC10$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F1X.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
18754 | 6.6kV 고로 배출수 1L 51GL Trip | 192.168.36.1 | H252F1X | H252F1XPROT/PTRC12$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F1X.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
18755 | 6.6kV 고로 배출수 1L 고장파형발생 | 192.168.36.1 | H252F1X | H252F1XPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
18756 | 6.6kV 고로 배출수 1L BCU 선택 | 192.168.36.1 | H252F1X | H252F1XCTRL/TESTGGIO16$ST$SPCSO1$stVal |  | H252F1XCTRL/TESTGGIO16$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F1X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.6_6KV.H252F1X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
18757 | 6.6kV 고로 배출수 1L 상전류 A상 크기 | 192.168.36.1 | H252F1X | H252F1XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
18758 | 6.6kV 고로 배출수 1L 상전류 B상 크기 | 192.168.36.1 | H252F1X | H252F1XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.6_6KV.H252F1X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
18759 | 6.6kV 고로 배출수 1L 상전류 C상 크기 | 192.168.36.1 | H252F1X | H252F1XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
18760 | 6.6kV 고로 배출수 1L 모선 1 선간전압 AB상 크기 | 192.168.36.1 | H252F1X | H252F1XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 2 | 5 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
18761 | 6.6kV 고로 배출수 1L 모선 1 선간전압 BC상 크기 | 192.168.36.1 | H252F1X | H252F1XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 2 | 5 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
18762 | 6.6kV 고로 배출수 1L 모선 1 선간전압 CA상 크기 | 192.168.36.1 | H252F1X | H252F1XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 2 | 5 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
18763 | 6.6kV 고로 배출수 1L 유효전력 합계 크기 | 192.168.36.1 | H252F1X | H252F1XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kW | 1000 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.6_6KV.H252F1X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
18764 | 6.6kV 고로 배출수 1L 무효전력 합계 크기 | 192.168.36.1 | H252F1X | H252F1XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVar | 1000 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.6_6KV.H252F1X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
18765 | 6.6kV 고로 배출수 1L 피상전력 합계 크기 | 192.168.36.1 | H252F1X | H252F1XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVA | 1000 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
18766 | 6.6kV 고로 배출수 1L 역률 합계 크기 | 192.168.36.1 | H252F1X | H252F1XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PH | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
18767 | 6.6kV 고로 배출수 1L 모선 1 주파수 | 192.168.36.1 | H252F1X | H252F1XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
18768 | 6.6kV 고로 배출수 1L 유효전력량 wh+ | 192.168.36.1 | H252F1X | H252F1XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh+ | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30701
18769 | 6.6kV 고로 배출수 1L 유효전력량 wh- | 192.168.36.1 | H252F1X | H252F1XMEAS/MMTR8$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh- | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30703
18770 | 6.6kV 고로 배출수 1L 무효전력량 varh+ | 192.168.36.1 | H252F1X | H252F1XMEAS/MMTR4$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVARh+ | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30705
18771 | 6.6kV 고로 배출수 1L 무효전력량 varh- | 192.168.36.1 | H252F1X | H252F1XMEAS/MMTR8$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVARh- | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30707
18772 | SPARE
18773 | SPARE
18774 | SPARE
18775 | SPARE
18776 | SPARE
18777 | SPARE
18778 | SPARE
18779 | SPARE
18780 | SPARE
18781 | SPARE
18782 | SPARE
18783 | SPARE
18784 | SPARE
18785 | SPARE
18786 | SPARE
18787 | SPARE
18788 | SPARE
18789 | SPARE
18790 | SPARE
18791 | SPARE
18792 | SPARE
18793 | SPARE
18794 | SPARE
18795 | SPARE
18796 | SPARE
18797 | SPARE
18798 | SPARE
18799 | SPARE
18800 | SPARE
18801 | SPARE
18802 | 6.6kV 도로조명 #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.36.6 | H252F2X | H252F2XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
18803 | 6.6kV 도로조명 #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.36.6 | H252F2X | H252F2XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
18804 | 6.6kV 도로조명 CB 상태 | 192.168.36.6 | H252F2X | H252F2XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H252F2XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F2X.SV.CB |  | HAE.6_6KV.H252F2X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10402
18805 | 6.6kV 도로조명 43 LR 상태 | 192.168.36.6 | H252F2X | H252F2XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F2X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
18806 | 6.6kV 도로조명 GND Clamp 상태 | 192.168.36.6 | H252F2X | H252F2XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 접지 해제 |  | 접지 중 |  | #00FF00 | #000000 | #ff0000 |  | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F2X.SV.GND_CLAMP |  |  |  | 1
18807 | 6.6kV 도로조명 86 LOR 상태 | 192.168.36.6 | H252F2X | H252F2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F2X.SV.86 |  |  |  | 1
18808 | 6.6kV 도로조명 CB Test Position | 192.168.36.6 | H252F2X | H252F2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Test |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F2X.SV.TEST_POSITION |  |  |  | 1
18809 | 6.6kV 도로조명 CB Service Position | 192.168.36.6 | H252F2X | H252F2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Service |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F2X.SV.RUN_POSITION |  |  |  | 1
18810 | 6.6kV 도로조명 Control Power Fail | 192.168.36.6 | H252F2X | H252F2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F2X.SV.PNL_FAIL |  |  |  | 1
18811 | 6.6kV 고로배출수 1L(252F1) IED Fail | 192.168.36.6 | H252F2X | H252F2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F2X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
18812 | 6.6kV 고로배출수 1L IED & Meter Power Fail | 192.168.36.6 | H252F2X | H252F2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind12$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F2X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
18813 | 6.6kV 도로조명 51H Trip | 192.168.36.6 | H252F2X | H252F2XPROT/PTRC9$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F2X.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
18814 | 6.6kV 도로조명 51L Trip | 192.168.36.6 | H252F2X | H252F2XPROT/PTRC11$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F2X.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
18815 | 6.6kV 도로조명 51GH Trip | 192.168.36.6 | H252F2X | H252F2XPROT/PTRC10$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F2X.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
18816 | 6.6kV 도로조명 51GL Trip | 192.168.36.6 | H252F2X | H252F2XPROT/PTRC12$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F2X.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
18817 | 6.6kV 도로조명 고장파형발생 | 192.168.36.6 | H252F2X | H252F2XPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
18818 | 6.6kV 도로조명 BCU 선택 | 192.168.36.6 | H252F2X | H252F2XCTRL/TESTGGIO16$ST$SPCSO1$stVal |  | H252F2XCTRL/TESTGGIO16$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F2X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.6_6KV.H252F2X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
18819 | 6.6kV 도로조명 상전류 A상 크기 | 192.168.36.6 | H252F2X | H252F2XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
18820 | 6.6kV 도로조명 상전류 B상 크기 | 192.168.36.6 | H252F2X | H252F2XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.6_6KV.H252F2X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
18821 | 6.6kV 도로조명 상전류 C상 크기 | 192.168.36.6 | H252F2X | H252F2XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
18822 | 6.6kV 도로조명 모선 1 선간전압 AB상 크기 | 192.168.36.6 | H252F2X | H252F2XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 2 | 5 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
18823 | 6.6kV 도로조명 모선 1 선간전압 BC상 크기 | 192.168.36.6 | H252F2X | H252F2XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 2 | 5 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
18824 | 6.6kV 도로조명 모선 1 선간전압 CA상 크기 | 192.168.36.6 | H252F2X | H252F2XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 2 | 5 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
18825 | 6.6kV 도로조명 유효전력 합계 크기 | 192.168.36.6 | H252F2X | H252F2XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kW | 1000 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.6_6KV.H252F2X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
18826 | 6.6kV 도로조명 무효전력 합계 크기 | 192.168.36.6 | H252F2X | H252F2XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVar | 1000 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.6_6KV.H252F2X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
18827 | 6.6kV 도로조명 피상전력 합계 크기 | 192.168.36.6 | H252F2X | H252F2XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVA | 1000 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
18828 | 6.6kV 도로조명 역률 합계 크기 | 192.168.36.6 | H252F2X | H252F2XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PH | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
18829 | 6.6kV 도로조명 모선 1 주파수 | 192.168.36.6 | H252F2X | H252F2XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
18830 | 6.6kV 도로조명 유효전력량 wh+ | 192.168.36.6 | H252F2X | H252F2XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh+ | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30709
18831 | 6.6kV 도로조명 유효전력량 wh- | 192.168.36.6 | H252F2X | H252F2XMEAS/MMTR8$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh- | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30711
18832 | 6.6kV 도로조명 무효전력량 varh+ | 192.168.36.6 | H252F2X | H252F2XMEAS/MMTR4$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVARh+ | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30713
18833 | 6.6kV 도로조명 무효전력량 varh- | 192.168.36.6 | H252F2X | H252F2XMEAS/MMTR8$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVARh- | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30715
18834 | SPARE
18835 | SPARE
18836 | SPARE
18837 | SPARE
18838 | SPARE
18839 | SPARE
18840 | SPARE
18841 | SPARE
18842 | SPARE
18843 | SPARE
18844 | SPARE
18845 | SPARE
18846 | SPARE
18847 | SPARE
18848 | SPARE
18849 | SPARE
18850 | SPARE
18851 | SPARE
18852 | SPARE
18853 | SPARE
18854 | SPARE
18855 | SPARE
18856 | SPARE
18857 | SPARE
18858 | SPARE
18859 | SPARE
18860 | SPARE
18861 | SPARE
18862 | SPARE
18863 | SPARE
18864 | 6.6kV No.2 슬러그 배제장 #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.36.11 | H252F3X | H252F3XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
18865 | 6.6kV No.2 슬러그 배제장 #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.36.11 | H252F3X | H252F3XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
18866 | 6.6kV No.2 슬러그 배제장 CB 상태 | 192.168.36.11 | H252F3X | H252F3XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H252F3XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F3X.SV.CB |  | HAE.6_6KV.H252F3X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10403
18867 | 6.6kV No.2 슬러그 배제장 43 LR 상태 | 192.168.36.11 | H252F3X | H252F3XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F3X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
18868 | 6.6kV No.2 슬러그 배제장 GND Clamp 상태 | 192.168.36.11 | H252F3X | H252F3XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 접지 해제 |  | 접지 중 |  | #00FF00 | #000000 | #ff0000 |  | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F3X.SV.GND_CLAMP |  |  |  | 1
18869 | 6.6kV No.2 슬러그 배제장 86 LOR 상태 | 192.168.36.11 | H252F3X | H252F3XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00ff00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F3X.SV.86 |  |  |  | 1
18870 | 6.6kV No.2 슬러그 배제장 CB Test Position | 192.168.36.11 | H252F3X | H252F3XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Test |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F3X.SV.TEST_POSITION |  |  |  | 1
18871 | 6.6kV No.2 슬러그 배제장 CB Service Position | 192.168.36.11 | H252F3X | H252F3XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Service |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F3X.SV.RUN_POSITION |  |  |  | 1
18872 | 6.6kV No.2 슬러그 배제장 Control Power Fail | 192.168.36.11 | H252F3X | H252F3XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F3X.SV.PNL_FAIL |  |  |  | 1
18873 | 6.6kV No.1 TR 1차(252P1) IED Fail | 192.168.36.11 | H252F3X | H252F3XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F3X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
18874 | 6.6kV No.1 No.1 TR 1차 IED & Meter Power Fail | 192.168.36.11 | H252F3X | H252F3XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind12$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F3X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
18875 | 6.6kV No.2 슬러그 배제장 51H Trip | 192.168.36.11 | H252F3X | H252F3XPROT/PTRC9$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F3X.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
18876 | 6.6kV No.2 슬러그 배제장 51L Trip | 192.168.36.11 | H252F3X | H252F3XPROT/PTRC11$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F3X.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
18877 | 6.6kV No.2 슬러그 배제장 51GH Trip | 192.168.36.11 | H252F3X | H252F3XPROT/PTRC10$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F3X.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
18878 | 6.6kV No.2 슬러그 배제장 51GL Trip | 192.168.36.11 | H252F3X | H252F3XPROT/PTRC12$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F3X.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
18879 | 6.6kV No.2 슬러그 배제장 고장파형발생 | 192.168.36.11 | H252F3X | H252F3XPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
18880 | 6.6kV No.2 슬러그 배제장 BCU 선택 | 192.168.36.11 | H252F3X | H252F3XCTRL/TESTGGIO16$ST$SPCSO1$stVal |  | H252F3XCTRL/TESTGGIO16$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F3X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.6_6KV.H252F3X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
18881 | 6.6kV No.2 슬러그 배제장 상전류 A상 크기 | 192.168.36.11 | H252F3X | H252F3XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
18882 | 6.6kV No.2 슬러그 배제장 상전류 B상 크기 | 192.168.36.11 | H252F3X | H252F3XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.6_6KV.H252F3X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
18883 | 6.6kV No.2 슬러그 배제장 상전류 C상 크기 | 192.168.36.11 | H252F3X | H252F3XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
18884 | 6.6kV No.2 슬러그 배제장 모선 1 선간전압 AB상 크기 | 192.168.36.11 | H252F3X | H252F3XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 2 | 5 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
18885 | 6.6kV No.2 슬러그 배제장 모선 1 선간전압 BC상 크기 | 192.168.36.11 | H252F3X | H252F3XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 2 | 5 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
18886 | 6.6kV No.2 슬러그 배제장 모선 1 선간전압 CA상 크기 | 192.168.36.11 | H252F3X | H252F3XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 2 | 5 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
18887 | 6.6kV No.2 슬러그 배제장 유효전력 합계 크기 | 192.168.36.11 | H252F3X | H252F3XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kW | 1000 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.6_6KV.H252F3X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
18888 | 6.6kV No.2 슬러그 배제장 무효전력 합계 크기 | 192.168.36.11 | H252F3X | H252F3XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVar | 1000 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.6_6KV.H252F3X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
18889 | 6.6kV No.2 슬러그 배제장 피상전력 합계 크기 | 192.168.36.11 | H252F3X | H252F3XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVA | 1000 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
18890 | 6.6kV No.2 슬러그 배제장 역률 합계 크기 | 192.168.36.11 | H252F3X | H252F3XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PH | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
18891 | 6.6kV No.2 슬러그 배제장 모선 1 주파수 | 192.168.36.11 | H252F3X | H252F3XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
18892 | 6.6kV No.2 슬러그 배제장 유효전력량 wh+ | 192.168.36.11 | H252F3X | H252F3XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh+ | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30717
18893 | 6.6kV No.2 슬러그 배제장 유효전력량 wh- | 192.168.36.11 | H252F3X | H252F3XMEAS/MMTR8$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh- | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30719
18894 | 6.6kV No.2 슬러그 배제장 무효전력량 varh+ | 192.168.36.11 | H252F3X | H252F3XMEAS/MMTR4$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVARh+ | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30721
18895 | 6.6kV No.2 슬러그 배제장 무효전력량 varh- | 192.168.36.11 | H252F3X | H252F3XMEAS/MMTR8$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVARh- | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30723
18896 | SPARE
18897 | SPARE
18898 | SPARE
18899 | SPARE
18900 | SPARE
18901 | SPARE
18902 | SPARE
18903 | SPARE
18904 | SPARE
18905 | SPARE
18906 | SPARE
18907 | SPARE
18908 | SPARE
18909 | SPARE
18910 | SPARE
18911 | SPARE
18912 | SPARE
18913 | SPARE
18914 | SPARE
18915 | SPARE
18916 | SPARE
18917 | SPARE
18918 | SPARE
18919 | SPARE
18920 | SPARE
18921 | SPARE
18922 | SPARE
18923 | SPARE
18924 | SPARE
18925 | SPARE
18926 | 6.6kV No.1 700KVA TR 1차 #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.36.16 | H252P1X | H252P1XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252P1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
18927 | 6.6kV No.1 700KVA TR 1차 #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.36.16 | H252P1X | H252P1XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252P1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
18928 | 6.6kV No.1 700KVA TR 1차 CB 상태 | 192.168.36.16 | H252P1X | H252P1XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H252P1XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252P1X.SV.CB |  | HAE.6_6KV.H252P1X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10404
18929 | 6.6kV No.1 700KVA TR 1차 43 LR 상태 | 192.168.36.16 | H252P1X | H252P1XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #0000ff | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252P1X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
18930 | 6.6kV No.1 700KVA TR 1차 GND Clamp 상태 | 192.168.36.16 | H252P1X | H252P1XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 접지 해제 |  | 접지 중 |  | #00FF00 | #000000 | #ff0000 |  | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252P1X.SV.GND_CLAMP |  |  |  | 1
18931 | 6.6kV No.1 700KVA TR 1차 86 LOR 상태 | 192.168.36.16 | H252P1X | H252P1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252P1X.SV.86 |  |  |  | 1
18932 | 6.6kV No.1 700KVA TR 1차 CB Test Position | 192.168.36.16 | H252P1X | H252P1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Test |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252P1X.SV.TEST_POSITION |  |  |  | 1
18933 | 6.6kV No.1 700KVA TR 1차 CB Service Position | 192.168.36.16 | H252P1X | H252P1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Service |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252P1X.SV.RUN_POSITION |  |  |  | 1
18934 | 6.6kV No.1 700KVA TR 1차 Control Power Fail | 192.168.36.16 | H252P1X | H252P1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252P1X.SV.PNL_FAIL |  |  |  | 1
18935 | 6.6kV No.2 슬러그 배제장 (252F3) IED Fail | 192.168.36.16 | H252P1X | H252P1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252P1X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
18936 | 6.6kV No.2 슬러그 배제장 IED & Meter Power Fail | 192.168.36.16 | H252P1X | H252P1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind12$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252P1X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
18937 | 6.6kV No.1 700KVA TR 1차 51H Trip | 192.168.36.16 | H252P1X | H252P1XPROT/PTRC9$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252P1X.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
18938 | 6.6kV No.1 700KVA TR 1차 51L Trip | 192.168.36.16 | H252P1X | H252P1XPROT/PTRC11$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252P1X.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
18939 | 6.6kV No.1 700KVA TR 1차 51GH Trip | 192.168.36.16 | H252P1X | H252P1XPROT/PTRC10$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252P1X.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
18940 | 6.6kV No.1 700KVA TR 1차 51GL Trip | 192.168.36.16 | H252P1X | H252P1XPROT/PTRC12$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252P1X.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
18941 | 6.6kV No.1 700KVA TR 1차 고장파형발생 | 192.168.36.16 | H252P1X | H252P1XPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
18942 | 6.6kV No.1 700KVA TR 1차 BCU 선택 | 192.168.36.16 | H252P1X | H252P1XCTRL/TESTGGIO16$ST$SPCSO1$stVal |  | H252P1XCTRL/TESTGGIO16$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252P1X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.6_6KV.H252P1X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
18943 | 6.6kV No.1 700KVA TR 1차 상전류 A상 크기 | 192.168.36.16 | H252P1X | H252P1XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
18944 | 6.6kV No.1 700KVA TR 1차 상전류 B상 크기 | 192.168.36.16 | H252P1X | H252P1XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.6_6KV.H252P1X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
18945 | 6.6kV No.1 700KVA TR 1차 상전류 C상 크기 | 192.168.36.16 | H252P1X | H252P1XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
18946 | 6.6kV No.1 700KVA TR 1차 모선 1 선간전압 AB상 크기 | 192.168.36.16 | H252P1X | H252P1XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 2 | 5 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
18947 | 6.6kV No.1 700KVA TR 1차 모선 1 선간전압 BC상 크기 | 192.168.36.16 | H252P1X | H252P1XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 2 | 5 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
18948 | 6.6kV No.1 700KVA TR 1차 모선 1 선간전압 CA상 크기 | 192.168.36.16 | H252P1X | H252P1XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 2 | 5 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
18949 | 6.6kV No.1 700KVA TR 1차 유효전력 합계 크기 | 192.168.36.16 | H252P1X | H252P1XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kW | 1000 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.6_6KV.H252P1X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
18950 | 6.6kV No.1 700KVA TR 1차 무효전력 합계 크기 | 192.168.36.16 | H252P1X | H252P1XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVar | 1000 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.6_6KV.H252P1X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
18951 | 6.6kV No.1 700KVA TR 1차 피상전력 합계 크기 | 192.168.36.16 | H252P1X | H252P1XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVA | 1000 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
18952 | 6.6kV No.1 700KVA TR 1차 역률 합계 크기 | 192.168.36.16 | H252P1X | H252P1XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PH | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
18953 | 6.6kV No.1 700KVA TR 1차 모선 1 주파수 | 192.168.36.16 | H252P1X | H252P1XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
18954 | 6.6kV No.1 700KVA TR 1차 유효전력량 wh+ | 192.168.36.16 | H252P1X | H252P1XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh+ | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30725
18955 | 6.6kV No.1 700KVA TR 1차 유효전력량 wh- | 192.168.36.16 | H252P1X | H252P1XMEAS/MMTR8$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh- | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30727
18956 | 6.6kV No.1 700KVA TR 1차 무효전력량 varh+ | 192.168.36.16 | H252P1X | H252P1XMEAS/MMTR4$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVARh+ | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30729
18957 | 6.6kV No.1 700KVA TR 1차 무효전력량 varh- | 192.168.36.16 | H252P1X | H252P1XMEAS/MMTR8$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVARh- | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30731
18958 | SPARE
18959 | SPARE
18960 | SPARE
18961 | SPARE
18962 | SPARE
18963 | SPARE
18964 | SPARE
18965 | SPARE
18966 | SPARE
18967 | SPARE
18968 | SPARE
18969 | SPARE
18970 | SPARE
18971 | SPARE
18972 | SPARE
18973 | SPARE
18974 | SPARE
18975 | SPARE
18976 | SPARE
18977 | SPARE
18978 | SPARE
18979 | SPARE
18980 | SPARE
18981 | SPARE
18982 | SPARE
18983 | SPARE
18984 | SPARE
18985 | SPARE
18986 | SPARE
18987 | SPARE
18988 | 6.6kV No.2 Gas Station 1L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.36.21 | H252F4X | H252F4XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
18989 | 6.6kV No.2 Gas Station 1L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.36.21 | H252F4X | H252F4XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
18990 | 6.6kV No.2 Gas Station 1L CB 상태 | 192.168.36.21 | H252F4X | H252F4XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H252F4XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F4X.SV.CB |  | HAE.6_6KV.H252F4X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10405
18991 | 6.6kV No.2 Gas Station 1L 43 LR 상태 | 192.168.36.21 | H252F4X | H252F4XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F4X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
18992 | 6.6kV No.2 Gas Station 1L GND Clamp 상태 | 192.168.36.21 | H252F4X | H252F4XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 접지 해제 |  | 접지 중 |  | #00FF00 | #000000 | #ff0000 |  | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F4X.SV.GND_CLAMP |  |  |  | 1
18993 | 6.6kV No.2 Gas Station 1L 86 LOR 상태 | 192.168.36.21 | H252F4X | H252F4XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F4X.SV.86 |  |  |  | 1
18994 | 6.6kV No.2 Gas Station 1L CB Test Position | 192.168.36.21 | H252F4X | H252F4XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Test |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F4X.SV.TEST_POSITION |  |  |  | 1
18995 | 6.6kV No.2 Gas Station 1L CB Service Position | 192.168.36.21 | H252F4X | H252F4XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Service |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F4X.SV.RUN_POSITION |  |  |  | 1
18996 | 6.6kV No.2 Gas Station 1L Control Power Fail | 192.168.36.21 | H252F4X | H252F4XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F4X.SV.PNL_FAIL |  |  |  | 1
18997 | 6.6kV No.2 배수종말 1L (252F5) IED Fail | 192.168.36.21 | H252F4X | H252F4XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F4X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
18998 | 6.6kV No.2 배수종말 1L IED & Meter Power Fail | 192.168.36.21 | H252F4X | H252F4XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind12$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F4X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
18999 | 6.6kV No.2 Gas Station 1L 51H Trip | 192.168.36.21 | H252F4X | H252F4XPROT/PTRC9$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F4X.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
19000 | 6.6kV No.2 Gas Station 1L 51L Trip | 192.168.36.21 | H252F4X | H252F4XPROT/PTRC11$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F4X.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
19001 | 6.6kV No.2 Gas Station 1L 51GH Trip | 192.168.36.21 | H252F4X | H252F4XPROT/PTRC10$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F4X.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
19002 | 6.6kV No.2 Gas Station 1L 51GL Trip | 192.168.36.21 | H252F4X | H252F4XPROT/PTRC12$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F4X.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
19003 | 6.6kV No.2 Gas Station 1L 고장파형발생 | 192.168.36.21 | H252F4X | H252F4XPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
19004 | 6.6kV No.2 Gas Station 1L BCU 선택 | 192.168.36.21 | H252F4X | H252F4XCTRL/TESTGGIO16$ST$SPCSO1$stVal |  | H252F4XCTRL/TESTGGIO16$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F4X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.6_6KV.H252F4X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
19005 | 6.6kV No.2 Gas Station 1L 상전류 A상 크기 | 192.168.36.21 | H252F4X | H252F4XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19006 | 6.6kV No.2 Gas Station 1L 상전류 B상 크기 | 192.168.36.21 | H252F4X | H252F4XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.6_6KV.H252F4X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
19007 | 6.6kV No.2 Gas Station 1L 상전류 C상 크기 | 192.168.36.21 | H252F4X | H252F4XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19008 | 6.6kV No.2 Gas Station 1L 모선 1 선간전압 AB상 크기 | 192.168.36.21 | H252F4X | H252F4XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 2 | 5 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19009 | 6.6kV No.2 Gas Station 1L 모선 1 선간전압 BC상 크기 | 192.168.36.21 | H252F4X | H252F4XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 2 | 5 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19010 | 6.6kV No.2 Gas Station 1L 모선 1 선간전압 CA상 크기 | 192.168.36.21 | H252F4X | H252F4XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 2 | 5 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19011 | 6.6kV No.2 Gas Station 1L 유효전력 합계 크기 | 192.168.36.21 | H252F4X | H252F4XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kW | 1000 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.6_6KV.H252F4X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
19012 | 6.6kV No.2 Gas Station 1L 무효전력 합계 크기 | 192.168.36.21 | H252F4X | H252F4XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVar | 1000 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.6_6KV.H252F4X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
19013 | 6.6kV No.2 Gas Station 1L 피상전력 합계 크기 | 192.168.36.21 | H252F4X | H252F4XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVA | 1000 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19014 | 6.6kV No.2 Gas Station 1L 역률 합계 크기 | 192.168.36.21 | H252F4X | H252F4XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PH | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19015 | 6.6kV No.2 Gas Station 1L 모선 1 주파수 | 192.168.36.21 | H252F4X | H252F4XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19016 | 6.6kV No.2 Gas Station 1L 유효전력량 wh+ | 192.168.36.21 | H252F4X | H252F4XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh+ | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30733
19017 | 6.6kV No.2 Gas Station 1L 유효전력량 wh- | 192.168.36.21 | H252F4X | H252F4XMEAS/MMTR8$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh- | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30735
19018 | 6.6kV No.2 Gas Station 1L 무효전력량 varh+ | 192.168.36.21 | H252F4X | H252F4XMEAS/MMTR4$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVARh+ | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30737
19019 | 6.6kV No.2 Gas Station 1L 무효전력량 varh- | 192.168.36.21 | H252F4X | H252F4XMEAS/MMTR8$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVARh- | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30739
19020 | SPARE
19021 | SPARE
19022 | SPARE
19023 | SPARE
19024 | SPARE
19025 | SPARE
19026 | SPARE
19027 | SPARE
19028 | SPARE
19029 | SPARE
19030 | SPARE
19031 | SPARE
19032 | SPARE
19033 | SPARE
19034 | SPARE
19035 | SPARE
19036 | SPARE
19037 | SPARE
19038 | SPARE
19039 | SPARE
19040 | SPARE
19041 | SPARE
19042 | SPARE
19043 | SPARE
19044 | SPARE
19045 | SPARE
19046 | SPARE
19047 | SPARE
19048 | SPARE
19049 | SPARE
19050 | 6.6kV No.2 배수종말 1L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.36.26 | H252F5X | H252F5XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F5X.SV.ComFault |  |  |  | 1
19051 | 6.6kV No.2 배수종말 1L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.36.26 | H252F5X | H252F5XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F5X.SV.ComFault |  |  |  | 1
19052 | 6.6kV No.2 배수종말 1L CB 상태 | 192.168.36.26 | H252F5X | H252F5XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H252F5XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F5X.SV.CB |  | HAE.6_6KV.H252F5X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10406
19053 | 6.6kV No.2 배수종말 1L 43 LR 상태 | 192.168.36.26 | H252F5X | H252F5XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F5X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
19054 | 6.6kV No.2 배수종말 1L GND Clamp 상태 | 192.168.36.26 | H252F5X | H252F5XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 접지 해제 |  | 접지 중 |  | #00FF00 | #000000 | #ff0000 |  | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F5X.SV.GND_CLAMP |  |  |  | 1
19055 | 6.6kV No.2 배수종말 1L 86 LOR 상태 | 192.168.36.26 | H252F5X | H252F5XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F5X.SV.86 |  |  |  | 1
19056 | 6.6kV No.2 배수종말 1L CB Test Position | 192.168.36.26 | H252F5X | H252F5XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Test |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F5X.SV.TEST_POSITION |  |  |  | 1
19057 | 6.6kV No.2 배수종말 1L CB Service Position | 192.168.36.26 | H252F5X | H252F5XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Service |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F5X.SV.RUN_POSITION |  |  |  | 1
19058 | 6.6kV No.2 배수종말 1L Control Power Fail | 192.168.36.26 | H252F5X | H252F5XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F5X.SV.PNL_FAIL |  |  |  | 1
19059 | 6.6kV No.2 Gas Staion (252F4) IED Fail | 192.168.36.26 | H252F5X | H252F5XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F5X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
19060 | 6.6kV No.2 Gas Staion IED & Meter Power Fail | 192.168.36.26 | H252F5X | H252F5XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind12$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F5X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
19061 | 6.6kV No.2 배수종말 1L 51H Trip | 192.168.36.26 | H252F5X | H252F5XPROT/PTRC9$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F5X.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
19062 | 6.6kV No.2 배수종말 1L 51L Trip | 192.168.36.26 | H252F5X | H252F5XPROT/PTRC11$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F5X.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
19063 | 6.6kV No.2 배수종말 1L 51GH Trip | 192.168.36.26 | H252F5X | H252F5XPROT/PTRC10$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F5X.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
19064 | 6.6kV No.2 배수종말 1L 51GL Trip | 192.168.36.26 | H252F5X | H252F5XPROT/PTRC12$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F5X.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
19065 | 6.6kV No.2 배수종말 1L 고장파형발생 | 192.168.36.26 | H252F5X | H252F5XPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
19066 | 6.6kV No.2 배수종말 1L BCU 선택 | 192.168.36.26 | H252F5X | H252F5XCTRL/TESTGGIO16$ST$SPCSO1$stVal |  | H252F5XCTRL/TESTGGIO16$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F5X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.6_6KV.H252F5X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
19067 | 6.6kV No.2 배수종말 1L 상전류 A상 크기 | 192.168.36.26 | H252F5X | H252F5XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19068 | 6.6kV No.2 배수종말 1L 상전류 B상 크기 | 192.168.36.26 | H252F5X | H252F5XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.6_6KV.H252F5X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
19069 | 6.6kV No.2 배수종말 1L 상전류 C상 크기 | 192.168.36.26 | H252F5X | H252F5XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19070 | 6.6kV No.2 배수종말 1L 모선 1 선간전압 AB상 크기 | 192.168.36.26 | H252F5X | H252F5XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 2 | 5 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19071 | 6.6kV No.2 배수종말 1L 모선 1 선간전압 BC상 크기 | 192.168.36.26 | H252F5X | H252F5XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 2 | 5 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19072 | 6.6kV No.2 배수종말 1L 모선 1 선간전압 CA상 크기 | 192.168.36.26 | H252F5X | H252F5XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 2 | 5 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19073 | 6.6kV No.2 배수종말 1L 유효전력 합계 크기 | 192.168.36.26 | H252F5X | H252F5XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kW | 1000 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.6_6KV.H252F5X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
19074 | 6.6kV No.2 배수종말 1L 무효전력 합계 크기 | 192.168.36.26 | H252F5X | H252F5XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVar | 1000 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.6_6KV.H252F5X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
19075 | 6.6kV No.2 배수종말 1L 피상전력 합계 크기 | 192.168.36.26 | H252F5X | H252F5XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVA | 1000 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19076 | 6.6kV No.2 배수종말 1L 역률 합계 크기 | 192.168.36.26 | H252F5X | H252F5XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PH | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19077 | 6.6kV No.2 배수종말 1L 모선 1 주파수 | 192.168.36.26 | H252F5X | H252F5XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19078 | 6.6kV No.2 배수종말 1L 유효전력량 wh+ | 192.168.36.26 | H252F5X | H252F5XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh+ | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30741
19079 | 6.6kV No.2 배수종말 1L 유효전력량 wh- | 192.168.36.26 | H252F5X | H252F5XMEAS/MMTR8$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh- | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30743
19080 | 6.6kV No.2 배수종말 1L 무효전력량 varh+ | 192.168.36.26 | H252F5X | H252F5XMEAS/MMTR4$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVARh+ | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30745
19081 | 6.6kV No.2 배수종말 1L 무효전력량 varh- | 192.168.36.26 | H252F5X | H252F5XMEAS/MMTR8$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVARh- | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30747
19082 | SPARE
19083 | SPARE
19084 | SPARE
19085 | SPARE
19086 | SPARE
19087 | SPARE
19088 | SPARE
19089 | SPARE
19090 | SPARE
19091 | SPARE
19092 | SPARE
19093 | SPARE
19094 | SPARE
19095 | SPARE
19096 | SPARE
19097 | SPARE
19098 | SPARE
19099 | SPARE
19100 | SPARE
19101 | SPARE
19102 | SPARE
19103 | SPARE
19104 | SPARE
19105 | SPARE
19106 | SPARE
19107 | SPARE
19108 | SPARE
19109 | SPARE
19110 | SPARE
19111 | SPARE
19112 | 6.6kV No.1 12MVA TR 2차 #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.36.36 | H252S1X | H252S1XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252S1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
19113 | 6.6kV No.1 12MVA TR 2차 #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.36.36 | H252S1X | H252S1XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252S1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
19114 | 6.6kV No.1 12MVA TR 2차 CB 상태 | 192.168.36.36 | H252S1X | H252S1XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H252S1XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252S1X.SV.CB |  | HAE.6_6KV.H252S1X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10407
19115 | 6.6kV No.1 12MVA TR 2차 43 LR 상태 | 192.168.36.36 | H252S1X | H252S1XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252S1X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
19116 | 6.6kV No.1 12MVA TR 2차 GND Clamp 상태 | 192.168.36.36 | H252S1X | H252S1XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 접지 해제 |  | 접지 중 |  | #00FF00 | #000000 | #ff0000 |  | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252S1X.SV.GND_CLAMP |  |  |  | 1
19117 | 6.6kV No.1 12MVA TR 2차 86 LOR | 192.168.36.36 | H252S1X | H252S1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252S1X.SV.86 |  |  |  | 1
19118 | 6.6kV No.1 12MVA TR 2차 CB Test Position | 192.168.36.36 | H252S1X | H252S1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Test |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252S1X.SV.TEST_POSITION |  |  |  | 1
19119 | 6.6kV No.1 12MVA TR 2차 CB Service Position | 192.168.36.36 | H252S1X | H252S1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Service |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252S1X.SV.RUN_POSITION |  |  |  | 1
19120 | 6.6kV No.1 12MVA TR 2차 Control Power Fail | 192.168.36.36 | H252S1X | H252S1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252S1X.SV.PNL_FAIL |  |  |  | 1
19121 | 6.6kV A BUS PT IED Fail | 192.168.36.36 | H252S1X | H252S1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252S1X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
19122 | 6.6kV A BUS PT IED Power Fail | 192.168.36.36 | H252S1X | H252S1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind12$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252S1X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
19123 | 6.6kV No.1 12MVA TR 2차 51H Trip | 192.168.36.36 | H252S1X | H252S1XPROT/PTRC9$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252S1X.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
19124 | 6.6kV No.1 12MVA TR 2차 51L Trip | 192.168.36.36 | H252S1X | H252S1XPROT/PTRC11$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252S1X.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
19125 | 6.6kV No.1 12MVA TR 2차 67G Trip | 192.168.36.36 | H252S1X | H252S1XPROT/PTRC15$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252S1X.SV.67G |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
19126 | 6.6kV No.1 12MVA TR 2차 67RP Trip | 192.168.36.36 | H252S1X | H252S1XPROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252S1X.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
19127 | 6.6kV No.1 12MVA TR 2차 고장파형발생 | 192.168.36.36 | H252S1X | H252S1XPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
19128 | 6.6kV No.1 12MVA TR 2차 BCU 선택 | 192.168.36.36 | H252S1X | H252S1XCTRL/TESTGGIO16$ST$SPCSO1$stVal |  | H252S1XCTRL/TESTGGIO16$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252S1X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.6_6KV.H252S1X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
19129 | 6.6kV No.1 12MVA TR 2차 상전류 A상 크기 | 192.168.36.36 | H252S1X | H252S1XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19130 | 6.6kV No.1 12MVA TR 2차 상전류 B상 크기 | 192.168.36.36 | H252S1X | H252S1XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.6_6KV.H252S1X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
19131 | 6.6kV No.1 12MVA TR 2차 상전류 C상 크기 | 192.168.36.36 | H252S1X | H252S1XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19132 | 6.6kV No.1 12MVA TR 2차 모선 1 선간전압 AB상 크기 | 192.168.36.36 | H252S1X | H252S1XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 2 | 5 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19133 | 6.6kV No.1 12MVA TR 2차 모선 1 선간전압 BC상 크기 | 192.168.36.36 | H252S1X | H252S1XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 2 | 5 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19134 | 6.6kV No.1 12MVA TR 2차 모선 1 선간전압 CA상 크기 | 192.168.36.36 | H252S1X | H252S1XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 2 | 5 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19135 | 6.6kV No.1 12MVA TR 2차 유효전력 합계 크기 | 192.168.36.36 | H252S1X | H252S1XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kW | 1000 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.6_6KV.H252S1X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
19136 | 6.6kV No.1 12MVA TR 2차 무효전력 합계 크기 | 192.168.36.36 | H252S1X | H252S1XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVar | 1000 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.6_6KV.H252S1X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
19137 | 6.6kV No.1 12MVA TR 2차 피상전력 합계 크기 | 192.168.36.36 | H252S1X | H252S1XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVA | 1000 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19138 | 6.6kV No.1 12MVA TR 2차 역률 합계 크기 | 192.168.36.36 | H252S1X | H252S1XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PH | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19139 | 6.6kV No.1 12MVA TR 2차 모선 1 주파수 | 192.168.36.36 | H252S1X | H252S1XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19140 | 6.6kV No.1 12MVA TR 2차 유효전력량 wh+ | 192.168.36.36 | H252S1X | H252S1XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh+ | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30749
19141 | 6.6kV No.1 12MVA TR 2차 유효전력량 wh- | 192.168.36.36 | H252S1X | H252S1XMEAS/MMTR8$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh- | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30751
19142 | 6.6kV No.1 12MVA TR 2차 무효전력량 varh+ | 192.168.36.36 | H252S1X | H252S1XMEAS/MMTR4$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVARh+ | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30753
19143 | 6.6kV No.1 12MVA TR 2차 무효전력량 varh- | 192.168.36.36 | H252S1X | H252S1XMEAS/MMTR8$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVARh- | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30755
19144 | SPARE
19145 | SPARE
19146 | SPARE
19147 | SPARE
19148 | SPARE
19149 | SPARE
19150 | SPARE
19151 | SPARE
19152 | SPARE
19153 | SPARE
19154 | SPARE
19155 | SPARE
19156 | SPARE
19157 | SPARE
19158 | SPARE
19159 | SPARE
19160 | SPARE
19161 | SPARE
19162 | SPARE
19163 | SPARE
19164 | SPARE
19165 | SPARE
19166 | SPARE
19167 | SPARE
19168 | SPARE
19169 | SPARE
19170 | SPARE
19171 | SPARE
19172 | SPARE
19173 | SPARE
19174 | 6.6kV A Bus PT #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.36.31 | H2GPTAX | H2GPTAXCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H2GPTAX.SV.ComFault |  |  |  | 1
19175 | 6.6kV A Bus PT #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.36.31 | H2GPTAX | H2GPTAXCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H2GPTAX.SV.ComFault |  |  |  | 1
19176 | 6.6kV A Bus PT Control Power Fail | 192.168.36.31 | H2GPTAX | H2GPTAXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H2GPTAX.SV.PNL_FAIL |  |  |  | 1
19177 | 6.6kV No.1 12/16MVA TR 2차(252S1) IED Fail | 192.168.36.31 | H2GPTAX | H2GPTAXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H2GPTAX.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
19178 | 6.6kV No.1 12/16MVA TR 2차 IED & Meter Power Fail | 192.168.36.31 | H2GPTAX | H2GPTAXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind12$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H2GPTAX.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
19179 | 6.6kV A Bus PT 27 UV(Y) | 192.168.36.31 | H2GPTAX | H2GPTAXPROT/x27B1PTUV1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H2GPTAX.SV.UV |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
19180 | 6.6kV A Bus PT 27 UV(D) | 192.168.36.31 | H2GPTAX | H2GPTAXPROT/x27B2PTUV12$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H2GPTAX.SV.UV |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
19181 | 6.6kV A Bus PT 64 OV(Y) | 192.168.36.31 | H2GPTAX | H2GPTAXPROT/GTB1PTOV5$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H2GPTAX.SV.OV |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
19182 | 6.6kV A Bus PT 64 OV(D) | 192.168.36.31 | H2GPTAX | H2GPTAXPROT/GTB2PTOV19$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H2GPTAX.SV.OV |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
19183 | 6.6kV A Bus PT 고장파형발생 | 192.168.36.31 | H2GPTAX | H2GPTAXPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
19184 | 6.6kV A Bus PT LA Position | 192.168.36.31 | H2GPTAX | H2GPTAXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Test | Service |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H2GPTAX.SV.LA_POSITION |  |  |  | 1
19185 | 6.6kV A Bus PT GPT Position | 192.168.36.31 | H2GPTAX | H2GPTAXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Test | Service |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H2GPTAX.SV.GPT_POSITION |  |  |  | 1
19186 | 6.6kV A Bus PT 선간전압 AB상 크기 | 192.168.36.31 | H2GPTAX | H2GPTAXMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 2 | 5 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19187 | 6.6kV A Bus PT 선간전압 BC상 크기 | 192.168.36.31 | H2GPTAX | H2GPTAXMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 2 | 5 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.6_6KV.H2GPTAX.TM.PPV_BC |  |  |  | 1
19188 | 6.6kV A Bus PT 선간전압 CA상 크기 | 192.168.36.31 | H2GPTAX | H2GPTAXMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 2 | 5 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19189 | 6.6kV A Bus PT 주파수 | 192.168.36.31 | H2GPTAX | H2GPTAXMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.6_6KV.H2GPTAX.TM.F1 |  |  |  | 1
19190 | SPARE
19191 | SPARE
19192 | SPARE
19193 | SPARE
19194 | SPARE
19195 | SPARE
19196 | SPARE
19197 | SPARE
19198 | SPARE
19199 | SPARE
19200 | SPARE
19201 | SPARE
19202 | SPARE
19203 | SPARE
19204 | SPARE
19205 | SPARE
19206 | SPARE
19207 | SPARE
19208 | SPARE
19209 | SPARE
19210 | SPARE
19211 | SPARE
19212 | SPARE
19213 | SPARE
19214 | SPARE
19215 | SPARE
19216 | SPARE
19217 | SPARE
19218 | SPARE
19219 | SPARE
19220 | 6.6kV No.1 TR NGR #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.36.41 | H2NGR1X | H2NGR1XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H2NGR1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
19221 | 6.6kV No.1 TR NGR #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.36.41 | H2NGR1X | H2NGR1XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H2NGR1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
19222 | 6.6kV No.1 TR NGR DS 상태 | 192.168.36.41 | H2NGR1X | H2NGR1XCTRL/Q1XSWI1$ST$Pos$stVal |  | H2NGR1XCTRL/Q1CSWI2$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H2NGR1X.SV.DS |  | HAE.6_6KV.H2NGR1X.TC.DS |  | 1 |  | 1
19223 | 6.6kV No.1 TR NGR 43 LR 상태 | 192.168.36.41 | H2NGR1X | H2NGR1XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H2NGR1X.SV.DS_43LR |  |  |  | 1
19224 | 6.6kV No.1 TR NGR Control Power Fail | 192.168.36.41 | H2NGR1X | H2NGR1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H2NGR1X.SV.PNL_FAIL |  |  |  | 1
19225 | 6.6kV No.1 Bus Tie(252B1) IED Fail | 192.168.36.41 | H2NGR1X | H2NGR1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H2NGR1X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
19226 | 6.6kV No.1 Bus Tie IED Power Fail | 192.168.36.41 | H2NGR1X | H2NGR1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind12$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H2NGR1X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
19227 | 6.6kV No.1 TR NGR 51N Trip (2Sec) | 192.168.36.41 | H2NGR1X | H2NGR1XPROT/x51PTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H2NGR1X.SV.51N_T1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
19228 | 6.6kV No.1 TR NGR 51N Trip (4Sec) | 192.168.36.41 | H2NGR1X | H2NGR1XPROT/x51PTOC16$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H2NGR1X.SV.51N_T2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
19229 | 6.6kV No.1 TR NGR 고장파형발생 | 192.168.36.41 | H2NGR1X | H2NGR1XPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
19230 | 6.6kV No.1 TR NGR BCU 선택 | 192.168.36.41 | H2NGR1X | H2NGR1XCTRL/TESTGGIO16$ST$SPCSO1$stVal |  | H2NGR1XCTRL/TESTGGIO16$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H2NGR1X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.6_6KV.H2NGR1X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
19231 | 6.6kV No.1 TR NGR 상전류 N상 크기 | 192.168.36.41 | H2NGR1X | H2NGR1XMEAS/MMXU1$MX$A$neut$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.6_6KV.H2NGR1X.TM.A_PHS_N |  |  |  | 1
19232 | SPARE
19233 | SPARE
19234 | SPARE
19235 | SPARE
19236 | SPARE
19237 | SPARE
19238 | SPARE
19239 | SPARE
19240 | SPARE
19241 | SPARE
19242 | SPARE
19243 | SPARE
19244 | SPARE
19245 | SPARE
19246 | SPARE
19247 | SPARE
19248 | SPARE
19249 | SPARE
19250 | SPARE
19251 | SPARE
19252 | SPARE
19253 | SPARE
19254 | SPARE
19255 | SPARE
19256 | SPARE
19257 | SPARE
19258 | SPARE
19259 | SPARE
19260 | SPARE
19261 | SPARE
19262 | 6.6kV No.1 Bus Tie #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.36.46 | H252B1X | H252B1XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252B1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
19263 | 6.6kV No.1 Bus Tie #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.36.46 | H252B1X | H252B1XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252B1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
19264 | 6.6kV No.1 Bus Tie CB 상태 | 192.168.36.46 | H252B1X | H252B1XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H252B1XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252B1X.SV.CB |  | HAE.6_6KV.H252B1X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10408
19265 | 6.6kV No.1 Bus Tie 43 LR 상태 | 192.168.36.46 | H252B1X | H252B1XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252B1X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
19266 | 6.6kV No.1 Bus Tie 86 LOR | 192.168.36.46 | H252B1X | H252B1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252B1X.SV.86 |  |  |  | 1
19267 | 6.6kV No.1 Bus Tie CB Test Position | 192.168.36.46 | H252B1X | H252B1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Test |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252B1X.SV.TEST_POSITION |  |  |  | 1
19268 | 6.6kV No.1 Bus Tie CB Service Position | 192.168.36.46 | H252B1X | H252B1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Service |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252B1X.SV.RUN_POSITION |  |  |  | 1
19269 | 6.6kV No.1 Bus Tie Control Power Fail | 192.168.36.46 | H252B1X | H252B1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252B1X.SV.PNL_FAIL |  |  |  | 1
19270 | 6.6kV No.1 NGR IED Fail | 192.168.36.46 | H252B1X | H252B1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252B1X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
19271 | 6.6kV No.1 NGR IED Power Fail | 192.168.36.46 | H252B1X | H252B1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind12$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252B1X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
19272 | 6.6kV No.1 Bus Tie 51H Trip | 192.168.36.46 | H252B1X | H252B1XPROT/PTRC9$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252B1X.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
19273 | 6.6kV No.1 Bus Tie 51L Trip | 192.168.36.46 | H252B1X | H252B1XPROT/PTRC11$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252B1X.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
19274 | 6.6kV No.1 Bus Tie 고장파형발생 | 192.168.36.46 | H252B1X | H252B1XPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
19275 | 6.6kV No.1 Bus Tie BCU 선택 | 192.168.36.46 | H252B1X | H252B1XCTRL/TESTGGIO16$ST$SPCSO1$stVal |  | H252B1XCTRL/TESTGGIO16$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252B1X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.6_6KV.H252B1X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
19276 | 6.6kV No.1 Bus Tie 상전류 A상 크기 | 192.168.36.46 | H252B1X | H252B1XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19277 | 6.6kV No.1 Bus Tie 상전류 B상 크기 | 192.168.36.46 | H252B1X | H252B1XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.6_6KV.H252B1X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
19278 | 6.6kV No.1 Bus Tie 상전류 C상 크기 | 192.168.36.46 | H252B1X | H252B1XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19279 | 6.6kV No.1 Bus Tie 모선 1 선간전압 AB상 크기 | 192.168.36.46 | H252B1X | H252B1XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 2 | 5 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19280 | 6.6kV No.1 Bus Tie 모선 1 선간전압 BC상 크기 | 192.168.36.46 | H252B1X | H252B1XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 2 | 5 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19281 | 6.6kV No.1 Bus Tie 모선 1 선간전압 CA상 크기 | 192.168.36.46 | H252B1X | H252B1XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 2 | 5 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19282 | 6.6kV No.1 Bus Tie 유효전력 합계 크기 | 192.168.36.46 | H252B1X | H252B1XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kW | 1000 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.6_6KV.H252B1X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
19283 | 6.6kV No.1 Bus Tie 무효전력 합계 크기 | 192.168.36.46 | H252B1X | H252B1XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVar | 1000 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.6_6KV.H252B1X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
19284 | 6.6kV No.1 Bus Tie 피상전력 합계 크기 | 192.168.36.46 | H252B1X | H252B1XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVA | 1000 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19285 | 6.6kV No.1 Bus Tie 역률 합계 크기 | 192.168.36.46 | H252B1X | H252B1XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PH | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19286 | 6.6kV No.1 Bus Tie 모선 1 주파수 | 192.168.36.46 | H252B1X | H252B1XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19287 | 6.6kV No.1 Bus Tie 조류 + | 192.168.36.46 | H252B1X |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | #8c8c8c | #FFFF00 | [18 empty] | 2 | 계산포인트1: 19282
19288 | 6.6kV No.1 Bus Tie 조류 - | 192.168.36.46 | H252B1X |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | #8c8c8c | #FFFF00 | [18 empty] | 3 | 계산포인트1: 19282
19289 | SPARE
19290 | SPARE
19291 | SPARE
19292 | SPARE
19293 | SPARE
19294 | SPARE
19295 | SPARE
19296 | SPARE
19297 | SPARE
19298 | SPARE
19299 | SPARE
19300 | SPARE
19301 | SPARE
19302 | SPARE
19303 | SPARE
19304 | SPARE
19305 | SPARE
19306 | SPARE
19307 | SPARE
19308 | SPARE
19309 | SPARE
19310 | SPARE
19311 | SPARE
19312 | SPARE
19313 | SPARE
19314 | SPARE
19315 | SPARE
19316 | SPARE
19317 | 6.6kV No.2 Bus Tie #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.36.51 | H252B2X | H252B2XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252B2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
19318 | 6.6kV No.2 Bus Tie #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.36.51 | H252B2X | H252B2XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252B2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
19319 | 6.6kV No.2 Bus Tie CB 상태 | 192.168.36.51 | H252B2X | H252B2XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H252B2XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252B2X.SV.CB |  | HAE.6_6KV.H252B2X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10409
19320 | 6.6kV No.2 Bus Tie 43 LR 상태 | 192.168.36.51 | H252B2X | H252B2XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252B2X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
19321 | 6.6kV No.2 Bus Tie 86 LOR 상태 | 192.168.36.51 | H252B2X | H252B2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252B2X.SV.86 |  |  |  | 1
19322 | 6.6kV No.2 Bus Tie CB Test Position | 192.168.36.51 | H252B2X | H252B2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Test |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252B2X.SV.TEST_POSITION |  |  |  | 1
19323 | 6.6kV No.2 Bus Tie CB Service Position | 192.168.36.51 | H252B2X | H252B2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Service |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252B2X.SV.RUN_POSITION |  |  |  | 1
19324 | 6.6kV No.2 Bus Tie Control Power Fail | 192.168.36.51 | H252B2X | H252B2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252B2X.SV.PNL_FAIL |  |  |  | 1
19325 | 6.6kV No.2 NGR IED Fail | 192.168.36.51 | H252B2X | H252B2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252B2X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
19326 | 6.6kV No.2 NGR IED Power Fail | 192.168.36.51 | H252B2X | H252B2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind12$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252B2X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
19327 | 6.6kV No.2 Bus Tie 51H Trip | 192.168.36.51 | H252B2X | H252B2XPROT/PTRC9$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252B2X.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
19328 | 6.6kV No.2 Bus Tie 51L Trip | 192.168.36.51 | H252B2X | H252B2XPROT/PTRC11$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252B2X.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
19329 | 6.6kV No.2 Bus Tie 고장파형발생 | 192.168.36.51 | H252B2X | H252B2XPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
19330 | 6.6kV No.2 Bus Tie BCU 선택 | 192.168.36.51 | H252B2X | H252B2XCTRL/TESTGGIO16$ST$SPCSO1$stVal |  | H252B2XCTRL/TESTGGIO16$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252B2X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.6_6KV.H252B2X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
19331 | 6.6kV No.2 Bus Tie 상전류 A상 크기 | 192.168.36.51 | H252B2X | H252B2XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19332 | 6.6kV No.2 Bus Tie 상전류 B상 크기 | 192.168.36.51 | H252B2X | H252B2XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.6_6KV.H252B2X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
19333 | 6.6kV No.2 Bus Tie 상전류 C상 크기 | 192.168.36.51 | H252B2X | H252B2XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19334 | 6.6kV No.2 Bus Tie 모선 1 선간전압 AB상 크기 | 192.168.36.51 | H252B2X | H252B2XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 2 | 5 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19335 | 6.6kV No.2 Bus Tie 모선 1 선간전압 BC상 크기 | 192.168.36.51 | H252B2X | H252B2XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 2 | 5 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19336 | 6.6kV No.2 Bus Tie 모선 1 선간전압 CA상 크기 | 192.168.36.51 | H252B2X | H252B2XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 2 | 5 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19337 | 6.6kV No.2 Bus Tie 유효전력 합계 크기 | 192.168.36.51 | H252B2X | H252B2XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kW | 1000 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.6_6KV.H252B2X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
19338 | 6.6kV No.2 Bus Tie 무효전력 합계 크기 | 192.168.36.51 | H252B2X | H252B2XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVar | 1000 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.6_6KV.H252B2X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
19339 | 6.6kV No.2 Bus Tie 피상전력 합계 크기 | 192.168.36.51 | H252B2X | H252B2XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVA | 1000 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19340 | 6.6kV No.2 Bus Tie 역률 합계 크기 | 192.168.36.51 | H252B2X | H252B2XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PH | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19341 | 6.6kV No.2 Bus Tie 모선 1 주파수 | 192.168.36.51 | H252B2X | H252B2XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19342 | 6.6kV No.2 Bus Tie 조류 + | 192.168.36.51 | H252B2X |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | #8c8c8c | #FFFF00 | [18 empty] | 2 | 계산포인트1: 19337
19343 | 6.6kV No.2 Bus Tie 조류 - | 192.168.36.51 | H252B2X |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | #8c8c8c | #FFFF00 | [18 empty] | 3 | 계산포인트1: 19337
19344 | SPARE
19345 | SPARE
19346 | SPARE
19347 | SPARE
19348 | SPARE
19349 | SPARE
19350 | SPARE
19351 | SPARE
19352 | SPARE
19353 | SPARE
19354 | SPARE
19355 | SPARE
19356 | SPARE
19357 | SPARE
19358 | SPARE
19359 | SPARE
19360 | SPARE
19361 | SPARE
19362 | SPARE
19363 | SPARE
19364 | SPARE
19365 | SPARE
19366 | SPARE
19367 | SPARE
19368 | SPARE
19369 | SPARE
19370 | SPARE
19371 | SPARE
19372 | 6.6kV No.2 TR NGR #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.36.56 | H2NGR2X | H2NGR2XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H2NGR2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
19373 | 6.6kV No.2 TR NGR #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.36.56 | H2NGR2X | H2NGR2XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H2NGR2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
19374 | 6.6kV No.2 TR NGR NGR DS 상태 | 192.168.36.56 | H2NGR2X | H2NGR2XCTRL/Q1XSWI1$ST$Pos$stVal |  | H2NGR2XCTRL/Q1CSWI2$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H2NGR2X.SV.DS |  | HAE.6_6KV.H2NGR2X.TC.DS |  | 1 |  | 1
19375 | 6.6kV No.2 TR NGR 43 LR 상태 | 192.168.36.56 | H2NGR2X | H2NGR2XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H2NGR2X.SV.DS_43LR |  |  |  | 1
19376 | 6.6kV No.2 TR NGR Control Power Fail | 192.168.36.56 | H2NGR2X | H2NGR2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H2NGR2X.SV.PNL_FAIL |  |  |  | 1
19377 | 6.6kV No.2 Bus Tie(252B2) IED Fail | 192.168.36.56 | H2NGR2X | H2NGR2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H2NGR2X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
19378 | 6.6kV No.2 Bus Tie IED Power Fail | 192.168.36.56 | H2NGR2X | H2NGR2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind12$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H2NGR2X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
19379 | 6.6kV No.2 TR NGR NGR 51N Trip 2sec | 192.168.36.56 | H2NGR2X | H2NGR2XPROT/x51PTOC15$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H2NGR2X.SV.51N_T1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
19380 | 6.6kV No.2 TR NGR NGR 51N Trip 4sec | 192.168.36.56 | H2NGR2X | H2NGR2XPROT/x51PTOC16$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H2NGR2X.SV.51N_T2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
19381 | 6.6kV No.2 TR NGR 고장파형발생 | 192.168.36.56 | H2NGR2X | H2NGR2XPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
19382 | 6.6kV No.2 TR NGR BCU 선택 | 192.168.36.56 | H2NGR2X | H2NGR2XCTRL/TESTGGIO16$ST$SPCSO1$stVal |  | H2NGR2XCTRL/TESTGGIO16$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H2NGR2X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.6_6KV.H2NGR2X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
19383 | 6.6kV No.2 TR NGR 상전류 N상 크기 | 192.168.36.56 | H2NGR2X | H2NGR2XMEAS/MMXU1$MX$A$neut$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.6_6KV.H2NGR2X.TM.A_PHS_N |  |  |  | 1
19384 | SPARE
19385 | SPARE
19386 | SPARE
19387 | SPARE
19388 | SPARE
19389 | SPARE
19390 | SPARE
19391 | SPARE
19392 | SPARE
19393 | SPARE
19394 | SPARE
19395 | SPARE
19396 | SPARE
19397 | SPARE
19398 | SPARE
19399 | SPARE
19400 | SPARE
19401 | SPARE
19402 | SPARE
19403 | SPARE
19404 | SPARE
19405 | SPARE
19406 | SPARE
19407 | SPARE
19408 | SPARE
19409 | SPARE
19410 | SPARE
19411 | SPARE
19412 | SPARE
19413 | SPARE
19414 | 6.6kV No.2 12MVA TR 2차 #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.36.66 | H252S2X | H252S2XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252S2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
19415 | 6.6kV No.2 12MVA TR 2차 #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.36.66 | H252S2X | H252S2XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252S2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
19416 | 6.6kV No.2 12MVA TR 2차 CB 상태 | 192.168.36.66 | H252S2X | H252S2XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H252S2XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252S2X.SV.CB |  | HAE.6_6KV.H252S2X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10410
19417 | 6.6kV No.2 12MVA TR 2차 43 LR 상태 | 192.168.36.66 | H252S2X | H252S2XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252S2X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
19418 | 6.6kV No.2 12MVA TR 2차 GND Clamp 상태 | 192.168.36.66 | H252S2X | H252S2XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 접지 해제 |  | 접지 중 |  | #00FF00 | #000000 | #ff0000 |  | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252S2X.SV.GND_CLAMP |  |  |  | 1
19419 | 6.6kV No.2 12MVA TR 2차 86 LOR 상태 | 192.168.36.66 | H252S2X | H252S2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252S2X.SV.86 |  |  |  | 1
19420 | 6.6kV No.2 12MVA TR 2차 CB Test Position | 192.168.36.66 | H252S2X | H252S2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Test |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252S2X.SV.TEST_POSITION |  |  |  | 1
19421 | 6.6kV No.2 12MVA TR 2차 CB Service Position | 192.168.36.66 | H252S2X | H252S2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Service |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252S2X.SV.RUN_POSITION |  |  |  | 1
19422 | 6.6kV No.2 12MVA TR 2차 Control Power Fail | 192.168.36.66 | H252S2X | H252S2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252S2X.SV.PNL_FAIL |  |  |  | 1
19423 | 6.6kV B BUS PT IED Fail | 192.168.36.66 | H252S2X | H252S2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252S2X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
19424 | 6.6kV B BUS PT IED Power Fail | 192.168.36.66 | H252S2X | H252S2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind12$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252S2X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
19425 | 6.6kV No.2 12MVA TR 2차 51H Trip | 192.168.36.66 | H252S2X | H252S2XPROT/PTRC9$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252S2X.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
19426 | 6.6kV No.2 12MVA TR 2차 51L Trip | 192.168.36.66 | H252S2X | H252S2XPROT/PTRC11$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252S2X.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
19427 | 6.6kV No.2 12MVA TR 2차 67G Trip | 192.168.36.66 | H252S2X | H252S2XPROT/PTRC15$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252S2X.SV.67G |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
19428 | 6.6kV No.2 12MVA TR 2차 67RP Trip | 192.168.36.66 | H252S2X | H252S2XPROT/x32RPPDOP1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252S2X.SV.67RP |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
19429 | 6.6kV No.2 12MVA TR 2차 고장파형발생 | 192.168.36.66 | H252S2X | H252S2XPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
19430 | 6.6kV No.2 12MVA TR 2차 BCU 선택 | 192.168.36.66 | H252S2X | H252S2XCTRL/TESTGGIO16$ST$SPCSO1$stVal |  | H252S2XCTRL/TESTGGIO16$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252S2X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.6_6KV.H252S2X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
19431 | 6.6kV No.2 12MVA TR 2차 상전류 A상 크기 | 192.168.36.66 | H252S2X | H252S2XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19432 | 6.6kV No.2 12MVA TR 2차 상전류 B상 크기 | 192.168.36.66 | H252S2X | H252S2XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.6_6KV.H252S2X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
19433 | 6.6kV No.2 12MVA TR 2차 상전류 C상 크기 | 192.168.36.66 | H252S2X | H252S2XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19434 | 6.6kV No.2 12MVA TR 2차 모선 1 선간전압 AB상 크기 | 192.168.36.66 | H252S2X | H252S2XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 2 | 5 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19435 | 6.6kV No.2 12MVA TR 2차 모선 1 선간전압 BC상 크기 | 192.168.36.66 | H252S2X | H252S2XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 2 | 5 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19436 | 6.6kV No.2 12MVA TR 2차 모선 1 선간전압 CA상 크기 | 192.168.36.66 | H252S2X | H252S2XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 2 | 5 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19437 | 6.6kV No.2 12MVA TR 2차 유효전력 합계 크기 | 192.168.36.66 | H252S2X | H252S2XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kW | 1000 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.6_6KV.H252S2X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
19438 | 6.6kV No.2 12MVA TR 2차 무효전력 합계 크기 | 192.168.36.66 | H252S2X | H252S2XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVar | 1000 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.6_6KV.H252S2X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
19439 | 6.6kV No.2 12MVA TR 2차 피상전력 합계 크기 | 192.168.36.66 | H252S2X | H252S2XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVA | 1000 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19440 | 6.6kV No.2 12MVA TR 2차 역률 합계 크기 | 192.168.36.66 | H252S2X | H252S2XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PH | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19441 | 6.6kV No.2 12MVA TR 2차 모선 1 주파수 | 192.168.36.66 | H252S2X | H252S2XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19442 | 6.6kV No.2 12MVA TR 2차 유효전력량 wh+ | 192.168.36.66 | H252S2X | H252S2XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh+ | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30757
19443 | 6.6kV No.2 12MVA TR 2차 유효전력량 wh- | 192.168.36.66 | H252S2X | H252S2XMEAS/MMTR8$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh- | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30759
19444 | 6.6kV No.2 12MVA TR 2차 무효전력량 varh+ | 192.168.36.66 | H252S2X | H252S2XMEAS/MMTR4$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVARh+ | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30761
19445 | 6.6kV No.2 12MVA TR 2차 무효전력량 varh- | 192.168.36.66 | H252S2X | H252S2XMEAS/MMTR8$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVARh- | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30763
19446 | SPARE
19447 | SPARE
19448 | SPARE
19449 | SPARE
19450 | SPARE
19451 | SPARE
19452 | SPARE
19453 | SPARE
19454 | SPARE
19455 | SPARE
19456 | SPARE
19457 | SPARE
19458 | SPARE
19459 | SPARE
19460 | SPARE
19461 | SPARE
19462 | SPARE
19463 | SPARE
19464 | SPARE
19465 | SPARE
19466 | SPARE
19467 | SPARE
19468 | SPARE
19469 | SPARE
19470 | SPARE
19471 | SPARE
19472 | SPARE
19473 | SPARE
19474 | SPARE
19475 | SPARE
19476 | 6.6kV B Bus PT #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.36.61 | H2GPTBX | H2GPTBXCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H2GPTBX.SV.ComFault |  |  |  | 1
19477 | 6.6kV B Bus PT #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.36.61 | H2GPTBX | H2GPTBXCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H2GPTBX.SV.ComFault |  |  |  | 1
19478 | 6.6kV B Bus PT Control Power Fail | 192.168.36.61 | H2GPTBX | H2GPTBXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H2GPTBX.SV.PNL_FAIL |  |  |  | 1
19479 | 6.6kV No.2 12/16MVA TR 2차(252S2) IED Fail | 192.168.36.61 | H2GPTBX | H2GPTBXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H2GPTBX.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
19480 | 6.6kV No.2 12/16MVA TR 2차 IED & Meter Power Fail | 192.168.36.61 | H2GPTBX | H2GPTBXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind12$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H2GPTBX.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
19481 | 6.6kV B Bus PT 27 UV(Y) | 192.168.36.61 | H2GPTBX | H2GPTBXPROT/x27B1PTUV1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H2GPTBX.SV.UV |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
19482 | 6.6kV B Bus PT 27 UV(D) | 192.168.36.61 | H2GPTBX | H2GPTBXPROT/x27B2PTUV12$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H2GPTBX.SV.UV |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
19483 | 6.6kV B Bus PT 64 OV(Y) | 192.168.36.61 | H2GPTBX | H2GPTBXPROT/GTB1PTOV5$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H2GPTBX.SV.OV |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
19484 | 6.6kV B Bus PT 64 OV(D) | 192.168.36.61 | H2GPTBX | H2GPTBXPROT/GTB2PTOV19$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H2GPTBX.SV.OV |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
19485 | 6.6kV B Bus PT 고장파형발생 | 192.168.36.61 | H2GPTBX | H2GPTBXPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
19486 | 6.6kV B Bus PT LA Position | 192.168.36.61 | H2GPTBX | H2GPTBXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Test | Service |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H2GPTBX.SV.LA_POSITION |  |  |  | 1
19487 | 6.6kV B Bus PT GPT Position | 192.168.36.61 | H2GPTBX | H2GPTBXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Test | Service |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H2GPTBX.SV.GPT_POSITION |  |  |  | 1
19488 | 6.6kV B Bus PT PT 선간전압 AB상 크기 | 192.168.36.61 | H2GPTBX | H2GPTBXMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 2 | 5 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19489 | 6.6kV B Bus PT PT 선간전압 BC상 크기 | 192.168.36.61 | H2GPTBX | H2GPTBXMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 2 | 5 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.6_6KV.H2GPTBX.TM.PPV_BC |  |  |  | 1
19490 | 6.6kV B Bus PT PT 선간전압 CA상 크기 | 192.168.36.61 | H2GPTBX | H2GPTBXMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 2 | 5 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19491 | 6.6kV B Bus PT PT 주파수 | 192.168.36.61 | H2GPTBX | H2GPTBXMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.6_6KV.H2GPTBX.TM.F1 |  |  |  | 1
19492 | SPARE
19493 | SPARE
19494 | SPARE
19495 | SPARE
19496 | SPARE
19497 | SPARE
19498 | SPARE
19499 | SPARE
19500 | SPARE
19501 | SPARE
19502 | SPARE
19503 | SPARE
19504 | SPARE
19505 | SPARE
19506 | SPARE
19507 | SPARE
19508 | SPARE
19509 | SPARE
19510 | SPARE
19511 | SPARE
19512 | SPARE
19513 | SPARE
19514 | SPARE
19515 | SPARE
19516 | SPARE
19517 | SPARE
19518 | SPARE
19519 | SPARE
19520 | SPARE
19521 | SPARE
19522 | 6.6kV BFG Holder #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.36.71 | H252F6X | H252F6XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F6X.SV.ComFault |  |  |  | 1
19523 | 6.6kV BFG Holder #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.36.71 | H252F6X | H252F6XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F6X.SV.ComFault |  |  |  | 1
19524 | 6.6kV BFG Holder CB 상태 | 192.168.36.71 | H252F6X | H252F6XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H252F6XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F6X.SV.CB |  | HAE.6_6KV.H252F6X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10411
19525 | 6.6kV BFG Holder 43 LR 상태 | 192.168.36.71 | H252F6X | H252F6XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F6X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
19526 | 6.6kV BFG Holder GND Clamp 상태 | 192.168.36.71 | H252F6X | H252F6XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 접지 해제 |  | 접지 중 |  | #00FF00 | #000000 | #ff0000 |  | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F6X.SV.GND_CLAMP |  |  |  | 1
19527 | 6.6kV BFG Holder 86 LOR 상태 | 192.168.36.71 | H252F6X | H252F6XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F6X.SV.86 |  |  |  | 1
19528 | 6.6kV BFG Holder CB Test Position | 192.168.36.71 | H252F6X | H252F6XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Test |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F6X.SV.TEST_POSITION |  |  |  | 1
19529 | 6.6kV BFG Holder CB Service Position | 192.168.36.71 | H252F6X | H252F6XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Service |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F6X.SV.RUN_POSITION |  |  |  | 1
19530 | 6.6kV BFG Holder Control Power Fail | 192.168.36.71 | H252F6X | H252F6XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F6X.SV.PNL_FAIL |  |  |  | 1
19531 | 6.6kV 석회소성 5L (252F7) IED Fail | 192.168.36.71 | H252F6X | H252F6XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F6X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
19532 | 6.6kV 석회소성 5L IED & Meter Power Fail | 192.168.36.71 | H252F6X | H252F6XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind12$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F6X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
19533 | 6.6kV BFG Holder 51H Trip | 192.168.36.71 | H252F6X | H252F6XPROT/PTRC9$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F6X.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
19534 | 6.6kV BFG Holder 51L Trip | 192.168.36.71 | H252F6X | H252F6XPROT/PTRC11$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F6X.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
19535 | 6.6kV BFG Holder 51GH Trip | 192.168.36.71 | H252F6X | H252F6XPROT/PTRC10$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F6X.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
19536 | 6.6kV BFG Holder 51GL Trip | 192.168.36.71 | H252F6X | H252F6XPROT/PTRC12$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F6X.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
19537 | 6.6kV BFG Holder 고장파형발생 | 192.168.36.71 | H252F6X | H252F6XPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
19538 | 6.6kV BFG Holder BCU 선택 | 192.168.36.71 | H252F6X | H252F6XCTRL/TESTGGIO16$ST$SPCSO1$stVal |  | H252F6XCTRL/TESTGGIO16$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F6X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.6_6KV.H252F6X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
19539 | 6.6kV BFG Holder 상전류 A상 크기 | 192.168.36.71 | H252F6X | H252F6XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19540 | 6.6kV BFG Holder 상전류 B상 크기 | 192.168.36.71 | H252F6X | H252F6XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.6_6KV.H252F6X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
19541 | 6.6kV BFG Holder 상전류 C상 크기 | 192.168.36.71 | H252F6X | H252F6XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19542 | 6.6kV BFG Holder 모선 1 선간전압 AB상 크기 | 192.168.36.71 | H252F6X | H252F6XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 2 | 5 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19543 | 6.6kV BFG Holder 모선 1 선간전압 BC상 크기 | 192.168.36.71 | H252F6X | H252F6XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 2 | 5 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19544 | 6.6kV BFG Holder 모선 1 선간전압 CA상 크기 | 192.168.36.71 | H252F6X | H252F6XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 2 | 5 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19545 | 6.6kV BFG Holder 유효전력 합계 크기 | 192.168.36.71 | H252F6X | H252F6XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kW | 1000 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.6_6KV.H252F6X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
19546 | 6.6kV BFG Holder 무효전력 합계 크기 | 192.168.36.71 | H252F6X | H252F6XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVar | 1000 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.6_6KV.H252F6X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
19547 | 6.6kV BFG Holder 피상전력 합계 크기 | 192.168.36.71 | H252F6X | H252F6XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVA | 1000 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19548 | 6.6kV BFG Holder 역률 합계 크기 | 192.168.36.71 | H252F6X | H252F6XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PH | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19549 | 6.6kV BFG Holder 모선 1 주파수 | 192.168.36.71 | H252F6X | H252F6XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19550 | 6.6kV BFG Holder 유효전력량 wh+ | 192.168.36.71 | H252F6X | H252F6XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh+ | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30765
19551 | 6.6kV BFG Holder 유효전력량 wh- | 192.168.36.71 | H252F6X | H252F6XMEAS/MMTR8$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh- | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30767
19552 | 6.6kV BFG Holder 무효전력량 varh+ | 192.168.36.71 | H252F6X | H252F6XMEAS/MMTR4$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVARh+ | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30769
19553 | 6.6kV BFG Holder 무효전력량 varh- | 192.168.36.71 | H252F6X | H252F6XMEAS/MMTR8$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVARh- | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30771
19554 | SPARE
19555 | SPARE
19556 | SPARE
19557 | SPARE
19558 | SPARE
19559 | SPARE
19560 | SPARE
19561 | SPARE
19562 | SPARE
19563 | SPARE
19564 | SPARE
19565 | SPARE
19566 | SPARE
19567 | SPARE
19568 | SPARE
19569 | SPARE
19570 | SPARE
19571 | SPARE
19572 | SPARE
19573 | SPARE
19574 | SPARE
19575 | SPARE
19576 | SPARE
19577 | SPARE
19578 | SPARE
19579 | SPARE
19580 | SPARE
19581 | SPARE
19582 | SPARE
19583 | SPARE
19584 | 6.6kV 석회소성 5L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.36.76 | H252F7X | H252F7XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F7X.SV.ComFault |  |  |  | 1
19585 | 6.6kV 석회소성 5L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.36.76 | H252F7X | H252F7XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F7X.SV.ComFault |  |  |  | 1
19586 | 6.6kV 석회소성 5L CB 상태 | 192.168.36.76 | H252F7X | H252F7XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H252F7XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F7X.SV.CB |  | HAE.6_6KV.H252F7X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10412
19587 | 6.6kV 석회소성 5L 43 LR 상태 | 192.168.36.76 | H252F7X | H252F7XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F7X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
19588 | 6.6kV 석회소성 5L GND Clamp 상태 | 192.168.36.76 | H252F7X | H252F7XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 접지 해제 |  | 접지 중 |  | #00FF00 | #000000 | #ff0000 |  | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F7X.SV.GND_CLAMP |  |  |  | 1
19589 | 6.6kV 석회소성 5L 86 LOR 상태 | 192.168.36.76 | H252F7X | H252F7XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F7X.SV.86 |  |  |  | 1
19590 | 6.6kV 석회소성 5L CB Test Position | 192.168.36.76 | H252F7X | H252F7XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Test |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F7X.SV.TEST_POSITION |  |  |  | 1
19591 | 6.6kV 석회소성 5L CB Service Position | 192.168.36.76 | H252F7X | H252F7XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Service |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F7X.SV.RUN_POSITION |  |  |  | 1
19592 | 6.6kV 석회소성 5L SSC 252F7 | 192.168.36.76 | H252F7X | H252F7XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
19593 | 6.6kV 석회소성 5L Control Power Fail | 192.168.36.76 | H252F7X | H252F7XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F7X.SV.PNL_FAIL |  |  |  | 1
19594 | 6.6kV BFG Holder 공사용 (252F6) IED Fail | 192.168.36.76 | H252F7X | H252F7XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F7X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
19595 | 6.6kV BFG Holder 공사용 IED & Meter Power Fail | 192.168.36.76 | H252F7X | H252F7XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind12$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F7X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
19596 | 6.6kV 석회소성 5L 51H Trip | 192.168.36.76 | H252F7X | H252F7XPROT/PTRC9$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F7X.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
19597 | 6.6kV 석회소성 5L 51L Trip | 192.168.36.76 | H252F7X | H252F7XPROT/PTRC11$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F7X.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
19598 | 6.6kV 석회소성 5L 51GH Trip | 192.168.36.76 | H252F7X | H252F7XPROT/PTRC10$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F7X.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
19599 | 6.6kV 석회소성 5L 51GL Trip | 192.168.36.76 | H252F7X | H252F7XPROT/PTRC12$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F7X.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
19600 | 6.6kV 석회소성 5L 고장파형발생 | 192.168.36.76 | H252F7X | H252F7XPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
19601 | 6.6kV 석회소성 5L BCU 선택 | 192.168.36.76 | H252F7X | H252F7XCTRL/TESTGGIO16$ST$SPCSO1$stVal |  | H252F7XCTRL/TESTGGIO16$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F7X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.6_6KV.H252F7X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
19602 | 6.6kV 석회소성 5L 상전류 A상 크기 | 192.168.36.76 | H252F7X | H252F7XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19603 | 6.6kV 석회소성 5L 상전류 B상 크기 | 192.168.36.76 | H252F7X | H252F7XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.6_6KV.H252F7X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
19604 | 6.6kV 석회소성 5L 상전류 C상 크기 | 192.168.36.76 | H252F7X | H252F7XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19605 | 6.6kV 석회소성 5L 모선 1 선간전압 AB상 크기 | 192.168.36.76 | H252F7X | H252F7XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 2 | 5 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19606 | 6.6kV 석회소성 5L 모선 1 선간전압 BC상 크기 | 192.168.36.76 | H252F7X | H252F7XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 2 | 5 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19607 | 6.6kV 석회소성 5L 모선 1 선간전압 CA상 크기 | 192.168.36.76 | H252F7X | H252F7XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 2 | 5 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19608 | 6.6kV 석회소성 5L 유효전력 합계 크기 | 192.168.36.76 | H252F7X | H252F7XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kW | 1000 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.6_6KV.H252F7X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
19609 | 6.6kV 석회소성 5L 무효전력 합계 크기 | 192.168.36.76 | H252F7X | H252F7XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVar | 1000 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.6_6KV.H252F7X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
19610 | 6.6kV 석회소성 5L 피상전력 합계 크기 | 192.168.36.76 | H252F7X | H252F7XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVA | 1000 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19611 | 6.6kV 석회소성 5L 역률 합계 크기 | 192.168.36.76 | H252F7X | H252F7XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PH | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19612 | 6.6kV 석회소성 5L 모선 1 주파수 | 192.168.36.76 | H252F7X | H252F7XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19613 | 6.6kV 석회소성 5L 유효전력량 wh+ | 192.168.36.76 | H252F7X | H252F7XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh+ | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30773
19614 | 6.6kV 석회소성 5L 유효전력량 wh- | 192.168.36.76 | H252F7X | H252F7XMEAS/MMTR8$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh- | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30775
19615 | 6.6kV 석회소성 5L 무효전력량 varh+ | 192.168.36.76 | H252F7X | H252F7XMEAS/MMTR4$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVARh+ | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30777
19616 | 6.6kV 석회소성 5L 무효전력량 varh- | 192.168.36.76 | H252F7X | H252F7XMEAS/MMTR8$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVARh- | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30779
19617 | SPARE
19618 | SPARE
19619 | SPARE
19620 | SPARE
19621 | SPARE
19622 | SPARE
19623 | SPARE
19624 | SPARE
19625 | SPARE
19626 | SPARE
19627 | SPARE
19628 | SPARE
19629 | SPARE
19630 | SPARE
19631 | SPARE
19632 | SPARE
19633 | SPARE
19634 | SPARE
19635 | SPARE
19636 | SPARE
19637 | SPARE
19638 | SPARE
19639 | SPARE
19640 | SPARE
19641 | SPARE
19642 | SPARE
19643 | SPARE
19644 | SPARE
19645 | SPARE
19646 | SPARE
19647 | 6.6kV No.2 700KVA TR 1차 #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.36.81 | H252P2X | H252P2XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252P2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
19648 | 6.6kV No.2 700KVA TR 1차 #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.36.81 | H252P2X | H252P2XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252P2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
19649 | 6.6kV No.2 700KVA TR 1차 CB 상태 | 192.168.36.81 | H252P2X | H252P2XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H252P2XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252P2X.SV.CB |  | HAE.6_6KV.H252P2X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10413
19650 | 6.6kV No.2 700KVA TR 1차 43 LR 상태 | 192.168.36.81 | H252P2X | H252P2XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252P2X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
19651 | 6.6kV No.2 700KVA TR 1차 GND Clamp 상태 | 192.168.36.81 | H252P2X | H252P2XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 접지 해제 |  | 접지 중 |  | #00FF00 | #000000 | #ff0000 |  | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252P2X.SV.GND_CLAMP |  |  |  | 1
19652 | 6.6kV No.2 700KVA TR 1차 86 LOR 상태 | 192.168.36.81 | H252P2X | H252P2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252P2X.SV.86 |  |  |  | 1
19653 | 6.6kV No.2 700KVA TR 1차 CB Test Position | 192.168.36.81 | H252P2X | H252P2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Test |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252P2X.SV.TEST_POSITION |  |  |  | 1
19654 | 6.6kV No.2 700KVA TR 1차 CB Service Position | 192.168.36.81 | H252P2X | H252P2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Service |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252P2X.SV.RUN_POSITION |  |  |  | 1
19655 | 6.6kV No.2 700KVA TR 1차 Control Power Fail | 192.168.36.81 | H252P2X | H252P2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252P2X.SV.PNL_FAIL |  |  |  | 1
19656 | 6.6kV No.2 배수종말 2L (252F8) IED Fail | 192.168.36.81 | H252P2X | H252P2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252P2X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
19657 | 6.6kV No.2 배수종말 2L용 IED & Meter Power Fail | 192.168.36.81 | H252P2X | H252P2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind12$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252P2X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
19658 | 6.6kV No.2 700KVA TR 1차 51H Trip | 192.168.36.81 | H252P2X | H252P2XPROT/PTRC9$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252P2X.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
19659 | 6.6kV No.2 700KVA TR 1차 51L Trip | 192.168.36.81 | H252P2X | H252P2XPROT/PTRC11$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252P2X.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
19660 | 6.6kV No.2 700KVA TR 1차 51GH Trip | 192.168.36.81 | H252P2X | H252P2XPROT/PTRC10$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252P2X.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
19661 | 6.6kV No.2 700KVA TR 1차 51GL Trip | 192.168.36.81 | H252P2X | H252P2XPROT/PTRC12$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252P2X.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
19662 | 6.6kV No.2 700KVA TR 1차 고장파형발생 | 192.168.36.81 | H252P2X | H252P2XPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
19663 | 6.6kV No.2 700KVA TR 1차 BCU 선택 | 192.168.36.81 | H252P2X | H252P2XCTRL/TESTGGIO16$ST$SPCSO1$stVal |  | H252P2XCTRL/TESTGGIO16$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252P2X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.6_6KV.H252P2X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
19664 | 6.6kV No.2 700KVA TR 1차 상전류 A상 크기 | 192.168.36.81 | H252P2X | H252P2XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19665 | 6.6kV No.2 700KVA TR 1차 상전류 B상 크기 | 192.168.36.81 | H252P2X | H252P2XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.6_6KV.H252P2X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
19666 | 6.6kV No.2 700KVA TR 1차 상전류 C상 크기 | 192.168.36.81 | H252P2X | H252P2XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19667 | 6.6kV No.2 700KVA TR 1차 모선 1 선간전압 AB상 크기 | 192.168.36.81 | H252P2X | H252P2XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 2 | 5 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19668 | 6.6kV No.2 700KVA TR 1차 모선 1 선간전압 BC상 크기 | 192.168.36.81 | H252P2X | H252P2XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 2 | 5 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19669 | 6.6kV No.2 700KVA TR 1차 모선 1 선간전압 CA상 크기 | 192.168.36.81 | H252P2X | H252P2XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 2 | 5 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19670 | 6.6kV No.2 700KVA TR 1차 유효전력 합계 크기 | 192.168.36.81 | H252P2X | H252P2XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kW | 1000 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.6_6KV.H252P2X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
19671 | 6.6kV No.2 700KVA TR 1차 무효전력 합계 크기 | 192.168.36.81 | H252P2X | H252P2XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVar | 1000 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.6_6KV.H252P2X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
19672 | 6.6kV No.2 700KVA TR 1차 피상전력 합계 크기 | 192.168.36.81 | H252P2X | H252P2XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVA | 1000 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19673 | 6.6kV No.2 700KVA TR 1차 역률 합계 크기 | 192.168.36.81 | H252P2X | H252P2XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PH | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19674 | 6.6kV No.2 700KVA TR 1차 모선 1 주파수 | 192.168.36.81 | H252P2X | H252P2XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19675 | 6.6kV No.2 700KVA TR 1차 유효전력량 wh+ | 192.168.36.81 | H252P2X | H252P2XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh+ | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30781
19676 | 6.6kV No.2 700KVA TR 1차 유효전력량 wh- | 192.168.36.81 | H252P2X | H252P2XMEAS/MMTR8$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh- | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30783
19677 | 6.6kV No.2 700KVA TR 1차 무효전력량 varh+ | 192.168.36.81 | H252P2X | H252P2XMEAS/MMTR4$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVARh+ | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30785
19678 | 6.6kV No.2 700KVA TR 1차 무효전력량 varh- | 192.168.36.81 | H252P2X | H252P2XMEAS/MMTR8$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVARh- | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30787
19679 | SPARE
19680 | SPARE
19681 | SPARE
19682 | SPARE
19683 | SPARE
19684 | SPARE
19685 | SPARE
19686 | SPARE
19687 | SPARE
19688 | SPARE
19689 | SPARE
19690 | SPARE
19691 | SPARE
19692 | SPARE
19693 | SPARE
19694 | SPARE
19695 | SPARE
19696 | SPARE
19697 | SPARE
19698 | SPARE
19699 | SPARE
19700 | SPARE
19701 | SPARE
19702 | SPARE
19703 | SPARE
19704 | SPARE
19705 | SPARE
19706 | SPARE
19707 | SPARE
19708 | SPARE
19709 | 6.6kV No.2 배수종말 2L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.36.86 | H252F8X | H252F8XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F8X.SV.ComFault |  |  |  | 1
19710 | 6.6kV No.2 배수종말 2L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.36.86 | H252F8X | H252F8XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F8X.SV.ComFault |  |  |  | 1
19711 | 6.6kV No.2 배수종말 2L CB 상태 | 192.168.36.86 | H252F8X | H252F8XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H252F8XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F8X.SV.CB |  | HAE.6_6KV.H252F8X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10414
19712 | 6.6kV No.2 배수종말 2L 43 LR 상태 | 192.168.36.86 | H252F8X | H252F8XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F8X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
19713 | 6.6kV No.2 배수종말 2L GND Clamp 상태 | 192.168.36.86 | H252F8X | H252F8XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 접지 해제 |  | 접지 중 |  | #00FF00 | #000000 | #ff0000 |  | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F8X.SV.GND_CLAMP |  |  |  | 1
19714 | 6.6kV No.2 배수종말 2L 86 LOR 상태 | 192.168.36.86 | H252F8X | H252F8XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F8X.SV.86 |  |  |  | 1
19715 | 6.6kV No.2 배수종말 2L CB Test Position | 192.168.36.86 | H252F8X | H252F8XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Test |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F8X.SV.TEST_POSITION |  |  |  | 1
19716 | 6.6kV No.2 배수종말 2L CB Service Position | 192.168.36.86 | H252F8X | H252F8XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Service |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F8X.SV.RUN_POSITION |  |  |  | 1
19717 | 6.6kV No.2 배수종말 2L Control Power Fail | 192.168.36.86 | H252F8X | H252F8XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F8X.SV.PNL_FAIL |  |  |  | 1
19718 | 6.6kV No.2 TR 1차(252P2) IED Fail | 192.168.36.86 | H252F8X | H252F8XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F8X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
19719 | 6.6kV No.2 TR 1차 IED & Meter Power Fail | 192.168.36.86 | H252F8X | H252F8XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind12$stVal |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | SBO |  | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F8X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
19720 | 6.6kV No.2 배수종말 2L 51H Trip | 192.168.36.86 | H252F8X | H252F8XPROT/PTRC9$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F8X.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
19721 | 6.6kV No.2 배수종말 2L 51L Trip | 192.168.36.86 | H252F8X | H252F8XPROT/PTRC11$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F8X.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
19722 | 6.6kV No.2 배수종말 2L 51GH Trip | 192.168.36.86 | H252F8X | H252F8XPROT/PTRC10$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F8X.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
19723 | 6.6kV No.2 배수종말 2L 51GL Trip | 192.168.36.86 | H252F8X | H252F8XPROT/PTRC12$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F8X.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
19724 | 6.6kV No.2 배수종말 2L 고장파형발생 | 192.168.36.86 | H252F8X | H252F8XPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
19725 | 6.6kV No.2 배수종말 2L BCU 선택 | 192.168.36.86 | H252F8X | H252F8XCTRL/TESTGGIO16$ST$SPCSO1$stVal |  | H252F8XCTRL/TESTGGIO16$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F8X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.6_6KV.H252F8X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
19726 | 6.6kV No.2 배수종말 2L 상전류 A상 크기 | 192.168.36.86 | H252F8X | H252F8XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19727 | 6.6kV No.2 배수종말 2L 상전류 B상 크기 | 192.168.36.86 | H252F8X | H252F8XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.6_6KV.H252F8X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
19728 | 6.6kV No.2 배수종말 2L 상전류 C상 크기 | 192.168.36.86 | H252F8X | H252F8XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19729 | 6.6kV No.2 배수종말 2L 모선 1 선간전압 AB상 크기 | 192.168.36.86 | H252F8X | H252F8XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 2 | 5 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19730 | 6.6kV No.2 배수종말 2L 모선 1 선간전압 BC상 크기 | 192.168.36.86 | H252F8X | H252F8XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 2 | 5 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19731 | 6.6kV No.2 배수종말 2L 모선 1 선간전압 CA상 크기 | 192.168.36.86 | H252F8X | H252F8XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 2 | 5 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19732 | 6.6kV No.2 배수종말 2L 유효전력 합계 크기 | 192.168.36.86 | H252F8X | H252F8XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kW | 1000 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.6_6KV.H252F8X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
19733 | 6.6kV No.2 배수종말 2L 무효전력 합계 크기 | 192.168.36.86 | H252F8X | H252F8XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVar | 1000 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.6_6KV.H252F8X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
19734 | 6.6kV No.2 배수종말 2L 피상전력 합계 크기 | 192.168.36.86 | H252F8X | H252F8XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVA | 1000 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19735 | 6.6kV No.2 배수종말 2L 역률 합계 크기 | 192.168.36.86 | H252F8X | H252F8XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PH | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19736 | 6.6kV No.2 배수종말 2L 모선 1 주파수 | 192.168.36.86 | H252F8X | H252F8XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19737 | 6.6kV No.2 배수종말 2L 유효전력량 wh+ | 192.168.36.86 | H252F8X | H252F8XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh+ | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30789
19738 | 6.6kV No.2 배수종말 2L 유효전력량 wh- | 192.168.36.86 | H252F8X | H252F8XMEAS/MMTR8$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh- | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30791
19739 | 6.6kV No.2 배수종말 2L 무효전력량 varh+ | 192.168.36.86 | H252F8X | H252F8XMEAS/MMTR4$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVARh+ | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30793
19740 | 6.6kV No.2 배수종말 2L 무효전력량 varh- | 192.168.36.86 | H252F8X | H252F8XMEAS/MMTR8$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVARh- | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30795
19741 | SPARE
19742 | SPARE
19743 | SPARE
19744 | SPARE
19745 | SPARE
19746 | SPARE
19747 | SPARE
19748 | SPARE
19749 | SPARE
19750 | SPARE
19751 | SPARE
19752 | SPARE
19753 | SPARE
19754 | SPARE
19755 | SPARE
19756 | SPARE
19757 | SPARE
19758 | SPARE
19759 | SPARE
19760 | SPARE
19761 | SPARE
19762 | SPARE
19763 | SPARE
19764 | SPARE
19765 | SPARE
19766 | SPARE
19767 | SPARE
19768 | SPARE
19769 | SPARE
19770 | SPARE
19771 | 6.6kV No.3 슬러그 배제장 #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.36.91 | H252F9X | H252F9XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F9X.SV.ComFault |  |  |  | 1
19772 | 6.6kV No.3 슬러그 배제장 #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.36.91 | H252F9X | H252F9XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F9X.SV.ComFault |  |  |  | 1
19773 | 6.6kV No.3 슬러그 배제장 CB 상태 | 192.168.36.91 | H252F9X | H252F9XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H252F9XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F9X.SV.CB |  | HAE.6_6KV.H252F9X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10415
19774 | 6.6kV No.3 슬러그 배제장 43 LR 상태 | 192.168.36.91 | H252F9X | H252F9XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F9X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
19775 | 6.6kV No.3 슬러그 배제장 GND Clamp 상태 | 192.168.36.91 | H252F9X | H252F9XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 접지 해제 |  | 접지 중 |  | #00FF00 | #000000 | #ff0000 |  | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F9X.SV.GND_CLAMP |  |  |  | 1
19776 | 6.6kV No.3 슬러그 배제장 86 LOR 상태 | 192.168.36.91 | H252F9X | H252F9XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F9X.SV.86 |  |  |  | 1
19777 | 6.6kV No.3 슬러그 배제장 CB Test Position | 192.168.36.91 | H252F9X | H252F9XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Test |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F9X.SV.TEST_POSITION |  |  |  | 1
19778 | 6.6kV No.3 슬러그 배제장 CB Service Position | 192.168.36.91 | H252F9X | H252F9XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Service |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F9X.SV.RUN_POSITION |  |  |  | 1
19779 | 6.6kV No.3 슬러그 배제장 Control Power Fail | 192.168.36.91 | H252F9X | H252F9XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F9X.SV.PNL_FAIL |  |  |  | 1
19780 | 6.6kV Spare (252F10) IED Fail | 192.168.36.91 | H252F9X | H252F9XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F9X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
19781 | 6.6kV Spare IED & Meter Power Fail | 192.168.36.91 | H252F9X | H252F9XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind12$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F9X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
19782 | 6.6kV No.3 슬러그 배제장 51H Trip | 192.168.36.91 | H252F9X | H252F9XPROT/PTRC9$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F9X.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
19783 | 6.6kV No.3 슬러그 배제장 51L Trip | 192.168.36.91 | H252F9X | H252F9XPROT/PTRC11$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F9X.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
19784 | 6.6kV No.3 슬러그 배제장 51GH Trip | 192.168.36.91 | H252F9X | H252F9XPROT/PTRC10$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F9X.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
19785 | 6.6kV No.3 슬러그 배제장 51GL Trip | 192.168.36.91 | H252F9X | H252F9XPROT/PTRC12$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F9X.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
19786 | 6.6kV No.3 슬러그 배제장 고장파형발생 | 192.168.36.91 | H252F9X | H252F9XPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
19787 | 6.6kV No.3 슬러그 배제장 BCU 선택 | 192.168.36.91 | H252F9X | H252F9XCTRL/TESTGGIO16$ST$SPCSO1$stVal |  | H252F9XCTRL/TESTGGIO16$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F9X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.6_6KV.H252F9X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
19788 | 6.6kV No.3 슬러그 배제장 상전류 A상 크기 | 192.168.36.91 | H252F9X | H252F9XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19789 | 6.6kV No.3 슬러그 배제장 상전류 B상 크기 | 192.168.36.91 | H252F9X | H252F9XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.6_6KV.H252F9X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
19790 | 6.6kV No.3 슬러그 배제장 상전류 C상 크기 | 192.168.36.91 | H252F9X | H252F9XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19791 | 6.6kV No.3 슬러그 배제장 모선 1 선간전압 AB상 크기 | 192.168.36.91 | H252F9X | H252F9XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 2 | 5 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19792 | 6.6kV No.3 슬러그 배제장 모선 1 선간전압 BC상 크기 | 192.168.36.91 | H252F9X | H252F9XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 2 | 5 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19793 | 6.6kV No.3 슬러그 배제장 모선 1 선간전압 CA상 크기 | 192.168.36.91 | H252F9X | H252F9XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 2 | 5 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19794 | 6.6kV No.3 슬러그 배제장 유효전력 합계 크기 | 192.168.36.91 | H252F9X | H252F9XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kW | 1000 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.6_6KV.H252F9X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
19795 | 6.6kV No.3 슬러그 배제장 무효전력 합계 크기 | 192.168.36.91 | H252F9X | H252F9XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVar | 1000 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.6_6KV.H252F9X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
19796 | 6.6kV No.3 슬러그 배제장 피상전력 합계 크기 | 192.168.36.91 | H252F9X | H252F9XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVA | 1000 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19797 | 6.6kV No.3 슬러그 배제장 역률 합계 크기 | 192.168.36.91 | H252F9X | H252F9XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PH | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19798 | 6.6kV No.3 슬러그 배제장 모선 1 주파수 | 192.168.36.91 | H252F9X | H252F9XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19799 | 6.6kV No.3 슬러그 배제장 유효전력량 wh+ | 192.168.36.91 | H252F9X | H252F9XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh+ | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30797
19800 | 6.6kV No.3 슬러그 배제장 유효전력량 wh- | 192.168.36.91 | H252F9X | H252F9XMEAS/MMTR8$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh- | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30799
19801 | 6.6kV No.3 슬러그 배제장 무효전력량 varh+ | 192.168.36.91 | H252F9X | H252F9XMEAS/MMTR4$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVARh+ | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30801
19802 | 6.6kV No.3 슬러그 배제장 무효전력량 varh- | 192.168.36.91 | H252F9X | H252F9XMEAS/MMTR8$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVARh- | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30803
19803 | SPARE
19804 | SPARE
19805 | SPARE
19806 | SPARE
19807 | SPARE
19808 | SPARE
19809 | SPARE
19810 | SPARE
19811 | SPARE
19812 | SPARE
19813 | SPARE
19814 | SPARE
19815 | SPARE
19816 | SPARE
19817 | SPARE
19818 | SPARE
19819 | SPARE
19820 | SPARE
19821 | SPARE
19822 | SPARE
19823 | SPARE
19824 | SPARE
19825 | SPARE
19826 | SPARE
19827 | SPARE
19828 | SPARE
19829 | SPARE
19830 | SPARE
19831 | SPARE
19832 | SPARE
19833 | 6.6kV Spare #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.36.96 | H252F10X | H252F10XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F10X.SV.ComFault |  |  |  | 1
19834 | 6.6kV Spare #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.36.96 | H252F10X | H252F10XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F10X.SV.ComFault |  |  |  | 1
19835 | 6.6kV Spare CB 상태 | 192.168.36.96 | H252F10X | H252F10XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H252F10XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F10X.SV.CB |  | HAE.6_6KV.H252F10X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10416
19836 | 6.6kV Spare 43 LR 상태 | 192.168.36.96 | H252F10X | H252F10XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F10X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
19837 | 6.6kV Spare GND Clamp 상태 | 192.168.36.96 | H252F10X | H252F10XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 접지 해제 |  | 접지 중 |  | #00FF00 | #000000 | #ff0000 |  | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F10X.SV.GND_CLAMP |  |  |  | 1
19838 | 6.6kV Spare 86 LOR 상태 | 192.168.36.96 | H252F10X | H252F10XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F10X.SV.86 |  |  |  | 1
19839 | 6.6kV Spare CB Test Position | 192.168.36.96 | H252F10X | H252F10XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Test |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F10X.SV.TEST_POSITION |  |  |  | 1
19840 | 6.6kV Spare CB Service Position | 192.168.36.96 | H252F10X | H252F10XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Service |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F10X.SV.RUN_POSITION |  |  |  | 1
19841 | 6.6kV Spare Control Power Fail | 192.168.36.96 | H252F10X | H252F10XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F10X.SV.PNL_FAIL |  |  |  | 1
19842 | 6.6kV No.3 슬러그배제장 (252F9) IED Fail | 192.168.36.96 | H252F10X | H252F10XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F10X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
19843 | 6.6kV No.3 슬러그배제장 IED & Meter Power Fail | 192.168.36.96 | H252F10X | H252F10XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind12$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F10X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
19844 | 6.6kV Spare 51H Trip | 192.168.36.96 | H252F10X | H252F10XPROT/PTRC9$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F10X.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
19845 | 6.6kV Spare 51L Trip | 192.168.36.96 | H252F10X | H252F10XPROT/PTRC11$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F10X.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
19846 | 6.6kV Spare 51GH Trip | 192.168.36.96 | H252F10X | H252F10XPROT/PTRC10$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F10X.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
19847 | 6.6kV Spare 51GL Trip | 192.168.36.96 | H252F10X | H252F10XPROT/PTRC12$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F10X.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
19848 | 6.6kV Spare 고장파형발생 | 192.168.36.96 | H252F10X | H252F10XPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
19849 | 6.6kV Spare BCU 선택 | 192.168.36.96 | H252F10X | H252F10XCTRL/TESTGGIO16$ST$SPCSO1$stVal |  | H252F10XCTRL/TESTGGIO16$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F10X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.6_6KV.H252F10X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
19850 | 6.6kV Spare 상전류 A상 크기 | 192.168.36.96 | H252F10X | H252F10XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19851 | 6.6kV Spare 상전류 B상 크기 | 192.168.36.96 | H252F10X | H252F10XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.6_6KV.H252F10X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
19852 | 6.6kV Spare 상전류 C상 크기 | 192.168.36.96 | H252F10X | H252F10XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19853 | 6.6kV Spare 모선 1 선간전압 AB상 크기 | 192.168.36.96 | H252F10X | H252F10XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 2 | 5 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19854 | 6.6kV Spare 모선 1 선간전압 BC상 크기 | 192.168.36.96 | H252F10X | H252F10XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 2 | 5 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19855 | 6.6kV Spare 모선 1 선간전압 CA상 크기 | 192.168.36.96 | H252F10X | H252F10XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 2 | 5 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19856 | 6.6kV Spare 유효전력 합계 크기 | 192.168.36.96 | H252F10X | H252F10XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kW | 1000 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.6_6KV.H252F10X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
19857 | 6.6kV Spare 무효전력 합계 크기 | 192.168.36.96 | H252F10X | H252F10XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVar | 1000 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.6_6KV.H252F10X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
19858 | 6.6kV Spare 피상전력 합계 크기 | 192.168.36.96 | H252F10X | H252F10XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVA | 1000 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19859 | 6.6kV Spare 역률 합계 크기 | 192.168.36.96 | H252F10X | H252F10XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PH | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19860 | 6.6kV Spare 모선 1 주파수 | 192.168.36.96 | H252F10X | H252F10XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19861 | 6.6kV Spare 유효전력량 wh+ | 192.168.36.96 | H252F10X | H252F10XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh+ | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30805
19862 | 6.6kV Spare 유효전력량 wh- | 192.168.36.96 | H252F10X | H252F10XMEAS/MMTR8$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh- | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30807
19863 | 6.6kV Spare 무효전력량 varh+ | 192.168.36.96 | H252F10X | H252F10XMEAS/MMTR4$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVARh+ | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30809
19864 | 6.6kV Spare 무효전력량 varh- | 192.168.36.96 | H252F10X | H252F10XMEAS/MMTR8$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVARh- | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30811
19865 | SPARE
19866 | SPARE
19867 | SPARE
19868 | SPARE
19869 | SPARE
19870 | SPARE
19871 | SPARE
19872 | SPARE
19873 | SPARE
19874 | SPARE
19875 | SPARE
19876 | SPARE
19877 | SPARE
19878 | SPARE
19879 | SPARE
19880 | SPARE
19881 | SPARE
19882 | SPARE
19883 | SPARE
19884 | SPARE
19885 | SPARE
19886 | SPARE
19887 | SPARE
19888 | SPARE
19889 | SPARE
19890 | SPARE
19891 | SPARE
19892 | SPARE
19893 | SPARE
19894 | SPARE
19895 | 6.6kV 고로 배출수 2L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.36.101 | H252F11X | H252F11XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F11X.SV.ComFault |  |  |  | 1
19896 | 6.6kV 고로 배출수 2L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.36.101 | H252F11X | H252F11XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F11X.SV.ComFault |  |  |  | 1
19897 | 6.6kV 고로 배출수 2L CB 상태 | 192.168.36.101 | H252F11X | H252F11XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H252F11XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F11X.SV.CB |  | HAE.6_6KV.H252F11X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10417
19898 | 6.6kV 고로 배출수 2L 43 LR 상태 | 192.168.36.101 | H252F11X | H252F11XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F11X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
19899 | 6.6kV 고로 배출수 2L GND Clamp 상태 | 192.168.36.101 | H252F11X | H252F11XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 접지 해제 |  | 접지 중 |  | #00FF00 | #000000 | #ff0000 |  | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F11X.SV.GND_CLAMP |  |  |  | 1
19900 | 6.6kV 고로 배출수 2L 86 LOR 상태 | 192.168.36.101 | H252F11X | H252F11XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F11X.SV.86 |  |  |  | 1
19901 | 6.6kV 고로 배출수 2L CB Test Position | 192.168.36.101 | H252F11X | H252F11XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Test |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F11X.SV.TEST_POSITION |  |  |  | 1
19902 | 6.6kV 고로 배출수 2L CB Service Position | 192.168.36.101 | H252F11X | H252F11XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Service |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F11X.SV.RUN_POSITION |  |  |  | 1
19903 | 6.6kV 고로 배출수 2L Control Power Fail | 192.168.36.101 | H252F11X | H252F11XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F11X.SV.PNL_FAIL |  |  |  | 1
19904 | 6.6kV LDG Station (252F12) 2L IED Fail | 192.168.36.101 | H252F11X | H252F11XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F11X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
19905 | 6.6kV LDG Station 2L IED & Meter Power Fail | 192.168.36.101 | H252F11X | H252F11XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind12$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F11X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
19906 | 6.6kV 고로 배출수 2L 51H Trip | 192.168.36.101 | H252F11X | H252F11XPROT/PTRC9$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F11X.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
19907 | 6.6kV 고로 배출수 2L 51L Trip | 192.168.36.101 | H252F11X | H252F11XPROT/PTRC11$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F11X.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
19908 | 6.6kV 고로 배출수 2L 51GH Trip | 192.168.36.101 | H252F11X | H252F11XPROT/PTRC10$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F11X.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
19909 | 6.6kV 고로 배출수 2L 51GL Trip | 192.168.36.101 | H252F11X | H252F11XPROT/PTRC12$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F11X.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
19910 | 6.6kV 고로 배출수 2L 고장파형발생 | 192.168.36.101 | H252F11X | H252F11XPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
19911 | 6.6kV 고로 배출수 2L BCU 선택 | 192.168.36.101 | H252F11X | H252F11XCTRL/TESTGGIO16$ST$SPCSO1$stVal |  | H252F11XCTRL/TESTGGIO16$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F11X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.6_6KV.H252F11X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
19912 | 6.6kV 고로 배출수 2L 상전류 A상 크기 | 192.168.36.101 | H252F11X | H252F11XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19913 | 6.6kV 고로 배출수 2L 상전류 B상 크기 | 192.168.36.101 | H252F11X | H252F11XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.6_6KV.H252F11X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
19914 | 6.6kV 고로 배출수 2L 상전류 C상 크기 | 192.168.36.101 | H252F11X | H252F11XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19915 | 6.6kV 고로 배출수 2L 모선 1 선간전압 AB상 크기 | 192.168.36.101 | H252F11X | H252F11XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 2 | 5 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19916 | 6.6kV 고로 배출수 2L 모선 1 선간전압 BC상 크기 | 192.168.36.101 | H252F11X | H252F11XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 2 | 5 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19917 | 6.6kV 고로 배출수 2L 모선 1 선간전압 CA상 크기 | 192.168.36.101 | H252F11X | H252F11XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 2 | 5 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19918 | 6.6kV 고로 배출수 2L 유효전력 합계 크기 | 192.168.36.101 | H252F11X | H252F11XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kW | 1000 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.6_6KV.H252F11X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
19919 | 6.6kV 고로 배출수 2L 무효전력 합계 크기 | 192.168.36.101 | H252F11X | H252F11XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVar | 1000 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.6_6KV.H252F11X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
19920 | 6.6kV 고로 배출수 2L 피상전력 합계 크기 | 192.168.36.101 | H252F11X | H252F11XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVA | 1000 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19921 | 6.6kV 고로 배출수 2L 역률 합계 크기 | 192.168.36.101 | H252F11X | H252F11XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PH | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19922 | 6.6kV 고로 배출수 2L 모선 1 주파수 | 192.168.36.101 | H252F11X | H252F11XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19923 | 6.6kV 고로 배출수 2L 유효전력량 wh+ | 192.168.36.101 | H252F11X | H252F11XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh+ | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30813
19924 | 6.6kV 고로 배출수 2L 유효전력량 wh- | 192.168.36.101 | H252F11X | H252F11XMEAS/MMTR8$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh- | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30815
19925 | 6.6kV 고로 배출수 2L 무효전력량 varh+ | 192.168.36.101 | H252F11X | H252F11XMEAS/MMTR4$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVARh+ | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30817
19926 | 6.6kV 고로 배출수 2L 무효전력량 varh- | 192.168.36.101 | H252F11X | H252F11XMEAS/MMTR8$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVARh- | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30819
19927 | SPARE
19928 | SPARE
19929 | SPARE
19930 | SPARE
19931 | SPARE
19932 | SPARE
19933 | SPARE
19934 | SPARE
19935 | SPARE
19936 | SPARE
19937 | SPARE
19938 | SPARE
19939 | SPARE
19940 | SPARE
19941 | SPARE
19942 | SPARE
19943 | SPARE
19944 | SPARE
19945 | SPARE
19946 | SPARE
19947 | SPARE
19948 | SPARE
19949 | SPARE
19950 | SPARE
19951 | SPARE
19952 | SPARE
19953 | SPARE
19954 | SPARE
19955 | SPARE
19956 | SPARE
19957 | 6.6kV #1 LDG Station 2L #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.36.106 | H252F12X | H252F12XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F12X.SV.ComFault |  |  |  | 1
19958 | 6.6kV #1 LDG Station 2L #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.36.106 | H252F12X | H252F12XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F12X.SV.ComFault |  |  |  | 1
19959 | 6.6kV #1 LDG Station 2L CB 상태 | 192.168.36.106 | H252F12X | H252F12XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H252F12XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F12X.SV.CB |  | HAE.6_6KV.H252F12X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10418
19960 | 6.6kV #1 LDG Station 2L 43 LR 상태 | 192.168.36.106 | H252F12X | H252F12XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F12X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
19961 | 6.6kV #1 LDG Station 2L GND Clamp 상태 | 192.168.36.106 | H252F12X | H252F12XCTRL/Q91XSWI4$ST$Pos$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 접지 해제 |  | 접지 중 |  | #00FF00 | #000000 | #ff0000 |  | 1 |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F12X.SV.GND_CLAMP |  |  |  | 1
19962 | 6.6kV #1 LDG Station 2L 86 LOR 상태 | 192.168.36.106 | H252F12X | H252F12XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F12X.SV.86 |  |  |  | 1
19963 | 6.6kV #1 LDG Station 2L CB Test Position | 192.168.36.106 | H252F12X | H252F12XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Test |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F12X.SV.TEST_POSITION |  |  |  | 1
19964 | 6.6kV #1 LDG Station 2L CB Service Position | 192.168.36.106 | H252F12X | H252F12XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Service |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F12X.SV.RUN_POSITION |  |  |  | 1
19965 | 6.6kV #1 LDG Station 2L Control Power Fail | 192.168.36.106 | H252F12X | H252F12XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F12X.SV.PNL_FAIL |  |  |  | 1
19966 | 6.6kV 고로배출수 2L (252F11) 2L IED Fail | 192.168.36.106 | H252F12X | H252F12XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F12X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
19967 | 6.6kV 고로배출수 2L IED & Meter Power Fail | 192.168.36.106 | H252F12X | H252F12XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind12$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F12X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
19968 | 6.6kV #1 LDG Station 2L 51H Trip | 192.168.36.106 | H252F12X | H252F12XPROT/PTRC9$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F12X.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
19969 | 6.6kV #1 LDG Station 2L 51L Trip | 192.168.36.106 | H252F12X | H252F12XPROT/PTRC11$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F12X.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
19970 | 6.6kV #1 LDG Station 2L 51GH Trip | 192.168.36.106 | H252F12X | H252F12XPROT/PTRC10$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F12X.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
19971 | 6.6kV #1 LDG Station 2L 51GL Trip | 192.168.36.106 | H252F12X | H252F12XPROT/PTRC12$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F12X.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
19972 | 6.6kV #1 LDG Station 2L 고장파형발생 | 192.168.36.106 | H252F12X | H252F12XPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
19973 | 6.6kV #1 LDG Station 2L BCU 선택 | 192.168.36.106 | H252F12X | H252F12XCTRL/TESTGGIO16$ST$SPCSO1$stVal |  | H252F12XCTRL/TESTGGIO16$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.6_6KV.H252F12X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.6_6KV.H252F12X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
19974 | 6.6kV #1 LDG Station 2L 상전류 A상 크기 | 192.168.36.106 | H252F12X | H252F12XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19975 | 6.6kV #1 LDG Station 2L 상전류 B상 크기 | 192.168.36.106 | H252F12X | H252F12XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.6_6KV.H252F12X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
19976 | 6.6kV #1 LDG Station 2L 상전류 C상 크기 | 192.168.36.106 | H252F12X | H252F12XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19977 | 6.6kV #1 LDG Station 2L 모선 1 선간전압 AB상 크기 | 192.168.36.106 | H252F12X | H252F12XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 2 | 5 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19978 | 6.6kV #1 LDG Station 2L 모선 1 선간전압 BC상 크기 | 192.168.36.106 | H252F12X | H252F12XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 2 | 5 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19979 | 6.6kV #1 LDG Station 2L 모선 1 선간전압 CA상 크기 | 192.168.36.106 | H252F12X | H252F12XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1 |  | 2 | 5 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19980 | 6.6kV #1 LDG Station 2L 유효전력 합계 크기 | 192.168.36.106 | H252F12X | H252F12XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kW | 1000 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.6_6KV.H252F12X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
19981 | 6.6kV #1 LDG Station 2L 무효전력 합계 크기 | 192.168.36.106 | H252F12X | H252F12XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVar | 1000 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.6_6KV.H252F12X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
19982 | 6.6kV #1 LDG Station 2L 피상전력 합계 크기 | 192.168.36.106 | H252F12X | H252F12XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVA | 1000 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19983 | 6.6kV #1 LDG Station 2L 역률 합계 크기 | 192.168.36.106 | H252F12X | H252F12XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PH | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19984 | 6.6kV #1 LDG Station 2L 모선 1 주파수 | 192.168.36.106 | H252F12X | H252F12XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
19985 | 6.6kV #1 LDG Station 2L 유효전력량 wh+ | 192.168.36.106 | H252F12X | H252F12XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh+ | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30821
19986 | 6.6kV #1 LDG Station 2L 유효전력량 wh- | 192.168.36.106 | H252F12X | H252F12XMEAS/MMTR8$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh- | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30823
19987 | 6.6kV #1 LDG Station 2L 무효전력량 varh+ | 192.168.36.106 | H252F12X | H252F12XMEAS/MMTR4$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVARh+ | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30825
19988 | 6.6kV #1 LDG Station 2L 무효전력량 varh- | 192.168.36.106 | H252F12X | H252F12XMEAS/MMTR8$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVARh- | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30827
19989 | SPARE
19990 | SPARE
19991 | SPARE
19992 | SPARE
19993 | SPARE
19994 | SPARE
19995 | SPARE
19996 | SPARE
19997 | SPARE
19998 | SPARE
19999 | SPARE
20000 | SPARE
20001 | SPARE
20002 | SPARE
20003 | SPARE
20004 | SPARE
20005 | SPARE
20006 | SPARE
20007 | SPARE
20008 | SPARE
20009 | SPARE
20010 | SPARE
20011 | SPARE
20012 | SPARE
20013 | SPARE
20014 | SPARE
20015 | SPARE
20016 | SPARE
20017 | SPARE
20018 | SPARE
20019 | 440V No.1 700KVA TR 2차 #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.37.1 | H352S1X | H352S1XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H352S1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20020 | 440V No.1 700KVA TR 2차 #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.37.1 | H352S1X | H352S1XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H352S1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20021 | 440V No.1 700KVA TR 2차 CB 상태 | 192.168.37.1 | H352S1X | H352S1XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H352S1XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H352S1X.SV.CB |  | HAE.440V.H352S1X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10501
20022 | 440V No.1 700KVA TR 2차 43 LR 상태 | 192.168.37.1 | H352S1X | H352S1XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H352S1X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
20023 | 440V No.1 700KVA TR 2차 86 LOR | 192.168.37.1 | H352S1X | H352S1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H352S1X.SV.86 |  |  |  | 1
20024 | 440V Bus Tie IED(352B) Fail | 192.168.37.1 | H352S1X | H352S1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H352S1X.SV.IED_FAIL2 |  |  |  | 1
20025 | 440V No.1 700KVA TR 2차 CB Test Position | 192.168.37.1 | H352S1X | H352S1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Test |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H352S1X.SV.TEST_POSITION |  |  |  | 1
20026 | 440V No.1 700KVA TR 2차 CB Service Position | 192.168.37.1 | H352S1X | H352S1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Service |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H352S1X.SV.RUN_POSITION |  |  |  | 1
20027 | 440V No.1 700KVA TR 2차 Control Power Fail | 192.168.37.1 | H352S1X | H352S1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H352S1X.SV.PNL_FAIL |  |  |  | 1
20028 | 440V A BUS PT IED Fail | 192.168.37.1 | H352S1X | H352S1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H352S1X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
20029 | 440V A BUS PT IED Power Fail | 192.168.37.1 | H352S1X | H352S1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind12$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H352S1X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
20030 | 6.6kV/440V No.1 700KVA TR Alarm Total | 192.168.37.1 | H352S1X | H352S1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind13$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H352S1X.SV.2TR1_ALARM1 |  |  |  | 1
20031 | SPARE
20032 | SPARE
20033 | 440/220V No.1 200KVA TR Alarm Total | 192.168.37.1 | H352S1X | H352S1XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind16$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H352S1X.SV.3TR1_ALARM1 |  |  |  | 1
20034 | SPARE
20035 | SPARE
20036 | 440V No.1 700KVA TR 2차 51H Trip | 192.168.37.1 | H352S1X | H352S1XPROT/PTRC9$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H352S1X.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
20037 | 440V No.1 700KVA TR 2차 51L Trip | 192.168.37.1 | H352S1X | H352S1XPROT/PTRC11$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H352S1X.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
20038 | 440V No.1 700KVA TR 2차 51GH Trip | 192.168.37.1 | H352S1X | H352S1XPROT/PTRC10$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H352S1X.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
20039 | 440V No.1 700KVA TR 2차 51GL Trip | 192.168.37.1 | H352S1X | H352S1XPROT/PTRC12$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H352S1X.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
20040 | 440V No.1 700KVA TR 2차 고장파형발생 | 192.168.37.1 | H352S1X | H352S1XPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
20041 | 440V No.1 700KVA TR 2차 BCU 선택 | 192.168.37.1 | H352S1X | H352S1XCTRL/TESTGGIO16$ST$SPCSO1$stVal |  | H352S1XCTRL/TESTGGIO16$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H352S1X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.440V.H352S1X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
20042 | 440V No.1 700KVA TR 2차 상전류 A상 크기 | 192.168.37.1 | H352S1X | H352S1XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
20043 | 440V No.1 700KVA TR 2차 상전류 B상 크기 | 192.168.37.1 | H352S1X | H352S1XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.440V.H352S1X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
20044 | 440V No.1 700KVA TR 2차 상전류 C상 크기 | 192.168.37.1 | H352S1X | H352S1XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
20045 | 440V No.1 700KVA TR 2차 모선 1 선간전압 AB상 크기 | 192.168.37.1 | H352S1X | H352S1XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1000 |  | 1 | 352 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
20046 | 440V No.1 700KVA TR 2차 모선 1 선간전압 BC상 크기 | 192.168.37.1 | H352S1X | H352S1XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1000 |  | 1 | 352 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
20047 | 440V No.1 700KVA TR 2차 모선 1 선간전압 CA상 크기 | 192.168.37.1 | H352S1X | H352S1XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kV | 1000 |  | 1 | 352 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
20048 | 440V No.1 700KVA TR 2차 유효전력 합계 크기 | 192.168.37.1 | H352S1X | H352S1XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 1000 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.440V.H352S1X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
20049 | 440V No.1 700KVA TR 2차 무효전력 합계 크기 | 192.168.37.1 | H352S1X | H352S1XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 1000 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.440V.H352S1X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
20050 | 440V No.1 700KVA TR 2차 피상전력 합계 크기 | 192.168.37.1 | H352S1X | H352S1XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVA | 1000 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
20051 | 440V No.1 700KVA TR 2차 역률 합계 크기 | 192.168.37.1 | H352S1X | H352S1XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PH | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
20052 | 440V No.1 700KVA TR 2차 모선 1 주파수 | 192.168.37.1 | H352S1X | H352S1XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
20053 | 440V No.1 700KVA TR 2차 2TR1 DC 4-20mA | 192.168.37.1 | H352S1X | H352S1XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | ℃ | 12.5 | -50 | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.440V.H352S1X.TM.H_2TR1 |  |  |  | 1
20054 | 440V No.1 700KVA TR 2차 3TR1 DC 4-20mA | 192.168.37.1 | H352S1X | H352S1XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | ℃ | 12.5 | -50 | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.440V.H352S1X.TM.H_3TR1 |  |  |  | 1
20055 | 440V No.1 700KVA TR 2차 유효전력량 wh+ | 192.168.37.1 | H352S1X | H352S1XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh+ | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30901
20056 | 440V No.1 700KVA TR 2차 유효전력량 wh- | 192.168.37.1 | H352S1X | H352S1XMEAS/MMTR8$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30903
20057 | 440V No.1 700KVA TR 2차 무효전력량 varh+ | 192.168.37.1 | H352S1X | H352S1XMEAS/MMTR4$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVARh+ | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30905
20058 | 440V No.1 700KVA TR 2차 무효전력량 varh- | 192.168.37.1 | H352S1X | H352S1XMEAS/MMTR8$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVAR | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30907
20059 | SPARE
20060 | SPARE
20061 | SPARE
20062 | SPARE
20063 | SPARE
20064 | SPARE
20065 | SPARE
20066 | SPARE
20067 | SPARE
20068 | SPARE
20069 | SPARE
20070 | SPARE
20071 | SPARE
20072 | SPARE
20073 | SPARE
20074 | SPARE
20075 | SPARE
20076 | SPARE
20077 | SPARE
20078 | SPARE
20079 | SPARE
20080 | SPARE
20081 | SPARE
20082 | SPARE
20083 | SPARE
20084 | SPARE
20085 | SPARE
20086 | SPARE
20087 | SPARE
20088 | SPARE
20089 | 440V A Bus PT #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.37.6 | H3PTAX | H3PTAXCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H3PTAX.SV.ComFault |  |  |  | 1
20090 | 440V A Bus PT #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.37.6 | H3PTAX | H3PTAXCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H3PTAX.SV.ComFault |  |  |  | 1
20091 | 220V A Bus PT 27 UV | 192.168.37.6 | H3PTAX | H3PTAXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H3PTAX.SV.H_452_S1_27 |  |  |  | 1
20092 | 220V A Bus PT 64 OV | 192.168.37.6 | H3PTAX | H3PTAXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H3PTAX.SV.H_452_S1_64 |  |  |  | 1
20093 | 220V A Bus PT Control Power Fail | 192.168.37.6 | H3PTAX | H3PTAXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H3PTAX.SV.H_452_S1_DC_FAIL |  |  |  | 1
20094 | 220V B Bus PT 27 UV | 192.168.37.6 | H3PTAX | H3PTAXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H3PTAX.SV.H_452_S2_27 |  |  |  | 1
20095 | 220V B Bus PT 64 OV | 192.168.37.6 | H3PTAX | H3PTAXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H3PTAX.SV.H_452_S2_64 |  |  |  | 1
20096 | 220V B Bus PT Control Power Fail | 192.168.37.6 | H3PTAX | H3PTAXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H3PTAX.SV.H_452_S2_DC_FAIL |  |  |  | 1
20097 | 220V 67G | 192.168.37.6 | H3PTAX | H3PTAXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H3PTAX.SV.H_452B_67GX |  |  |  | 1
20098 | 220V MCCB Trip | 192.168.37.6 | H3PTAX | H3PTAXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H3PTAX.SV.H_452B_MCCB_TRIP |  |  |  | 1
20099 | 220V EPIC Fail | 192.168.37.6 | H3PTAX | H3PTAXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H3PTAX.SV.H_452B_EPIC_FAIL |  |  |  | 1
20100 | 440V A Bus PT Control Power Fail | 192.168.37.6 | H3PTAX | H3PTAXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H3PTAX.SV.380AX1 |  |  |  | 1
20101 | 440V No.1 700KVA TR 2차(352S1) IED Fail | 192.168.37.6 | H3PTAX | H3PTAXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H3PTAX.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
20102 | 440V No.1 700KVA TR 2차 IED Power Fail | 192.168.37.6 | H3PTAX | H3PTAXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind12$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H3PTAX.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
20103 | 220V Control Power Fail | 192.168.37.6 | H3PTAX | H3PTAXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind13$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H3PTAX.SV.H_452B_PANEL_DC_FAIL |  |  |  | 1
20104 | 440V A Bus PT 27 UV(Y) | 192.168.37.6 | H3PTAX | H3PTAXPROT/x27B1PTUV1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H3PTAX.SV.27 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
20105 | 440V A Bus PT 27 UV(D) | 192.168.37.6 | H3PTAX | H3PTAXPROT/x27B2PTUV13$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H3PTAX.SV.27 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
20106 | 440V A Bus PT 64 OV(Y) | 192.168.37.6 | H3PTAX | H3PTAXPROT/GTB1PTOV5$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H3PTAX.SV.64 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
20107 | 440V A Bus PT 64 OV(D) | 192.168.37.6 | H3PTAX | H3PTAXPROT/GTB2PTOV21$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H3PTAX.SV.64 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
20108 | 440V A Bus PT 고장파형발생 | 192.168.37.6 | H3PTAX | H3PTAXPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
20109 | 440V A Bus PT #1 PT 선간전압 AB상 크기 | 192.168.37.6 | H3PTAX | H3PTAXMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | V | 1000 |  | 1 | 352 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
20110 | 440V A Bus PT #1 PT 선간전압 BC상 크기 | 192.168.37.6 | H3PTAX | H3PTAXMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | V | 1000 |  | 1 | 352 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.440V.H3PTAX.TM.PPV_BC |  |  |  | 1
20111 | 440V A Bus PT #1 PT 선간전압 CA상 크기 | 192.168.37.6 | H3PTAX | H3PTAXMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | V | 1000 |  | 1 | 352 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
20112 | 440V A Bus PT #1 PT 주파수 | 192.168.37.6 | H3PTAX | H3PTAXMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.440V.H3PTAX.TM.Hz |  |  |  | 1
20113 | UPS1 V | 192.168.37.6 | H3PTAX | H3PTAXMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | V | 1000 |  | 1 | 0.2 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.440V.H3PTAX.TM.H_UPS1_V |  |  |  | 1
20114 | UPS1 A | 192.168.37.6 | H3PTAX | H3PTAXMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.440V.H3PTAX.TM.H_UPS1_A |  |  |  | 1
20115 | UPS2 V | 192.168.37.6 | H3PTAX | H3PTAXMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn3$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | V | 1000 |  | 1 | 0.2 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.440V.H3PTAX.TM.H_UPS2_V |  |  |  | 1
20116 | UPS2 A | 192.168.37.6 | H3PTAX | H3PTAXMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn4$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.440V.H3PTAX.TM.H_UPS2_A |  |  |  | 1
20117 | SPARE
20118 | SPARE
20119 | SPARE
20120 | SPARE
20121 | SPARE
20122 | SPARE
20123 | SPARE
20124 | SPARE
20125 | SPARE
20126 | SPARE
20127 | SPARE
20128 | SPARE
20129 | SPARE
20130 | SPARE
20131 | SPARE
20132 | SPARE
20133 | SPARE
20134 | SPARE
20135 | SPARE
20136 | SPARE
20137 | SPARE
20138 | SPARE
20139 | SPARE
20140 | SPARE
20141 | SPARE
20142 | SPARE
20143 | 440V Bus Tie #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.37.11 | H352BX | H352BXCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H352BX.SV.ComFault |  |  |  | 1
20144 | 440V Bus Tie #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.37.11 | H352BX | H352BXCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H352BX.SV.ComFault |  |  |  | 1
20145 | 440V Bus Tie CB 상태 | 192.168.37.11 | H352BX | H352BXCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H352BXCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H352BX.SV.CB |  | HAE.440V.H352BX.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10503
20146 | 440V Bus Tie 43 LR 상태 | 192.168.37.11 | H352BX | H352BXCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H352BX.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
20147 | 440V Bus Tie 86 LOR | 192.168.37.11 | H352BX | H352BXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H352BX.SV.86 |  |  |  | 1
20148 | SPARE
20149 | 440V Bus Tie CB Test Position | 192.168.37.11 | H352BX | H352BXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Test |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H352BX.SV.TEST_POSITION |  |  |  | 1
20150 | 440V Bus Tie CB Service Position | 192.168.37.11 | H352BX | H352BXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Service |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H352BX.SV.RUN_POSITION |  |  |  | 1
20151 | 440V Bus Tie Control Power Fail | 192.168.37.11 | H352BX | H352BXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H352BX.SV.380BX1 |  |  |  | 1
20152 | 440V 67G Trip | 192.168.37.11 | H352BX | H352BXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind13$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H352BX.SV.352_3_67GX |  |  |  | 1
20153 | 440V MCCB TRIP | 192.168.37.11 | H352BX | H352BXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H352BX.SV.352_3_MCCB_TRIP |  |  |  | 1
20154 | 440V EPIC Fault | 192.168.37.11 | H352BX | H352BXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H352BX.SV.352_3_EPIC_FAULT |  |  |  | 1
20155 | 440V Control Power Fail | 192.168.37.11 | H352BX | H352BXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind16$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H352BX.SV.352_3_FAIL |  |  |  | 1
20156 | 440V Bus Tie 51H Trip | 192.168.37.11 | H352BX | H352BXPROT/PTRC9$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H352BX.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
20157 | 440V Bus Tie 51L Trip | 192.168.37.11 | H352BX | H352BXPROT/PTRC11$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H352BX.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
20158 | SPARE
20159 | SPARE
20160 | 440V Bus Tie 고장파형발생 | 192.168.37.11 | H352BX | H352BXPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
20161 | 440V Bus Tie BCU 선택 | 192.168.37.11 | H352BX | H352BXCTRL/TESTGGIO16$ST$SPCSO1$stVal |  | H352BXCTRL/TESTGGIO16$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H352BX.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.440V.H352BX.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
20162 | 440V Bus Tie 상전류 A상 크기 | 192.168.37.11 | H352BX | H352BXMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
20163 | 440V Bus Tie 상전류 B상 크기 | 192.168.37.11 | H352BX | H352BXMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.440V.H352BX.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
20164 | 440V Bus Tie 상전류 C상 크기 | 192.168.37.11 | H352BX | H352BXMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
20165 | 440V Bus Tie 유효전력량 wh+ | 192.168.37.11 | H352BX | H352BXMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh+ | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30917
20166 | 440V Bus Tie 유효전력량 wh- | 192.168.37.11 | H352BX | H352BXMEAS/MMTR8$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh- | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30919
20167 | 440V Bus Tie 무효전력량 varh+ | 192.168.37.11 | H352BX | H352BXMEAS/MMTR4$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVARh+ | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30921
20168 | 440V Bus Tie 무효전력량 varh- | 192.168.37.11 | H352BX | H352BXMEAS/MMTR8$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVARh- | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30923
20169 | SPARE
20170 | SPARE
20171 | SPARE
20172 | SPARE
20173 | SPARE
20174 | SPARE
20175 | SPARE
20176 | SPARE
20177 | SPARE
20178 | SPARE
20179 | SPARE
20180 | SPARE
20181 | SPARE
20182 | SPARE
20183 | SPARE
20184 | SPARE
20185 | SPARE
20186 | SPARE
20187 | SPARE
20188 | SPARE
20189 | SPARE
20190 | SPARE
20191 | SPARE
20192 | SPARE
20193 | SPARE
20194 | SPARE
20195 | SPARE
20196 | SPARE
20197 | SPARE
20198 | SPARE
20199 | 440V B Bus PT #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.37.16 | H3PTBX | H3PTBXCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H3PTBX.SV.ComFault |  |  |  | 1
20200 | 440V B Bus PT #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.37.16 | H3PTBX | H3PTBXCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H3PTBX.SV.ComFault |  |  |  | 1
20201 | 220V INV Panel 67G | 192.168.37.16 | H3PTBX | H3PTBXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H3PTBX.SV.H_551_67X |  |  |  | 1
20202 | 220V INV Panel MCCB TRIP | 192.168.37.16 | H3PTBX | H3PTBXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H3PTBX.SV.H_551_MCCB_TRIP |  |  |  | 1
20203 | 220V INV Panel EPIC FAULT | 192.168.37.16 | H3PTBX | H3PTBXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H3PTBX.SV.H_551_EPIC_FAIL |  |  |  | 1
20204 | 220V INV Panel Control Power Fail | 192.168.37.16 | H3PTBX | H3PTBXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind4$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H3PTBX.SV.H_551_DC_FAIL |  |  |  | 1
20205 | DC110V 지락검출 Fault (S/S) | 192.168.37.16 | H3PTBX | H3PTBXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind5$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H3PTBX.SV.H_6521_IRDH_FAULT |  |  |  | 1
20206 | DC110V 지락검출Alarm (S/S) | 192.168.37.16 | H3PTBX | H3PTBXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H3PTBX.SV.H_6521_IRDH_OPER |  |  |  | 1
20207 | DC110V MCCB Trip (S/S) | 192.168.37.16 | H3PTBX | H3PTBXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H3PTBX.SV.H_6521_MCCB_TRIP |  |  |  | 1
20208 | DC110V AC Power Fail (S/S) | 192.168.37.16 | H3PTBX | H3PTBXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H3PTBX.SV.H_6521_DC_FAIL |  |  |  | 1
20209 | DC110V 지락검출 Fault (FAC) | 192.168.37.16 | H3PTBX | H3PTBXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind9$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H3PTBX.SV.H_6522_IRDH_FAULT |  |  |  | 1
20210 | DC110V 지락검출Alarm (FAC) | 192.168.37.16 | H3PTBX | H3PTBXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind13$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H3PTBX.SV.H_6522_IRDH_OPER |  |  |  | 1
20211 | DC110V MCCB Trip (FAC) | 192.168.37.16 | H3PTBX | H3PTBXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind14$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H3PTBX.SV.H_6522_MCCB_TRIP |  |  |  | 1
20212 | DC110V AC Power Fail (FAC) | 192.168.37.16 | H3PTBX | H3PTBXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind15$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H3PTBX.SV.H_6522_DC_FAIL |  |  |  | 1
20213 | Control Power Fail | 192.168.37.16 | H3PTBX | H3PTBXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H3PTBX.SV.380AX1 |  |  |  | 1
20214 | 440V No.2 700KVA TR 2차(352S2) IED Fail | 192.168.37.16 | H3PTBX | H3PTBXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H3PTBX.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
20215 | 440V No.2 700KVA TR 2차 IED Power Fail | 192.168.37.16 | H3PTBX | H3PTBXCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind12$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H3PTBX.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
20216 | 440V B Bus PT 27 UV(Y) | 192.168.37.16 | H3PTBX | H3PTBXPROT/x27B1PTUV1$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H3PTBX.SV.27 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
20217 | 440V B Bus PT 64 OV(Y) | 192.168.37.16 | H3PTBX | H3PTBXPROT/GTB1PTOV5$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H3PTBX.SV.64 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
20218 | 440V B Bus PT 27 UV(D) | 192.168.37.16 | H3PTBX | H3PTBXPROT/x27B2PTUV13$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H3PTBX.SV.27 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
20219 | 440V B Bus PT 64 OV(D) | 192.168.37.16 | H3PTBX | H3PTBXPROT/GTB2PTOV21$ST$Op$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H3PTBX.SV.64 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
20220 | 440V B Bus PT 고장파형발생 | 192.168.37.16 | H3PTBX | H3PTBXPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
20221 | 440V B Bus PT #1 PT 선간전압 AB상 크기 | 192.168.37.16 | H3PTBX | H3PTBXMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | V | 1000 |  | 1 | 352 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
20222 | 440V B Bus PT #1 PT 선간전압 BC상 크기 | 192.168.37.16 | H3PTBX | H3PTBXMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | V | 1000 |  | 1 | 352 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.440V.H3PTBX.TM.PPV_BC |  |  |  | 1
20223 | 440V B Bus PT #1 PT 선간전압 CA상 크기 | 192.168.37.16 | H3PTBX | H3PTBXMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | V | 1000 |  | 1 | 352 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
20224 | 440V B Bus PT #1 PT 주파수 | 192.168.37.16 | H3PTBX | H3PTBXMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.440V.H3PTBX.TM.Hz |  |  |  | 1
20225 | SPARE
20226 | SPARE
20227 | SPARE
20228 | SPARE
20229 | SPARE
20230 | SPARE
20231 | SPARE
20232 | SPARE
20233 | SPARE
20234 | SPARE
20235 | SPARE
20236 | SPARE
20237 | SPARE
20238 | SPARE
20239 | SPARE
20240 | SPARE
20241 | SPARE
20242 | SPARE
20243 | SPARE
20244 | SPARE
20245 | SPARE
20246 | SPARE
20247 | SPARE
20248 | SPARE
20249 | SPARE
20250 | SPARE
20251 | SPARE
20252 | SPARE
20253 | SPARE
20254 | SPARE
20255 | 440V No.2 700KVA TR 2차 #1 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.37.21 | H352S2X | H352S2XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind1$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H352S2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20256 | 440V No.2 700KVA TR 2차 #2 IEC 61850 통신 채널 상태 | 192.168.37.21 | H352S2X | H352S2XCTRL/COMMGGIO2$ST$Ind2$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 정상 | 이상 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H352S2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20257 | 440V No.2 700KVA TR 2차 CB 상태 | 192.168.37.21 | H352S2X | H352S2XCTRL/Q0XCBR1$ST$Pos$stVal |  | H352S2XCTRL/Q0CSWI1$CO$Pos$Oper$ctlVal |  | 1 |  | 1 |  |  |  | SBO |  |  | Open | Close |  | #FFFF00 | #00FF00 | #FF0000 | #C8C8C8 | 1 |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H352S2X.SV.CB |  | HAE.440V.H352S2X.TC.CB |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 10502
20258 | 440V No.2 700KVA TR 2차 43 LR 상태 | 192.168.37.21 | H352S2X | H352S2XCTRL/LLN0$ST$Loc$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Remote | Local |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H352S2X.SV.CB_43LR |  |  |  | 1
20259 | 440V No.2 700KVA TR 2차 86 LOR | 192.168.37.21 | H352S2X | H352S2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind3$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H352S2X.SV.86 |  |  |  | 1
20260 | 440V Bus Tie IED Power Fail | 192.168.37.21 | H352S2X | H352S2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind6$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H352S2X.SV.IED_POWER_FAIL2 |  |  |  | 1
20261 | 440V No.2 700KVA TR 2차 CB Test Position | 192.168.37.21 | H352S2X | H352S2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind7$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Test |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H352S2X.SV.TEST_POSITION |  |  |  | 1
20262 | 440V No.2 700KVA TR 2차 CB Service Position | 192.168.37.21 | H352S2X | H352S2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind8$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Service |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H352S2X.SV.RUN_POSITION |  |  |  | 1
20263 | 440V No.2 700KVA TR 2차 Control Power Fail | 192.168.37.21 | H352S2X | H352S2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind10$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H352S2X.SV.PNL_FAIL |  |  |  | 1
20264 | 440V B BUS PT IED Fail | 192.168.37.21 | H352S2X | H352S2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind11$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H352S2X.SV.IED_FAIL |  |  |  | 1
20265 | 440V B BUS PT IED Power Fail | 192.168.37.21 | H352S2X | H352S2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind12$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H352S2X.SV.IED_POWER_FAIL |  |  |  | 1
20266 | 6.6kV/440V No.2 700KVA TR Alarm Total | 192.168.37.21 | H352S2X | H352S2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind13$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H352S2X.SV.2TR1_ALARM1 |  |  |  | 1
20267 | SPARE
20268 | SPARE
20269 | 440/220V No.2 200KVA TR Alarm Total | 192.168.37.21 | H352S2X | H352S2XCTRL/UDIGGIO3$ST$Ind16$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H352S2X.SV.3TR1_ALARM1 |  |  |  | 1
20270 | SPARE
20271 | SPARE
20272 | 440V No.2 700KVA TR 2차 51H Trip | 192.168.37.21 | H352S2X | H352S2XPROT/PTRC9$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H352S2X.SV.51H |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
20273 | 440V No.2 700KVA TR 2차 51L Trip | 192.168.37.21 | H352S2X | H352S2XPROT/PTRC11$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H352S2X.SV.51L |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
20274 | 440V No.2 700KVA TR 2차 51GH Trip | 192.168.37.21 | H352S2X | H352S2XPROT/PTRC10$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H352S2X.SV.51GH |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
20275 | 440V No.2 700KVA TR 2차 51GL Trip | 192.168.37.21 | H352S2X | H352S2XPROT/PTRC12$ST$Tr$general |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H352S2X.SV.51GL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2000
20276 | 440V No.2 700KVA TR 2차 고장파형발생 | 192.168.37.21 | H352S2X | H352S2XPROT/RDRE1$ST$RcdMade$stVal |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 해제 | 발생 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 1
20277 | 440V No.2 700KVA TR 2차 BCU 선택 | 192.168.37.21 | H352S2X | H352S2XCTRL/TESTGGIO16$ST$SPCSO1$stVal |  | H352S2XCTRL/TESTGGIO16$CO$SPCSO1$Oper |  | 1 |  | 1 |  |  |  | DO |  | 제어 OFF | 제어 중 |  |  | #00FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 8 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | HAE.440V.H352S2X.SV.BCU_SELECTED |  | HAE.440V.H352S2X.TC.BCU_SELECT |  | 1 |  | 1
20278 | 440V No.2 700KVA TR 2차 상전류 A상 크기 | 192.168.37.21 | H352S2X | H352S2XMEAS/MMXU1$MX$A$phsA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
20279 | 440V No.2 700KVA TR 2차 상전류 B상 크기 | 192.168.37.21 | H352S2X | H352S2XMEAS/MMXU1$MX$A$phsB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.440V.H352S2X.TM.A_PHS_B |  |  |  | 1
20280 | 440V No.2 700KVA TR 2차 상전류 C상 크기 | 192.168.37.21 | H352S2X | H352S2XMEAS/MMXU1$MX$A$phsC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | A | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
20281 | 440V No.2 700KVA TR 2차 모선 1 선간전압 AB상 크기 | 192.168.37.21 | H352S2X | H352S2XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsAB$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | V | 1000 |  | 1 | 352 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
20282 | 440V No.2 700KVA TR 2차 모선 1 선간전압 BC상 크기 | 192.168.37.21 | H352S2X | H352S2XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsBC$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | V | 1000 |  | 1 | 352 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
20283 | 440V No.2 700KVA TR 2차 모선 1 선간전압 CA상 크기 | 192.168.37.21 | H352S2X | H352S2XMEAS/MMXU1$MX$PPV$phsCA$cVal$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | V | 1000 |  | 1 | 352 | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
20284 | 440V No.2 700KVA TR 2차 유효전력 합계 크기 | 192.168.37.21 | H352S2X | H352S2XMEAS/MMXU1$MX$TotW$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MW | 1000 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.440V.H352S2X.TM.TOTAL_W |  |  |  | 1
20285 | 440V No.2 700KVA TR 2차 무효전력 합계 크기 | 192.168.37.21 | H352S2X | H352S2XMEAS/MMXU1$MX$TotVAr$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | MVar | 1000 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.440V.H352S2X.TM.TOTAL_VAR |  |  |  | 1
20286 | 440V No.2 700KVA TR 2차 피상전력 합계 크기 | 192.168.37.21 | H352S2X | H352S2XMEAS/MMXU1$MX$TotVA$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVA | 1000 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
20287 | 440V No.2 700KVA TR 2차 역률 합계 크기 | 192.168.37.21 | H352S2X | H352S2XMEAS/MMXU1$MX$TotPF$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | PH | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
20288 | 440V No.2 700KVA TR 2차 모선 1 주파수 | 192.168.37.21 | H352S2X | H352S2XMEAS/MMXU1$MX$Hz$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | Hz | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0
20289 | 440V No.2 700KVA TR 2차 2TR2 DC 4-20mA | 192.168.37.21 | H352S2X | H352S2XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn1$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | ℃ | 12.5 | -50 | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.440V.H352S2X.TM.H_2TR2 |  |  |  | 1
20290 | 440V No.2 700KVA TR 2차 3TR2 DC 4-20mA | 192.168.37.21 | H352S2X | H352S2XMEAS/AIGGIO9$MX$AnIn2$mag$f |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | ℃ | 12.5 | -50 | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [11 empty] | HAE.440V.H352S2X.TM.H_3TR2 |  |  |  | 1
20291 | 440V No.2 700KVA TR 2차 유효전력량 wh+ | 192.168.37.21 | H352S2X | H352S2XMEAS/MMTR4$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh+ | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30909
20292 | 440V No.2 700KVA TR 2차 유효전력량 wh- | 192.168.37.21 | H352S2X | H352S2XMEAS/MMTR8$ST$TotWh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kWh- | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30911
20293 | 440V No.2 700KVA TR 2차 무효전력량 varh+ | 192.168.37.21 | H352S2X | H352S2XMEAS/MMTR4$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVARh+ | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30913
20294 | 440V No.2 700KVA TR 2차 무효전력량 varh- | 192.168.37.21 | H352S2X | H352S2XMEAS/MMTR8$ST$TotVArh$actVal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | kVARh- | 1 |  | 1 |  | 9999999 | 0 | -9999999 | 0 | [21 empty] | 2 | 30915
20295 | SPARE
20296 | SPARE
20297 | SPARE
20298 | SPARE
20299 | SPARE
20300 | SPARE
20301 | SPARE
20302 | SPARE
20303 | SPARE
20304 | SPARE
20305 | SPARE
20306 | SPARE
20307 | SPARE
20308 | SPARE
20309 | SPARE
20310 | SPARE
20311 | SPARE
20312 | SPARE
20313 | SPARE
20314 | SPARE
20315 | SPARE
20316 | SPARE
20317 | SPARE
20318 | SPARE
20319 | SPARE
20320 | SPARE
20321 | SPARE
20322 | SPARE
20323 | SPARE
20324 | SPARE
20325 | A052HT1Y | 192.168.31.144 | A052HT1Y |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052AT1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20326 | A052HT1Z | 192.168.31.145 | A052HT1Z |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052AT1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20327 | A052HT2Y | 192.168.31.104 | A052HT2Y |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052AT2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20328 | A052HT2Z | 192.168.31.105 | A052HT2Z |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052AT2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20329 | A052HT3Y | 192.168.31.94 | A052HT3Y |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052AT3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20330 | A052HT3Z | 192.168.31.95 | A052HT3Z |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052AT3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20331 | H0BP1AB | 192.168.31.202 | H0BP1AB |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H0BP1AB.SV.ComFault |  |  |  | 1
20332 | H0BP127A | 192.168.31.203 | H0BP127A |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H0BP1AB.SV.ComFault |  |  |  | 1
20333 | H0BP127B | 192.168.31.204 | H0BP127B |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H0BP1AB.SV.ComFault |  |  |  | 1
20334 | H0CF1X | 192.168.31.211 | H0CF1X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H0CF1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20335 | H0CF2X | 192.168.31.212 | H0CF2X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H0CF2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20336 | H0CF3X | 192.168.31.213 | H0CF3X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H0CF3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20337 | H0CF4X | 192.168.31.214 | H0CF4X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H0CF4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20338 | H0ETC01X | 192.168.31.201 | H0ETC01X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H0ETC01X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20339 | H0PT1AX | 192.168.31.121 | H0PT1AX |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H0PT1AX.SV.ComFault |  |  |  | 1
20340 | H0PT1AY | 192.168.31.122 | H0PT1AY |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H0PT1AX.SV.ComFault |  |  |  | 1
20341 | H0PT1AZ | 192.168.31.123 | H0PT1AZ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H0PT1AX.SV.ComFault |  |  |  | 1
20342 | H0PT1BX | 192.168.31.124 | H0PT1BX |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H0PT1BX.SV.ComFault |  |  |  | 1
20343 | H0PT1BY | 192.168.31.125 | H0PT1BY |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H0PT1BX.SV.ComFault |  |  |  | 1
20344 | H0PT1BZ | 192.168.31.126 | H0PT1BZ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H0PT1BX.SV.ComFault |  |  |  | 1
20345 | H052AT1X | 192.168.31.141 | H052AT1X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052AT1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20346 | H052AT1Y | 192.168.31.142 | H052AT1Y |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052AT1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20347 | H052AT1Z | 192.168.31.143 | H052AT1Z |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052AT1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20348 | H052AT2X | 192.168.31.101 | H052AT2X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052AT2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20349 | H052AT2Y | 192.168.31.102 | H052AT2Y |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052AT2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20350 | H052AT2Z | 192.168.31.103 | H052AT2Z |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052AT2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20351 | H052AT3X | 192.168.31.91 | H052AT3X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052AT3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20352 | H052AT3Y | 192.168.31.92 | H052AT3Y |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052AT3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20353 | H052AT3Z | 192.168.31.93 | H052AT3Z |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052AT3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20354 | H052B1X | 192.168.31.111 | H052B1X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052B1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20355 | H052B1Y | 192.168.31.112 | H052B1Y |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052B1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20356 | H052F1X | 192.168.31.31 | H052F1X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052F1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20357 | H052F1Y1 | 192.168.31.32 | H052F1Y1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052F1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20358 | H052F1Y2 | 192.168.31.34 | H052F1Y2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052F1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20359 | H052F1Z1 | 192.168.31.33 | H052F1Z1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052F1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20360 | H052F1Z2 | 192.168.31.35 | H052F1Z2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052F1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20361 | H052F2X | 192.168.31.21 | H052F2X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052F2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20362 | H052F2Y1 | 192.168.31.22 | H052F2Y1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052F2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20363 | H052F2Y2 | 192.168.31.24 | H052F2Y2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052F2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20364 | H052F2Z1 | 192.168.31.23 | H052F2Z1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052F2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20365 | H052F2Z2 | 192.168.31.25 | H052F2Z2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052F2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20366 | H052F3X | 192.168.31.1 | H052F3X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052F3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20367 | H052F3Y1 | 192.168.31.2 | H052F3Y1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052F3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20368 | H052F3Y2 | 192.168.31.4 | H052F3Y2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052F3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20369 | H052F3Z1 | 192.168.31.3 | H052F3Z1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052F3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20370 | H052F3Z2 | 192.168.31.5 | H052F3Z2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052F3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20371 | H052G5X | 192.168.31.81 | H052G5X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052G5X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20372 | H052G5Y1 | 192.168.31.82 | H052G5Y1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052G5X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20373 | H052G5Y2 | 192.168.31.84 | H052G5Y2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052G5X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20374 | H052G5Z1 | 192.168.31.83 | H052G5Z1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052G5X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20375 | H052G5Z2 | 192.168.31.85 | H052G5Z2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052G5X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20376 | H052G6X | 192.168.31.61 | H052G6X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052G6X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20377 | H052G6Y1 | 192.168.31.62 | H052G6Y1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052G6X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20378 | H052G6Y2 | 192.168.31.64 | H052G6Y2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052G6X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20379 | H052G6Z1 | 192.168.31.63 | H052G6Z1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052G6X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20380 | H052G6Z2 | 192.168.31.65 | H052G6Z2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052G6X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20381 | H052G7X | 192.168.31.51 | H052G7X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052G7X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20382 | H052G7Y1 | 192.168.31.52 | H052G7Y1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052G7X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20383 | H052G7Y2 | 192.168.31.54 | H052G7Y2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052G7X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20384 | H052G7Z1 | 192.168.31.53 | H052G7Z1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052G7X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20385 | H052G7Z2 | 192.168.31.55 | H052G7Z2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052G7X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20386 | H052G8X | 192.168.31.41 | H052G8X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052G8X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20387 | H052G8Y1 | 192.168.31.42 | H052G8Y1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052G8X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20388 | H052G8Y2 | 192.168.31.44 | H052G8Y2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052G8X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20389 | H052G8Z1 | 192.168.31.43 | H052G8Z1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052G8X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20390 | H052G8Z2 | 192.168.31.45 | H052G8Z2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052G8X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20391 | H052JT1X | 192.168.31.181 | H052JT1X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052JT1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20392 | H052JT1Z1 | 192.168.31.183 | H052JT1Z1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052JT1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20393 | H052JT2X | 192.168.31.171 | H052JT2X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052JT2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20394 | H052JT2Z1 | 192.168.31.173 | H052JT2Z11 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052JT2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20395 | H052OH1X | 192.168.31.161 | H052OH1X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052OH1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20396 | H052OH1Y | 192.168.31.162 | H052OH1Y |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052OH1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20397 | H052OH1Z | 192.168.31.163 | H052OH1Z |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052OH1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20398 | H052OH2X | 192.168.31.151 | H052OH2X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052OH2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20399 | H052OH2Y | 192.168.31.152 | H052OH2Y |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052OH2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20400 | H052OH2Z | 192.168.31.153 | H052OH2Z |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052OH2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20401 | H052P1X | 192.168.31.11 | H052P1X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052P1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20402 | H052P1Y | 192.168.31.12 | H052P1Y |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052P1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20403 | H052P1Z | 192.168.31.13 | H052P1Z |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052P1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20404 | H052P2X | 192.168.31.71 | H052P2X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052P2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20405 | H052P2Y | 192.168.31.72 | H052P2Y |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052P2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20406 | H052P2Z | 192.168.31.73 | H052P2Z |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052P2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20407 | H052P3X | 192.168.31.131 | H052P3X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052P3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20408 | H052P3Y | 192.168.31.132 | H052P3Y |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052P3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20409 | H052P3Z | 192.168.31.133 | H052P3Z |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052P3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20410 | H052P4X | 192.168.31.191 | H052P4X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052P4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20411 | H052P4Y | 192.168.31.192 | H052P4Y |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052P4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20412 | H052P4Z | 192.168.31.193 | H052P4Z |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052P4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20413 | HLRT1C | 192.168.31.221 | HLRT1C |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.HLRT1C.SV.ComFault |  |  |  | 1
20414 | HLRT1M | 192.168.31.222 | HLRT1M |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.HLRT1M.SV.ComFault |  |  |  | 1
20415 | HLRT2M | 192.168.31.223 | HLRT2M |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.HLRT2M.SV.ComFault |  |  |  | 1
20416 | HLRT3M | 192.168.31.224 | HLRT3M |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.HLRT3M.SV.ComFault |  |  |  | 1
20417 | HLRT4M | 192.168.31.225 | HLRT4M |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.HLRT4M.SV.ComFault |  |  |  | 1
20418 | H0BP27A | 192.168.30.133 | H0BP27A |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H0BPAB.SV.ComFault |  |  |  | 1
20419 | H0BP27B | 192.168.30.134 | H0BP27B |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H0BPAB.SV.ComFault |  |  |  | 1
20420 | H0BPAB | 192.168.30.132 | H0BPAB |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H0BPAB.SV.ComFault |  |  |  | 1
20421 | H0ETC02X | 192.168.30.131 | H0ETC2X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H0ETC02X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20422 | H0PTAX | 192.168.30.21 | H0PTAX |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H0PTAX.SV.ComFault |  |  |  | 1
20423 | H0PTAY | 192.168.30.22 | H0PTAY |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H0PTAX.SV.ComFault |  |  |  | 1
20424 | H0PTAZ | 192.168.30.23 | H0PTAZ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H0PTAX.SV.ComFault |  |  |  | 1
20425 | H0PTBX | 192.168.30.24 | H0PTBX |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H0PTBX.SV.ComFault |  |  |  | 1
20426 | H0PTBY | 192.168.30.25 | H0PTBY |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H0PTBX.SV.ComFault |  |  |  | 1
20427 | H0PTBZ | 192.168.30.26 | H0PTBZ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H0PTBX.SV.ComFault |  |  |  | 1
20428 | H052BX | 192.168.30.11 | H052BX |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052BX.SV.ComFault |  |  |  | 1
20429 | H052BY | 192.168.30.12 | H052BY |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052BX.SV.ComFault |  |  |  | 1
20430 | H052F4X | 192.168.30.61 | H052F4X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052F4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20431 | H052F4Y1 | 192.168.30.62 | H052F4Y1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052F4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20432 | H052F4Y2 | 192.168.30.64 | H052F4Y2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052F4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20433 | H052F4Z1 | 192.168.30.63 | H052F4Z1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052F4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20434 | H052F4Z2 | 192.168.30.65 | H052F4Z2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052F4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20435 | H052F5X | 192.168.30.71 | H052F5X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052F5X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20436 | H052F5Y1 | 192.168.30.72 | H052F5Y1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052F5X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20437 | H052F5Y2 | 192.168.30.74 | H052F5Y2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052F5X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20438 | H052F5Z1 | 192.168.30.73 | H052F5Z1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052F5X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20439 | H052F5Z2 | 192.168.30.75 | H052F5Z2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052F5X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20440 | H052F6X | 192.168.30.81 | H052F6X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052F6X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20441 | H052F6Y1 | 192.168.30.82 | H052F6Y1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052F6X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20442 | H052F6Y2 | 192.168.30.84 | H052F6Y2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052F6X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20443 | H052F6Z1 | 192.168.30.83 | H052F6Z1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052F6X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20444 | H052F6Z2 | 192.168.30.85 | H052F6Z2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052F6X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20445 | H052F7X | 192.168.30.91 | H052F7X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052F7X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20446 | H052F7Y1 | 192.168.30.92 | H052F7Y1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052F7X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20447 | H052F7Y2 | 192.168.30.94 | H052F7Y2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052F7X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20448 | H052F7Z1 | 192.168.30.93 | H052F7Z1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052F7X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20449 | H052F7Z2 | 192.168.30.95 | H052F7Z2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052F7X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20450 | H052F8X | 192.168.30.101 | H052F8X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052F8X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20451 | H052F8Y1 | 192.168.30.102 | H052F8Y1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052F8X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20452 | H052F8Y2 | 192.168.30.104 | H052F8Y2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052F8X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20453 | H052F8Z1 | 192.168.30.103 | H052F8Z1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052F8X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20454 | H052F8Z2 | 192.168.30.105 | H052F8Z2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052F8X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20455 | H052F9X | 192.168.30.111 | H052F9X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052F9X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20456 | H052F9Y1 | 192.168.30.112 | H052F9Y1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052F9X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20457 | H052F9Y2 | 192.168.30.114 | H052F9Y2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052F9X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20458 | H052F9Z1 | 192.168.30.113 | H052F9Z1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052F9X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20459 | H052F9Z2 | 192.168.30.115 | H052F9Z2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052F9X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20460 | H052F10X | 192.168.30.121 | H052F10X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052F10X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20461 | H052F10Y1 | 192.168.30.122 | H052F10Y1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052F10X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20462 | H052F10Y2 | 192.168.30.124 | H052F10Y2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052F10X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20463 | H052F10Z1 | 192.168.30.123 | H052F10Z1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052F10X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20464 | H052F10Z2 | 192.168.30.125 | H052F10Z2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052F10X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20465 | H052GST3X | 192.168.30.31 | H052GST3X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052GST3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20466 | H052GST3Y1 | 192.168.30.32 | H052GST3Y1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052GST3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20467 | H052GST3Y2 | 192.168.30.34 | H052GST3Y2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052GST3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20468 | H052GST3Z1 | 192.168.30.33 | H052GST3Z1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052GST3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20469 | H052GST3Z2 | 192.168.30.35 | H052GST3Z2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052GST3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20470 | H052GST4X | 192.168.30.41 | H052GST4X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052GST4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20471 | H052GST4Y1 | 192.168.30.42 | H052GST4Y1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052GST4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20472 | H052GST4Y2 | 192.168.30.44 | H052GST4Y2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052GST4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20473 | H052GST4Z1 | 192.168.30.43 | H052GST4Z1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052GST4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20474 | H052GST4Z2 | 192.168.30.45 | H052GST4Z2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052GST4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20475 | H052NH1X | 192.168.30.51 | H052NH1X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052NH1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20476 | H052NH1Y | 192.168.30.52 | H052NH1Y |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052NH1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20477 | H052NH1Z | 192.168.30.53 | H052NH1Z |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052NH1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20478 | H052NH2X | 192.168.30.1 | H052NH2X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052NH2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20479 | H052NH2Y | 192.168.30.2 | H052NH2Y |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052NH2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20480 | H052NH2Z | 192.168.30.3 | H052NH2Z |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.154KV.H052NH2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20481 | A152HTY | 192.168.32.94 | A152HTY |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152ATX.SV.ComFault |  |  |  | 1
20482 | A152HTZ | 192.168.32.95 | A152HTZ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152ATX.SV.ComFault |  |  |  | 1
20483 | H1PTAX | 192.168.32.51 | H1PTAX |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H1PTAX.SV.ComFault |  |  |  | 1
20484 | H1PTAY | 192.168.32.52 | H1PTAY |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H1PTAX.SV.ComFault |  |  |  | 1
20485 | H1PTAZ | 192.168.32.53 | H1PTAZ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H1PTAX.SV.ComFault |  |  |  | 1
20486 | H1PTBX | 192.168.32.54 | H1PTBX |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H1PTBX.SV.ComFault |  |  |  | 1
20487 | H1PTBY | 192.168.32.55 | H1PTBY |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H1PTBX.SV.ComFault |  |  |  | 1
20488 | H1PTBZ | 192.168.32.56 | H1PTBZ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H1PTBX.SV.ComFault |  |  |  | 1
20489 | H152ACX | 192.168.32.131 | H152ACX |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152ACX.SV.ComFault |  |  |  | 1
20490 | H152ACY | 192.168.32.132 | H152ACY |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152ACX.SV.ComFault |  |  |  | 1
20491 | H152ATX | 192.168.32.91 | H152ATX |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152ATX.SV.ComFault |  |  |  | 1
20492 | H152ATY | 192.168.32.92 | H152ATY |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152ATX.SV.ComFault |  |  |  | 1
20493 | H152ATZ | 192.168.32.93 | H152ATZ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152ATX.SV.ComFault |  |  |  | 1
20494 | H152B1X | 192.168.32.101 | H152B1X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152B1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20495 | H152B1Y | 192.168.32.102 | H152B1Y |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152B1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20496 | H152F1X | 192.168.32.1 | H152F1X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20497 | H152F1Y1 | 192.168.32.2 | H152F1Y1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20498 | H152F1Z1 | 192.168.32.3 | H152F1Z1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20499 | H152F2X | 192.168.32.21 | H152F2X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20500 | H152F2Y1 | 192.168.32.22 | H152F2Y1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20501 | H152F2Y2 | 192.168.32.24 | H152F2Y2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20502 | H152F2Z1 | 192.168.32.23 | H152F2Z1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20503 | H152F2Z2 | 192.168.32.25 | H152F2Z2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20504 | H152F3X | 192.168.32.31 | H152F3X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20505 | H152F3Y1 | 192.168.32.32 | H152F3Y1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20506 | H152F3Y2 | 192.168.32.34 | H152F3Y2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20507 | H152F3Z1 | 192.168.32.33 | H152F3Z1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20508 | H152F3Z2 | 192.168.32.35 | H152F3Z2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20509 | H152F4X | 192.168.32.41 | H152F4X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20510 | H152F4Y1 | 192.168.32.42 | H152F4Y1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20511 | H152F4Y2 | 192.168.32.44 | H152F4Y2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20512 | H152F4Z1 | 192.168.32.43 | H152F4Z1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20513 | H152F4Z2 | 192.168.32.45 | H152F4Z2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20514 | H152F5X | 192.168.32.61 | H152F5X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F5X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20515 | H152F5Y1 | 192.168.32.62 | H152F5Y1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F5X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20516 | H152F5Y2 | 192.168.32.64 | H152F5Y2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F5X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20517 | H152F5Z1 | 192.168.32.63 | H152F5Z1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F5X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20518 | H152F5Z2 | 192.168.32.65 | H152F5Z2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F5X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20519 | H152F6X | 192.168.32.71 | H152F6X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F6X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20520 | H152F6Y1 | 192.168.32.72 | H152F6Y1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F6X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20521 | H152F6Y2 | 192.168.32.74 | H152F6Y2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F6X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20522 | H152F6Z1 | 192.168.32.73 | H152F6Z1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F6X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20523 | H152F6Z2 | 192.168.32.75 | H152F6Z2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F6X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20524 | H152F7X | 192.168.32.111 | H152F7X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F7X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20525 | H152F7Y1 | 192.168.32.112 | H152F7Y1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F7X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20526 | H152F7Y2 | 192.168.32.114 | H152F7Y2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F7X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20527 | H152F7Z1 | 192.168.32.113 | H152F7Z1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F7X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20528 | H152F7Z2 | 192.168.32.115 | H152F7Z2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F7X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20529 | H152F8X | 192.168.32.121 | H152F8X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F8X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20530 | H152F8Y1 | 192.168.32.122 | H152F8Y1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F8X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20531 | H152F8Y2 | 192.168.32.124 | H152F8Y2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F8X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20532 | H152F8Z1 | 192.168.32.123 | H152F8Z1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F8X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20533 | H152F8Z2 | 192.168.32.125 | H152F8Z2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F8X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20534 | H152P1X | 192.168.32.11 | H152P1X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152P1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20535 | H152P1Y | 192.168.32.12 | H152P1Y |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152P1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20536 | H152P1Z | 192.168.32.13 | H152P1Z |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152P1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20537 | H152S1X | 192.168.32.81 | H152S1X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152S1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20538 | H152S1Y | 192.168.32.82 | H152S1Y |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152S1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20539 | H152S1Z | 192.168.32.83 | H152S1Z |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152S1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20540 | H1PTCX | 192.168.33.141 | H1PTCX |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H1PTCX.SV.ComFault |  |  |  | 1
20541 | H1PTCY | 192.168.33.142 | H1PTCY |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H1PTCX.SV.ComFault |  |  |  | 1
20542 | H1PTCZ | 192.168.33.143 | H1PTCZ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H1PTCX.SV.ComFault |  |  |  | 1
20543 | H1PTDX | 192.168.33.144 | H1PTDX |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H1PTDX.SV.ComFault |  |  |  | 1
20544 | H1PTDY | 192.168.33.145 | H1PTDY |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H1PTDX.SV.ComFault |  |  |  | 1
20545 | H1PTDZ | 192.168.33.146 | H1PTDZ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H1PTDX.SV.ComFault |  |  |  | 1
20546 | H152B2X | 192.168.33.91 | H152B2X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152B2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20547 | H152B2Y | 192.168.33.92 | H152B2Y |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152B2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20548 | H152BDX | 192.168.33.1 | H152BDX |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152BDX.SV.ComFault |  |  |  | 1
20549 | H152BDY | 192.168.33.2 | H152BDY |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152BDX.SV.ComFault |  |  |  | 1
20550 | H152CEX | 192.168.33.151 | H152CEX |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152CEX.SV.ComFault |  |  |  | 1
20551 | H152CEY | 192.168.33.152 | H152CEY |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152CEX.SV.ComFault |  |  |  | 1
20552 | H152F9X | 192.168.33.11 | H152F9X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F9X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20553 | H152F9Y1 | 192.168.33.12 | H152F9Y1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F9X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20554 | H152F9Y2 | 192.168.33.14 | H152F9Y2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F9X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20555 | H152F9Z1 | 192.168.33.13 | H152F9Z1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F9X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20556 | H152F9Z2 | 192.168.33.15 | H152F9Z2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F9X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20557 | H152F10X | 192.168.33.21 | H152F10X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F10X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20558 | H152F10Y1 | 192.168.33.22 | H152F10Y1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F10X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20559 | H152F10Y2 | 192.168.33.24 | H152F10Y2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F10X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20560 | H152F10Z1 | 192.168.33.23 | H152F10Z1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F10X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20561 | H152F10Z2 | 192.168.33.25 | H152F10Z2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F10X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20562 | H152F11X | 192.168.33.31 | H152F11X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F11X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20563 | H152F11Y1 | 192.168.33.32 | H152F11Y1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F11X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20564 | H152F11Y2 | 192.168.33.34 | H152F11Y2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F11X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20565 | H152F11Z1 | 192.168.33.33 | H152F11Z1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F11X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20566 | H152F11Z2 | 192.168.33.35 | H152F11Z2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F11X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20567 | H152F12X | 192.168.33.51 | H152F12X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F12X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20568 | H152F12Y1 | 192.168.33.52 | H152F12Y1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F12X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20569 | H152F12Y2 | 192.168.33.54 | H152F12Y2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F12X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20570 | H152F12Z1 | 192.168.33.53 | H152F12Z1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F12X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20571 | H152F12Z2 | 192.168.33.55 | H152F12Z2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F12X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20572 | H152F13X | 192.168.33.71 | H152F13X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F13X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20573 | H152F13Y1 | 192.168.33.72 | H152F13Y1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F13X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20574 | H152F13Y2 | 192.168.33.74 | H152F13Y2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F13X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20575 | H152F13Z1 | 192.168.33.73 | H152F13Z1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F13X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20576 | H152F13Z2 | 192.168.33.75 | H152F13Z2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F13X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20577 | H152F14X | 192.168.33.81 | H152F14X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F14X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20578 | H152F14Y1 | 192.168.33.82 | H152F14Y1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F14X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20579 | H152F14Y2 | 192.168.33.84 | H152F14Y2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F14X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20580 | H152F14Z1 | 192.168.33.83 | H152F14Z1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F14X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20581 | H152F14Z2 | 192.168.33.85 | H152F14Z2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F14X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20582 | H152F15X | 192.168.33.101 | H152F15X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F15X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20583 | H152F15Y1 | 192.168.33.102 | H152F15Y1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F15X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20584 | H152F15Y2 | 192.168.33.104 | H152F15Y2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F15X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20585 | H152F15Z1 | 192.168.33.103 | H152F15Z1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F15X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20586 | H152F15Z2 | 192.168.33.105 | H152F15Z2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F15X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20587 | H152F16X | 192.168.33.111 | H152F16X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F16X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20588 | H152F16Y1 | 192.168.33.112 | H152F16Y1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F16X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20589 | H152F16Y2 | 192.168.33.114 | H152F16Y2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F16X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20590 | H152F16Z1 | 192.168.33.113 | H152F16Z1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F16X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20591 | H152F16Z2 | 192.168.33.115 | H152F16Z2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F16X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20592 | H152F17X | 192.168.33.121 | H152F17X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F17X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20593 | H152F17Y1 | 192.168.33.122 | H152F17Y1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F17X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20594 | H152F17Y2 | 192.168.33.124 | H152F17Y2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F17X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20595 | H152F17Z1 | 192.168.33.123 | H152F17Z1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F17X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20596 | H152F17Z2 | 192.168.33.125 | H152F17Z2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F17X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20597 | H152P2X | 192.168.33.41 | H152P2X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152P2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20598 | H152P2Y | 192.168.33.42 | H152P2Y |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152P2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20599 | H152P2Z | 192.168.33.43 | H152P2Z |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152P2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20600 | H152S2X | 192.168.33.61 | H152S2X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152S2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20601 | H152S2Y | 192.168.33.62 | H152S2Y |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152S2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20602 | H152S2Z | 192.168.33.63 | H152S2Z |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152S2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20603 | H152S3X | 192.168.33.131 | H152S3X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152S3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20604 | H152S3Y | 192.168.33.132 | H152S3Y |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152S3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20605 | H152S3Z | 192.168.33.133 | H152S3Z |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152S3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20606 | H1PTEX | 192.168.34.111 | H1PTEX |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H1PTEX.SV.ComFault |  |  |  | 1
20607 | H1PTEY | 192.168.34.112 | H1PTEY |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H1PTEX.SV.ComFault |  |  |  | 1
20608 | H1PTEZ | 192.168.34.113 | H1PTEZ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H1PTEX.SV.ComFault |  |  |  | 1
20609 | H1PTFX | 192.168.34.114 | H1PTFX |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H1PTFX.SV.ComFault |  |  |  | 1
20610 | H1PTFY | 192.168.34.115 | H1PTFY |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H1PTFX.SV.ComFault |  |  |  | 1
20611 | H1PTFZ | 192.168.34.116 | H1PTFZ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H1PTFX.SV.ComFault |  |  |  | 1
20612 | H152B3X | 192.168.34.61 | H152B3X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152B3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20613 | H152B3Y | 192.168.34.62 | H152B3Y |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152B3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20614 | H152DFX | 192.168.34.1 | H152DFX |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152DFX.SV.ComFault |  |  |  | 1
20615 | H152DFY | 192.168.34.2 | H152DFY |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152DFX.SV.ComFault |  |  |  | 1
20616 | H152F18X | 192.168.34.11 | H152F18X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F18X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20617 | H152F18Y1 | 192.168.34.12 | H152F18Y1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F18X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20618 | H152F18Y2 | 192.168.34.14 | H152F18Y2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F18X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20619 | H152F18Z1 | 192.168.34.13 | H152F18Z1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F18X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20620 | H152F18Z2 | 192.168.34.15 | H152F18Z2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F18X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20621 | H152F19X | 192.168.34.21 | H152F19X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F19X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20622 | H152F19Y1 | 192.168.34.22 | H152F19Y1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F19X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20623 | H152F19Y2 | 192.168.34.24 | H152F19Y2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F19X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20624 | H152F19Z1 | 192.168.34.23 | H152F19Z1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F19X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20625 | H152F19Z2 | 192.168.34.25 | H152F19Z2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F19X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20626 | H152F20X | 192.168.34.31 | H152F20X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F20X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20627 | H152F20Y1 | 192.168.34.32 | H152F20Y1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F20X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20628 | H152F20Y2 | 192.168.34.34 | H152F20Y2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F20X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20629 | H152F20Z1 | 192.168.34.33 | H152F20Z1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F20X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20630 | H152F20Z2 | 192.168.34.35 | H152F20Z2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F20X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20631 | H152F21X | 192.168.34.41 | H152F21X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F21X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20632 | H152F21Y1 | 192.168.34.42 | H152F21Y1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F21X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20633 | H152F21Y2 | 192.168.34.44 | H152F21Y2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F21X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20634 | H152F21Z1 | 192.168.34.43 | H152F21Z1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F21X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20635 | H152F21Z2 | 192.168.34.45 | H152F21Z2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F21X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20636 | H152F22X | 192.168.34.71 | H152F22X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F22X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20637 | H152F22Y1 | 192.168.34.72 | H152F22Y1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F22X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20638 | H152F22Y2 | 192.168.34.74 | H152F22Y2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F22X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20639 | H152F22Z1 | 192.168.34.73 | H152F22Z1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F22X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20640 | H152F22Z2 | 192.168.34.75 | H152F22Z2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F22X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20641 | H152F23X | 192.168.34.81 | H152F23X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F23X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20642 | H152F23Y1 | 192.168.34.82 | H152F23Y1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F23X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20643 | H152F23Y2 | 192.168.34.84 | H152F23Y2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F23X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20644 | H152F23Z1 | 192.168.34.83 | H152F23Z1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F23X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20645 | H152F23Z2 | 192.168.34.85 | H152F23Z2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F23X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20646 | H152F24X | 192.168.34.91 | H152F24X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F24X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20647 | H152F24Y1 | 192.168.34.92 | H152F24Y1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F24X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20648 | H152F24Y2 | 192.168.34.94 | H152F24Y2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F24X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20649 | H152F24Z1 | 192.168.34.93 | H152F24Z1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F24X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20650 | H152F24Z2 | 192.168.34.95 | H152F24Z2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F24X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20651 | H152F25X | 192.168.34.101 | H152F25X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F25X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20652 | H152F25Y1 | 192.168.34.102 | H152F25Y1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F25X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20653 | H152F25Y2 | 192.168.34.104 | H152F25Y2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F25X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20654 | H152F25Z1 | 192.168.34.103 | H152F25Z1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F25X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20655 | H152F25Z2 | 192.168.34.105 | H152F25Z2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F25X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20656 | H152F26X | 192.168.34.121 | H152F26X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F26X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20657 | H152F26Y1 | 192.168.34.122 | H152F26Y1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F26X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20658 | H152F26Z1 | 192.168.34.123 | H152F26Z1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152F26X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20659 | H152S4X | 192.168.34.51 | H152S4X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152S4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20660 | H152S4Y | 192.168.34.52 | H152S4Y |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152S4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20661 | H152S4Z | 192.168.34.53 | H152S4Z |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H152S4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20662 | H1BP27A | 192.168.35.2 | H1BP27A |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H1BPAB.SV.ComFault |  |  |  | 1
20663 | H1BP27B | 192.168.35.3 | H1BP27B |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H1BPAB.SV.ComFault |  |  |  | 1
20664 | H1BP27C | 192.168.35.12 | H1BP27C |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H1BPCD.SV.ComFault |  |  |  | 1
20665 | H1BP27D | 192.168.35.13 | H1BP27D |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H1BPCD.SV.ComFault |  |  |  | 1
20666 | H1BP27E | 192.168.35.22 | H1BP27E |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H1BPEF.SV.ComFault |  |  |  | 1
20667 | H1BP27F | 192.168.35.23 | H1BP27F |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H1BPEF.SV.ComFault |  |  |  | 1
20668 | H1BPAB | 192.168.35.1 | H1BPAB |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H1BPAB.SV.ComFault |  |  |  | 1
20669 | H1BPCD | 192.168.35.11 | H1BPCD |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H1BPAB.SV.ComFault |  |  |  | 1
20670 | H1BPEF | 192.168.35.21 | H1BPEF |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H1BPAB.SV.ComFault |  |  |  | 1
20671 | H1CF1X | 192.168.35.41 | H1CF1X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H1CF1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20672 | H1CF2X | 192.168.35.42 | H1CF2X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H1CF2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20673 | H1ETC1X | 192.168.35.52 | H1ETC1X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H1ETC1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20674 | H1ETC2X | 192.168.35.51 | H1ETC2X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H1ETC2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20675 | H1NGR1X | 192.168.35.31 | H1NGR1X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H1NGR1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20676 | H1NGR2X | 192.168.35.32 | H1NGR2X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H1NGR2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20677 | H1NGR3X | 192.168.35.33 | H1NGR3X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H1NGR3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20678 | H1NGR4X | 192.168.35.34 | H1NGR4X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.22KV.H1NGR4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20679 | H2GPTAX | 192.168.36.31 | H2GPTAX |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.6_6KV.H2GPTAX.SV.ComFault |  |  |  | 1
20680 | H2GPTBX | 192.168.36.61 | H2GPTBX |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.6_6KV.H2GPTBX.SV.ComFault |  |  |  | 1
20681 | H2NGR1X | 192.168.36.41 | H2NGR1X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.6_6KV.H2NGR1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20682 | H2NGR2X | 192.168.36.56 | H2NGR2X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.6_6KV.H2NGR2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20683 | H252B1X | 192.168.36.46 | H252B1X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.6_6KV.H252B1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20684 | H252B2X | 192.168.36.51 | H252B2X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.6_6KV.H252B2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20685 | H252F1X | 192.168.36.1 | H252F1X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.6_6KV.H252F1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20686 | H252F2X | 192.168.36.6 | H252F2X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.6_6KV.H252F2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20687 | H252F3X | 192.168.36.11 | H252F3X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.6_6KV.H252F3X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20688 | H252F4X | 192.168.36.21 | H252F4X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.6_6KV.H252F4X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20689 | H252F5X | 192.168.36.26 | H252F5X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.6_6KV.H252F5X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20690 | H252F6X | 192.168.36.71 | H252F6X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.6_6KV.H252F6X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20691 | H252F7X | 192.168.36.76 | H252F7X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.6_6KV.H252F7X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20692 | H252F8X | 192.168.36.86 | H252F8X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.6_6KV.H252F8X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20693 | H252F9X | 192.168.36.91 | H252F9X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.6_6KV.H252F9X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20694 | H252F10X | 192.168.36.96 | H252F10X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.6_6KV.H252F10X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20695 | H252F11X | 192.168.36.101 | H252F11X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.6_6KV.H252F11X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20696 | H252F12X | 192.168.36.106 | H252F12X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.6_6KV.H252F12X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20697 | H252P1X | 192.168.36.16 | H252P1X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.6_6KV.H252P1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20698 | H252P2X | 192.168.36.81 | H252P2X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.6_6KV.H252P2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20699 | H252S1X | 192.168.36.36 | H252S1X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.6_6KV.H252S1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20700 | H252S2X | 192.168.36.66 | H252S2X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.6_6KV.H252S2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20701 | H3PTAX | 192.168.37.6 | H3PTAX |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.440V.H3PTAX.SV.ComFault |  |  |  | 1
20702 | H3PTBX | 192.168.37.16 | H3PTBX |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.440V.H3PTBX.SV.ComFault |  |  |  | 1
20703 | H352BX | 192.168.37.11 | H352BX |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.440V.H352BX.SV.ComFault |  |  |  | 1
20704 | H352S1X | 192.168.37.1 | H352S1X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.440V.H352S1X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20705 | H352S2X | 192.168.37.21 | H352S2X |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 단절 | 접속 |  |  | #ff0000 | #00ff00 |  |  |  |  | 1 | 3 | [23 empty] | HAE.440V.H352S2X.SV.ComFault |  |  |  | 1
20706 | 감시진단장치 | 192.168.5.4 | SMD_SANION |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | SBO |  | 해제 | 발생 |  |  | #55FF00 | #FF0000 |  |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 99999999 | 10 | -99999999 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0