## Sheet1
| Structure |  | Sub-Structure | Tree | Type | Array | Description | 단위
| dsIOData |  | dsIOInfo | u8DIStsVal | U8 | 6 | DI 상태(0: OFF, 1: ON)
|  |  |  | u8DILockSts | U8 |  | DI Lock 상태 (bit Data)
|  |  |  | u8DOStsVal | U8 | 3 | DO 제어 값(0: OFF, 1: ON)
|  |  |  | u8DOFBError | U8 |  | DO 제어 Feedback 값 이상 발생 (bit Data)
|  |  |  | u32HFlag | U32 |  | HandShaking
|  |  | dsIOSetting | u8DIDebounceTime | U8 | 6 | DI Debounce Time(1~255) | ms
|  |  |  | u32HFlag | U32 |  | HandShaking
|  |  |  | u8IOResponseErrFlag | U8 |  | IO 보드 미응답 에러 판단 플래그
| Structure | Structure | Sub-Structure | Tree | Type | Array | Description | 단위
|  |  |  | m_u32LiveTickCnt | U32 | 2 | Processor Live Tick (0: MPU, 1:DSP)
|  | dsSystemTime |  | m_u64TimeSec | U64 |  | System Time(timeval 구조체의 tv_sec 값)
|  |  |  | m_u64TimeUSec | U64 |  | System Time(timeval 구조체의 tv_usec 값)
|  |  |  | m_u32Flag | U32 |  | Update Flag
| dsAISharedMemory | dsAIData | dsOCTInfo | f32mag | F32 | 9 | OCT 전류값 | A
|  |  |  | f32ang | F32 | 9 | OCT 위상값 | ˚
|  |  |  | f32real | F32 | 9 | OCT Real 값
|  |  |  | f32imag | F32 | 9 | OCT Imaginary 값
|  |  | dsBCTInfo | f32mag | F32 | 6 | BCT 전류값 | A
|  |  |  | f32ang | F32 | 6 | BCT 위상값 | ˚
|  |  |  | f32real | F32 | 6 | BCT Real 값
|  |  |  | f32imag | F32 | 6 | BCT Imaginary 값
|  |  | dsPTInfo | f32mag | F32 | 6 | PT 전압값 | V
|  |  |  | f32ang | F32 | 6 | PT 위상값 | ˚
|  |  |  | f32real | F32 | 6 | PT Real 값
|  |  |  | f32imag | F32 | 6 | PT Imaginary 값
|  |  | dsTDInfo | f32mag | F32 | 8 | TD 값
|  |  | dsTDScale | u32TDScaleUse | U32 | 8 | TD 사용 여부
|  |  |  | s32TDScaleMin | S32 | 8 | TD 최솟값
|  |  |  | s32TDScaleMax | S32 | 8 | TD 최댓값
|  |  |  | u32TDScaleUnit | U32 | 8 | TD 단위
|  |  |  | u32HFlag | U32 |  | HandShaking
|  |  | dsMeasCalib | f32PhaseFactor | F32 | [3][9] | Calibration Phase 값
|  |  |  | f32GainFactor | F32 | [3][9] | Calibration Gain 값
|  |  |  | f32OffsetFactor | F32 | [3][9] | Calibration Offset 값
|  |  |  | f32TargetValue | F32 |  | Calibration용 Target Value
|  |  |  | u32ChannelSelect | U32 |  | Calibration Channel Select
|  |  |  | u32CalibrationCMD | U32 |  | Calibration 명령
|  |  |  | u32HFlag | U32 |  | HandShaking
|  |  | ds_4_20_TD_CALIB | fGain | float | 8 | TD Calibration Gain 값
|  |  |  | fOffset | float | 8 | TD Calibration Offset 값
float |  |  |  | fTemp | float |  | 평균값 임시 저장
|  |  |  | u32ChannelSelect | U32 |  | Calibration Channel Select
|  |  |  | u32Mode | U32 |  | Calibration Mode
|  |  |  | u32HFlag | U32 |  | HandShaking
|  |  |  | fInternalDCVoltage | float | 8 | 내부 전압
|  | dsAIDataQueue |  | f32OCT1mag | F32 | 60*128*30 | OCT1 전류
|  |  |  | f32OCT2mag | F32 | 60*128*30 | OCT2 전류
|  |  |  | f32OCT3mag | F32 | 60*128*30 | OCT3 전류
|  |  |  | f32OCT4mag | F32 | 60*128*30 | OCT4 전류
|  |  |  | f32OCT5mag | F32 | 60*128*30 | OCT5 전류
|  |  |  | f32OCT6mag | F32 | 60*128*30 | OCT6 전류
|  |  |  | f32OCT7mag | F32 | 60*128*30 | OCT7 전류
|  |  |  | f32OCT8mag | F32 | 60*128*30 | OCT8 전류
|  |  |  | f32OCT9mag | F32 | 60*128*30 | OCT9 전류
|  |  |  | u32Index | U32 |  | 현재 데이터 위치
|  |  |  | u32HFlag | U32 |  | HandShaking
|  |  |  | u32dsSize | U32 | 2 | DSP 공유 구조체 Size Check (0: MPU, 1:DSP)
Note on G41: Sanion: 이차원 배열 사용 [3] = 0: OCT, 1: BCT, 2:PT [9] = Chnnel (OCT [8:0] 사용, BCT·PT [5:0] 사용)
Note on G42: Sanion: 이차원 배열 사용 [3] = 0: OCT, 1: BCT, 2:PT [9] = Chnnel (OCT [8:0] 사용, BCT·PT [5:0] 사용)
Note on G43: Sanion: 이차원 배열 사용 [3] = 0: OCT, 1: BCT, 2:PT [9] = Chnnel (OCT [8:0] 사용, BCT·PT [5:0] 사용)
Note on H46: Sanion: Command definition of u32CalibrationCMD rsvd [31:5],CTPT[4], ACT[3:2], MODE [1:0] #define DEFS_CALIBCMD_MODE_IDLE 0b00 // 대기. #define DEFS_CALIBCMD_MODE_PHASE 0b01 // 선택된 CH, ADC에 대해 Phase offset factor를 선택된 action을 취함. #define DEFS_CALIBCMD_MODE_GAIN 0b10 // 선택된 CH, ADC에 대해 gain factor를 선택된 action을 취함. #define DEFS_CALIBCMD_MODE_DCOFFSET 0b11 // 선택된 CH, ADC에 대해 DC offset factor를 선택된 action을 취함. #define DEFS_CALIBCMD_MODE_MASK 0b11 // Command mode mask #define DEFS_CALIBCMD_ACT_NONE 0b0000 // #define DEFS_CALIBCMD_ACT_AUTO 0b0100 // 정격으로 오차를 보정. #define DEFS_CALIBCMD_ACT_USFIX 0b1000 // user의 값으로 세팅. #define DEFS_CALIBCMD_ACT_RESET 0b1100 // 초기화. #define DEFS_CALIBCMD_SEL_CT 0b000000 // #define DEFS_CALIBCMD_SEL_PT 0b010000 // #define DEFS_CALIBCMD_SEL_MASK 0b110000 // Command select mask